## PW (BSO & QC BETA)
20
Stt S.No. | Mã số vị trí lấy mẫu | Mã số phòng | Mô tả vị trí lấy mẫu | Describe the location of sampling | Chỉ tiêu | Tests | Tần suất | Frequency | Báo cáo
Nước sinh hoạt (nước đầu vào) / Potable water (feed water)
1 | PTS 01 | 17002 | Bồn nước nguyên liệu – Tầng kĩ thuật | Feed water tank – Technical floor | Hóa lý và TAMC | Chemical and TAMC | Hàng tháng | Monthly | Năm | Nước sinh hoạt | Potable water | 8
[5 empty] | Vi khuẩn gây bệnh | Specified micro-organisms |  |  |  | Nước sinh hoạt | Potable water | 8
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối / Purified water generation and distribution system
2 | PWS 01 | 17002 | Sau EDI – Tầng kĩ thuật | After EDI – Technical floor | Hóa lý và TAMC | Chemical and TAMC | Hàng tháng | Monthly | Năm | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
[5 empty] | Vi khuẩn gây bệnh | Specified micro-organisms |  |  |  | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
3 | PWS 02 | 17002 | Bồn chứa nước tinh khiết – Tầng kĩ thuật | Purified water storage tank – Technical floor | Hóa lý và TAMC | Chemical and TAMC | Hàng tháng | Monthly | Năm | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
[5 empty] | Vi khuẩn gây bệnh | Specified micro-organisms |  |  |  | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
4 | PWS 08 | 12011 | Điểm lấy mẫu phòng Xay – Xưởng thuốc viên Betalactam | User point of Milling room – Betalactam Solid Orals workshop | Hóa lý và TAMC | Chemical and TAMC | Hàng tháng | Monthly | Năm | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
[5 empty] | Vi khuẩn gây bệnh | Specified micro-organisms |  |  |  | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
5 | PWS 09 | 12031 | Điểm lấy mẫu phòng Sấy tầng sôi – Xưởng thuốc viên Betalactam | User point of Fluid bed drying room – Betalactam Solid Orals workshop | Hóa lý và TAMC | Chemical and TAMC | Hàng tháng | Monthly | Năm | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
[5 empty] | Vi khuẩn gây bệnh | Specified micro-organisms |  |  |  | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
6 | PWS 10 | 12032 | Điểm lấy mẫu phòng Pha chế – Xưởng thuốc viên Betalactam | User point of Formulation room – Betalactam Solid Orals workshop | Hóa lý và TAMC | Chemical and TAMC | Hàng tháng | Monthly | Năm | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
[5 empty] | Vi khuẩn gây bệnh | Specified micro-organisms |  |  |  | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
7 | PWS 11 | 12017 | Điểm lấy mẫu phòng Vệ sinh dụng cụ – Xưởng thuốc viên Betalactam | User point of Equipment cleaning room – Betalactam Solid Orals workshop | Hóa lý và TAMC | Chemical and TAMC | Hàng tháng | Monthly | Năm | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
[5 empty] | Vi khuẩn gây bệnh | Specified micro-organisms |  |  |  | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
8 | PWS 12 | 12018 | Điểm lấy mẫu phòng Bao phim – Xưởng thuốc viên Betalactam | User point of Coating room – Betalactam Solid Orals workshop | Hóa lý và TAMC | Chemical and TAMC | Hàng tháng | Monthly | Năm | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
[5 empty] | Vi khuẩn gây bệnh | Specified micro-organisms |  |  |  | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
9 | PWS 13 | 14012 | Điểm lấy mẫu phòng Sinh hóa 1 – Phòng kiểm nghiệm Vi sinh betalactam | User point of Bio-chemical room 1 – QC Microbial lab (betalactam) | Hóa lý và TAMC | Chemical and TAMC | Hàng tháng | Monthly | Năm | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
[5 empty] | Vi khuẩn gây bệnh | Specified micro-organisms |  |  |  | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
10 | PWS 14 | 14006 | Điểm lấy mẫu phòng Vệ sinh – Phòng kiểm nghiệm Vi sinh betalactam | User point of Cleaning room – QC Microbial lab (betalactam). | Hóa lý và TAMC | Chemical and TAMC | Hàng tháng | Monthly | Năm | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
[5 empty] | Vi khuẩn gây bệnh | Specified micro-organisms |  |  |  | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
11 | PWS 17 | 15015 | Điểm lấy mẫu phòng Hóa học 1 – Phòng kiểm nghiệm Hóa lý betalactam | User point of Chemical room 1 – QC Physico-chemical lab (betalactam). | Hóa lý và TAMC | Chemical and TAMC | Hàng tháng | Monthly | Năm | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
[5 empty] | Vi khuẩn gây bệnh | Specified micro-organisms |  |  |  | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
12 | PWS 19 | 17002 | Điểm Hồi về của nhánh phân phối cấp cho xưởng thuốc viên Betalactam và QC – Tầng kĩ thuật | Return point of D-Loop of Betalactam Solid Orals workshop and QC – Technical floor | Hóa lý và TAMC | Chemical and TAMC | Hàng ngày | Daily | Tháng | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
[5 empty] | Vi khuẩn gây bệnh | Specified micro-organisms | Hàng tháng | Monthly | Năm | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
13 | PWS 22 | 14010 | Điểm lấy mẫu phòng Chuẩn bị (cấp cho Autoclave) – Phòng kiểm nghiệm Vi sinh betalactam | User point of Preparation room (supply to Autocalve) – QC Microbial lab (betalactam). | Hóa lý và TAMC | Chemical and TAMC | Hàng tháng | Monthly | Năm | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
[5 empty] | Vi khuẩn gây bệnh | Specified micro-organisms |  |  |  | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
14 | PWS 23 | 14013 | Điểm lấy mẫu phòng Sinh hóa 2 – Phòng kiểm nghiệm Vi sinh betalactam | User point of Bio-chemical room 2 – QC Microbial lab (betalactam). | Hóa lý và TAMC | Chemical and TAMC | Hàng tháng | Monthly | Năm | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
[5 empty] | Vi khuẩn gây bệnh | Specified micro-organisms |  |  |  | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
15 | PWS 24 | 15012 | Điểm lấy mẫu phòng Rửa và sấy – Phòng kiểm nghiệm Hóa lý betalactam | User point of Cleaning and drying room – QC Physico-chemical lab (betalactam). | Hóa lý và TAMC | Chemical and TAMC | Hàng tháng | Monthly | Năm | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
[5 empty] | Vi khuẩn gây bệnh | Specified micro-organisms |  |  |  | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7

## PW BST
Stt S.No. | Mã số vị trí lấy mẫu | Mã số phòng | Mô tả vị trí lấy mẫu | Describe the location of sampling | Chỉ tiêu | Tests | Tần suất | Frequency | Báo cáo | 20
Nước sinh hoạt (nước đầu vào) / Potable water (feed water)
1 | A-HBTV01 | 17002 | Bồn nước nguyên liệu – Tầng kĩ thuật | Feed water tank – Technical floor | Hóa lý và TAMC | Chemical and TAMC | Hàng tháng | Monthly | Năm | Nước sinh hoạt | Potable water | 8
[5 empty] | Vi khuẩn gây bệnh | Specified micro-organisms |  |  |  | Nước sinh hoạt | Potable water
Nước tiền xử lí / Pre-treatment water
2 | A-SP01 | 17002 | Sau cột lọc thô – Tầng kĩ thuật | After multi-media filter – Technical floor | Hóa lý | Chemical | 1 lần / 3 tháng | Once per 3 months | 2 năm | Nước sau cột lọc thô | After multi-media filter | 9
3 | A-SP04 | 17002 | Sau cột cation - anion – Tầng kĩ thuật | After cation – anion filter – Technical floor | Hóa lý và TAMC | Chemical and TAMC | 1 lần / 3 tháng | Once per 3 months | 2 năm | Sau cột cation - anion | After cation – anion filter | 10
[5 empty] | Vi khuẩn gây bệnh | Specified micro-organisms |  |  |  | Sau cột cation - anion | After cation – anion filter | 10
4 | B-SP06 | 17002 | Sau hệ thống thẩm thấu ngược – Tầng kĩ thuật | After reverse osmosis – Technical floor | Hóa lý và TAMC | Chemical and TAMC | Hàng tháng | Monthly | Năm | Sau hệ thống thẩm thấu ngược | After reverse osmosis | 11
[5 empty] | Vi khuẩn gây bệnh | Specified micro-organisms |  |  |  | Sau hệ thống thẩm thấu ngược | After reverse osmosis | 11
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối / Purified water generation and distribution system
5 | C-SP01 | 17002 | Van lấy mẫu tại Hệ thống tạo nước tinh khiết – Tầng kĩ thuật | Sample valve at Purified water generation system 3000L/HRO1+EDI – Technical floor | Hóa lý và TAMC | Chemical and TAMC | Hàng ngày | Daily | Tháng | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
[5 empty] | Vi khuẩn gây bệnh | Specified micro-organisms | Hàng tháng | Monthly | Năm | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
6 | HV-104 | 17002 | Van lấy mẫu sau bơm PU-101 – Tầng kĩ thuật | Sample valve after pump PU-101 – Technical floor | Hóa lý và TAMC | Chemical and TAMC | Hàng tháng | Monthly | Năm | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
[5 empty] | Vi khuẩn gây bệnh | Specified micro-organisms |  |  |  | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
7 | HV-106 | 17002 | Van lấy mẫu tại vị trí cấp cho hệ thống tạo hơi tinh khiết – Tầng kĩ thuật | Sample valve at PSG supply – Technical floor | Hóa lý và TAMC | Chemical and TAMC | Hàng tháng | Monthly | Năm | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
[5 empty] | Vi khuẩn gây bệnh | Specified micro-organisms |  |  |  | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
8 | HV-108 | 17002 | Van lấy mẫu tại vị trí cấp cho máy cất nước pha tiêm – Tầng kĩ thuật | Sample valve at WFI distiller supply – Technical floor | Hóa lý và TAMC | Chemical and TAMC | Hàng tháng | Monthly | Năm | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
[5 empty] | Vi khuẩn gây bệnh | Specified micro-organisms |  |  |  | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
9 | HV-110 | 11094 | Van lấy mẫu tại máy giặt trang phục – Phòng giặt 2 | Sample valve at Garment washing machine - Washing room - Laundry 2 | Hóa lý và TAMC | Chemical and TAMC | Hàng tháng | Monthly | Năm | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
[5 empty] | Vi khuẩn gây bệnh | Specified micro-organisms |  |  |  | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
10 | HV-111 | 11070 | Bồn rửa - Phòng rửa dụng cụ 1 | Sink - Washing room 1 | Hóa lý và TAMC | Chemical and TAMC | Hàng tháng | Monthly | Năm | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
[5 empty] | Vi khuẩn gây bệnh | Specified micro-organisms |  |  |  | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
11 | HV-112 | 17002 | Van lấy mẫu trước bộ trao đổi nhiệt (HE-101) – Tầng kĩ thuật | Sample valve before heat exchanger HE-101 – Technical floor | Hóa lý và TAMC | Chemical and TAMC | Hàng tháng | Monthly | Năm | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
[5 empty] | Vi khuẩn gây bệnh | Specified micro-organisms |  |  |  | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
12 | HV-113 | 17002 | Van lấy mẫu sau bộ trao đổi nhiệt (HE-101) – Tầng kĩ thuật | Sample valve after heat exchanger HE-101 – Technical floor | Hóa lý và TAMC | Chemical and TAMC | Hàng tháng | Monthly | Năm | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
[5 empty] | Vi khuẩn gây bệnh | Specified micro-organisms |  |  |  | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
13 | HV-115 | 17002 | Van lấy mẫu tại điểm hồi về bồn chứa nước tinh khiết – Tầng kĩ thuật | Sample valve at PW storage tank return – Technical floor | Hóa lý và TAMC | Chemical and TAMC | Hàng ngày | Daily | Tháng | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
[5 empty] | Vi khuẩn gây bệnh | Specified micro-organisms | Hàng tháng | Monthly | Năm | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7

## WFI BST
Stt S.No. | Mã số vị trí lấy mẫu | Mã số phòng | Mô tả vị trí lấy mẫu | Describe the location of sampling | Chỉ tiêu | Tests | Tần suất | Frequency | Báo cáo | 18
Hệ thống nước pha tiêm / Water for injection system
1 | THDV01 | 17002 | Van lấy mẫu tại máy cất nước LDS1000-6 – Tầng kĩ thuật | Sample valve at Water distiller LDS1000-6 – Technical floor | Hóa lý và TAMC | Chemical and TAMC | Hàng ngày | Daily | Tháng | Hệ thống nước pha tiêm | Water for injection system | 2
[5 empty] | Nội độc tố | Bacterial endotoxin |  |  |  | Hệ thống nước pha tiêm | Water for injection system | 2
2 | HV-204 | 17002 | Van lấy mẫu sau bơm PU-201 – Tầng kĩ thuật | Sample valve after pump PU-201 – Technical floor | Hóa lý và TAMC | Chemical and TAMC | 1 lần/ tuần | Once a week | Quý | Hệ thống nước pha tiêm | Water for injection system | 2
[5 empty] | Nội độc tố | Bacterial endotoxin |  |  |  | Hệ thống nước pha tiêm | Water for injection system | 2
3 | HV-205 | 17002 | Van lấy mẫu sau bộ trao đổi nhiệt HE-201 – Tầng kĩ thuật | Sample valve after heat exchanger HE-201 - Technical floor | Hóa lý và TAMC | Chemical and TAMC | 1 lần/ tuần | Once a week | Quý | Hệ thống nước pha tiêm | Water for injection system | 2
[5 empty] | Nội độc tố | Bacterial endotoxin |  |  |  | Hệ thống nước pha tiêm | Water for injection system | 2
4 | HV-206 | 11070 | Bồn rửa - Phòng rửa dụng cụ 1 | Sink - Washing room 1 | Hóa lý và TAMC | Chemical and TAMC | 1 lần/ tuần | Once a week | Quý | Hệ thống nước pha tiêm | Water for injection system | 2
[5 empty] | Nội độc tố | Bacterial endotoxin |  |  |  | Hệ thống nước pha tiêm | Water for injection system | 2
5 | HV-207 | 11069 | Bồn rửa - Phòng chuẩn bị 2 | Sink - Preparation room 2 | Hóa lý và TAMC | Chemical and TAMC | 1 lần/ tuần | Once a week | Quý | Hệ thống nước pha tiêm | Water for injection system | 2
[5 empty] | Nội độc tố | Bacterial endotoxin |  |  |  | Hệ thống nước pha tiêm | Water for injection system | 2
6 | HV-208 | 11068 | Bồn rửa - Phòng chuẩn bị 1 | Sink - Preparation room 1 | Hóa lý và TAMC | Chemical and TAMC | 1 lần/ tuần | Once a week | Quý | Hệ thống nước pha tiêm | Water for injection system | 2
[5 empty] | Nội độc tố | Bacterial endotoxin |  |  |  | Hệ thống nước pha tiêm | Water for injection system | 2
7 | HV-209 | 11088 | Bồn rửa - Phòng dụng cụ vệ sinh 1 | Sink - Cleaning tool room 1 | Hóa lý và TAMC | Chemical and TAMC | 1 lần/ tuần | Once a week | Quý | Hệ thống nước pha tiêm | Water for injection system | 2
[5 empty] | Nội độc tố | Bacterial endotoxin |  |  |  | Hệ thống nước pha tiêm | Water for injection system | 2
8 | HV-210 | 11089 | Lưới giặt - Phòng rửa dụng cụ 2 | Washing grid - Washing room 2 | Hóa lý và TAMC | Chemical and TAMC | 1 lần/ tuần | Once a week | Quý | Hệ thống nước pha tiêm | Water for injection system | 2
[5 empty] | Nội độc tố | Bacterial endotoxin |  |  |  | Hệ thống nước pha tiêm | Water for injection system | 2
9 | HV-211 | 11089 | Bồn rửa - Phòng rửa dụng cụ 2 | Sink - Washing room 2 | Hóa lý và TAMC | Chemical and TAMC | 1 lần/ tuần | Once a week | Quý | Hệ thống nước pha tiêm | Water for injection system | 2
[5 empty] | Nội độc tố | Bacterial endotoxin |  |  |  | Hệ thống nước pha tiêm | Water for injection system | 2
10 | HV-213 | 17002 | Van lấy mẫu tại vị trí hồi về của loop “lạnh” – Tầng kĩ thuật | Sample valve at “cold” WFI loop return – Technical floor | Hóa lý và TAMC | Chemical and TAMC | 1 lần/ tuần | Once a week | Quý | Hệ thống nước pha tiêm | Water for injection system | 2
[5 empty] | Nội độc tố | Bacterial endotoxin |  |  |  | Hệ thống nước pha tiêm | Water for injection system | 2
11 | HV-214 | 17002 | Van lấy mẫu sau bơm PU-202 – Tầng kĩ thuật | Sample valve after pump PU-202 – Technical floor | Hóa lý và TAMC | Chemical and TAMC | 1 lần/ tuần | Once a week | Quý | Hệ thống nước pha tiêm | Water for injection system | 2
[5 empty] | Nội độc tố | Bacterial endotoxin |  |  |  | Hệ thống nước pha tiêm | Water for injection system | 2
12 | HV-216 | 11072 | Van lấy mẫu tại máy rửa lọ - Phòng rửa & khử chí nhiệt tố chai lọ | Sample valve at Vial washing machine - Vial washing & depyrogenation room | Hóa lý và TAMC | Chemical and TAMC | 1 lần/ tuần | Once a week | Quý | Hệ thống nước pha tiêm | Water for injection system | 2
[5 empty] | Nội độc tố | Bacterial endotoxin |  |  |  | Hệ thống nước pha tiêm | Water for injection system | 2
13 | HV-220 | 17002 | Van lấy mẫu tại vị trí hồi về của loop “nóng” – Tầng kĩ thuật | Sample valve at “hot” WFI loop return – Technical floor | Hóa lý và TAMC | Chemical and TAMC | 1 lần/ tuần | Once a week | Quý | Hệ thống nước pha tiêm | Water for injection system | 2
[5 empty] | Nội độc tố | Bacterial endotoxin |  |  |  | Hệ thống nước pha tiêm | Water for injection system | 2
14 | HV-222 | 17002 | Van lấy mẫu sau bộ trao đổi nhiệt HE-202 – Tầng kĩ thuật | Sample valve after heat exchanger HE-202 – Technical floor | Hóa lý và TAMC | Chemical and TAMC | 1 lần/ tuần | Once a week | Quý | Hệ thống nước pha tiêm | Water for injection system | 2
[5 empty] | Nội độc tố | Bacterial endotoxin |  |  |  | Hệ thống nước pha tiêm | Water for injection system | 2
15 | HV-223 | 17002 | Van lấy mẫu tại điểm hồi về của bồn chứa nước pha tiêm – Tầng kĩ thuật | Sample valve at WFI storage tank return – Technical floor | Hóa lý và TAMC | Chemical and TAMC | Hàng ngày | Daily | Tháng | Hệ thống nước pha tiêm | Water for injection system | 2
[5 empty] | Nội độc tố | Bacterial endotoxin |  |  |  | Hệ thống nước pha tiêm | Water for injection system | 2

## PS BST
Stt S.No. | Mã số vị trí lấy mẫu | Mã số phòng | Mô tả vị trí lấy mẫu | Describe the location of sampling | Chỉ tiêu | Tests | Tần suất | Frequency | Báo cáo | 19
Hệ thống hơi nước tinh khiết / Pure steam system
1 | HDV01 | 17002 | Van lấy mẫu tại máy tạo hơi tinh khiết – Tầng kĩ thuật | Sample valve at Pure steam generator – Technical floor | Hóa lý và TAMC | Chemical and TAMC | Hàng tháng | Monthly | Năm | Hệ thống hơi nước tinh khiết | Pure steam system | 1
[5 empty] | Nội độc tố | Bacterial endotoxin |  |  |  | Hệ thống hơi nước tinh khiết | Pure steam system | 1
2 | HV-302 | 17002 | Van cấp vào máy rửa lọ - Phòng rửa & khử chí nhiệt tố chai lọ | Supply valve to Vial washing machine - Vial washing & depyrogenation room | Hóa lý và TAMC | Chemical and TAMC | Hàng tháng | Monthly | Năm | Hệ thống hơi nước tinh khiết | Pure steam system | 1
[5 empty] | Nội độc tố | Bacterial endotoxin |  |  |  | Hệ thống hơi nước tinh khiết | Pure steam system | 1
3 | HV-305 | 11069 | Van cấp vào máy tiệt trùng bằng hơi nước - Phòng chuẩn bị 2 | Supply valve to Steam Sterilizer - Preparation room 2 | Hóa lý và TAMC | Chemical and TAMC | 1 lần/ 2 tuần | Once two weeks | Nửa năm | Hệ thống hơi nước tinh khiết | Pure steam system | 1
[5 empty] | Nội độc tố | Bacterial endotoxin |  |  |  | Hệ thống hơi nước tinh khiết | Pure steam system | 1

## PW NST
Stt S.No. | Mã số vị trí lấy mẫu | Mã số phòng | Mô tả vị trí lấy mẫu | Mô tả vị trí lấy mẫu | Chỉ tiêu | Tần suất | Tần suất | Báo cáo | 20
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối / Purified water generation and distribution system
1 | PW/NG/S01 | 17002 | Bồn chứa PW (Trước đèn UV-101) | Bồn chứa PW (Trước đèn UV-101) | Tổng vi khuẩn hiếu khí, và hóa lý | Hàng ngày (Ngày làm việc) | Hàng ngày (Ngày làm việc) | Tháng | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
[5 empty] | Vi khuẩn gây bệnh | Hàng tháng | Hàng tháng | Năm | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
2 | PW/NG/S02 | 19020 | CIP/ SIP đông khô | CIP/ SIP đông khô | Tổng vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn gây bệnh, và hóa lý | Hàng tháng | Hàng tháng | Năm | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
3 | PW/NG/S03 | 19024 | Phòng rửa tiệt trùng và khử chí nhiệt tố ống | Phòng rửa tiệt trùng và khử chí nhiệt tố ống | Tổng vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn gây bệnh, và hóa lý | Hàng tháng | Hàng tháng | Năm | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
4 | PW/NG/S04 | 19020 | CIP/ SIP tiêm ống | CIP/ SIP tiêm ống | Tổng vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn gây bệnh, và hóa lý | Hàng tháng | Hàng tháng | Năm | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
5 | PW/NG/S05 | 19020 | Máy rửa nút cao su | Máy rửa nút cao su | Tổng vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn gây bệnh, và hóa lý | Hàng tháng | Hàng tháng | Năm | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
6 | PW/NG/S06 | 19020 | Khu vực chuẩn bị | Khu vực chuẩn bị | Tổng vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn gây bệnh, và hóa lý | Hàng tháng | Hàng tháng | Năm | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
7 | PW/NG/S07 | 19020 | Khu vực chuẩn bị | Khu vực chuẩn bị | Tổng vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn gây bệnh, và hóa lý | Hàng tháng | Hàng tháng | Năm | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
8 | PW/NG/S08 | 19023 | Phòng rửa tiệt trùng và khử chí nhiệt tố chai | Phòng rửa tiệt trùng và khử chí nhiệt tố chai | Tổng vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn gây bệnh, và hóa lý | Hàng tháng | Hàng tháng | Năm | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
9 | PW/NG/S09 | 19017 | Phòng đông khô | Phòng đông khô | Tổng vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn gây bệnh, và hóa lý | Hàng tháng | Hàng tháng | Năm | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
10 | PW/NG/S10 | 19040 | Phòng tiệt trùng và kiểm tra độ kín ống | Phòng tiệt trùng và kiểm tra độ kín ống | Tổng vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn gây bệnh, và hóa lý | Hàng tháng | Hàng tháng | Năm | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
11 | PW/NG/S11 | 19046 | Phòng vệ sinh dụng cụ | Phòng vệ sinh dụng cụ | Tổng vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn gây bệnh, và hóa lý | Hàng tháng | Hàng tháng | Năm | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
12 | PW/NG/S12 | 17002 | Điểm hồi về trước bồn chứa nước tinh khiết | Điểm hồi về trước bồn chứa nước tinh khiết | Tổng vi khuẩn hiếu khí, và hóa lý | Hàng ngày (Ngày làm việc) | Hàng ngày (Ngày làm việc) | Tháng | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
[5 empty] | Vi khuẩn gây bệnh | Hàng tháng | Hàng tháng | Năm | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
13 | PW/NG/S13 | 17002 | Máy tạo hơi tinh khiết | Máy tạo hơi tinh khiết | Tổng vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn gây bệnh, và hóa lý | Hàng tháng | Hàng tháng | Năm | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
14 | PW/NG/S14 | 17002 | Máy nước cất LD-1000 | Máy nước cất LD-1000 | Tổng vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn gây bệnh, và hóa lý | Hàng tháng | Hàng tháng | Năm | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
15 | PW/NG/S15 | 17002 | Máy nước cất LD-2000 | Máy nước cất LD-2000 | Tổng vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn gây bệnh, và hóa lý | Hàng tháng | Hàng tháng | Năm | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7
16 | PW/NG/S16 | 17002 | Điểm hồi về trước bộ trao đổi nhiệt HE-1 | Điểm hồi về trước bộ trao đổi nhiệt HE-1 | Tổng vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn gây bệnh, và hóa lý | Hàng tháng | Hàng tháng | Năm | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Purified water generation and distribution system | 7

## WFI NST
Stt S.No. | Mã số vị trí lấy mẫu | Mã số phòng | Mô tả vị trí lấy mẫu | Mô tả vị trí lấy mẫu | Chỉ tiêu | Tần suất | Tần suất | Báo cáo | 18
Hệ thống nước pha tiêm / Water for injection system
1 | WFI/NG/S01 | 19021 | Phòng pha chế 1 | Phòng pha chế 1 | Tổng vi khuẩn hiếu khí, nội độc tố và Hóa lý | Hàng tuần | Hàng tuần | Quý | Hệ thống nước pha tiêm | Water for injection system | 2
2 | WFI/NG/S02 | 19022 | Phòng pha chế 2 | Phòng pha chế 2 | Tổng vi khuẩn hiếu khí, nội độc tố và Hóa lý | Hàng tuần | Hàng tuần | Quý | Hệ thống nước pha tiêm | Water for injection system | 2
3 | WFI/NG/S03 | 19020 | CIP/ SIP đông khô. | CIP/ SIP đông khô. | Tổng vi khuẩn hiếu khí, nội độc tố và Hóa lý | Hàng tuần | Hàng tuần | Quý | Hệ thống nước pha tiêm | Water for injection system | 2
4 | WFI/NG/S04 | 19024 | Phòng rửa tiệt trùng và khử chí nhiệt tố ống | Phòng rửa tiệt trùng và khử chí nhiệt tố ống | Tổng vi khuẩn hiếu khí, nội độc tố và Hóa lý | Hàng tuần | Hàng tuần | Quý | Hệ thống nước pha tiêm | Water for injection system | 2
5 | WFI/NG/S05 | 19020 | Máy rửa nút cao su. | Máy rửa nút cao su. | Tổng vi khuẩn hiếu khí, nội độc tố và Hóa lý | Hàng tuần | Hàng tuần | Quý | Hệ thống nước pha tiêm | Water for injection system | 2
6 | WFI/NG/S06 | 19020 | Khu vực chuẩn bị | Khu vực chuẩn bị | Tổng vi khuẩn hiếu khí, nội độc tố và Hóa lý | Hàng tuần | Hàng tuần | Quý | Hệ thống nước pha tiêm | Water for injection system | 2
7 | WFI/NG/S07 | 19020 | Khu vực chuẩn bị | Khu vực chuẩn bị | Tổng vi khuẩn hiếu khí, nội độc tố và Hóa lý | Hàng tuần | Hàng tuần | Quý | Hệ thống nước pha tiêm | Water for injection system | 2
8 | WFI/NG/S08 | 19020 | Khu vực chuẩn bị | Khu vực chuẩn bị | Tổng vi khuẩn hiếu khí, nội độc tố và Hóa lý | Hàng tuần | Hàng tuần | Quý | Hệ thống nước pha tiêm | Water for injection system | 2
9 | WFI/NG/S09 | 19020 | CIP/ SIP tiêm ống. | CIP/ SIP tiêm ống. | Tổng vi khuẩn hiếu khí, nội độc tố và Hóa lý | Hàng tuần | Hàng tuần | Quý | Hệ thống nước pha tiêm | Water for injection system | 2
10 | WFI/NG/S10 | 19023 | Phòng rửa tiệt trùng và khử chí nhiệt tố chai | Phòng rửa tiệt trùng và khử chí nhiệt tố chai | Tổng vi khuẩn hiếu khí, nội độc tố và Hóa lý | Hàng tuần | Hàng tuần | Quý | Hệ thống nước pha tiêm | Water for injection system | 2
11 | WFI/NG/S11 | 17002 | Trước bộ trao đổi nhiệt HE 3.2 | Trước bộ trao đổi nhiệt HE 3.2 | Tổng vi khuẩn hiếu khí, nội độc tố và Hóa lý | Hàng ngày (Ngày làm việc) | Hàng ngày (Ngày làm việc) | Tháng | Hệ thống nước pha tiêm | Water for injection system | 2
12 | WFI/NG/S12 | 17002 | Sau bộ trao đổi nhiệt HE 3.2 | Sau bộ trao đổi nhiệt HE 3.2 | Tổng vi khuẩn hiếu khí, nội độc tố và Hóa lý | Hàng tuần | Hàng tuần | Quý | Hệ thống nước pha tiêm | Water for injection system | 2
13 | WFI/NG/S13 | 17002 | Đường hồi về của loop 2. | Đường hồi về của loop 2. | Tổng vi khuẩn hiếu khí, nội độc tố và Hóa lý | Hàng tuần | Hàng tuần | Quý | Hệ thống nước pha tiêm | Water for injection system | 2
14 | WFI/NG/S14 | 17002 | Trước bộ trao đổi nhiệt HE 3.1. | Trước bộ trao đổi nhiệt HE 3.1. | Tổng vi khuẩn hiếu khí, nội độc tố và Hóa lý | Hàng ngày (Ngày làm việc) | Hàng ngày (Ngày làm việc) | Tháng | Hệ thống nước pha tiêm | Water for injection system | 2
15 | WFI/NG/S15 | 17002 | Điểm ra của máy cất nước LD1000 Tầng kỹ thuật | Điểm ra của máy cất nước LD1000 Tầng kỹ thuật | Tổng vi khuẩn hiếu khí, nội độc tố và Hóa lý | Hàng tuần | Hàng tuần | Quý | Hệ thống nước pha tiêm | Water for injection system | 2
16 | WFI/NG/S16 | 17002 | Điểm ra của máy cất nước LD2000 Tầng kỹ thuật | Điểm ra của máy cất nước LD2000 Tầng kỹ thuật | Tổng vi khuẩn hiếu khí, nội độc tố và Hóa lý | Hàng tuần | Hàng tuần | Quý | Hệ thống nước pha tiêm | Water for injection system | 2
17 | WFI/NG/S17 | 17002 | Sau bộ trao đổi nhiệt HE 3.1. | Sau bộ trao đổi nhiệt HE 3.1. | Tổng vi khuẩn hiếu khí, nội độc tố và Hóa lý | Hàng tuần | Hàng tuần | Quý | Hệ thống nước pha tiêm | Water for injection system | 2
18 | WFI/NG/S18 | 17002 | Đường hồi về của loop 1. | Đường hồi về của loop 1. | Tổng vi khuẩn hiếu khí, nội độc tố và Hóa lý | Hàng tuần | Hàng tuần | Quý | Hệ thống nước pha tiêm | Water for injection system | 2
19 | WFI/NG/S19 | 17002 | Đường hồi về trước bộ trao đổi nhiệt HE2. | Đường hồi về trước bộ trao đổi nhiệt HE2. | Tổng vi khuẩn hiếu khí, nội độc tố và Hóa lý | Hàng tuần | Hàng tuần | Quý | Hệ thống nước pha tiêm | Water for injection system | 2
20 | WFI/NG/S20 | 17002 | Đường hồi về bồn chứa nước pha tiêm trước van 3 ngã. | Đường hồi về bồn chứa nước pha tiêm trước van 3 ngã. | Tổng vi khuẩn hiếu khí, nội độc tố và Hóa lý | Hàng ngày (Ngày làm việc) | Hàng ngày (Ngày làm việc) | Tháng | Hệ thống nước pha tiêm | Water for injection system | 2
Nước vào tank (01/01/19 – 19/08/19) | [8 empty] | Nước vào tank (01/01/19 – 19/08/19)
24 | 29010 | 19022 | Trước khi vào tank 29010. | Trước khi vào tank 29010. | Tổng vi khuẩn hiếu khí, nội độc tố và Hóa lý | Lô sản xuất (Trước khi pha chế) | Lô sản xuất (Trước khi pha chế) | Quý | Nước vào tank |  | 3 | NG-T200-01 | 19022 | Trước khi vào tank NG-T200-01. | Tổng vi khuẩn hiếu khí, nội độc tố và Hóa lý | Lô sản xuất (Trước khi pha chế) | Quý
25 | 29011 | 19021 | Trước khi vào tank 29011. | Trước khi vào tank 29011. | Tổng vi khuẩn hiếu khí, nội độc tố và Hóa lý |  |  |  | Nước vào tank |  | 3 | NG-T300-01 | 19021 | Trước khi vào tank NG-T300-01. | Tổng vi khuẩn hiếu khí, nội độc tố và Hóa lý
26 | 29009 | 19021 | Trước khi vào tank 29009. | Trước khi vào tank 29009. | Tổng vi khuẩn hiếu khí, nội độc tố và Hóa lý |  |  |  | Nước vào tank |  | 3 | NG-T1050-01 | 19021 | Trước khi vào tank NG-T1050-01. | Tổng vi khuẩn hiếu khí, nội độc tố và Hóa lý

## PS NST
Stt S.No. | Mã số vị trí lấy mẫu | Mã số phòng | Mô tả vị trí lấy mẫu | Mô tả vị trí lấy mẫu | Chỉ tiêu | Tần suất | Tần suất | Báo cáo | 19
Hệ thống hơi nước tinh khiết / Pure steam system
1 | PS/NG/S01 | 17002 | Máy tạo hơi tinh khiết CZQ-600 Tầng kỹ thuật | Máy tạo hơi tinh khiết CZQ-600 Tầng kỹ thuật | Nội độc tố, hoá lý | Hàng tuần | Hàng tuần | Quý | Hệ thống hơi nước tinh khiết | Pure steam system | 1
2 | PS/NG/S02 | 19040 | Máy tiệt trùng và kiểm tra ống hở _ Thuốc vô trùng non betalactam | Máy tiệt trùng và kiểm tra ống hở _ Thuốc vô trùng non betalactam | Nội độc tố, hoá lý | Hàng tháng | Hàng tháng | Năm | Hệ thống hơi nước tinh khiết | Pure steam system | 1
3 | PS/NG/S03 | 19020 | Hệ thống CIP-SIP ampoule_ Thuốc vô trùng non betalactam | Hệ thống CIP-SIP ampoule_ Thuốc vô trùng non betalactam | Nội độc tố, hoá lý | Hàng tháng | Hàng tháng | Năm | Hệ thống hơi nước tinh khiết | Pure steam system | 1
4 | PS/NG/S04 | 19020 | Hệ thống CIP-SIP đông khô _Thuốc vô trùng non betalactam | Hệ thống CIP-SIP đông khô _Thuốc vô trùng non betalactam | Nội độc tố, hoá lý | Hàng tháng | Hàng tháng | Năm | Hệ thống hơi nước tinh khiết | Pure steam system | 1
5 | PS/NG/S05 | 19020 | Máy rửa nút cao su_ Thuốc vô trùng non betalactam | Máy rửa nút cao su_ Thuốc vô trùng non betalactam | Nội độc tố, hoá lý | Hàng tháng | Hàng tháng | Năm | Hệ thống hơi nước tinh khiết | Pure steam system | 1
6 | PS/NG/S06 | 19020 | Nồi hấp (Autoclave) _ Thuốc vô trùng non betalactam | Nồi hấp (Autoclave) _ Thuốc vô trùng non betalactam | Nội độc tố, hoá lý | Hàng tháng | Hàng tháng | Năm | Hệ thống hơi nước tinh khiết | Pure steam system | 1
7 | PS/NG/S07 | 19017 | Máy đông khô _ Thuốc vô trùng non betalactam | Máy đông khô _ Thuốc vô trùng non betalactam | Nội độc tố, hoá lý | Hàng tháng | Hàng tháng | Năm | Hệ thống hơi nước tinh khiết | Pure steam system | 1

## PW QC NON
Stt S.No. | Mã số vị trí lấy mẫu | Mã số phòng | Mô tả vị trí lấy mẫu | Mô tả vị trí lấy mẫu | Chỉ tiêu | Tần suất | Tần suất | Báo cáo | 20
Nước tiền xử lý (PT)
1 | PT/QC-01 | 17901 | Nước nguồn (bồn chứa nước nguyên liệu) | Nước nguồn (bồn chứa nước nguyên liệu) | Tổng vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn gây bệnh, và hóa học | Hàng tháng | Hàng tháng | Năm | NƯỚC NGUỒN | 4
2 | PT/QC-02 | 17901 | Sau giai đoạn khử khoáng (bồn chứa nước khử khoáng) | Sau giai đoạn khử khoáng (bồn chứa nước khử khoáng) | Tổng vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn gây bệnh, và hóa học | Hàng tháng | Hàng tháng | Năm | NƯỚC SAU KHỬ KHOÁNG | 5
Nước tinh khiết (PW)
3 | PW/QC-01 | 17901 | Sau giai đoạn thẩm thấu ngược (RO) (bồn nước RO) | Sau giai đoạn thẩm thấu ngược (RO) (bồn nước RO) | Tổng vi khuẩn hiếu khí, và hóa lý | Hàng ngày (Ngày làm việc) | Hàng ngày (Ngày làm việc) | Tháng | Nước tinh khiết (PW) | 6
[5 empty] | Vi khuẩn gây bệnh | Hàng tháng | Hàng tháng | Năm | Nước tinh khiết (PW) | 6
4 | PW/MC06-02 | 14310 | Phòng sinh hóa, khu vực vi sinh | Phòng sinh hóa, khu vực vi sinh | Tổng vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn gây bệnh, và hóa lý | Hàng tháng | Hàng tháng | Năm | Nước tinh khiết (PW) | 6
5 | PW/MC14-03 | 14302 | Phòng vệ sinh dụng cụ, khu vực vi sinh | Phòng vệ sinh dụng cụ, khu vực vi sinh | Tổng vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn gây bệnh, và hóa lý | Hàng tháng | Hàng tháng | Năm | Nước tinh khiết (PW) | 6
6 | PW/PC08-04 | 15315 | Phòng máy 2, khu vực hóa lý | Phòng máy 2, khu vực hóa lý | Tổng vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn gây bệnh, và hóa lý | Hàng tháng | Hàng tháng | Năm | Nước tinh khiết (PW) | 6
7 | PW/PC05-05 | 15304 | Phòng vệ sinh dụng cụ, khu vực hóa lý | Phòng vệ sinh dụng cụ, khu vực hóa lý | Tổng vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn gây bệnh, và hóa lý | Hàng tháng | Hàng tháng | Năm | Nước tinh khiết (PW) | 6
8 | PW/PC13-06 | 15307 | Phòng máy 6, khu vực hóa lý | Phòng máy 6, khu vực hóa lý | Tổng vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn gây bệnh, và hóa lý | Hàng tháng | Hàng tháng | Năm | Nước tinh khiết (PW) | 6
9 | PW/PC06-07 | 15310 | Phòng thử nghiệm hóa lý, khu vực hóa lý | Phòng thử nghiệm hóa lý, khu vực hóa lý | Tổng vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn gây bệnh, và hóa lý | Hàng tháng | Hàng tháng | Năm | Nước tinh khiết (PW) | 6

## PW NSO
Stt S.No. | Mã số vị trí lấy mẫu | Mã số phòng | Mô tả vị trí lấy mẫu | Mô tả vị trí lấy mẫu | Chỉ tiêu | Tần suất | Tần suất | Báo cáo | 20
Nước tiền xử lý (PT)
1 | PT01 | 17700 | Nước nguồn (bồn chứa nước nguyên liệu) | Nước nguồn (bồn chứa nước nguyên liệu) | Tổng vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn gây bệnh, và hóa học | Hàng tháng | Hàng tháng | Năm | nước nguồn | 4
2 | PT02 | 17700 | Sau giai đoạn khử khoáng (bồn chứa nước khử khoáng) | Sau giai đoạn khử khoáng (bồn chứa nước khử khoáng) | Tổng vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn gây bệnh, và hóa học | Hàng tháng | Hàng tháng | Năm | nước sau khử khoáng | 5
Nước tinh khiết (PW)
3 | PW/T01 | 17700 | Bồn chứa nước PW _Thuốc viên Non betalactam – khu vực 1, thuốc viên Non betalactam – khu vực 3 và R&D | Bồn chứa nước PW _Thuốc viên Non betalactam – khu vực 1, thuốc viên Non betalactam – khu vực 3 và R&D | Tổng vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn gây bệnh, và hóa học | Hàng tháng | Hàng tháng | Năm | Nước tinh khiết | 6
4 | PW/T02 | 17700 | Bồn chứa nước PW _Thuốc viên Non betalactam – khu vực 2 | Bồn chứa nước PW _Thuốc viên Non betalactam – khu vực 2 | Tổng vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn gây bệnh, và hóa học | Hàng tháng | Hàng tháng | Năm | Nước tinh khiết | 6
5 | PW/T03 | 17700 | Điểm hồi về Bồn chứa nước PW _ Thuốc viên Non betalactam – khu vực 1, thuốc viên Non betalactam – khu vực 3 và R&D | Điểm hồi về Bồn chứa nước PW _ Thuốc viên Non betalactam – khu vực 1, thuốc viên Non betalactam – khu vực 3 và R&D | Tổng vi khuẩn hiếu khí, và hóa lý | Hàng ngày (Ngày làm việc) | Hàng ngày (Ngày làm việc) | Tháng | Nước tinh khiết | 6
[5 empty] | Vi khuẩn gây bệnh | Hàng tháng | Hàng tháng | Năm | Nước tinh khiết | 6
6 | PW/T04 | 17700 | Điểm hồi về Bồn chứa nước PW_ Thuốc viên Non betalactam – khu vực 2 | Điểm hồi về Bồn chứa nước PW_ Thuốc viên Non betalactam – khu vực 2 | Tổng vi khuẩn hiếu khí, và hóa lý | Hàng ngày (Ngày làm việc) | Hàng ngày (Ngày làm việc) | Tháng | Nước tinh khiết | 6
[5 empty] | Vi khuẩn gây bệnh | Hàng tháng | Hàng tháng | Năm | Nước tinh khiết | 6
7 | PW/RDC/Nß | 18324 | Phòng vệ sinh dụng cụ _ Thuốc viên Non betalactam – khu vực 1 | Phòng vệ sinh dụng cụ _ Thuốc viên Non betalactam – khu vực 1 | Tổng vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn gây bệnh, và hóa học | Hàng tháng | Hàng tháng | Năm | Nước tinh khiết | 6
8 | PW/BP/Nß | 18323 | Phòng bao phim _Thuốc viên Non betalactam – khu vực 1 | Phòng bao phim _Thuốc viên Non betalactam – khu vực 1 | Tổng vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn gây bệnh, và hóa học | Hàng tháng | Hàng tháng | Năm | Nước tinh khiết | 6
9 | PW/STS/Nß | 18317 | Phòng sấy tầng sôi _ Thuốc viên Non betalactam – khu vực 1 | Phòng sấy tầng sôi _ Thuốc viên Non betalactam – khu vực 1 | Tổng vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn gây bệnh, và hóa học | Hàng tháng | Hàng tháng | Năm | Nước tinh khiết | 6
10 | PW/PX/Nß | 18314 | Phòng xay_ Thuốc viên Non betalactam – khu vực 1 | Phòng xay_ Thuốc viên Non betalactam – khu vực 1 | Tổng vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn gây bệnh, và hóa học | Hàng tháng | Hàng tháng | Năm | Nước tinh khiết | 6
11 | PW/IPC/Nß | 18335 | Phòng IPC _ Thuốc viên Non betalactam – khu vực 1 | Phòng IPC _ Thuốc viên Non betalactam – khu vực 1 | Tổng vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn gây bệnh, và hóa học | Hàng tháng | Hàng tháng | Năm | Nước tinh khiết | 6
12 | PW/PC/Nß | 18316 | Phòng pha chế _ Thuốc viên Non betalactam – khu vực 1 | Phòng pha chế _ Thuốc viên Non betalactam – khu vực 1 | Tổng vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn gây bệnh, và hóa học | Hàng tháng | Hàng tháng | Năm | Nước tinh khiết | 6
13 | PW/NG/NM | 18003 | Phòng nấu gel _Thuốc viên Non betalactam – khu vực 3 | Phòng nấu gel _Thuốc viên Non betalactam – khu vực 3 | Tổng vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn gây bệnh, và hóa học | Hàng tháng | Hàng tháng | Năm | Nước tinh khiết | 6
14 | PW/PC/NM | 18004 | Phòng pha chế _ Thuốc viên Non betalactam - khu vực 3 | Phòng pha chế _ Thuốc viên Non betalactam - khu vực 3 | Tổng vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn gây bệnh, và hóa học | Hàng tháng | Hàng tháng | Năm | Nước tinh khiết | 6
15 | PW/RDC/NM | 18009 | Phòng vệ sinh dụng cụ _ Thuốc viên Non betalactam - khu vực 3 | Phòng vệ sinh dụng cụ _ Thuốc viên Non betalactam - khu vực 3 | Tổng vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn gây bệnh, và hóa học | Hàng tháng | Hàng tháng | Năm | Nước tinh khiết | 6
16 | PW/PTH/NCT | 13009 | Phòng phân tích hóa Khu vực R&D | Phòng phân tích hóa Khu vực R&D | Tổng vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn gây bệnh, và hóa học | Hàng tháng | Hàng tháng | Năm | Nước tinh khiết | 6
17 | PW/BP/NCT | 13026 | Phòng bao phim Khu vực R&D | Phòng bao phim Khu vực R&D | Tổng vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn gây bệnh, và hóa học | Hàng tháng | Hàng tháng | Năm | Nước tinh khiết | 6
18 | PW/KTN/NCT | 13021 | Khu vực sản xuất thử nghiệm Khu vực R&D | Khu vực sản xuất thử nghiệm Khu vực R&D | Tổng vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn gây bệnh, và hóa học | Hàng tháng | Hàng tháng | Năm | Nước tinh khiết | 6
19 | PW/PC/Nß2 | 18616 | Phòng pha chế _ Thuốc viên Non betalactam – khu vực 2 | Phòng pha chế _ Thuốc viên Non betalactam – khu vực 2 | Tổng vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn gây bệnh, và hóa học | Hàng tháng | Hàng tháng | Năm | Nước tinh khiết | 6
20 | PW/CCP/Nß2 | 18615 | Phòng bảo quản nguyên vật liệu cấp phát _ Thuốc viên Non betalactam – khu vực 2 | Phòng bảo quản nguyên vật liệu cấp phát _ Thuốc viên Non betalactam – khu vực 2 | Tổng vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn gây bệnh, và hóa học | Hàng tháng | Hàng tháng | Năm | Nước tinh khiết | 6
21 | PW/STS/Nß2 | 18617 | Phòng sấy tầng sôi _ Thuốc viên Non betalactam – khu vực 2 | Phòng sấy tầng sôi _ Thuốc viên Non betalactam – khu vực 2 | Tổng vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn gây bệnh, và hóa học | Hàng tháng | Hàng tháng | Năm | Nước tinh khiết | 6
22 | PW/BP/Nß2 | 18622 | Phòng bao phim _ Thuốc viên Non betalactam – khu vực 2 | Phòng bao phim _ Thuốc viên Non betalactam – khu vực 2 | Tổng vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn gây bệnh, và hóa học | Hàng tháng | Hàng tháng | Năm | Nước tinh khiết | 6
23 | PW/RDC/Nß2 | 18627 | Phòng vệ sinh dụng cụ _ Thuốc viên Non betalactam – khu vực 2 | Phòng vệ sinh dụng cụ _ Thuốc viên Non betalactam – khu vực 2 | Tổng vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn gây bệnh, và hóa học | Hàng tháng | Hàng tháng | Năm | Nước tinh khiết | 6
24 | PW/IPC/Nß2 | 18638 | Phòng IPC _ Thuốc viên Non betalactam – khu vực 2 | Phòng IPC _ Thuốc viên Non betalactam – khu vực 2 | Tổng vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn gây bệnh, và hóa học | Hàng tháng | Hàng tháng | Năm | Nước tinh khiết | 6