## PHÒNG SẠCH CẤP C - QC - VI SINH
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2019 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2019
PHÒNG SẠCH CẤP SẠCH C KIỂM NGHIỆM VI SINH - BETALACTAM GRADE C CLEANROOM OF QC- MICROBIOAL LAB - BETALACTAM
Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Đặt đĩa thạch Settle plates
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | [....]
Giới hạn cảnh báo Alert limit | [....]
Giới hạn hành động Action limit | [....] |  | Mã số điểm lấy mẫu sampling location ID | Tên phòng Room name | Mã số Phòng Phòng number | Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Vị trí lấy mẫu Sampling location | Tần suất Frequency
Tên phòng Room name | Phòng thử nghiệm độ vô trùng Sterility testing room |  | 14014_P1 | Phòng thay trang phục 2 Change room 2 | 14014 | Đặt đĩa thạch Passive | Góc bên phải cửa từ phòng 14014 qua 14015 Right corner of door from room 14014 to room 14015 | 1 lần/ 2 tuần Once two weeks
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 14014_P1 | 14014_P2 | 14014_P2 | Phòng thay trang phục 2 Change room 2 | 14014 | Đặt đĩa thạch Passive | Góc tường gần lỗ hồi, đối diện cửa từ 14014 qua 14009 Corner near return air grill, oposite door from room 14014 to room 14009 | 1 lần/ 2 tuần Once two weeks
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate |  | 14014_R1 | Phòng thay trang phục 2 Change room 2 | 14014 | Bề mặt Rodac | Nền trước cửa từ phòng 14014 qua phòng 14015 Floor in front of door from room 14014 to room 14015 | 1 lần/ 2 tuần Once two weeks
2019-09-13 | 2 | 4 | 14014_R2 | Phòng thay trang phục 2 Change room 2 | 14014 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa từ phòng 14014 qua phòng 14015 Handle of door from room 14014 to room 14015 | 1 lần/ 2 tuần Once two weeks
2019-09-27 | 3 | 5 | 14014_R3 | Phòng thay trang phục 2 Change room 2 | 14014 | Bề mặt Rodac | Công tắc điện Electric switch | 1 lần/ 2 tuần Once two weeks
2019-10-11 | 1 | 4 | 14014_R4 | Phòng thay trang phục 2 Change room 2 | 14014 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa từ phòng 14014 qua phòng 14009 Handle of door from room 14014 to room 14009 | 1 lần/ 2 tuần Once two weeks
2019-10-25 | 2 | 1
2019-11-08 | 2 | 3
2019-11-22 | 4 | 2
2019-12-06 | 1 | 1
2019-12-20 | 3 | 1
2020-01-03 | 3 | 0
2020-01-17 | 1 | 2
2020-01-31 | 0 | 1
2020-02-14 | 3 | 5
2020-02-28 | 2 | 3
2020-03-13 | 5 | 2
2020-03-27 | 6 | 4
2020-04-10 | 2 | 4
2020-04-24 | 3 | 5
2020-05-08 | 2 | 3
2020-05-22 | 4 | 2