## Sheet19
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2019 - 2020 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2019 -2020
PHÒNG SẠCH CẤP SẠCH D KIỂM NGHIỆM VI SINH - BETALACTAM GRADE D CLEANROOM OF QC- MICROBIOAL LAB - BETALACTAM
Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Đặt đĩa thạch Settle plate
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | 100
Giới hạn cảnh báo Alert limit | 50
Giới hạn hành động Action limit | 20
Tên phòng Room name | Phòng thay trang phục 1 Change room 1 |  | Phòng chuẩn bị Preparation room |  |  |  |  | Phòng thử giới hạn nhiễm khuẩn và nội độc tố Microbial limit testing & BET room |  |  | Phòng sinh hóa 1 Bio-chemical room 1 |  | Phòng sinh hóa 2 Bio-chemical room 2
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 14009_P1 | 14009_P2 | 14010_P1 | 14010_P2 | 14010_P3 | 14010_P4 | 14010_P5 | 14011_P1 | 14011_P2 | 14011_P3 | 14012_P1 | 14012_P2 | 14013_P1 | 14013_P2
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate
2019-09-21 | 11 | 9 | 8 | 17 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4
2019-10-21 | 14 | 16 | 6 | 12 | 3 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1
2019-11-21 | 14 | 15 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2019-12-21 | 19 | 14 | 10 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1
2020-01-21 | 11 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2020-02-21 | 11 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0
2020-03-21 | 18 | 16 | 9 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 2 | 3
2020-04-21 | 17 | 15 | 11 | 10 | 6 | 14 | 18 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 17 | 2
2020-05-21 | 16 | 12 | 5 | 7 | 5 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 16 | 5