## Sheet27
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2019 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2019
PHÒNG SẠCH CỦA XƯỞNG THUỐCVIÊN BETALACTAM CLEANROOM OF BETALACTAM/ SOLID ORALS WORKSHOP
Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Đặt đĩa thạch Settle plate
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | 100
Giới hạn cảnh báo Alert limit | 50
Giới hạn hành động Action limit | 20 | [13 empty] | Mã số điểm lấy mẫu sampling location ID | Tên phòng Room name | Mã số Phòng Phòng number | Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Vị trí lấy mẫu Sampling location | Tần suất Frequency
Tên phòng Room name | 12003 | 12004 | 12005 | 12006 | 12007 | 12008 | 12010 |  | 12011 | 12012 | 12013 |  |  |  | 12003_P1 | Airlock 1 | 12003 | Đặt đĩa thạch Passive | Gần passbox Near passbox | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 12003 _P1 | 12004 _P1 | 12005 _P1 | 12006 _P1 | 12007 _P1 | 12008 _P1 | 12010 _P1 | 12010 _P2 | 12011 _P1 | 12012 _P1 | 12013 _P1 |  |  |  | 12003_A1 | Airlock 2 | 12003 | Không khí Active | Gần passbox Near passbox | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate | [13 empty] | 12003_R1 | Airlock 3 | 12003 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa từ phòng 12003 đến 12001 Door handle from 12003 to 12001 | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
2019-11-13 | 18 | 15 | 18 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 12003_R2 | Airlock 4 | 12003 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa từ phòng 12003 đến 2 Door handle from 12003 to 12002 | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
2020-01-28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 12004_P1 | Phòng thay trang phục 2 (nam) Change room 2 (Men) | 12004 | Đặt đĩa thạch Passive | Góc tường bên trái gần cửa vào 12004 Corner of left wall – near door entrance of 12004 | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12004_A1 | Phòng thay trang phục 2 (nam) Change room 2 (Men) | 12004 | Không khí Active | Gần cửa ra vào phòng đệm 2 Near the door of buffer room 2 | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12004_R1 | Phòng thay trang phục 2 (nam) Change room 2 (Men) | 12004 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa từ 12004 sang 12006 Door handle (From 12004 to 12006) | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12005_P1 | Phòng thay trang phục 2 (nữ) Change room 2 (Women) | 12005 | Đặt đĩa thạch Passive | Góc tường bên trái gần cửa vào 12005 Corner of left wall – near door entrance of 12005 | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12005­_A1 | Phòng thay trang phục 2 (nữ) Change room 2 (Women) | 12005 | Không khí Active | Gần cửa ra vào phòng đệm 2 Near the door of buffer room 2 | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12005_R1 | Phòng thay trang phục 2 (nữ) Change room 2 (Women) | 12005 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa từ 12005 sang 12006 Door handle (From 12005 to 12006) | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12006_P1 | Phòng rửa tay Hand washing room | 12006 | Đặt đĩa thạch Passive | Góc đầu tường phải- cửa vào từ phòng thay trang phục 2 nam Initial corner of right wall - from entrance of change room 2 (men) | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12006_A1 | Phòng rửa tay Hand washing room | 12006 | Không khí Active | Gần bồn rửa tay Near sink | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12006_R1 | Phòng rửa tay Hand washing room | 12006 | Bề mặt Rodac | Nền – dưới khu vực bồn rửa tay Floor- under hand sink area | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12007_P1 | Airlock nguyên vật liệu I Material airlock 1 | 12007 | Đặt đĩa thạch Passive | Góc cuối tường phải - cửa vào từ phòng đệm 1 Terminal corner of right wall - from entrance of buffer room 1 | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12007_A1 | Airlock nguyên vật liệu I Material airlock 1 | 12007 | Không khí Active | Gần cửa ra khu vực không phân loại cấp sạch Near the door unclassified area | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12007_R1 | Airlock nguyên vật liệu I Material airlock 1 | 12007 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa từ phòng 12007 qua phòng 12008 Handle of door from room 12007 to room 12008 | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12008_P1 | Phòng đệm 1 Buffer room 1 | 12008 | Đặt đĩa thạch Passive | Góc cuối tường trái- cửa vào từ phòng airlock nguyên liệu 2 Terminal corner of left wall - from entrance of Material airlock 2 | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12008_A1 | Phòng đệm 1 Buffer room 1 | 12008 | Không khí Active | Gần cửa ra vào Airlock nguyên vật liệu I Near the door Material airlock 1 | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12008_R1 | Phòng đệm 1 Buffer room 1 | 12008 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa từ phòng 12008 qua phòng 12009 Handle of door from room 12008 to room 12009 | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12009_A1 | Airlock nguyên vật liệu II Material airlock 2 | 12009 | Không khí Active | Gần cửa ra vào phòng cân Near the door weighing room | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12009_R1 | Airlock nguyên vật liệu II Material airlock 3 | 12009 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa trong qua phòng cân Door handle (Inside) through weighing room | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12010_P1 | Phòng cân Weighing room | 12010 | Đặt đĩa thạch Passive | Góc cuối tường trái Terminal corner of left wall | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12010_P2 | Phòng cân Weighing room | 12010 | Đặt đĩa thạch Passive | Góc cuối tường phải cạnh lỗ hồi - cửa vào từ phòng airlock nguyên liệu 2 Terminal corner of right wall ( beside return hole) - from entrance of (Dispensed RM Storage Room) | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
Tên phòng Room name | 12014 | 12015 | 12016 | 12017 | 12018 |  | 12019 | 12020 | 12021 | 12022 |  | 12023 |  | 12024 | 12010_A1 | Phòng cân Weighing room | 12010 | Không khí Active | Gần buồng cân Near weighing booth | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 12014 _P1 | 12015 _P1 | 12016 _P1 | 12017 _P1 | 12018 _P1 | 12018 _P2 | 12019 _P1 | 12020_P1 | 12021_P1 | 12022_P1 | 12022_P2 | 12023_P1 | 12023_P2 | 12024_P1 | 12010_R1 | Phòng cân Weighing room | 12010 | Bề mặt Rodac | Nền ở giữa gần buồng cân Floor (beside Weighing booth) | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate | [13 empty] | 12003_R1 | Airlock 3 | 12003 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa từ phòng 12003 đến 12001 Door handle from 12003 to 12001 | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
2019-11-13 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 6 | 6 | 16 | 3 | 7 | 12011_A1 | Phòng xay Milling room | 12011 | Không khí Active | Gần Máy xay búa tốc độ cao Near Comminuting mill with high speed (Hammer type) | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
2020-01-28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12011_R1 | Phòng xay Milling room | 12011 | Bề mặt Rodac | Tường phải – sau lưng thiết bị Right wall – posterior equipment | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12012_P1 | Phòng bảo quản nguyên liệu cấp phát Dispensed RM storage room | 12012 | Đặt đĩa thạch Passive | Góc cuối tường trái gần lỗ hồi - cửa vào từ hành lang sạch 4 Terminal corner of left wall (beside return hole)- from entrance of clean corridor 4 | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12012_A1 | Phòng bảo quản nguyên liệu cấp phát Dispensed RM storage room | 12012 | Không khí Active | Gần cửa ra vào Near the door | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12012_R1 | Phòng bảo quản nguyên liệu cấp phát Dispensed RM storage room | 12012 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa từ hành lang sạch 4 Entrance handle from clean corridor | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12012_R2 | Phòng bảo quản nguyên liệu cấp phát Dispensed RM storage room | 12012 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa vào phòng A/L nguyên liệu 2 Entrance handle from Raw material A/L 2 | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12012_R3 | Phòng bảo quản nguyên liệu cấp phát Dispensed RM storage room | 12012 | Bề mặt Rodac | Tường gần cửa sổ nhìn ra hành lang tham quan phía bên trái Left wall (beside window overlooking visitor corridor) | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12013_P1 | Phòng bảo quản bao bì cấp phát Dispensed PM storage room | 12013 | Đặt đĩa thạch Passive | Góc cuối tường trái gần lỗ hồi- cửa vào từ phòng bảo quản N/L cấp phát Terminal corner of left wall (beside return hole)- from entrance of dispensed RM storage room | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12013_A1 | Phòng bảo quản bao bì cấp phát Dispensed PM storage room | 12013 | Không khí Active | Gần cửa ra vào Near the door | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12013_R1 | Phòng bảo quản bao bì cấp phát Dispensed PM storage room | 12013 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa vào Entrance handle | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12014_P1 | Phòng sấy tĩnh Tray drying room | 12014 | Đặt đĩa thạch Passive | Góc cuối tường trái gần lỗ hồi - cửa vào từ hành lang sạch 4 Terminal corner of left wall (beside return hole)- from entrance of clean corridor 4 | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12014_A1 | Phòng sấy tĩnh Tray drying room | 12014 | Không khí Active | Gần tủ sấy tĩnh Near tray dryer | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12014_R1 | Phòng sấy tĩnh Tray drying room | 12014 | Bề mặt Rodac | Tường trái – vị trí ở giữa Middle of left wall | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12015_P1 | Phòng bảo quản dụng cụ sạch Cleaned Equipment storage room | 12015 | Đặt đĩa thạch Passive | Góc cuối tường trái gần lỗ hồi - cửa vào từ hành lang sạch 4 Terminal corner of left wall (beside return hole)- from entrance of clean corridor 4 | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12015_A1 | Phòng bảo quản dụng cụ sạch Cleaned Equipment storage room | 12015 | Không khí Active | Gần cửa ra vào Near the door | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
Tên phòng Room name | 12025 |  | 12026 | 12027 |  | 12028 | 12029 | 12030 | 12031 | 12032 |  | 12033 | 12034 | 12035 | 12036 | 12037 | 12038 | 12039 | 12040 | 12041 | 12042 | 12043 | 12044
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 12025_P1 | 12025_P2 | 12026_P1 | 12027_P1 | 12027_P2 | 12028_P1 | 12029_P1 | 12030_P1 | 12031_P1 | 12032_P1 | 12032_P2 | 12033_P1 | 12034_P1 | 12035_P1 | 12010_R1 | Phòng cân Weighing room | 12010 | Bề mặt Rodac | Nền ở giữa gần buồng cân Floor (beside Weighing booth) | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate | [10 empty] | 12036: 12003_R1; 12037: Airlock 3; 12038: 12003; 12039: Bề mặt Rodac; 12040: Tay nắm cửa từ phòng 12003 đến 12001 Door handle from 12003 to 12001; 12041: 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
2019-11-13 | 2 | 11 | 5 | 9 | 18 | 1 | 4 | 8 | 14 | 5 | 3 | 0 | 8 | 11 | 12016_R1 | Phòng dụng cụ vệ sinh Cleaning tools room | 12016 | Bề mặt Rodac | Tường trái – vị trí ở giữa Middle of left wall | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
2020-01-28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12017_P1 | Phòng vệ sinh dụng cụ Equipment cleaning room | 12017 | Đặt đĩa thạch Passive | Góc cuối tường trái giữa lỗ hồi và lỗ thoát nước- cửa vào từ hành lang sạch 4 Terminal corner of left wall (between return hole and drain hole)- from entrance of clean corridor 4 | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12017_A1 | Phòng vệ sinh dụng cụ Equipment cleaning room | 12017 | Không khí Active | Gần cửa ra vào Near the door | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12017_R1 | Phòng vệ sinh dụng cụ Equipment cleaning room | 12017 | Bề mặt Rodac | Nền phía tường trái – vị trí ở giữa Middle of floor (beside left wall) | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12018_P1 | Phòng bao phim Coating room | 12018 | Đặt đĩa thạch Passive | Góc cuối tường phải gần lỗ hồi và lỗ thoát nước- cửa vào từ hành lang sạch 4 Terminal corner of right wall (beside return hole and drain hole)- from entrance of clean corridor 4 | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12018_P2 | Phòng bao phim Coating room | 12018 | Đặt đĩa thạch Passive | Góc cuối tường trái giáp phòng IPC - cửa vào từ hành lang sạch 4 Terminal corner of left wall ( contiguous IPC room) – from entrance of clean corridor 4 | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12018_A1 | Phòng bao phim Coating room | 12018 | Không khí Active | Gần máy bao phim (mặt trước) Near the coating mechine (front side) | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12018_R1 | Phòng bao phim Coating room | 12018 | Bề mặt Rodac | Tường phải – vị trí ở giữa Middle of right wall | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12019_P1 | Phòng ép vỉ xé Strip blistering room | 12019 | Đặt đĩa thạch Passive | Góc cuối tường phải gần lỗ hồi - cửa vào từ hành lang sạch 4 Terminal corner of right wall (beside return hole)- from entrance of clean corridor 4 | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12019_A1 | Phòng ép vỉ xé Strip blistering room | 12019 | Không khí Active | Gần cửa ra vào Near the door | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12019_R1 | Phòng ép vỉ xé Strip blistering room | 12019 | Bề mặt Rodac | Nền – sau máy ép vỉ xé Floor- posterior Strip blistering equipment | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
Tên phòng Room name | 12048 | 12049 |  | 12050 | 12051 | 12052 | [8 empty] | 12036 | 12037 | 12038 | 12039 | 12040 | 12041 | 12042 | 12043 | 12044
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 12048_P1 | 12049_P1 | 12049_P2 | 12050_P1 | 12051_P1 | 12052_P1 | 12052_P2 | [7 empty] | 12010_R1 | Phòng cân Weighing room | 12010 | Bề mặt Rodac | Nền ở giữa gần buồng cân Floor (beside Weighing booth) | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate | [13 empty] | 12003_R1 | Airlock 3 | 12003 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa từ phòng 12003 đến 12001 Door handle from 12003 to 12001 | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
2019-11-13 | 10 | 5 | 9 | 12 | 8 | 3 | 13 | [7 empty] | 12021_P1 | Phòng ép gói 2 Sachet Packing room 2 | 12021 | Đặt đĩa thạch Passive | Góc cuối tường trái gần lỗ hồi - cửa vào từ hành lang sạch 3 Terminal corner of left wall (beside return hole)- from entrance of clean corridor 3 | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
2020-01-28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | 12021_A1 | Phòng ép gói 2 Sachet Packing room 2 | 12021 | Không khí Active | Gần máy ép gói 2 (mặt trước) Near the sachet packing 2 (front side) | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12021_R1 | Phòng ép gói 2 Sachet Packing room 2 | 12021 | Bề mặt Rodac | Nền – gần máy ép gói Floor – beside sachet packing equipment | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12022_P1 | Phòng ép vỉ 2 Blistering room 2 | 12022 | Đặt đĩa thạch Passive | Góc cuối tường phải gần lỗ hồi - cửa vào từ hành lang sạch 3 Terminal corner of right wall (beside return hole)- from entrance of clean corridor 3 | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12022_P2 | Phòng ép vỉ 2 Blistering room 2 | 12022 | Đặt đĩa thạch Passive | Góc đầu tường trái gần lỗ hồi - cửa vào từ hành lang sạch 3 Initial corner of left wall (beside return hole)- from entrance of clean corridor 3 | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12022_A1 | Phòng ép vỉ 2 Blistering room 2 | 12022 | Không khí Active | Gần máy ép vỉ (phía bên phải, vị trí xoay viên) Near the blistering mechine (right side, rotate the tablets location) | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12022_R1 | Phòng ép vỉ 2 Blistering room 2 | 12022 | Bề mặt Rodac | Nền - phía trái máy ép vỉ Floor - beside left side of blistering | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12023_P1 | Phòng ép vỉ 1 Blistering room 1 | 12023 | Đặt đĩa thạch Passive | Góc cuối tường phải gần lỗ hồi - cửa vào từ hành lang sạch 3 Terminal corner of right wall (beside return hole)- from entrance of clean corridor 3 | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12023_P2 | Phòng ép vỉ 1 Blistering room 1 | 12023 | Đặt đĩa thạch Passive | Góc đầu tường trái gần lỗ hồi - cửa vào từ hành lang sạch 3 Initial corner of left wall (beside return hole)- from entrance of clean corridor 3 | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12023_A1 | Phòng ép vỉ 1 Blistering room 1 | 12023 | Không khí Active | Gần máy ép vỉ (phía bên trái, vị trí xoay viên) Near the blistering mechine (left side, rotate the tablets location) | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12023_R1 | Phòng ép vỉ 1 Blistering room 1 | 12023 | Bề mặt Rodac | Nền - phía trái máy ép vỉ Floor - beside left side of blistering | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12024_P1 | Phòng ép gói 1 Sachet Packing room 1 | 12024 | Đặt đĩa thạch Passive | Góc cuối tường phải gần lỗ hồi - cửa vào từ hành lang sạch 1 Terminal corner of right wall (beside return hole)- from entrance of clean corridor 1 | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12024_A1 | Phòng ép gói 1 Sachet Packing room 1 | 12024 | Không khí Active | Gần máy ép gói (mặt trước) Near the sachet packing (front side) | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12024_R1 | Phòng ép gói 1 Sachet Packing room 1 | 12024 | Bề mặt Rodac | Tường - sau máy ép gói Wall - posterior sachet packing | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12025_P1 | Phòng vô nang 2 Encapsulating room 2 | 12025 | Đặt đĩa thạch Passive | Góc cuối tường phải gần lỗ hồi - cửa vào từ hành lang sạch 1 Terminal corner of right wall (beside return hole)- from entrance of clean corridor 1 | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12025_P2 | Phòng vô nang 2 Encapsulating room 2 | 12025 | Đặt đĩa thạch Passive | Góc đầu tường trái gần lỗ hồi - cửa vào từ hành lang sạch 1 Initial corner of left wall (beside return hole)- from entrance of clean corridor 1 | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12025_A1 | Phòng vô nang 2 Encapsulating room 2 | 12025 | Không khí Active | Phía trước máy vô nang, gần bàn cân Front of the Encapsulating mechine near weighing table | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12025_R1 | Phòng vô nang 2 Encapsulating room 2 | 12025 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa bên trong Door handle (Inside) | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12025_R2 | Phòng vô nang 2 Encapsulating room 2 | 12025 | Bề mặt Rodac | Nền phía sau máy vô nang gần dust piping Floor - posterior encapsulating equipme | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12026_P1 | Phòng dập viên Tabletting room | 12026 | Đặt đĩa thạch Passive | Gần lỗ hồi và ống hút bụi Between return hole and dust piping | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12026_A1 | Phòng dập viên Tabletting room | 12026 | Không khí Active | Gần bàn cân Near weighing table | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12026_R1 | Phòng dập viên Tabletting room | 12026 | Bề mặt Rodac | Nền - phía trước máy dập viên Floor - front of tableting equipment | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12027_P1 | Phòng vô nang 1 Encapsulating room 1 | 12027 | Đặt đĩa thạch Passive | Góc cuối tường phải gần lỗ hồi - cửa vào từ hành lang sạch 1 Terminal corner of right wall (beside return hole)- from entrance of clean corridor 1 | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12027_P2 | Phòng vô nang 1 Encapsulating room 1 | 12027 | Đặt đĩa thạch Passive | Góc đầu tường trái gần lỗ hồi - cửa vào từ hành lang sạch 1 Initial corner of left wall (beside return hole)- from entrance of clean corridor 1 | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12027_A1 | Phòng vô nang 1 Encapsulating room 1 | 12027 | Không khí Active | Phía trước máy vô nang, gần bàn cân Front of the Encapsulating mechine near weighing table | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12027_R1 | Phòng vô nang 1 Encapsulating room 1 | 12027 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa bên trong Door handle (Inside) | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12027_R2 | Phòng vô nang 1 Encapsulating room 1 | 12027 | Bề mặt Rodac | Nền phía sau máy vô nang gần dust piping Floor- posterior encapsulating equipment | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12028_P1 | Phòng biệt trữ cốm Quarantine room (granules) | 12028 | Đặt đĩa thạch Passive | Góc cuối tường phải gần lỗ hồi - cửa vào từ hành lang sạch 1 Terminal corner of right wall (beside return hole)- from entrance of clean corridor 1 | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12028_A1 | Phòng biệt trữ cốm Quarantine room (granules) | 12028 | Không khí Active | Gần cửa ra vào Near the door | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12028_R1 | Phòng biệt trữ cốm Quarantine room (granules) | 12028 | Bề mặt Rodac | Nền – phía bên trong Floor (inside) | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12029_P1 | Phòng nén và tạo hạt Roll compaction room | 12029 | Đặt đĩa thạch Passive | Góc cuối tường trái gần lỗ hồi - cửa vào từ hành lang sạch 1 Terminal corner of left wall (beside return hole)- from entrance of clean corridor 1 | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12029_A1 | Phòng nén và tạo hạt Roll compaction room | 12029 | Không khí Active | Mặt trước máy nén và tạo hạt Front of the Roll compaction | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12029_R1 | Phòng nén và tạo hạt Roll compaction room | 12029 | Bề mặt Rodac | Nền – trước máy nén tạo hạt Floor – front of roll compaction equipment | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12030_P1 | Phòng trộn lập phương 1 Cubic mixing room 1 | 12030 | Đặt đĩa thạch Passive | Góc cuối tường phải gần lỗ hồi - cửa vào từ hành lang sạch 1 Terminal corner of right wall (beside return hole)- from entrance of clean corridor 1 | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12030_A1 | Phòng trộn lập phương 1 Cubic mixing room 1 | 12030 | Không khí Active | Phía trước máy trộn lập phương Front of the Cubic mixing mechine | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12030_R1 | Phòng trộn lập phương 1 Cubic mixing room 1 | 12030 | Bề mặt Rodac | Dưới thùng trộn – máy trộn Under cubic mixing box | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12031_P1 | Phòng sấy tầng sôi Fluid bed drying room | 12031 | Đặt đĩa thạch Passive | Góc cuối tường phải - cửa vào từ hành lang sạch 2 (gần lỗ hồi-lỗ thoát nước) Terminal corner of right wall (between return hole and drain hole)- from entrance of clean corridor 2 | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12031_A1 | Phòng sấy tầng sôi Fluid bed drying room | 12031 | Không khí Active | Phía trước máy sấy tầng sôi Front of the Fluid bed drying mechine | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12031_R1 | Phòng sấy tầng sôi Fluid bed drying room | 12031 | Bề mặt Rodac | Nền – gần máy Floor – beside fluid bed drying equipment | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12032_P1 | Phòng pha chế Formulation room | 12032 | Đặt đĩa thạch Passive | Góc đầu cửa vào từ hành lang sạch 4 Terminal from entrance of clean corridor 4 | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12032_P2 | Phòng pha chế Formulation room | 12032 | Đặt đĩa thạch Passive | Cuối tường trái gần lỗ hồi - cửa vào từ hành lang sạch 4 Initial corner of left wall (return hole )- from entrance of clean corridor 4 | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12032_A1 | Phòng pha chế Formulation room | 12032 | Không khí Active | Phia trước máy trộn siêu tốc Front of the High speed mixer | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12032_R1 | Phòng pha chế Formulation room | 12032 | Bề mặt Rodac | Nền – gần ống nước Floor – beside water pipe | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12033_P1 | Phòng biệt trữ viên Quarantine room (tablet and capsules) | 12033 | Đặt đĩa thạch Passive | Góc đầu tường trái gần lỗ hồi - cửa vào từ hành lang sạch 3 Initial corner of left wall (beside return hole)- from entrance of clean corridor 3 | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12033_A1 | Phòng biệt trữ viên Quarantine room (tablet and capsules) | 12033 | Không khí Active | Gần cửa ra vào Near the door | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12033_R1 | Phòng biệt trữ viên Quarantine room (tablet and capsules) | 12033 | Bề mặt Rodac | Nền Floor | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12034_P1 | Phòng IPC IPC room | 12034 | Đặt đĩa thạch Passive | Góc cuối tường trái gần lỗ hồi và sọt rác- cửa vào từ hành lang sạch 4 Terminal corner of left wall (between return hole and dustbin)- from entrance of clean corridor 4 | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12034_A1 | Phòng IPC IPC room | 12034 | Không khí Active | Trước bàn kiểm tra mẫu Front of check sample table | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12034_R1 | Phòng IPC IPC room | 12034 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa vào Entrance handle | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12035_P1 | Phòng khuôn mẫu Mould tool room | 12035 | Đặt đĩa thạch Passive | Dưới điểm sử dụng khí nén Under point using of compressed air | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12035_A1 | Phòng khuôn mẫu Mould tool room | 12035 | Không khí Active | Gần cửa ra vào Near the door | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12035_R1 | Phòng khuôn mẫu Mould tool room | 12035 | Bề mặt Rodac | Tường bên phải nhìn từ phía cửa ra vào Right wall (seen from the door) | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12048_P1 | Phòng đệm 2 Buffer room 2 | 12048 | Đặt đĩa thạch Passive | Phía bên trái gần cửa ra vào A/L 12003 Left side near the door A / L 12003 | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12048_A1 | Phòng đệm 2 Buffer room 2 | 12048 | Không khí Active | Trước Passbox Front of Passbox | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12048_R1 | Phòng đệm 2 Buffer room 2 | 12048 | Bề mặt Rodac | Nền - trung tâm, phòng đệm Floor - center of buffer room | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12048_R2 | Phòng đệm 2 Buffer room 2 | 12048 | Bề mặt Rodac | Nền - giữa của phía bên trái tính từ cửa A/L (12003) Floor - middle of the left side from the door A/L12003 | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12049_P1 | Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 12049 | Đặt đĩa thạch Passive | Giao nhau giữa hành lang sạch 1 & 3 Intersecting clean corridor 1 & 3 | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12049_P2 | Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 12049 | Đặt đĩa thạch Passive | Giao nhau giữa hành lang sạch 1 & 2 Intersecting clean corridor 1 & 2 | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12049_A1 | Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 12049 | Không khí Active | Giữa hành lang, phía trước cửa phòng vô nang 2 Middle of clean corridor, front of the door Encapsulating room 2 | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12049_R1 | Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 12049 | Bề mặt Rodac | Tường – giáp với phòng ép vỉ 1 Wall – contiguous blistering room | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12050_P1 | Hành lang sạch 2 Clean corridor 2 | 12050 | Đặt đĩa thạch Passive | Gần cửa ra air shower Beside exit airshower | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12050_A1 | Hành lang sạch 2 Clean corridor 2 | 12050 | Không khí Active | Chính giữa hành lang, trước phòng sấy tầng sôi Middle of clean corridor, front of the fluid bed drying room | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12050_R1 | Hành lang sạch 2 Clean corridor 2 | 12050 | Bề mặt Rodac | Nền – gần phòng nén tạo hạt Floor- beside roll and compaction room | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12051_P1 | Hành lang sạch 3 Clean corridor 3 | 12051 | Đặt đĩa thạch Passive | Trước phòng ép gói 2 Front of sachet packing room 2 | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12051_A1 | Hành lang sạch 3 Clean corridor 3 | 12051 | Không khí Active | Giữa hành lang, trước cửa phòng ép vỉ 2 Middle of clean corridor, front of the Blistering room 2 | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12051_R1 | Hành lang sạch 3 Clean corridor 3 | 12051 | Bề mặt Rodac | Nền – trước phòng ép vỉ 2 Floor- front of blistering room | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12052_P1 | Hành lang sạch 4 Clean corridor 4 | 12052 | Đặt đĩa thạch Passive | Trước phòng dụng cụ vệ sinh Front of equipment cleaning room | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12052_P2 | Hành lang sạch 4 Clean corridor 4 | 12052 | Đặt đĩa thạch Passive | Trước phòng bảo quản NL cấp phát Front of dispensed RM storage room | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12052_A1 | Hành lang sạch 4 Clean corridor 4 | 12052 | Không khí Active | Giữa hành lang, trước cửa phòng pha chế Middle of clean corridor, front of the formulation room | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[15 empty] | 12052_R1 | Hành lang sạch 4 Clean corridor 4 | 12052 | Bề mặt Rodac | Nền - trước phòng dụng cụ vệ sinh Floor – floor cleaning tool room | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months