## Sheet3
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2019 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2019
PHÒNG SẠCH CẤP C CỦA XƯỞNG THUỐC VÔ TRÙNG BETALACTAM GRADE C CLEANROOM OF BETALACTAM STERILE WORKSHOP
Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Đặt đĩa thạch Settle plates
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | 50 CFU/plate
Giới hạn cảnh báo Alert limit | 25 CFU/plate
Giới hạn hành động Action limit | 10 CFU/plate
Tên phòng Room name | Gowning room 1 (aseptic area) |  | Return room 2 (aseptic area) | Preparation room 1 |  | Gowning room 1
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 11075_P1 | 11075_P2 | 11078_P1 | 11068_P1 | 11068_P6 | 11067_P1
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate
2019-09-12 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 8
2019-09-26 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 3
2019-10-10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 5 | 2
2019-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
2019-11-20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
2019-12-04 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1
2019-12-18 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2
2020-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3
2020-01-17 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1
2020-02-01 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6
2020-02-15 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 6
2020-02-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3
2020-03-14 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8
2020-03-28 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 | 7
2020-04-11 | 2 | 0 | 9 | 7 | 9 | 0
2020-04-25 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4