## Sheet4
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2019 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2019
PHÒNG SẠCH CẤP C CỦA XƯỞNG THUỐC VÔ TRÙNG BETALACTAM GRADE C CLEANROOM OF BETALACTAM STERILE WORKSHOP
Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Không khí Active air sampling
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | 100
Giới hạn cảnh báo Alert limit | 50
Giới hạn hành động Action limit | 20
Tên phòng Room name | Phòng chuẩn bị 1 Preparation room 1 | Phòng thay trang phục 1 (khu vực vô trùng) Gowning room 1 (aseptic area)
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 11068_A6 | 11075_A2
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate
2019-09-12 | 2 | 2
2019-09-26 | 1 | 3
2019-10-10 | 4 | 1
2019-10-24 | 1 | 0
2019-11-07 | 2 | 0
2019-11-20 | 4 | 1
2019-12-04 | 1 | 1
2019-12-18 | 5 | 2
2020-01-02 | 4 | 0
2020-01-17 | 2 | 0
2020-02-01 | 4 | 0
2020-02-15 | 5 | 0
2020-02-29 | 1 | 0
2020-03-14 | 1 | 0
2020-03-28 | 3 | 0
2020-04-11 | 1 | 1
2020-04-25 | 0 | 2