## THIẾT BỊ-KHO
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2019 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2019
THIẾT BỊ CỦA KHO NGUYÊN LIỆU – BAO BÌ - BETALACTAM EQUIPMENT OF MATERIAL WAREHOUSE - BETALACTAM
Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Không khí Active air sample
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | 200
Giới hạn cảnh báo Alert limit | 100
Giới hạn hành động Action limit | 40 |  |  |  |  | Mã số điểm lấy mẫu sampling location ID | Tên thiết bị Equipment name | Mã số thiết bị Equipment number | Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Vị trí lấy mẫu Sampling location | Tần suất Frequency
Tên thiết bị Equipment name | Raw material sampling booth | Airlock of raw material sampling booth | Air shower of raw material sampling booth | Mobile LAF | Sampling booth | 26016_P1 | Buồng lấy mẫu nguyên liệu Raw material sampling booth | 26016 | Đặt đĩa thạch Passive | Gần lỗ hồi Near return air grill | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 26016_A1 | 26016_A2 | 26016_A3 | 26146_A1 | 26174_A1 | 26016_P2 | Buồng lấy mẫu nguyên liệu Raw material sampling booth | 26016 | Đặt đĩa thạch Passive | Trên bàn làm việc Near return air grill and on the table | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate |  |  |  |  | 26016_A1 | Buồng lấy mẫu nguyên liệu Raw material sampling booth | 26016 | Không khí Active | Giữa buồng Middle of booth | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
08.09.19 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 26016_R1 | Buồng lấy mẫu nguyên liệu Raw material sampling booth | 26016 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa trong của cửa vào từ airlock Door handle of entrance from airlock | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
08.12.19 | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 26016_R2 | Buồng lấy mẫu nguyên liệu Raw material sampling booth | 26016 | Bề mặt Rodac | Sàn Floor | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
03.10.20 | 0 | 4 | 34 | 0 | 0 | 26016_P3 | Airlock của buồng lấy mẫu nguyên liệu Airlock of raw material sampling booth | 26016 | Đặt đĩa thạch Passive | Nền - Góc trong bên phải Floor - Inside corner in the right | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[6 empty] | 26016_A2 | Airlock của buồng lấy mẫu nguyên liệu Airlock of raw material sampling booth | 26016 | Không khí Active | Giữa airlock Middle of airlock | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[6 empty] | 26016_R3 | Airlock của buồng lấy mẫu nguyên liệu Airlock of raw material sampling booth | 26016 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa của cửa vào buồng lấy mẫu Door handle of into the door sampling booth | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[6 empty] | 26016_P4 | Air shower buồng lấy mẫu nguyên liệu Air shower of raw material sampling booth | 26016 | Đặt đĩa thạch Passive | Nền - Góc trong bên phải Floor - Inside corner in the right | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[6 empty] | 26016_A3 | Air shower buồng lấy mẫu nguyên liệu Air shower of raw material sampling booth | 26016 | Không khí Active | Chính giữa air shower Middle of air shower | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[6 empty] | 26016_R4 | Air shower buồng lấy mẫu nguyên liệu Air shower of raw material sampling booth | 26016 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa của cửa đi vào Door handle of the entrance | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[6 empty] | 26012_P1 | Buồng lấy mẫu bao bì Packaging material sampling booth | 26012 | Đặt đĩa thạch Passive | Gần rèm Near curtain | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[6 empty] | 26012_A1 | Buồng lấy mẫu bao bì Packaging material sampling booth | 26012 | Không khí Active | Trên bàn lấy mẫu On the sampling table | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[6 empty] | 26012_R1 | Buồng lấy mẫu bao bì Packaging material sampling booth | 26012 | Bề mặt Rodac | Rèm Curtain | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[6 empty] | 26012_R2 | Buồng lấy mẫu bao bì Packaging material sampling booth | 26012 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa trong Inside door handle | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[6 empty] | 26012_P2 | Air shower buồng lấy mẫu bao bì Air shower of packaging material sampling booth | 26012 | Đặt đĩa thạch Passive | Nền - Góc trong bên phải Floor - Inside corner in the right | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[6 empty] | 26012_A2 | Air shower buồng lấy mẫu bao bì Air shower of packaging material sampling booth | 26012 | Không khí Active | Chính giữa air shower Middle of air shower | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[6 empty] | 26012_R3 | Air shower buồng lấy mẫu bao bì Air shower of packaging material sampling booth | 26012 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa của cửa đi vào Door handle of the entrance | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[6 empty] | 26145_P1 | LAF lấy mẫu bao bì sơ cấp LAF for sampling primary packaging materials | 26145 | Đặt đĩa thạch Passive | Gần rèm và trên bàn làm việc Near curtain and on the table | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[6 empty] | 26145_A1 | LAF lấy mẫu bao bì sơ cấp LAF for sampling primary packaging materials | 26145 | Không khí Active | Trên bàn lấy mẫu On the sampling table | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[6 empty] | 26145_R1 | LAF lấy mẫu bao bì sơ cấp LAF for sampling primary packaging materials | 26145 | Bề mặt Rodac | Rèm Curtain | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[6 empty] | 26145_R2 | LAF lấy mẫu bao bì sơ cấp LAF for sampling primary packaging materials | 26145 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa trong inside door handle | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[6 empty] | 26145_R3 | LAF lấy mẫu bao bì sơ cấp LAF for sampling primary packaging materials | 26145 | Bề mặt Rodac | Bàn Table | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[6 empty] | 26145_P2 | Airshower | 26145 | Đặt đĩa thạch Passive | Góc phía trong Inside corner | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[6 empty] | 26146_P1 | LAF di động Mobile LAF | 26146 | Đặt đĩa thạch Passive | Góc LAF di động Corner of mobile LAF | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[6 empty] | 26146_A1 | LAF di động Mobile LAF | 26146 | Không khí Active | Chính giữa LAF Middle of LAF | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[6 empty] | 26146_R1 | LAF di động Mobile LAF | 26146 | Bề mặt Rodac | Rèm Curtain | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[6 empty] | 26146_R2 | LAF di động Mobile LAF | 26146 | Bề mặt Rodac | Sàn Floor | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months