## PHÒNG SẠCH CẤP D-TIÊM
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2020 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2020
PHÒNG SẠCH CẤP D CỦA XƯỞNG THUỐC VÔ TRÙNG BETALACTAM GRADE D CLEANROOM OF BETALACTAM STERILE WORKSHOP
Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Không khí Active air sample
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | 200 CFU/plate
Giới hạn cảnh báo Alert limit | 100 CFU/plate
Giới hạn hành động Action limit | 40 CFU/plate |  |  | Mã số điểm lấy mẫu sampling location ID | Tên phòng Room name | Mã số Phòng Phòng number | Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Vị trí lấy mẫu Sampling location | Tần suất Frequency
Tên phòng Room name | Preparation room 2 | Washing room 1 | Vial washing & depyrogenation room | 11069_A6 | Phòng chuẩn bị 2 Preparation room 2 | 11069 | Không khí Active | Góc bên cạnh PB2 Corner beside PB2 | Hàng tháng Monthly
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 11069_A6 | 11070_A5 | 11072_A8 | 11070_A5 | Phòng rửa dụng cụ 1 Washing room 1 | 11070 | Không khí Active | Bên cạnh AS1 Beside AS1 | Hàng tháng Monthly
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate |  |  | 11072_A8 | Phòng rửa & khử chí nhiệt tố chai lọ Vial washing & depyrogenation room | 11072 | Không khí Active | Góc bên cạnh lỗ hồi Corner beside exhaust | Hàng tháng Monthly
2020-05-09 | 3 | 2 | 2 | 11074_P1 | Phòng đệm 2 Buffer room 2 | 11074 | Đĩa thạch Passive | Phía sau cửa Behind door | Hàng tháng Monthly
2020-06-03 | 3 | 1 | 1 | 11069_P3 | Phòng chuẩn bị 2 Preparation room 2 | 11069 | Đĩa thạch Passive | Góc gần lỗ hồi, bên phải Corner near exhaust, right | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11069_P5 | Phòng chuẩn bị 2 Preparation room 2 | 11069 | Đĩa thạch Passive | Góc bên cạnh autoclave Corner beside autoclave | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11069_P6 | Phòng chuẩn bị 2 Preparation room 2 | 11069 | Đĩa thạch Passive | Góc bên cạnh PB2 Corner beside PB2 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11069_P8 | Phòng chuẩn bị 2 Preparation room 2 | 11069 | Đĩa thạch Passive | Bên cạnh cửa Beside door | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11070_P1 | Phòng rửa dụng cụ 1 Washing room 1 | 11070 | Đĩa thạch Passive | Trên bồn rửa On sink | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11070_P3 | Phòng rửa dụng cụ 1 Washing room 1 | 11070 | Đĩa thạch Passive | Gần PB1 Near PB1 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11070_P5 | Phòng rửa dụng cụ 1 Washing room 1 | 11070 | Đĩa thạch Passive | Bên cạnh AS 1 Beside AS1 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11071_P3 | Airlock chai lọ Vial airlock | 11071 | Đĩa thạch Passive | Góc Corner | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11071_P4 | Airlock chai lọ Vial airlock | 11071 | Đĩa thạch Passive | Giữa phòng gần tường Middle of room near wall | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11072_P1 | Phòng rửa & khử chí nhiệt tố chai lọ Vial washing & depyrogenation room | 11072 | Đĩa thạch Passive | Bên cạnh cửa 11072 đến 11066 Beside door 11072 to 11066 | Hàng tháng Monthly
|  | 0 |  | 11072_P2 | Phòng rửa & khử chí nhiệt tố chai lọ Vial washing & depyrogenation room | 11072 | Đĩa thạch Passive | Bên cạnh lỗ hồi Beside exhaust | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11072_P8 | Phòng rửa & khử chí nhiệt tố chai lọ Vial washing & depyrogenation room | 11072 | Đĩa thạch Passive | Góc cạnh lỗ hồi Corner beside exhasut | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11072_P9 | Phòng rửa & khử chí nhiệt tố chai lọ Vial washing & depyrogenation room | 11072 | Đĩa thạch Passive | Bên cạnh cửa 11072 đến 11071 Beside door 11072 to 11071 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11089_P2 | Phòng rửa dụng cụ 2 Washing room 2 | 11089 | Đĩa thạch Passive | Bên cạnh lỗ hồi Beside exhaust | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11088_P3 | Phòng dụng cụ vệ sinh 1 Cleaning tool room 1 | 11088 | Đĩa thạch Passive | Bên cạnh kệ 1 Beside rack 1 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11083_P3 | Phòng biệt trữ 1 Staging room 1 | 11083 | Đĩa thạch Passive | Bên cạnh đường ra của lọ Beside line entrance | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11083_P5 | Phòng biệt trữ 1 Staging room 2 | 11083 | Đĩa thạch Passive | Bên cạnh lỗ hồi Beside exhaust | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11084_P3 | Phòng soi & dán nhãn Visual inspection & labelling room | 11084 | Đĩa thạch Passive | Bên cạnh ở giữa của tường đến phòng 11111 Beside middle of wall to room 11111 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11084_P6 | Phòng soi & dán nhãn Visual inspection & labelling room | 11084 | Đĩa thạch Passive | Bên cạnh trụ Beside pillar | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11084_P9 | Phòng soi & dán nhãn Visual inspection & labelling room | 11084 | Đĩa thạch Passive | Bên cạnh lỗ hồi Beside exhaust | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11084_P13 | Phòng soi & dán nhãn Visual inspection & labelling room | 11084 | Đĩa thạch Passive | Bên cạnh trụ Beside pillar | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11090_P3 | Phòng thay trang phục 2 Gowning room 2 | 11090 | Đĩa thạch Passive | Bàn xoay Bench | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11091_P3 | Airlock nguyên vật liệu 3 Material airlock 3 | 11091 | Đĩa thạch Passive | Giữa phòng, tường phải Middle of room, right wall | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11066_P2 | Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 11066 | Đĩa thạch Passive | Cạnh tường bên phải Beside right wall | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11066_P4 | Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 11066 | Đĩa thạch Passive | Góc hành lang Corridor corner | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11066_P9 | Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 11066 | Đĩa thạch Passive | Cạnh tường bên phải, bên cạnh cửa từ phòng 11066 đến phòng 11085 Beside right wall beside door 11066 to 11085 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11066_P12 | Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 11066 | Đĩa thạch Passive | Bên cạnh cửa từ phòng 11066 đến 11067 Beside door 11066 to 11067 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11073_P1 | Phòng bảo quản 1 Auxiliary room1 | 11073 | Đĩa thạch Passive | Gần cửa Near door | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11065_P4 | Airlock nguyên vật liệu 2 Material airlock 2 | 11065 | Đĩa thạch Passive | Gần cửa từ phòng 11065 qua 11056 Near door 11065 to 11056 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11065_P5 | Airlock nguyên vật liệu 2 Material airlock 2 | 11065 | Đĩa thạch Passive | Góc Corner | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11065_P6 | Airlock nguyên vật liệu 2 Material airlock 2 | 11065 | Đĩa thạch Passive | Gần cửa từ phòng 11065 qua 11066 Near door 11065 to 11066 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11094_P1 | Phòng giặt 2 Washing room - Laundry 2 | 11094 | Đĩa thạch Passive | Gần cửa Near door | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11094_P5 | Phòng giặt 2 Washing room - Laundry 2 | 11094 | Đĩa thạch Passive | Bên cạnh tường đối diện lỗ hồi Beside wall opposite to exhaust | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11093_P1 | Phòng chuyển trang phục 1 Garment storage room 1 | 11093 | Đĩa thạch Passive | Bên cạnh cửa từ phòng 11093 đến 11092 Beside door 11093 to 11092 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11093_P2 | Phòng chuyển trang phục 1 Garment storage room 1 | 11093 | Đĩa thạch Passive | Góc Corner | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11097_P2 | Phòng xếp trang phục Garment packaging room | 11097 | Đĩa thạch Passive | Bên cạnh cửa từ phòng 11097 đến 11096 Beside door 11097 to 11096 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11097_P6 | Phòng xếp trang phục Garment packaging room | 11097 | Đĩa thạch Passive | Gần PB4 Near PB4 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11096_P2 | Phòng đệm 4 Buffer room 4 | 11096 | Đĩa thạch Passive | Góc Corner | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11095_P2 | Phòng thay trang phục 2 Gowning room 2 | 11095 | Đĩa thạch Passive | Góc Corner | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11098_P2 | Phòng bảo quản 3 Auxiliary room 3 | 11098 | Đĩa thạch Passive | Góc Corner | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11099_P2 | Phòng bảo quản 2 Auxiliary room 2 | 11099 | Đĩa thạch Passive | Góc trái cửa từ phòng 11099 đến phòng 11098 Left corner of door from room 11099 to room 11098 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11092_P1 | Hành lang sạch 2 Clean corridor 2 | 11092 | Đĩa thạch Passive | Bên cạnh cửa từ phòng 11092 đến 11066 Beside door 11092 to 11066 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11092_P4 | Hành lang sạch 2 Clean corridor 2 | 11092 | Đĩa thạch Passive | Bên cạnh cửa từ phòng 11092 đến 11093 Beside door 11092 to 11093 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11100_P1 | Phòng chuyển trang phục 2 Garment storage room 2 | 11100 | Đĩa thạch Passive | Cạnh cửa, bên trái Beside door, left | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11085_P2 | Airlock nguyên liệu Raw material airlock | 11085 | Đĩa thạch Passive | Giữa tường Middle of wall | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11086_P2 | Phòng IPC IPC office | 11086 | Đĩa thạch Passive | Góc trái Left corner | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11087_P2 | Phòng Quản đốc Office | 11087 | Đĩa thạch Passive | Góc phải Right corner | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11087_P4 | Phòng Quản đốc Office | 11087 | Đĩa thạch Passive | Góc trái Left corner | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11062_P4 | Cầu thang Stairs | 11062 | Đĩa thạch Passive | Góc phải cầu thang Right side of stairs | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11062_P5 | Cầu thang Stairs | 11062 | Đĩa thạch Passive | Góc trái cầu thang Left side of stairs | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11062_P6 | Cầu thang Stairs | 11062 | Đĩa thạch Passive | Gần cửa từ phòng 11062 đến 11066 Near door 11062 to 11066 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11061_P2 | Phòng đệm 1 Buffer room 1 | 11061 | Đĩa thạch Passive | Góc bên cạnh cửa từ phòng 11061 đến phòng 11057 Corner beside door 11061 to 11057 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11060_P2 | Phòng thay trang phục 2 (nam) Change room 2 (men) | 11060 | Đĩa thạch Passive | Cạnh bên phải của phòng Right side of room | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11060_P4 | Phòng thay trang phục 2 (nam) Change room 2 (men) | 11060 | Đĩa thạch Passive | Bên phải bàn xoay Bench right | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11057_P1 | Phòng thay trang phục 2 (nữ) Change room 2 (women) | 11057 | Đĩa thạch Passive | Bên cạnh cửa từ phòng 11057 đến 11056 Beside door 11057 to 11056 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11057_P2 | Phòng thay trang phục 2 (nữ) Change room 2 (women) | 11057 | Đĩa thạch Passive | Bên phải bàn xoay Bench right | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11053_P3 | Phòng giặt 1 Laundry 1 | 11053 | Đĩa thạch Passive | Góc Corner | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11053_P4 | Phòng giặt 1 Laundry 1 | 11053 | Đĩa thạch Passive | Góc giữa phòng Corner in the middle of room | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11053_P8 | Phòng giặt 1 Laundry 1 | 11053 | Đĩa thạch Passive | Giữa PB1 và PB2 Between PB1 and PB2 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11053_P9 | Phòng giặt 1 Laundry 1 | 11053 | Đĩa thạch Passive | Góc bên cạnh AS2 Corner beside AS2 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11052_P1 | Phòng thay trang phục (Phòng giặt 1) Change room (laundry 1) | 11052 | Đĩa thạch Passive | Bên cạnh cửa từ phòng 11052 đến 11054 Beside door 11052 to 11054 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11074_R3 | Phòng đệm 2 Buffer room 2 | 11074 | Bề mặt Rodac | Nền giữa phòng Floor in the middle of room | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11074_R4 | Phòng đệm 2 Buffer room 2 | 11074 | Bề mặt Rodac | Công tắc điện Electric switch | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11074_R5 | Phòng đệm 2 Buffer room 2 | 11074 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa từ phòng 11074 đến 11066 Handle of door from room 11074 to room 11066 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11069_R1 | Phòng chuẩn bị 2 Preparation room 2 | 11069 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa active passbox 2 Door handle of active pass box 2 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11069_R3 | Phòng chuẩn bị 2 Preparation room 2 | 11069 | Bề mặt Rodac | Nền phía trước autoclave Floor in front of autoclave | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11069_R6 | Phòng chuẩn bị 2 Preparation room 2 | 11069 | Bề mặt Rodac | Tường Wall | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11070_R2 | Phòng rửa dụng cụ 1 Washing room 1 | 11070 | Bề mặt Rodac | Công tắc điện Electric switch | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11070_R5 | Phòng rửa dụng cụ 1 Washing room 1 | 11070 | Bề mặt Rodac | Nền giữa phòng Floor in the middle of room | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11070_R6 | Phòng rửa dụng cụ 1 Washing room 1 | 11070 | Bề mặt Rodac | Tường Wall | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11071_R2 | Airlock chai lọ Vial airlock | 11071 | Bề mặt Rodac | Công tắc điện, gần cửa từ phòng 11071 đến phòng 11051 Electric switch, near door from room 11071 to room 11051 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11071_R3 | Airlock chai lọ Vial airlock | 11071 | Bề mặt Rodac | Nền giữa phòng Floor in the middle of room | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11071_R5 | Airlock chai lọ Vial airlock | 11071 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa từ phòng 11071 đến 11072 Handle of door from room 11071 to room 11072 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11072_R1 | Phòng rửa & khử chí nhiệt tố chai lọ Vial washing & depyrogenation room | 11072 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa từ phòng 11072 đến 11071 Handle of door from room 11072 to room 11071 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11072_R2 | Phòng rửa & khử chí nhiệt tố chai lọ Vial washing & depyrogenation room | 11072 | Bề mặt Rodac | Nền gần cống thoát nước Floor near drainage hole | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11072_R6 | Phòng rửa & khử chí nhiệt tố chai lọ Vial washing & depyrogenation room | 11072 | Bề mặt Rodac | Tường Wall | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11089_R1 | 1 Phòng rửa dụng cụ 2 Washing room 2 | 11089 | Bề mặt Rodac | Nền giữa phòng Floor in the middle of room | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11089_R4 | Phòng rửa dụng cụ 2 Washing room 2 | 11089 | Bề mặt Rodac | Tường Wall | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11088_R1 | Phòng dụng cụ vệ sinh 1 Cleaning tool room 1 | 11088 | Bề mặt Rodac | Nền giữa phòng Floor in the middle of room | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11088_R3 | Phòng dụng cụ vệ sinh 1 Cleaning tool room 1 | 11088 | Bề mặt Rodac | Tường Wall | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11083_R1 | Phòng biệt trữ 1 Staging room 1 | 11083 | Bề mặt Rodac | Nền gần bang tải Floor near conveyor | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11083_R3 | Phòng biệt trữ 1 Staging room 1 | 11083 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa ra vào Handle of entrance door | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11084_R2 | Phòng soi & dán nhãn Visual inspection & labelling room | 11084 | Bề mặt Rodac | Nền gần trụ trước phòng 11091 Floor near pillar in front of room 11091 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11084_R3 | Phòng soi & dán nhãn Visual inspection & labelling room | 11084 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa từ phòng 11084 đến 11090 Handle of door from room 11084 to room 11090 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11084_R6 | Phòng soi & dán nhãn Visual inspection & labelling room | 11084 | Bề mặt Rodac | Nền gần máy dán nhãn Floor near the labelling machine | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11084_R7 | Phòng soi & dán nhãn Visual inspection & labelling room | 11084 | Bề mặt Rodac | Công tắc điện gần cửa từ phòng 11084 đến hành lang 11066 Electrical switch near door from room 11084 to corridor 11066 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11084_R10 | Phòng soi & dán nhãn Visual inspection & labelling room | 11084 | Bề mặt Rodac | Tường Wall | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11090_R1 | Phòng thay trang phục 2 Gowning room 2 | 11090 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa từ phòng 11090 đến 11112 Handle of door from room 11090 to room 11112 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11090_R3 | Phòng thay trang phục 2 Gowning room 2 | 11090 | Bề mặt Rodac | Nền giữa phòng Floor in the middle of room | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11090_R4 | Phòng thay trang phục 2 Gowning room 2 | 11090 | Bề mặt Rodac | Công tắc điện gần cửa từ phòng 11090 đến phòng 11084 Electrical switch near door from room 11090 to 11084 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11091_R1 | Airlock nguyên vật liệu 3 Material airlock 3 | 11091 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa từ phòng 11091 đến 11112 Handle of door from room 11091 to room 11112 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11091_R4 | Airlock nguyên vật liệu 3 Material airlock 3 | 11091 | Bề mặt Rodac | Nền giữa phòng Floor in the middle of room | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11091_R7 | Airlock nguyên vật liệu 3 Material airlock 3 | 11091 | Bề mặt Rodac | Tường Wall | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11066_R2 | Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 11066 | Bề mặt Rodac | Công tắc điện gần cửa phòng 11084 Electrical switch near door 11084 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11066_R5 | Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 11066 | Bề mặt Rodac | Công tắc điện gần cửa phòng 11088 Electrical switch near door 11088 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11066_R12 | Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 11066 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa phòng 11085 Door handle of room 11085 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11066_R16 | Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 11066 | Bề mặt Rodac | Công tắc điện gần cửa cầu thang 11062 Electrical switch near door of stairs 11062 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11066_R17 | Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 11066 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa cầu thang 11062 Door handle of stairs 11062 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11066_R20 | Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 11066 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa phòng 11065 Door handle of room 11065 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11066_R24 | Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 11066 | Bề mặt Rodac | Nền trước phòng 11074 Floor in front of room 11074 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11073_R1 | Phòng bảo quản 1 Auxiliary room1 | 11073 | Bề mặt Rodac | Nền giữa phòng Floor in the middle of room | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11073_R3 | Phòng bảo quản 1 Auxiliary room1 | 11073 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa ra vào Handle of entrance door | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11073_R4 | Phòng bảo quản 1 Auxiliary room1 | 11073 | Bề mặt Rodac | Tường Wall | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11065_R1 | Airlock nguyên vật liệu 2 Material airlock 2 | 11065 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa từ phòng 11065 đến 11056 Handle of door from room 11065 to room 11056 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11065_R2 | Airlock nguyên vật liệu 2 Material airlock 2 | 11065 | Bề mặt Rodac | Công tắc điện cuối góc phòng 11065 Electrical switches end of corner room for 11065 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11065_R4 | Airlock nguyên vật liệu 2 Material airlock 2 | 11065 | Bề mặt Rodac | Nền giữa phòng Floor in the middle of room | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11065_R7 | Airlock nguyên vật liệu 2 Material airlock 2 | 11065 | Bề mặt Rodac | Tường Wall | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11094_R1 | Phòng giặt 2 Washing room - Laundry 2 | 11094 | Bề mặt Rodac | Nền giữa phòng Floor in the middle of room | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11094_R4 | Phòng giặt 2 Washing room - Laundry 2 | 11094 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa từ phòng 11094 đến 11093 Handle of door from room 11094 to room 11093 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11094_R5 | Phòng giặt 2 Washing room - Laundry 2 | 11094 | Bề mặt Rodac | Tường Wall | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11093_R2 | Phòng chuyển trang phục 1 Garment storage room 1 | 11093 | Bề mặt Rodac | Nền giữa phòng Floor in the middle of room | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11093_R3 | Phòng chuyển trang phục 1 Garment storage room 1 | 11093 | Bề mặt Rodac | Công tắc điện Electric switch | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11093_R4 | Phòng chuyển trang phục 1 Garment storage room 1 | 11093 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa từ phòng 11093 đến hành lang sạch 11092 Handle of door from room 11093 to corridor 11092 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11097_R2 | Phòng xếp trang phục Garment packaging room | 11097 | Bề mặt Rodac | Nền giữa phòng Floor in the middle of room | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11097_R3 | Phòng xếp trang phục Garment packaging room | 11097 | Bề mặt Rodac | Công tắc điện Electric switch | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11097_R5 | Phòng xếp trang phục Garment packaging room | 11097 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa từ phòng 11097 đến 11098 Handle of door from room 11097 to room 11098 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11096_R1 | Phòng đệm 4 Buffer room 4 | 11096 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa từ phòng 11096 đến 11097 Handle of door from room 11096 to room 11097 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11096_R3 | Phòng đệm 4 Buffer room 4 | 11096 | Bề mặt Rodac | Nền giữa phòng Floor in the middle of room | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11096_R6 | Phòng đệm 4 Buffer room 4 | 11096 | Bề mặt Rodac | Tường Wall | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11095_R1 | Phòng thay trang phục 2 Gowning room 2 | 11095 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa từ phòng 11095 đến 11096 Handle of door from room 11095 to room 11096 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11095_R3 | Phòng thay trang phục 2 Gowning room 2 | 11095 | Bề mặt Rodac | Nền giữa phòng Floor in the middle of room | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11095_R6 | Phòng thay trang phục 2 Gowning room 2 | 11095 | Bề mặt Rodac | Tường Wall | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11098_R1 | Phòng bảo quản 3 Auxiliary room 3 | 11098 | Bề mặt Rodac | Nền giữa phòng Floor in the middle of room | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11098_R2 | Phòng bảo quản 3 Auxiliary room 3 | 11098 | Bề mặt Rodac | Công tắc điện gần cửa từ phòng 11098 đến phòng 11099 Electrical switch near door from room 11098 to 11099 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11098_R3 | Phòng bảo quản 3 Auxiliary room 3 | 11098 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa từ phòng 11098 đến 11099 Handle of door from room 11098 to room 11099 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11099_R2 | Phòng bảo quản 2 Auxiliary room 2 | 11099 | Bề mặt Rodac | Nền giữa phòng Floor in the middle of room | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11099_R3 | Phòng bảo quản 2 Auxiliary room 2 | 11099 | Bề mặt Rodac | Công tắc điện gần cửa từ phòng 11099 đến hành lang 11092 Electrical switch near door from room 11099 to corridor 11092 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11099_R4 | Phòng bảo quản 2 Auxiliary room 2 | 11099 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa từ phòng 11099 đến hành lang 11092 Handle of door from room 11099 to corridor 11092 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11092_R4 | Hành lang sạch 2 Clean corridor 2 | 11092 | Bề mặt Rodac | Nền giữa phòng Floor in the middle of room | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11092_R5 | Hành lang sạch 2 Clean corridor 2 | 11092 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa từ hành lang 11092 đến phòng 11099 Handle of door from corridor 11092 to room 11099 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11092_R8 | Hành lang sạch 2 Clean corridor 2 | 11092 | Bề mặt Rodac | Tường Wall | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11100_R2 | Phòng chuyển trang phục 2 Garment storage room 2 | 11100 | Bề mặt Rodac | Nền giữa phòng Floor in the middle of room | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11100_R4 | Phòng chuyển trang phục 2 Garment storage room 2 | 11100 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa ra vào Handle of entrance door | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11100_R5 | Phòng chuyển trang phục 2 Garment storage room 2 | 11100 | Bề mặt Rodac | Tường Wall | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11085_R2 | Airlock nguyên liệu Raw material airlock | 11085 | Bề mặt Rodac | Nền giữa phòng Floor in the middle of room | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11085_R3 | Airlock nguyên liệu Raw material airlock | 11085 | Bề mặt Rodac | Công tắc điện gần cửa từ hành lang 11066 đến phòng 11085 Electrical switch near door from corridor 11066 to room 11085 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11086_R1 | Phòng IPC IPC office | 11086 | Bề mặt Rodac | Nền giữa phòng Floor in the middle of room | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11086_R2 | Phòng IPC IPC office | 11086 | Bề mặt Rodac | Công tắc điện Electric switch | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11086_R3 | Phòng IPC IPC office | 11086 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa từ phòng 11086 đến hành lang 11066 Handle of door from room 11086 to corridor 11066 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11087_R1 | Phòng Quản đốc Office | 11087 | Bề mặt Rodac | Nền giữa phòng Floor in the middle of room | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11087_R3 | Phòng Quản đốc Office | 11087 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa từ phòng 11087 đến hành lang 11066 Handle of door from room 11087 to corridor 11066 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11062_R1 | Cầu thang Stairs | 11062 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa từ cầu thang 11062 đến hành lang 11066 Handle of door from stairs 11062 to corridor 11066 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11062_R4 | Cầu thang Stairs | 11062 | Bề mặt Rodac | Công tắc điện giữa cửa từ cầu thang 11062 đến phòng 11061 Electrical switch between door from stairs 11062 to room 11061 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11062_R5 | Cầu thang Stairs | 11062 | Bề mặt Rodac | Nền trước cửa từ cầu thang 11062 đến phòng 11061 Floor in front of door from stairs 11062 to room 11061 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11062_R7 | Cầu thang Stairs | 11062 | Bề mặt Rodac | Tường Wall | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11061_R4 | Phòng đệm 1 Buffer room 1 | 11061 | Bề mặt Rodac | Nền giữa phòng Floor in the middle of room | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11061_R5 | Phòng đệm 1 Buffer room 1 | 11061 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa từ phòng 11061 đến phòng 11060 Handle of door from room 11061 to room 11060 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11061_R6 | Phòng đệm 1 Buffer room 1 | 11061 | Bề mặt Rodac | Tường Wall | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11060_R1 | Phòng thay trang phục 2 (nam) Change room 2 (men) | 11060 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa từ phòng 11060 đến phòng 11061 Handle of door from room 11060 to room 11061 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11060_R3 | Phòng thay trang phục 2 (nam) Change room 2 (men) | 11060 | Bề mặt Rodac | Nền giữa phòng Floor in the middle of room | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11060_R4 | Phòng thay trang phục 2 (nam) Change room 2 (men) | 11060 | Bề mặt Rodac | Công tắc điện từ phòng 11060 đến 11059 Electrical switch from room 11060 to room 11059 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11057_R1 | Phòng thay trang phục 2 (nữ) Change room 2 (women) | 11057 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa từ phòng 11057 đến phòng 11061 Handle of door from room 11057 to room 11061 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11057_R3 | Phòng thay trang phục 2 (nữ) Change room 2 (women) | 11057 | Bề mặt Rodac | Nền giữa phòng Floor in the middle of room | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11057_R4 | Phòng thay trang phục 2 (nữ) Change room 2 (women) | 11057 | Bề mặt Rodac | Công tắc điện từ phòng 11057 đến 11056 Electrical switch from room 11057 to room 11056 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11053_R4 | Phòng giặt 1 Laundry 1 | 11053 | Bề mặt Rodac | Nền giữa phòng Floor in the middle of room | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11053_R5 | Phòng giặt 1 Laundry 1 | 11053 | Bề mặt Rodac | Tường Wall | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11052_R3 | Phòng thay trang phục (Phòng giặt 1) Change room (laundry 1) | 11052 | Bề mặt Rodac | Nền trước cửa từ phòng 11052 đến phòng 11054 Floor in front of door from room 11052 to room 11054 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11052_R4 | Phòng thay trang phục (Phòng giặt 1) Change room (laundry 1) | 11052 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa từ phòng 11052 đến phòng 11054 Handle of door from room 11052 to room 11054 | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 11052_R5 | Phòng thay trang phục (Phòng giặt 1) Change room (laundry 1) | 11052 | Bề mặt Rodac | Tường Wall | Hàng tháng Monthly