## Sheet12
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2020 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2020
THIẾT BỊ CẤP SẠCH C CỦA XƯỞNG THUỐC VÔ TRÙNG BETALACTAM GRADE C EQUIPMENT OF BETALACTAM STERILE WORKSHOP
Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Bề mặt Surface
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | 25
Giới hạn cảnh báo Alert limit | 5
Giới hạn hành động Action limit | 13 |  |  |  |  | Mã số điểm lấy mẫu sampling location ID | Tên thiết bị Equipment name | Mã số thiết bị Equipment number | Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Vị trí lấy mẫu Sampling location | Tần suất Frequency
Tên thiết bị Equipment name | Safety cabinet |  | Active pass box 7 | LAF 5 |  | 21144_P1 | Safety cabinet | 21144 | Đĩa thạch Passive | Góc Corner | 1 lần/ 2 tuần Once two weeks
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 21144_R1 | 21144_R2 | 21141_R1 | 21176_R3 | 21176_R4 | 21141_P1 | Active pass box 7 | 21141 | Đĩa thạch Passive | Góc Corner | 1 lần/ 2 tuần Once two weeks
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate |  |  |  |  | 21176_P1 | LAF 5 | 21176 | Đĩa thạch Passive | Góc Corner | 1 lần/ 2 tuần Once two weeks
2020-05-09 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21176_P3 | LAF 5 | 21176 | Đĩa thạch Passive | Trên bàn On table | 1 lần/ 2 tuần Once two weeks
2020-05-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 21144_R1 | Safety cabinet | 21144 | Bề mặt Rodac | Sàn Floor | 1 lần/ 2 tuần Once two weeks
2020-06-03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21144_R2 | Safety cabinet | 21144 | Bề mặt Rodac | Tường Wall | 1 lần/ 2 tuần Once two weeks
2020-06-17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21141_R1 | Active pass box 7 | 21141 | Bề mặt Rodac | Sàn Floor | 1 lần/ 2 tuần Once two weeks
[6 empty] | 21176_R3 | LAF 5 | 21176 | Bề mặt Rodac | Trên bàn On table | 1 lần/ 2 tuần Once two weeks
[6 empty] | 21176_R4 | LAF 5 | 21176 | Bề mặt Rodac | Mặt trong rèm Internal side of curtains | 1 lần/ 2 tuần Once two weeks