## Sheet18
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2020 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR - 2020
PHÒNG SẠCH CẤP SẠCH C KIỂM NGHIỆM VI SINH - BETALACTAM GRADE C CLEANROOM OF QC- MICROBIOAL LAB - BETALACTAM
Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Bề mặt Surface
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | 25
Giới hạn cảnh báo Alert limit | 5
Giới hạn hành động Action limit | 13
Tên phòng Room name | Phòng thay trang phục 2 Change room 2
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 14014_R1 | 14014_R2 | 14014_R3 | 14014_R4
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate
2020-06-05 | 2 | 0 | 2 | 1
2020-06-19 | 2 | 1 | 0 | 2
2020-07-03 | 1 | 2 | 0 | 1
2020-07-17 | 2 | 1 | 2 | 2
2020-07-31 | 1 | 3 | 1 | 3