## Sheet19
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2019 - 2020 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2019 -2020
PHÒNG SẠCH CẤP SẠCH D KIỂM NGHIỆM VI SINH - BETALACTAM GRADE D CLEANROOM OF QC- MICROBIOAL LAB - BETALACTAM
Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Đặt đĩa thạch Settle plate
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | 100
Giới hạn cảnh báo Alert limit | 50
Giới hạn hành động Action limit | 20
Tên phòng Room name | Phòng thay trang phục 1 Change room 1 |  | Phòng chuẩn bị Preparation room |  |  |  |  | Phòng thử giới hạn nhiễm khuẩn và nội độc tố Microbial limit testing & BET room |  |  | Phòng sinh hóa 1 Bio-chemical room 1 |  | Phòng sinh hóa 2 Bio-chemical room 2
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 14009_P1 | 14009_P2 | 14010_P1 | 14010_P2 | 14010_P3 | 14010_P4 | 14010_P5 | 14011_P1 | 14011_P2 | 14011_P3 | 14012_P1 | 14012_P2 | 14013_P1 | 14013_P2
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate
2020-06-22 | 16 | 18 | 12 | 5 | 8 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1
2020-07-21 | 10 | 14 | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2