## Sheet3
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2020 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2020
PHÒNG SẠCH CẤP C CỦA XƯỞNG THUỐC VÔ TRÙNG BETALACTAM GRADE C CLEANROOM OF BETALACTAM STERILE WORKSHOP
Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Đặt đĩa thạch Settle plates
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria
Giới hạn cảnh báo Alert limit | 25 CFU/plate
Giới hạn hành động Action limit | 10 CFU/plate
Tên phòng Room name | Gowning room 1 (aseptic area) |  | Return room 2 (aseptic area) | Preparation room 1 |  | Gowning room 1
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 11075_P1 | 11075_P2 | 11078_P1 | 11068_P1 | 11068_P6 | 11067_P1
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate
2020-05-09 | 0 | 3 | 7 | 4 | 8 | 6
2020-05-23 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2
2020-06-03 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0
2020-06-17 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5