## Sheet6
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2020 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2020
PHÒNG SẠCH CẤP D CỦA XƯỞNG THUỐC VÔ TRÙNG BETALACTAM GRADE D CLEANROOM OF BETALACTAM/ TERILE WORKSHOP
Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Bề mặt Surface
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | 50
Giới hạn cảnh báo Alert limit | 20
Giới hạn hành động Action limit | 10
Tên phòng Room name | Buffer room 2 |  |  | Preparation room 2 |  |  | Washing room 2
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 11074_R3 | 11074_R4 | 11074_R5 | 11069_R1 | 11069_R3 | 11069_R6 | 11089_R1 | 11089_R4
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate
2020-05-09 | 6 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 5 | 0
2020-06-03 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0
Tên phòng Room name | Washing room 1 |  |  | Vial airlock |  |  | Cleaning tool room 1
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 11070_R2 | 11070_R5 | 11070_R6 | 11071_R2 | 11071_R3 | 11071_R5 | 11088_R1 | 11088_R3
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate
2020-05-09 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 6 | 0
2020-06-03 | 8 | 9 | 0 | 10 | 6 | 1 | 1 | 4
Tên phòng Room name | Vial washing & depyrogenation room |  |  | Auxiliary room 1
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 11072_R1 | 11072_R2 | 11072_R6 | 11073_R1 | 11073_R3 | 11073_R4
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate
2020-05-09 | 1 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0
2020-06-03 | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0
Tên phòng Room name | Material airlock 2 |  |  |  | Washing room - Laundry 2 |  |  | Garment storage room 1
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 11065_R1 | 11065_R2 | 11065_R4 | 11065_R7 | 11094_R1 | 11094_ R4 | 11094_R5 | 11093_R2 | 11093_R3 | 11093_R4
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate
2020-05-23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1
2020-06-17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1
Tên phòng Room name | Garment packaging room |  |  | Buffer room 4 |  |  | Gowning room 2
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 11097_R2 | 11097_R3 | 11097_R5 | 11096_R1 | 11096_R3 | 11096_R6 | 11095_R1 | 11095_R3 | 11095_R6
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate
2020-05-23 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0
2020-06-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Tên phòng Room name | Auxiliary room 3 |  |  | Auxiliary room 2 |  |  | Clean corridor 2
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 11098_R1 | 11098_R2 | 11098_R3 | 11099_R2 | 11099_R3 | 11099_R4 | 11092_R4 | 11092_R5 | 11092_R8
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate
2020-05-23 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5
2020-06-17 | 3 | 9 | 7 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1
Tên phòng Room name | Garment storage room 2 |  |  | Raw material airlock |  | IPC office |  |  | Office room
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 11100_R2 | 11100_R4 | 11100_R5 | 11085_R2 | 11085_R3 | 11086_R1 | 11086_R2 | 11086_R3 | 11087_R1 | 11087_R3
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate
2020-05-23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 5 | 3
2020-06-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3
Tên phòng Room name | Stairs |  |  |  | Buffer room 1 |  |  | Change room 2 (men)
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 11062_R1 | 11062_R4 | 11062_R5 | 11062_R7 | 11061_R4 | 11061_R5 | 11061_R6 | 11060_R1 | 11060_R3 | 11060_R4
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate
2020-05-23 | 3 | 1 | 9 | 0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1
2020-06-17 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0
Tên phòng Room name | Change room 2 (women) |  |  | Laundry 1 |  | Change room (laundry 1)
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 11057_R1 | 11057_R3 | 11057_R4 | 11053_R4 | 11053_R5 | 11052_R3 | 11052_R4 | 11052_R5
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate
2020-05-23 | 2 | 9 | 0 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1
2020-06-17 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 8 | 6 | 2
Tên phòng Room name | Staging room 1 |  | Visual inspection & labelling room |  |  |  |  | Gowning room 2
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 11083_R1 | 11083_R3 | 11084_R2 | 11084_R3 | 11084_R6 | 11084_R7 | 11084_R10 | 11090_R1 | 11090_R3 | 11090_R4
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate
2020-05-09 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1
2020-06-03 | 8 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8
Tên phòng Room name | Material airlock 3 |  |  | Clean corridor 1
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 11091_R1 | 11091_R4 | 11091_R7 | 11066_R2 | 11066_R5 | 11066_R12 | 11066_R16 | 11066_R17 | 11066_R20 | 11066_R24
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate
2020-05-09 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9
2020-06-03 | 0 | 9 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 | 7 | 2 | 9