## THIẾT BỊ-VIÊN
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2020 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2020
THIẾT BỊ CỦA XƯỞNG THUỐC VIÊN BETALACTAM EQUIPMENT OF BETALACTAM SOLID ORALS WORKSHOP
Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Không khí Active air sample
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | 200
Giới hạn cảnh báo Alert limit | 40
Giới hạn hành động Action limit | 100 | [5 empty] | Mã số điểm lấy mẫu sampling location ID | Tên thiết bị Equipment name | Mã số thiết bị Equipment number | Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Vị trí lấy mẫu Sampling location | Tần suất Frequency
Tên thiết bị Equipment name | 22023 | 22030 | 22031 | 22032 | 22033 | 22194 | 22023_P1 | Air Shower | 22023 | Đặt đĩa thạch Passive | Nền - Góc trong bên phải Floor - Inside corner in the right | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 22023_A1 | 22030_A1 | 22031_A1 | 22032_A1 | 22033_A1 | 22194_A1 | 22023_A1 | Air Shower | 22023 | Không khí Active | Chính giữa air shower Middle of air shower | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate | [5 empty] | 22023_R1 | Air Shower | 22023 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa của cửa đi vào Door handle of the entrance | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
2020-06-14 | [5 empty] | 0 | 22030_P1 | Dynamic passbox 1 | 22030 | Đặt đĩa thạch Passive | Nền - Góc trong bên phải Floor - Inside corner in the right | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[7 empty] | 22030_A1 | Dynamic passbox 1 | 22030 | Không khí Active | Chính giữa thiết bị Middle of equipment | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[7 empty] | 22030_R1 | Dynamic passbox 1 | 22030 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa Door handle | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[7 empty] | 22031_P1 | Dynamic passbox 2 | 22031 | Đặt đĩa thạch Passive | Nền - Góc trong bên phải Floor - Inside corner in the right | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[7 empty] | 22031_A1 | Dynamic passbox 2 | 22031 | Không khí Active | Chính giữa thiết bị Middle of equipment | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[7 empty] | 22031_R1 | Dynamic passbox 2 | 22031 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa Door handle | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[7 empty] | 22032_P1 | Dynamic passbox 3 | 22032 | Đặt đĩa thạch Passive | Nền - Góc trong bên phải Floor - Inside corner in the right | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[7 empty] | 22032_A1 | Dynamic passbox 3 | 22032 | Không khí Active | Chính giữa thiết bị Middle of equipment | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[7 empty] | 22032_R1 | Dynamic passbox 3 | 22032 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa Door handle | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[7 empty] | 22033_P1 | Dynamic passbox 4 | 22033 | Đặt đĩa thạch Passive | Nền - Góc trong bên phải Floor - Inside corner in the right | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[7 empty] | 22033_A1 | Dynamic passbox 4 | 22033 | Không khí Active | Chính giữa thiết bị Middle of equipment | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[7 empty] | 22033_R1 | Dynamic passbox 4 | 22033 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa Door handle | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[7 empty] | 22194_P1 | Buồng cân nguyên liệu Weighing booth | 22194 | Đặt đĩa thạch Passive | Sau cân và lỗ hồi Posterior part of weighing and return air grill | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[7 empty] | 22194_A1 | Buồng cân nguyên liệu Weighing booth | 22194 | Không khí Active | Giữa buồng Middle of booth | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
[7 empty] | 22194_R1 | Buồng cân nguyên liệu Weighing booth | 22194 | Bề mặt Rodac | Bàn cân Weighing table | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months