## PHÒNG SẠCH CẤP D - QC - VI SINH
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2020 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2020
PHÒNG SẠCH CẤP SẠCH D KIỂM NGHIỆM VI SINH - BETALACTAM GRADE D CLEANROOM OF QC- MICROBIOAL LAB - BETALACTAM
Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Không khí Active air sample
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | [....]
Giới hạn cảnh báo Alert limit | [....] |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Giới hạn hành động Action limit | [....] |  | Mã số điểm lấy mẫu sampling location ID | Tên phòng Room name | Mã số Phòng Phòng number | Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Vị trí lấy mẫu Sampling location | Tần suất Frequency
Tên phòng Room name | Phòng thử giới hạn nhiễm khuẩn và nội độc tố Microbial limit testing & BET room | Phòng chuẩn bị Preparation room | 14013_P1 | Phòng sinh hóa 2 Bio-chemical room 2 | 14013 | Đặt đĩa thạch Passive | Góc tường gần lỗ hồi và cửa ra vào Corner near entrance door and return air grill | Hàng tháng Monthly
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 14011_A1 | 14010_A1 | 14013_P2 | Phòng sinh hóa 2 Bio-chemical room 2 | 14013 | Đặt đĩa thạch Passive | Góc trong bàn làm mẫu Inside corner of testing table | Hàng tháng Monthly
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate |  | 14013_R1 | Phòng sinh hóa 2 Bio-chemical room 2 | 14013 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa ra vào Handle of entrance door | Hàng tháng Monthly
2020-06-22 | 10 | 22 | 14013_R2 | Phòng sinh hóa 2 Bio-chemical room 2 | 14013 | Bề mặt Rodac | Nền trước cửa ra vào Floor in front of entrance door | Hàng tháng Monthly
2020-07-21 | 1 | 17 | 14012_P1 | Phòng sinh hóa 1 Bio-chemical room 1 | 14012 | Đĩa thạch Passive | Góc tường giữa cửa ra vào Corner between entrance doo | Hàng tháng Monthly
2020-08-21 | 13 | 10 | 14012_P2 | Phòng sinh hóa 1 Bio-chemical room 1 | 14012 | Đĩa thạch Passive | Góc ngoài bên trái bàn làm mẫu Outside corner in the left of testing table | Hàng tháng Monthly
2020-09-21 | 13 | 6 | 14012_R1 | Phòng sinh hóa 1 Bio-chemical room 1 | 14012 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa ra vào Handle of entrance door | Hàng tháng Monthly
|  |  | 14012_R2 | Phòng sinh hóa 1 Bio-chemical room 1 | 14012 | Bề mặt Rodac | Nền trước cửa ra vào Floor in front of entrance door | Hàng tháng Monthly
|  |  | 14011_P1 | Phòng thử giới hạn nhiễm khuẩn và nội độc tố Microbial limit testing & BET room | 14011 | Đĩa thạch Passive | Góc trong bên trái bàn làm mẫu nội độc tố Inside corner in the left of table for BET | Hàng tháng Monthly
|  |  | 14011_P2 | Phòng thử giới hạn nhiễm khuẩn và nội độc tố Microbial limit testing & BET room | 14011 | Đĩa thạch Passive | Góc trong bên trái bàn làm mẫu giới hạn nhiễm khuẩn Inside corner in the left of table for microbial limit testing | Hàng tháng Monthly
|  |  | 14011_P3 | Phòng thử giới hạn nhiễm khuẩn và nội độc tố Microbial limit testing & BET room | 14011 | Đĩa thạch Passive | Góc tường giữa dynamic passbox và lỗ hồi Corner of wall, between dynamic passbox & return air grill | Hàng tháng Monthly
|  |  | 14011_A1 | Phòng thử giới hạn nhiễm khuẩn và nội độc tố Microbial limit testing & BET room | 14011 | Không khí Active | Góc giữa bàn làm mẫu nội độc tố Middle corner of table for BET | Hàng tháng Monthly (Phòng / Room: 14011, 14010)
|  |  | 14011_R1 | Phòng thử giới hạn nhiễm khuẩn và nội độc tố Microbial limit testing & BET room | 14011 | Bề mặt Rodac | Bàn làm mẫu giới hạn nhiễm khuẩn Table for microbial limit testing | Hàng tháng Monthly
|  |  | 14011_R2 | Phòng thử giới hạn nhiễm khuẩn và nội độc tố Microbial limit testing & BET room | 14011 | Bề mặt Rodac | Công tắc điện Electric switch | Hàng tháng Monthly
|  |  | 14011_R3 | Phòng thử giới hạn nhiễm khuẩn và nội độc tố Microbial limit testing & BET room | 14011 | Bề mặt Rodac | Nền trước cửa ra vào Floor in front of entrance door | Hàng tháng Monthly
|  |  | 14011_R4 | Phòng thử giới hạn nhiễm khuẩn và nội độc tố Microbial limit testing & BET room | 14011 | Bề mặt Rodac | Nền trước cửa ra vào Floor in front of entrance door | Hàng tháng Monthly
|  |  | 14010_P1 | Phòng chuẩn bị Preparation room | 14010 | Đĩa thạch Passive | Nền trước cửa ra vào Floor in front of entrance door | Hàng tháng Monthly
|  |  | 14010_P2 | Phòng chuẩn bị Preparation room | 14010 | Đĩa thạch Passive | Gần lỗ thoát nước và autoclave Near drainage hole and autoclave | Hàng tháng Monthly
|  |  | 14010_P3 | Phòng chuẩn bị Preparation room | 14010 | Đĩa thạch Passive | Góc ngoài của bàn cân Outside corner of the balance table | Hàng tháng Monthly
|  |  | 14010_P4 | Phòng chuẩn bị Preparation room | 14010 | Đĩa thạch Passive | Góc ngoài của bàn cân Outside corner of the balance table | Hàng tháng Monthly
|  |  | 14010_P5 | Phòng chuẩn bị Preparation room | 14010 | Đĩa thạch Passive | Góc tường giữa tủ sấy loại nội độc tố và phòng sinh hóa 1 Corner of wall, between Deendotoxin hot-air oven & bio-chemical room 1 | Hàng tháng Monthly
|  |  | 14010_A1 | Phòng chuẩn bị Preparation room | 14010 | Không khí Active | Góc ngoài của bàn cân Outside corner of the weighing table | Hàng tháng Monthly (Phòng / Room: 14011, 14010)
|  |  | 14010_R1 | Phòng chuẩn bị Preparation room | 14010 | Bề mặt Rodac | Nền trước cửa từ phòng 14010 qua phòng 14009 Floor in front of door from room 14010 to room 14009 | Hàng tháng Monthly
|  |  | 14010_R2 | Phòng chuẩn bị Preparation room | 14010 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa từ phòng 14010 qua phòng 14009 Handle of door from room 14010 to room 14009 | Hàng tháng Monthly
|  |  | 14010_R3 | Phòng chuẩn bị Preparation room | 14010 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa vào phòng 14013 Door handle enter room 14013 | Hàng tháng Monthly
|  |  | 14010_R4 | Phòng chuẩn bị Preparation room | 14010 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa vào phòng 14012 Door handle enter room 14012 | Hàng tháng Monthly
|  |  | 14010_R5 | Phòng chuẩn bị Preparation room | 14010 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa vào phòng 14011 Door handle enter room 14011 | Hàng tháng Monthly
|  |  | 14009_P1 | Phòng thay trang phục 1 Change room 1 | 14009 | Đĩa thạch Passive | Góc cửa mở vảo phòng thay trang phục 2 Corner of the door, opening direction into change room 2 | Hàng tháng Monthly
|  |  | 14009_P2 | Phòng thay trang phục 1 Change room 1 | 14009 | Đĩa thạch Passive | Góc tường gần lỗ hồi Corner near return air grill | Hàng tháng Monthly
|  |  | 14009_R1 | Phòng thay trang phục 1 Change room 1 | 14009 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa từ phòng 14009 qua phòng 14010 Handle of door from room 14009 to room 14010 | Hàng tháng Monthly
|  |  | 14009_R2 | Phòng thay trang phục 1 Change room 1 | 14009 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa từ phòng 14009 qua phòng 14014 Handle of door from room 14009 to room 14014 | Hàng tháng Monthly
|  |  | 14009_R3 | Phòng thay trang phục 1 Change room 1 | 14009 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa từ 14009 qua hành lang Handle of door from room 14009 to corridor | Hàng tháng Monthly
|  |  | 14009_R4 | Phòng thay trang phục 1 Change room 1 | 14009 | Bề mặt Rodac | Nền trước cửa từ 14009 qua hành lang Floor in front of door from room 14009 to corridor | Hàng tháng Monthly