## Sheet14
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2020 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2020
THIẾT BỊ CẤP SẠCH D CỦA XƯỞNG THUỐC VÔ TRÙNG BETALACTAM GRADE D EQUIPMENT OF BETALACTAM STERILE WORKSHOP
Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Bề mặt Surface
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | 50 CFU/plate
Giới hạn cảnh báo Alert limit | 25 CFU/plate
Giới hạn hành động Action limit | CFU/plate
Tên thiết bị Equipment name | Active passbox 4 | Passbox 3 | Air shower 2 | Passbox 1 | Passbox 2 | LAF 1 |  | Active passbox 2 | LAF 6 |  | Air shower 1 | Active passbox 6
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 21177_R1 | 21139_R1 | 21136_R1 | 21137_R1 | 21138_R1 | 21147_R1 | 21147_R3 | 21145_R1 | 21148_R1 | 21148_R3 | 21150_P1 | 21140_R1
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate
2020-07-01 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2020-07-15 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4
2020-08-12 | [5 empty] | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1
2020-08-26 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2
2020-09-09 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1
2020-09-23 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4