## THIẾT BỊ CẤP B-TIÊM
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2020 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2020
THIẾT BỊ CẤP SẠCH B CỦA XƯỞNG THUỐC VÔ TRÙNG BETALACTAM GRADE B EQUIPMENT OF BETALACTAM STERILE WORKSHOP
Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Đặt đĩa thạch Settle plate
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | 5 CFU/plate
Giới hạn cảnh báo Alert limit | 3 CFU/plate
Giới hạn hành động Action limit | 1 CFU/plate
Tên thiết bị Equipment name | Active passbox 1 | Active passbox 3 | Air shower 3
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 21149_P1 | 21142_P1 | 21154_P1
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate
2020-10-02 | 0 | 0 | 0
2020-10-09 | 0 | 0 | 0
2020-10-13 | 0 | 0 | 0
2020-10-13 | 0 | 0 | 0
2020-10-13 | 0 | 0 | 1
2020-10-13 | 0 | 0 | 0
2020-10-13 | 0 | 0 | 0
2020-10-14 | 0 | 0 | 0
2020-10-14 | 0 | 0 | 0
2020-10-14 | 0 | 0 | 0
2020-10-21 | 0 | 0 | 0
2020-10-21 | 1 | 0 | 0
2020-10-21 | 0 | 1 | 0
2020-10-21 | 0 | 0 | 0
2020-10-21 | 0 | 0 | 0
2020-10-26 | 0 | 0 | 0
2020-10-26 | 0 | 0 | 0
2020-10-26 | 0 | 1 | 0
2020-10-26 | 0 | 0 | 0
2020-10-26 | 1 | 0 | 0
2020-11-02 | 0 | 0 | 0
2020-11-02 | 0 | 0 | 0
2020-11-02 | 0 | 0 | 0
2020-11-02 | 0 | 0 | 0
2020-11-09 | 0 | 0 | 0
2020-11-09 | 0 | 0 | 0
2020-11-09 | 0 | 0 | 0
2020-11-09 | 0 | 1 | 0
2020-11-09 | 1 | 0 | 0
2020-11-10 | 0 | 0 | 0
2020-11-16 | 0 | 0 | 0
2020-11-16 | 0 | 0 | 0
2020-11-16 | 0 | 1 | 0
2020-11-16 | 0 | 0 | 0
2020-11-16 | 1 | 0 | 0
2020-11-23 | 0 | 0 | 0
2020-11-23 | 0 | 0 | 0
2020-11-23 | 0 | 0 | 0
2020-11-23 | 0 | 0 | 0
2020-11-23 | 0 | 0 | 0
2020-11-24 | 0 | 0 | 0
2020-11-24 | 0 | 0 | 0
2020-11-30 | 0 | 1 | 0
2020-11-30 | 0 | 0 | 0
2020-11-30 | 0 | 0 | 0
2020-11-30 | 0 | 0 | 0
2020-11-30 | 0 | 0 | 0
2020-12-01 | 0 | 0 | 0
2020-12-01 | 0 | 0 | 0
2020-12-09 | 0 | 0 | 0
2020-12-09 | 0 | 0 | 1
2020-12-09 | 0 | 0 | 0
2020-12-09 | 0 | 0 | 0
2020-12-14 | 0 | 0 | 0
2020-12-14 | 0 | 0 | 0
2020-12-14 | 0 | 0 | 0
2020-12-14 | 0 | 0 | 0
2020-12-23 | 1 | 0 | 0
2020-12-23 | 0 | 0 | 0
2020-12-23 | 0 | 0 | 0
2020-12-23 | 0 | 0 | 0
2020-12-23 | 0 | 0 | 0
2020-12-24 | 0 | 0 | 0
2020-12-30 | 0 | 0 | 0
2020-12-30 | 0 | 0 | 0
2020-12-30 | 0 | 0 | 0
2020-12-30 | 0 | 0 | 0
2020-12-30 | 0 | 0 | 0
2020-12-31 | 0 | 0 | 0
2020-12-31 | 0 | 0 | 0
2020-12-31 | 0 | 0 | 0