## PS
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG NƯỚC - NĂM 2019 RAW DATA FOR WATER QUALITY MONITORING - NĂM 2019
HỆ THỐNG HƠI TINH KHIẾT PHÂN XƯỞNG BETALACTAM TIÊM PURE STEAM SYSTEM OF BETALACTAM STERILE WORKSHOP
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria |  |  | Chất lỏng trong, không màu Clear and colourless liquid | ≤ 1.1 µS.cm−1 (20 oC) ≤ 1.3 µS.cm−1 (25 oC) | Không quá 0.5 mg/L (500 ppb) Maximum 0.5 mg/L (500 ppb) | Ít hơn 0.25 IU/mL Less than 0.25 IU/mL | ≥ 0.95 | £ 25 oC | £ 3.5% | 1.3 | 500 | 0.95 | 25 | 3.5
Giới hạn cảnh báo Alert limit |  |  | NA | 1.1 | 126 | NA | NA | NA | NA | Độ dẫn điện Conductivity (µS.cm−1) | TOC (ppb) | Độ khô Dryness | Độ quá nhiệt Superheat (OC) | Khí không ngưng tụ Non -condensable gases (%)
Giới hạn hành động Action limit |  |  | NA | 1.3 | 250 | NA | NA | NA | NA
Tần suất Frequency | Mã số ID | Ngày lấy mẫu Sampling date | 32-Tính chất Characters | 34-Độ dẫn điện Conductivity (µS.cm−1) | 35-TOC (ppb) | 37-Nội độc tố Bacterial endotoxins (IU/ml) | 39-Độ khô Dryness | 41-Độ quá nhiệt Superheat (OC) | 38-Khí không ngưng tụ Non -condensable gases (%) | Mã số các điểm lấy mẫu Sampling point ID. | Mã số phòng Room No. | Vị trí Location | Tần suất Frequency
Hàng tháng Monthly | HDV01 | 2019-01-02 | Đạt | 1 | 104 | Đạt |  |  |  | HDV01 | 17002 | Van lấy mẫu tại máy tạo hơi tinh khiết – Tầng kĩ thuật Sample valve at Pure steam generator – Technical floor | Hàng tháng Monthly
1 lần/ 2 tuần Once two weeks | HV-305 | 2019-01-09 | Đạt | 1 | 111 | Đạt |  |  |  | HV-302 | 11072 | Van cấp vào máy rửa lọ - Phòng rửa & khử chí nhiệt tố chai lọ Supply valve to Vial washing machine - Vial washing & depyrogenation room | Hàng tháng Monthly
Hàng tháng Monthly | HV-302 | 2019-01-16 | Đạt | 1 | 101 | Đạt |  |  |  | HV-305 | 11069 | Van cấp vào máy tiệt trùng bằng hơi nước - Phòng chuẩn bị 2 Supply valve to Steam Sterilizer - Preparation room 2 | 1 lần/ 2 tuần Once two weeks
1 lần/ 2 tuần Once two weeks | HV-305 | 2019-01-23 | Đạt | 0.9 | 108 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HDV01 | 2019-02-01 | Đạt | 1 | 93 | Đạt
1 lần/ 2 tuần Once two weeks | HV-305 | 2019-02-08 | Đạt | 1 | 102 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-302 | 2019-02-19 | Đạt | 0.7 | 103 | Đạt
1 lần/ 2 tuần Once two weeks | HV-305 | 2019-02-26 | Đạt | 0.9 | 89 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HDV01 | 2019-03-05 | Đạt | 0.7 | 96 | Đạt
1 lần/ 2 tuần Once two weeks | HV-305 | 2019-03-12 | Đạt | 0.8 | 120 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-302 | 2019-03-19 | Đạt | 0.9 | 108 | Đạt
1 lần/ 2 tuần Once two weeks | HV-305 | 2019-03-26 | Đạt | 0.7 | 84 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HDV01 | 2019-04-04 | Đạt | 0.8 | 70 | Đạt
1 lần/ 2 tuần Once two weeks | HV-305 | 2019-04-11 | Đạt | 0.7 | 99 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-302 | 2019-04-18 | Đạt | 0.9 | 95 | Đạt
1 lần/ 2 tuần Once two weeks | HV-305 | 2019-04-25 | Đạt | 0.8 | 121 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HDV01 | 2019-05-06 | Đạt | 0.7 | 52 | Đạt
1 lần/ 2 tuần Once two weeks | HV-305 | 2019-05-13 | Đạt | 0.9 | 75 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-302 | 2019-05-20 | Đạt | 0.9 | 98 | Đạt
1 lần/ 2 tuần Once two weeks | HV-305 | 2019-05-27 | Đạt | 0.8 | 49 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HDV01 | 2019-06-04 | Đạt | 0.6 | 34 | Đạt
1 lần/ 2 tuần Once two weeks | HV-305 | 2019-06-11 | Đạt | 0.7 | 113 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-302 | 2019-06-18 | Đạt | 0.8 | 89 | Đạt
1 lần/ 2 tuần Once two weeks | HV-305 | 2019-06-25 | Đạt | 0.8 | 62 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HDV01 | 2019-07-03 | Đạt | 0.7 | 81 | Đạt
1 lần/ 2 tuần Once two weeks | HV-305 | 2019-07-10 | Đạt | 0.7 | 88 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-302 | 2019-07-17 | Đạt | 0.8 | 118 | Đạt
1 lần/ 2 tuần Once two weeks | HV-305 | 2019-07-24 | Đạt | 0.8 | 49 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HDV01 | 2019-08-02 | Đạt | 0.8 | 18 | Đạt
1 lần/ 2 tuần Once two weeks | HV-305 | 2019-08-09 | Đạt | 0.8 | 32 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-302 | 2019-08-16 | Đạt | 0.9 | 93 | Đạt
1 lần/ 2 tuần Once two weeks | HV-305 | 2019-08-23 | Đạt | 0.7 | 59 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HDV01 | 2019-09-03 | Đạt | 0.6 | 44 | Đạt
1 lần/ 2 tuần Once two weeks | HV-305 | 2019-09-10 | Đạt | 0.8 | 98 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-302 | 2019-09-18 | Đạt | 0.9 | 72 | Đạt
1 lần/ 2 tuần Once two weeks | HV-305 | 2019-09-24 | Đạt | 0.8 | 48 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HDV01 | 2019-10-03 | Đạt | 0.8 | 42 | Đạt
1 lần/ 2 tuần Once two weeks | HV-305 | 2019-10-10 | Đạt | 0.8 | 75 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-302 | 2019-10-17 | Đạt | 0.7 | 40 | Đạt
1 lần/ 2 tuần Once two weeks | HV-305 | 2019-10-24 | Đạt | 0.8 | 40 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HDV01 | 2019-11-04 | Đạt | 0.7 | 19 | Đạt
1 lần/ 2 tuần Once two weeks | HV-305 | 2019-11-11 | Đạt | 0.8 | 69 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-302 | 2019-11-19 | Đạt | 0.8 | 41 | Đạt
1 lần/ 2 tuần Once two weeks | HV-305 | 2019-11-25 | Đạt | 0.7 | 56 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HDV01 | 2019-12-04 | Đạt | 0.8 | 21 | Đạt
1 lần/ 2 tuần Once two weeks | HV-305 | 2019-12-11 | Đạt | 0.9 | 90 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-302 | 2019-12-18 | Đạt | 0.9 | 63 | Đạt
1 lần/ 2 tuần Once two weeks | HV-305 | 2019-12-25 | Đạt | 0.9 | 50 | Đạt