## Nước sinh hoạt
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG NƯỚC - NĂM 2019 RAW DATA FOR WATER QUALITY MONITORING - NĂM 2019
NƯỚC SINH HOẠT PORTABLE WATER
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria |  |  | Chất lỏng trong, không màu Clear and colourless liquid | 6.5 – 8.5 | ≤ 2000 mg/l | ≤ 300 mg/l | ≤ 250 mg/l | ≤ 500 CFU/ml | Không được có trong 100 ml Absence in 100 ml of water sample | 6.5 | 8.5 | 2000 | 300 | 250 | 500
Giới hạn cảnh báo Alert limit |  |  | NA | NA | 400 | 60 | 50 | 100 | NA | PH | PH | Chất rắn toàn phần Total solids (mg/l) | Độ cứng toàn phần, tính theo CaCO3 Total hardness, calculated CaCO3 (mg/l) | Chloride toàn phần Total chlorides (mg/l) | Tổng vi khuẩn hiếu khí Total aerobic microbial count (CFU/ml)
Giới hạn hành động Action limit |  |  | NA | NA | 1000 | 150 | 125 | 250 | NA
Tần suất Frequency | Mã số ID | Ngày lấy mẫu Sampling date | 32-Tính chất Characters | 43-pH | 42-Chất rắn toàn phần Total solids (mg/l) | 44-Độ cứng toàn phần, tính theo CaCO3 Total hardness, calculated CaCO3 (mg/l) | 45-Chloride toàn phần Total chlorides (mg/l) | 36-Tổng vi khuẩn hiếu khí Total aerobic microbial count (CFU/ml) | 46-VK gây bệnh Specified micro-organisms | Mã số các điểm lấy mẫu Sampling point ID. | Mã số phòng Room No. | Vị trí Location | Tần suất Frequency
Hàng tháng Monthly | PTS 01 | 2019-01-02 | Đạt | 7.2 | 124 | 31 | 18 | 50 | Đạt | PTS 01 | 17002 | Bồn nước nguyên liệu – Tầng kĩ thuật Feed water tank – Technical floor | Hàng tháng Monthly
Hàng tháng Monthly | A-HBTV01 | 2019-01-21 | Đạt | 7.1 | 102 | 31 | 18 | 78 | Đạt | A-HBTV01 | 17002 | Bồn nước nguyên liệu – Tầng kĩ thuật Feed water tank – Technical floor | Hàng tháng Monthly
Hàng tháng Monthly | PTS 01 | 2019-02-01 | Đạt | 7.1 | 76 | 30 | 18 | 73 | Đạt
Hàng tháng Monthly | A-HBTV01 | 2019-02-19 | Đạt | 7.4 | 129 | 31 | 18 | 76 | Đạt
Hàng tháng Monthly | PTS 01 | 2019-03-01 | Đạt | 7.4 | 75 | 32 | 19 | 78 | Đạt
Hàng tháng Monthly | A-HBTV01 | 2019-03-21 | Đạt | 7.4 | 133 | 33 | 18 | 87 | Đạt
Hàng tháng Monthly | PTS 01 | 2019-04-01 | Đạt | 7.3 | 113 | 46 | 17 | 67 | Đạt
Hàng tháng Monthly | A-HBTV01 | 2019-04-19 | Đạt | 7.4 | 90 | 42 | 16 | 75 | Đạt
Hàng tháng Monthly | PTS 01 | 2019-05-02 | Đạt | 7.2 | 81 | 33 | 17 | 44 | Đạt
Hàng tháng Monthly | A-HBTV01 | 2019-05-21 | Đạt | 7.4 | 190 | 48 | 18 | 89 | Đạt
Hàng tháng Monthly | PTS 01 | 2019-06-03 | Đạt | 7.3 | 118 | 32 | 17 | 76 | Đạt
Hàng tháng Monthly | A-HBTV01 | 2019-06-20 | Đạt | 7.3 | 117 | 29 | 17 | 44 | Đạt
Hàng tháng Monthly | PTS 01 | 2019-07-01 | Đạt | 7.3 | 102 | 31 | 18 | 46 | Đạt
Hàng tháng Monthly | A-HBTV01 | 2019-07-22 | Đạt | 7.2 | 87 | 29 | 17 | 48 | Đạt
Hàng tháng Monthly | PTS 01 | 2019-08-01 | Đạt | 7.2 | 101 | 35 | 18 | 50 | Đạt
Hàng tháng Monthly | A-HBTV01 | 2019-08-20 | Đạt | 7.3 | 119 | 33 | 18 | 50 | Đạt
Hàng tháng Monthly | PTS 01 | 2019-09-03 | Đạt | 7.4 | 122 | 36 | 18 | 57 | Đạt
Hàng tháng Monthly | A-HBTV01 | 2019-09-19 | Đạt | 7.3 | 103 | 35 | 18 | 53 | Đạt
Hàng tháng Monthly | PTS 01 | 2019-10-01 | Đạt | 7.2 | 87 | 37 | 17 | 49 | Đạt
Hàng tháng Monthly | A-HBTV01 | 2019-10-21 | Đạt | 7.2 | 128 | 38 | 16 | 51 | Đạt
Hàng tháng Monthly | PTS 01 | 2019-11-01 | Đạt | 7.1 | 84 | 38 | 16 | 52 | Đạt
Hàng tháng Monthly | A-HBTV01 | 2019-11-20 | Đạt | 7.3 | 111 | 38 | 17 | 49 | Đạt
Hàng tháng Monthly | PTS 01 | 2019-12-02 | Đạt | 7.2 | 100 | 39 | 17 | 29 | Đạt
Hàng tháng Monthly | A-HBTV01 | 2019-12-19 | Đạt | 7.2 | 125 | 35 | 18 | 36 | Đạt