## WFI
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG NƯỚC - NĂM 2019 RAW DATA FOR WATER QUALITY MONITORING - NĂM 2019
HỆ THỐNG NƯỚC PHA TIÊM PHÂN XƯỞNG BETALACTAM TIÊM WATER FOR INJECTION SYSTEM OF BETALACTAM STERILE WORKSHOP
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria |  |  | Chất lỏng trong, không màu Clear and colourless liquid | ≤ 1.1 µS.cm−1 (20 oC) ≤ 1.3 µS.cm−1 (25 oC) | Không quá 0.2 ppm Maximum 0.2 ppm | Không quá 0.5 mg/L (500 ppb) Maximum 0.5 mg/L (500 ppb) | ≤ 10 CFU/100 mL | Ít hơn 0.25 IU/mL Less than 0.25 IU/mL | 1.3 |  | 500 | 10
Giới hạn cảnh báo Alert limit |  |  | NA | 1.1 | NA | 100 | 2 | NA | Độ dẫn điện Conductivity (µS.cm−1) | Nitrates (ppm) | TOC (ppb) | Tổng VK hiếu khí TAMC (CFU/100 ml)
Giới hạn hành động Action limit |  |  | NA | 1.2 | NA | 250 | 5 | NA
Tần suất Frequency | Mã số ID | Ngày lấy mẫu Sampling date | 32-Tính chất Characters | 34-Độ dẫn điện Conductivity (µS.cm−1) | 33-Nitrates (ppm) | 35-TOC (ppb) | 36-Tổng VK hiếu khí TAMC (CFU/100 ml) | 37-Nội độc tố Bacterial endotoxins (IU/ml) | Mã số các điểm lấy mẫu Sampling point ID. | Mã số phòng Room No. | Vị trí Location | Tần suất Frequency
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-01-02 | Đạt | 0.6 | Đạt | 48 | 0 | Đạt | THDV01 | 17002 | Van lấy mẫu tại máy cất nước LDS1000-6 – Tầng kĩ thuật Sample valve at Water distiller LDS1000-6 – Technical floor | Hàng ngày Daily
1 lần/ tuần Once a week | HV-206 | 2019-01-02 | Đạt | 0.7 | Đạt | 84 | 0 | Đạt | HV-204 | 17002 | Van lấy mẫu sau bơm PU-201 – Tầng kĩ thuật Sample valve after pump PU-201 – Technical floor | 1 lần/ tuần Once a week
1 lần/ tuần Once a week | HV-207 | 2019-01-02 | Đạt | 0.7 | Đạt | 65 | 0 | Đạt | HV-205 | 17002 | Van lấy mẫu sau bộ trao đổi nhiệt HE-201 – Tầng kĩ thuật Sample valve after heat exchanger HE-201 - Technical floor | 1 lần/ tuần Once a week
1 lần/ tuần Once a week | HV-214 | 2019-01-02 | Đạt | 0.7 | Đạt | 46 | 0 | Đạt | HV-206 | 11070 | Bồn rửa - Phòng rửa dụng cụ 1 Sink - Washing room 1 | 1 lần/ tuần Once a week
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-01-02 | Đạt | 0.6 | Đạt | 58 | 0 | Đạt | HV-207 | 11069 | Bồn rửa - Phòng chuẩn bị 2 Sink - Preparation room 2 | 1 lần/ tuần Once a week
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-01-03 | Đạt | 0.9 | Đạt | 25 | 0 | Đạt | HV-208 | 11068 | Bồn rửa - Phòng chuẩn bị 1 Sink - Preparation room 1 | 1 lần/ tuần Once a week
1 lần/ tuần Once a week | HV-204 | 2019-01-03 | Đạt | 0.7 | Đạt | 38 | 0 | Đạt | HV-209 | 11088 | Bồn rửa - Phòng dụng cụ vệ sinh 1 Sink - Cleaning tool room 1 | 1 lần/ tuần Once a week
1 lần/ tuần Once a week | HV-208 | 2019-01-03 | Đạt | 0.9 | Đạt | 49 | 0 | Đạt | HV-210 | 11089 | Lưới giặt - Phòng rửa dụng cụ 2 Washing grid - Washing room 2 | 1 lần/ tuần Once a week
1 lần/ tuần Once a week | HV-216 | 2019-01-03 | Đạt | 0.8 | Đạt | 89 | 0 | Đạt | HV-211 | 11089 | Bồn rửa - Phòng rửa dụng cụ 2 Sink - Washing room 2 | 1 lần/ tuần Once a week
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-01-03 | Đạt | 0.8 | Đạt | 40 | 0 | Đạt | HV-213 | 17002 | Van lấy mẫu tại vị trí hồi về của loop “lạnh” – Tầng kĩ thuật Sample valve at “cold” WFI loop return – Technical floor | 1 lần/ tuần Once a week
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-01-04 | Đạt | 0.7 | Đạt | 63 | 0 | Đạt | HV-214 | 17002 | Van lấy mẫu sau bơm PU-202 – Tầng kĩ thuật Sample valve after pump PU-202 – Technical floor | 1 lần/ tuần Once a week
1 lần/ tuần Once a week | HV-205 | 2019-01-04 | Đạt | 0.6 | Đạt | 61 | 0 | Đạt | HV-216 | 11072 | Van lấy mẫu tại máy rửa lọ - Phòng rửa & khử chí nhiệt tố chai lọ Sample valve at Vial washing machine - Vial washing & depyrogenation room | 1 lần/ tuần Once a week
1 lần/ tuần Once a week | HV-209 | 2019-01-04 | Đạt | 0.6 | Đạt | 55 | 0 | Đạt | HV-220 | 17002 | Van lấy mẫu tại vị trí hồi về của loop “nóng” – Tầng kĩ thuật Sample valve at “hot” WFI loop return – Technical floor | 1 lần/ tuần Once a week
1 lần/ tuần Once a week | HV-220 | 2019-01-04 | Đạt | 0.6 | Đạt | 65 | 0 | Đạt | HV-222 | 17002 | Van lấy mẫu sau bộ trao đổi nhiệt HE-202 – Tầng kĩ thuật Sample valve after heat exchanger HE-202 – Technical floor | 1 lần/ tuần Once a week
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-01-04 | Đạt | 0.6 | Đạt | 50 | 0 | Đạt | HV-223 | 17002 | Van lấy mẫu tại điểm hồi về của bồn chứa nước pha tiêm – Tầng KT Sample valve at WFI storage tank return – Technical floor | Hàng ngày Daily
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-01-05 | Đạt | 0.7 | Đạt | 35 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-210 | 2019-01-05 | Đạt | 0.5 | Đạt | 69 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-222 | 2019-01-05 | Đạt | 0.7 | Đạt | 55 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-01-05 | Đạt | 0.7 | Đạt | 63 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-01-07 | Đạt | 0.8 | Đạt | 44 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-211 | 2019-01-07 | Đạt | 0.8 | Đạt | 32 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-213 | 2019-01-07 | Đạt | 0.9 | Đạt | 41 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-01-07 | Đạt | 0.6 | Đạt | 38 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-01-08 | Đạt | 0.7 | Đạt | 67 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-206 | 2019-01-08 | Đạt | 0.8 | Đạt | 29 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-214 | 2019-01-08 | Đạt | 0.7 | Đạt | 39 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-01-08 | Đạt | 0.8 | Đạt | 68 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-01-09 | Đạt | 0.9 | Đạt | 45 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-207 | 2019-01-09 | Đạt | 0.9 | Đạt | 32 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-216 | 2019-01-09 | Đạt | 0.8 | Đạt | 34 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-01-09 | Đạt | 0.9 | Đạt | 38 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-01-10 | Đạt | 0.7 | Đạt | 26 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-208 | 2019-01-10 | Đạt | 0.8 | Đạt | 35 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-220 | 2019-01-10 | Đạt | 0.9 | Đạt | 62 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-01-10 | Đạt | 0.8 | Đạt | 33 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-01-11 | Đạt | 0.8 | Đạt | 17 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-204 | 2019-01-11 | Đạt | 0.7 | Đạt | 26 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-209 | 2019-01-11 | Đạt | 0.7 | Đạt | 27 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-222 | 2019-01-11 | Đạt | 0.8 | Đạt | 26 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-01-11 | Đạt | 0.6 | Đạt | 84 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-01-12 | Đạt | 0.7 | Đạt | 47 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-205 | 2019-01-12 | Đạt | 0.8 | Đạt | 66 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-210 | 2019-01-12 | Đạt | 0.6 | Đạt | 62 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-01-12 | Đạt | 0.7 | Đạt | 48 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-01-14 | Đạt | 0.7 | Đạt | 24 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-211 | 2019-01-14 | Đạt | 0.7 | Đạt | 43 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-213 | 2019-01-14 | Đạt | 0.8 | Đạt | 52 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-01-14 | Đạt | 0.7 | Đạt | 38 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-01-15 | Đạt | 0.9 | Đạt | 59 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-206 | 2019-01-15 | Đạt | 0.7 | Đạt | 27 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-214 | 2019-01-15 | Đạt | 0.8 | Đạt | 66 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-01-15 | Đạt | 0.8 | Đạt | 37 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-01-16 | Đạt | 0.6 | Đạt | 54 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-207 | 2019-01-16 | Đạt | 0.7 | Đạt | 48 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-216 | 2019-01-16 | Đạt | 0.6 | Đạt | 59 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-01-16 | Đạt | 0.7 | Đạt | 36 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-01-17 | Đạt | 0.9 | Đạt | 34 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-208 | 2019-01-17 | Đạt | 0.7 | Đạt | 45 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-220 | 2019-01-17 | Đạt | 0.9 | Đạt | 33 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-01-17 | Đạt | 0.7 | Đạt | 51 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-01-18 | Đạt | 0.7 | Đạt | 52 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-204 | 2019-01-18 | Đạt | 0.7 | Đạt | 51 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-209 | 2019-01-18 | Đạt | 0.8 | Đạt | 69 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-222 | 2019-01-18 | Đạt | 0.7 | Đạt | 46 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-01-18 | Đạt | 0.7 | Đạt | 43 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-01-19 | Đạt | 0.8 | Đạt | 65 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-205 | 2019-01-19 | Đạt | 0.9 | Đạt | 50 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-210 | 2019-01-19 | Đạt | 0.8 | Đạt | 48 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-01-19 | Đạt | 0.7 | Đạt | 67 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-01-21 | Đạt | 0.9 | Đạt | 43 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-211 | 2019-01-21 | Đạt | 0.5 | Đạt | 45 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-213 | 2019-01-21 | Đạt | 0.7 | Đạt | 35 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-01-21 | Đạt | 0.7 | Đạt | 36 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-01-22 | Đạt | 0.7 | Đạt | 28 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-206 | 2019-01-22 | Đạt | 0.6 | Đạt | 29 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-214 | 2019-01-22 | Đạt | 0.7 | Đạt | 34 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-01-22 | Đạt | 0.7 | Đạt | 30 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-01-23 | Đạt | 0.8 | Đạt | 29 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-207 | 2019-01-23 | Đạt | 0.7 | Đạt | 55 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-216 | 2019-01-23 | Đạt | 0.7 | Đạt | 28 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-01-23 | Đạt | 0.5 | Đạt | 45 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-01-24 | Đạt | 0.9 | Đạt | 21 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-208 | 2019-01-24 | Đạt | 0.7 | Đạt | 58 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-220 | 2019-01-24 | Đạt | 0.7 | Đạt | 45 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-01-24 | Đạt | 0.7 | Đạt | 43 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-01-25 | Đạt | 0.9 | Đạt | 62 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-204 | 2019-01-25 | Đạt | 0.9 | Đạt | 60 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-209 | 2019-01-25 | Đạt | 0.9 | Đạt | 56 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-222 | 2019-01-25 | Đạt | 0.8 | Đạt | 52 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-01-25 | Đạt | 0.9 | Đạt | 63 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-01-26 | Đạt | 0.9 | Đạt | 43 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-205 | 2019-01-26 | Đạt | 0.8 | Đạt | 40 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-210 | 2019-01-26 | Đạt | 0.8 | Đạt | 40 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-01-26 | Đạt | 0.8 | Đạt | 70 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-01-28 | Đạt | 0.7 | Đạt | 32 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-211 | 2019-01-28 | Đạt | 0.7 | Đạt | 65 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-213 | 2019-01-28 | Đạt | 0.7 | Đạt | 53 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-01-28 | Đạt | 0.8 | Đạt | 38 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-01-29 | Đạt | 0.7 | Đạt | 28 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-206 | 2019-01-29 | Đạt | 0.7 | Đạt | 40 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-214 | 2019-01-29 | Đạt | 0.8 | Đạt | 54 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-01-29 | Đạt | 0.8 | Đạt | 44 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-01-30 | Đạt | 0.8 | Đạt | 40 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-207 | 2019-01-30 | Đạt | 0.8 | Đạt | 40 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-216 | 2019-01-30 | Đạt | 0.7 | Đạt | 72 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-01-30 | Đạt | 0.7 | Đạt | 56 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-01-31 | Đạt | 0.7 | Đạt | 18 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-208 | 2019-01-31 | Đạt | 0.8 | Đạt | 54 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-220 | 2019-01-31 | Đạt | 0.9 | Đạt | 29 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-01-31 | Đạt | 0.9 | Đạt | 66 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-02-01 | Đạt | 0.6 | Đạt | 27 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-204 | 2019-02-01 | Đạt | 0.7 | Đạt | 26 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-209 | 2019-02-01 | Đạt | 0.7 | Đạt | 26 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-222 | 2019-02-01 | Đạt | 0.7 | Đạt | 32 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-02-01 | Đạt | 0.7 | Đạt | 35 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-02-02 | Đạt | 0.6 | Đạt | 28 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-205 | 2019-02-02 | Đạt | 0.6 | Đạt | 83 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-210 | 2019-02-02 | Đạt | 0.6 | Đạt | 56 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-02-02 | Đạt | 0.6 | Đạt | 50 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-02-07 | Đạt | 0.6 | Đạt | 14 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-204 | 2019-02-07 | Đạt | 0.6 | Đạt | 36 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-206 | 2019-02-07 | Đạt | 0.7 | Đạt | 39 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-211 | 2019-02-07 | Đạt | 0.7 | Đạt | 56 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-213 | 2019-02-07 | Đạt | 0.7 | Đạt | 56 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-214 | 2019-02-07 | Đạt | 0.8 | Đạt | 60 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-02-07 | Đạt | 0.6 | Đạt | 63 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-02-08 | Đạt | 0.9 | Đạt | 60 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-207 | 2019-02-08 | Đạt | 0.9 | Đạt | 67 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-208 | 2019-02-08 | Đạt | 0.8 | Đạt | 65 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-209 | 2019-02-08 | Đạt | 0.9 | Đạt | 58 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-222 | 2019-02-08 | Đạt | 0.9 | Đạt | 59 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-02-08 | Đạt | 0.9 | Đạt | 50 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-02-09 | Đạt | 0.7 | Đạt | 66 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-205 | 2019-02-09 | Đạt | 0.8 | Đạt | 69 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-210 | 2019-02-09 | Đạt | 0.8 | Đạt | 52 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-216 | 2019-02-09 | Đạt | 0.9 | Đạt | 49 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-220 | 2019-02-09 | Đạt | 0.9 | Đạt | 59 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-02-09 | Đạt | 0.7 | Đạt | 30 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-02-11 | Đạt | 0.8 | Đạt | 42 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-211 | 2019-02-11 | Đạt | 0.9 | Đạt | 41 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-213 | 2019-02-11 | Đạt | 0.8 | Đạt | 32 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-02-11 | Đạt | 0.7 | Đạt | 35 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-02-12 | Đạt | 0.7 | Đạt | 32 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-206 | 2019-02-12 | Đạt | 0.6 | Đạt | 39 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-214 | 2019-02-12 | Đạt | 0.6 | Đạt | 45 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-02-12 | Đạt | 0.7 | Đạt | 35 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-02-13 | Đạt | 0.6 | Đạt | 17 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-207 | 2019-02-13 | Đạt | 0.7 | Đạt | 16 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-216 | 2019-02-13 | Đạt | 0.9 | Đạt | 30 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-02-13 | Đạt | 0.7 | Đạt | 37 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-02-14 | Đạt | 0.7 | Đạt | 59 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-208 | 2019-02-14 | Đạt | 0.8 | Đạt | 40 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-220 | 2019-02-14 | Đạt | 0.8 | Đạt | 41 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-02-14 | Đạt | 0.8 | Đạt | 51 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-02-15 | Đạt | 0.8 | Đạt | 40 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-204 | 2019-02-15 | Đạt | 0.7 | Đạt | 38 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-209 | 2019-02-15 | Đạt | 0.9 | Đạt | 42 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-222 | 2019-02-15 | Đạt | 0.7 | Đạt | 43 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-02-15 | Đạt | 0.7 | Đạt | 41 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-02-16 | Đạt | 0.8 | Đạt | 47 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-205 | 2019-02-16 | Đạt | 0.8 | Đạt | 64 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-210 | 2019-02-16 | Đạt | 0.9 | Đạt | 58 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-02-16 | Đạt | 0.8 | Đạt | 52 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-02-18 | Đạt | 0.6 | Đạt | 60 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-211 | 2019-02-18 | Đạt | 0.7 | Đạt | 73 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-213 | 2019-02-18 | Đạt | 0.7 | Đạt | 89 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-02-18 | Đạt | 0.7 | Đạt | 65 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-02-19 | Đạt | 0.6 | Đạt | 33 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-206 | 2019-02-19 | Đạt | 0.6 | Đạt | 36 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-214 | 2019-02-19 | Đạt | 0.7 | Đạt | 31 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-02-19 | Đạt | 0.6 | Đạt | 34 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-02-20 | Đạt | 0.9 | Đạt | 27 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-207 | 2019-02-20 | Đạt | 0.8 | Đạt | 81 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-216 | 2019-02-20 | Đạt | 0.8 | Đạt | 51 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-02-20 | Đạt | 0.9 | Đạt | 67 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-02-21 | Đạt | 0.9 | Đạt | 52 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-208 | 2019-02-21 | Đạt | 0.8 | Đạt | 43 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-220 | 2019-02-21 | Đạt | 0.8 | Đạt | 71 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-02-21 | Đạt | 0.7 | Đạt | 43 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-02-22 | Đạt | 0.7 | Đạt | 40 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-204 | 2019-02-22 | Đạt | 0.6 | Đạt | 86 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-209 | 2019-02-22 | Đạt | 0.7 | Đạt | 34 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-222 | 2019-02-22 | Đạt | 0.7 | Đạt | 37 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-02-22 | Đạt | 0.7 | Đạt | 38 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-02-23 | Đạt | 0.9 | Đạt | 38 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-205 | 2019-02-23 | Đạt | 0.7 | Đạt | 74 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-210 | 2019-02-23 | Đạt | 0.7 | Đạt | 78 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-02-23 | Đạt | 0.8 | Đạt | 80 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-02-25 | Đạt | 0.8 | Đạt | 89 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-211 | 2019-02-25 | Đạt | 0.7 | Đạt | 39 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-213 | 2019-02-25 | Đạt | 0.7 | Đạt | 63 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-02-25 | Đạt | 0.6 | Đạt | 78 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-02-26 | Đạt | 0.8 | Đạt | 95 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-206 | 2019-02-26 | Đạt | 0.8 | Đạt | 41 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-214 | 2019-02-26 | Đạt | 0.8 | Đạt | 46 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-02-26 | Đạt | 0.8 | Đạt | 37 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-02-27 | Đạt | 0.8 | Đạt | 36 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-207 | 2019-02-27 | Đạt | 0.7 | Đạt | 31 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-216 | 2019-02-27 | Đạt | 0.7 | Đạt | 35 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-02-27 | Đạt | 0.7 | Đạt | 50 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-02-28 | Đạt | 0.8 | Đạt | 27 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-208 | 2019-02-28 | Đạt | 0.8 | Đạt | 75 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-220 | 2019-02-28 | Đạt | 0.9 | Đạt | 70 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-02-28 | Đạt | 0.8 | Đạt | 44 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-03-01 | Đạt | 0.7 | Đạt | 30 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-204 | 2019-03-01 | Đạt | 0.7 | Đạt | 36 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-209 | 2019-03-01 | Đạt | 0.7 | Đạt | 36 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-222 | 2019-03-01 | Đạt | 0.7 | Đạt | 59 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-03-01 | Đạt | 0.7 | Đạt | 37 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-03-02 | Đạt | 0.8 | Đạt | 40 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-205 | 2019-03-02 | Đạt | 0.7 | Đạt | 56 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-210 | 2019-03-02 | Đạt | 0.8 | Đạt | 43 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-03-02 | Đạt | 0.8 | Đạt | 36 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-03-04 | Đạt | 0.8 | Đạt | 57 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-211 | 2019-03-04 | Đạt | 0.8 | Đạt | 46 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-213 | 2019-03-04 | Đạt | 0.8 | Đạt | 55 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-03-04 | Đạt | 0.8 | Đạt | 65 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-03-05 | Đạt | 0.6 | Đạt | 35 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-206 | 2019-03-05 | Đạt | 0.7 | Đạt | 61 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-214 | 2019-03-05 | Đạt | 0.7 | Đạt | 56 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-03-05 | Đạt | 0.7 | Đạt | 38 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-03-06 | Đạt | 0.8 | Đạt | 67 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-207 | 2019-03-06 | Đạt | 0.9 | Đạt | 54 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-216 | 2019-03-06 | Đạt | 0.8 | Đạt | 52 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-03-06 | Đạt | 0.8 | Đạt | 50 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-03-07 | Đạt | 0.7 | Đạt | 87 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-208 | 2019-03-07 | Đạt | 0.8 | Đạt | 66 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-220 | 2019-03-07 | Đạt | 0.7 | Đạt | 46 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-03-07 | Đạt | 0.6 | Đạt | 65 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-03-08 | Đạt | 0.7 | Đạt | 65 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-204 | 2019-03-08 | Đạt | 0.7 | Đạt | 64 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-209 | 2019-03-08 | Đạt | 0.7 | Đạt | 61 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-222 | 2019-03-08 | Đạt | 0.7 | Đạt | 62 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-03-08 | Đạt | 0.8 | Đạt | 62 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-03-09 | Đạt | 0.8 | Đạt | 54 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-205 | 2019-03-09 | Đạt | 0.9 | Đạt | 59 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-210 | 2019-03-09 | Đạt | 0.7 | Đạt | 69 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-03-09 | Đạt | 0.9 | Đạt | 42 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-03-11 | Đạt | 0.9 | Đạt | 24 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-211 | 2019-03-11 | Đạt | 0.8 | Đạt | 92 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-213 | 2019-03-11 | Đạt | 0.7 | Đạt | 40 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-03-11 | Đạt | 0.7 | Đạt | 55 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-03-12 | Đạt | 0.8 | Đạt | 40 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-206 | 2019-03-12 | Đạt | 0.8 | Đạt | 61 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-214 | 2019-03-12 | Đạt | 0.7 | Đạt | 81 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-03-12 | Đạt | 0.7 | Đạt | 63 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-03-13 | Đạt | 0.7 | Đạt | 58 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-207 | 2019-03-13 | Đạt | 0.7 | Đạt | 49 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-216 | 2019-03-13 | Đạt | 0.6 | Đạt | 53 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-03-13 | Đạt | 0.8 | Đạt | 55 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-03-14 | Đạt | 0.7 | Đạt | 50 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-208 | 2019-03-14 | Đạt | 0.8 | Đạt | 95 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-220 | 2019-03-14 | Đạt | 0.7 | Đạt | 60 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-03-14 | Đạt | 0.6 | Đạt | 69 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-03-15 | Đạt | 0.5 | Đạt | 88 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-204 | 2019-03-15 | Đạt | 0.7 | Đạt | 83 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-209 | 2019-03-15 | Đạt | 0.7 | Đạt | 87 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-222 | 2019-03-15 | Đạt | 0.8 | Đạt | 85 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-03-15 | Đạt | 0.6 | Đạt | 83 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-03-16 | Đạt | 0.6 | Đạt | 80 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-205 | 2019-03-16 | Đạt | 0.7 | Đạt | 64 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-210 | 2019-03-16 | Đạt | 0.6 | Đạt | 56 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-03-16 | Đạt | 0.7 | Đạt | 56 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-03-18 | Đạt | 0.9 | Đạt | 53 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-211 | 2019-03-18 | Đạt | 0.8 | Đạt | 83 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-213 | 2019-03-18 | Đạt | 0.7 | Đạt | 66 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-03-18 | Đạt | 0.7 | Đạt | 65 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-03-19 | Đạt | 0.8 | Đạt | 25 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-206 | 2019-03-19 | Đạt | 0.9 | Đạt | 50 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-214 | 2019-03-19 | Đạt | 0.8 | Đạt | 53 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-03-19 | Đạt | 0.9 | Đạt | 63 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-03-20 | Đạt | 0.9 | Đạt | 69 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-207 | 2019-03-20 | Đạt | 0.7 | Đạt | 61 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-216 | 2019-03-20 | Đạt | 0.8 | Đạt | 84 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-03-20 | Đạt | 0.8 | Đạt | 71 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-03-21 | Đạt | 0.8 | Đạt | 48 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-208 | 2019-03-21 | Đạt | 0.8 | Đạt | 55 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-220 | 2019-03-21 | Đạt | 0.9 | Đạt | 79 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-03-21 | Đạt | 0.8 | Đạt | 70 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-03-22 | Đạt | 0.8 | Đạt | 46 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-204 | 2019-03-22 | Đạt | 0.7 | Đạt | 44 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-209 | 2019-03-22 | Đạt | 0.8 | Đạt | 45 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-222 | 2019-03-22 | Đạt | 0.7 | Đạt | 47 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-03-22 | Đạt | 0.9 | Đạt | 64 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-03-23 | Đạt | 0.8 | Đạt | 31 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-205 | 2019-03-23 | Đạt | 0.7 | Đạt | 45 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-210 | 2019-03-23 | Đạt | 0.7 | Đạt | 56 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-03-23 | Đạt | 0.9 | Đạt | 48 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-03-25 | Đạt | 1 | Đạt | 54 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-211 | 2019-03-25 | Đạt | 0.7 | Đạt | 63 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-213 | 2019-03-25 | Đạt | 0.7 | Đạt | 41 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-03-25 | Đạt | 0.8 | Đạt | 39 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-03-26 | Đạt | 0.8 | Đạt | 77 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-206 | 2019-03-26 | Đạt | 0.6 | Đạt | 44 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-214 | 2019-03-26 | Đạt | 0.7 | Đạt | 41 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-03-26 | Đạt | 0.7 | Đạt | 40 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-03-27 | Đạt | 0.8 | Đạt | 23 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-207 | 2019-03-27 | Đạt | 0.8 | Đạt | 43 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-216 | 2019-03-27 | Đạt | 0.7 | Đạt | 60 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-03-27 | Đạt | 0.7 | Đạt | 42 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-03-28 | Đạt | 0.6 | Đạt | 18 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-208 | 2019-03-28 | Đạt | 0.7 | Đạt | 41 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-220 | 2019-03-28 | Đạt | 0.7 | Đạt | 40 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-03-28 | Đạt | 0.7 | Đạt | 48 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-03-29 | Đạt | 0.9 | Đạt | 20 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-204 | 2019-03-29 | Đạt | 0.9 | Đạt | 40 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-209 | 2019-03-29 | Đạt | 0.9 | Đạt | 46 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-222 | 2019-03-29 | Đạt | 0.8 | Đạt | 43 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-03-29 | Đạt | 0.8 | Đạt | 51 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-03-30 | Đạt | 0.9 | Đạt | 21 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-205 | 2019-03-30 | Đạt | 0.8 | Đạt | 51 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-210 | 2019-03-30 | Đạt | 0.8 | Đạt | 49 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-03-30 | Đạt | 0.9 | Đạt | 41 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-04-01 | Đạt | 0.9 | Đạt | 47 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-211 | 2019-04-01 | Đạt | 0.7 | Đạt | 43 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-213 | 2019-04-01 | Đạt | 0.7 | Đạt | 42 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-04-01 | Đạt | 0.8 | Đạt | 64 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-04-02 | Đạt | 0.9 | Đạt | 34 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-206 | 2019-04-02 | Đạt | 0.9 | Đạt | 77 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-214 | 2019-04-02 | Đạt | 0.9 | Đạt | 66 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-04-02 | Đạt | 0.8 | Đạt | 92 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-04-03 | Đạt | 0.8 | Đạt | 32 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-207 | 2019-04-03 | Đạt | 0.8 | Đạt | 50 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-216 | 2019-04-03 | Đạt | 0.7 | Đạt | 38 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-04-03 | Đạt | 0.6 | Đạt | 39 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-04-04 | Đạt | 0.9 | Đạt | 36 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-208 | 2019-04-04 | Đạt | 0.9 | Đạt | 57 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-220 | 2019-04-04 | Đạt | 0.9 | Đạt | 52 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-04-04 | Đạt | 0.9 | Đạt | 50 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-04-05 | Đạt | 0.6 | Đạt | 33 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-204 | 2019-04-05 | Đạt | 0.7 | Đạt | 35 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-209 | 2019-04-05 | Đạt | 0.6 | Đạt | 36 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-222 | 2019-04-05 | Đạt | 0.8 | Đạt | 38 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-04-05 | Đạt | 0.7 | Đạt | 43 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-04-06 | Đạt | 0.7 | Đạt | 50 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-205 | 2019-04-06 | Đạt | 0.7 | Đạt | 53 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-210 | 2019-04-06 | Đạt | 0.7 | Đạt | 46 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-04-06 | Đạt | 0.8 | Đạt | 48 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-04-08 | Đạt | 0.7 | Đạt | 43 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-211 | 2019-04-08 | Đạt | 0.7 | Đạt | 47 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-213 | 2019-04-08 | Đạt | 0.6 | Đạt | 41 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-04-08 | Đạt | 0.6 | Đạt | 40 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-04-09 | Đạt | 0.9 | Đạt | 49 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-206 | 2019-04-09 | Đạt | 0.8 | Đạt | 52 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-214 | 2019-04-09 | Đạt | 0.6 | Đạt | 62 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-04-09 | Đạt | 0.6 | Đạt | 57 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-04-10 | Đạt | 0.7 | Đạt | 23 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-207 | 2019-04-10 | Đạt | 0.7 | Đạt | 46 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-216 | 2019-04-10 | Đạt | 0.8 | Đạt | 37 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-04-10 | Đạt | 0.8 | Đạt | 37 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-04-11 | Đạt | 0.8 | Đạt | 37 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-208 | 2019-04-11 | Đạt | 0.8 | Đạt | 40 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-220 | 2019-04-11 | Đạt | 0.8 | Đạt | 60 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-04-11 | Đạt | 0.6 | Đạt | 42 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-04-12 | Đạt | 0.7 | Đạt | 25 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-204 | 2019-04-12 | Đạt | 0.9 | Đạt | 36 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-209 | 2019-04-12 | Đạt | 0.7 | Đạt | 35 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-222 | 2019-04-12 | Đạt | 0.8 | Đạt | 33 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-04-12 | Đạt | 0.6 | Đạt | 34 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-04-13 | Đạt | 0.7 | Đạt | 26 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-205 | 2019-04-13 | Đạt | 0.7 | Đạt | 56 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-210 | 2019-04-13 | Đạt | 0.7 | Đạt | 52 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-04-13 | Đạt | 0.7 | Đạt | 52 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-04-15 | Đạt | 0.8 | Đạt | 32 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-211 | 2019-04-15 | Đạt | 0.8 | Đạt | 52 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-213 | 2019-04-15 | Đạt | 0.8 | Đạt | 74 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-04-15 | Đạt | 0.7 | Đạt | 66 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-04-16 | Đạt | 0.6 | Đạt | 43 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-206 | 2019-04-16 | Đạt | 0.8 | Đạt | 48 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-214 | 2019-04-16 | Đạt | 0.8 | Đạt | 84 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-04-16 | Đạt | 0.8 | Đạt | 79 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-04-17 | Đạt | 0.7 | Đạt | 21 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-207 | 2019-04-17 | Đạt | 0.8 | Đạt | 33 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-216 | 2019-04-17 | Đạt | 0.8 | Đạt | 29 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-04-17 | Đạt | 0.8 | Đạt | 42 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-04-18 | Đạt | 0.6 | Đạt | 26 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-208 | 2019-04-18 | Đạt | 0.8 | Đạt | 50 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-220 | 2019-04-18 | Đạt | 0.7 | Đạt | 29 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-04-18 | Đạt | 0.7 | Đạt | 36 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-04-19 | Đạt | 0.6 | Đạt | 19 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-204 | 2019-04-19 | Đạt | 0.7 | Đạt | 40 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-209 | 2019-04-19 | Đạt | 0.7 | Đạt | 34 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-222 | 2019-04-19 | Đạt | 0.8 | Đạt | 38 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-04-19 | Đạt | 0.8 | Đạt | 37 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-04-20 | Đạt | 0.9 | Đạt | 68 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-205 | 2019-04-20 | Đạt | 0.8 | Đạt | 66 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-210 | 2019-04-20 | Đạt | 0.7 | Đạt | 57 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-04-20 | Đạt | 0.8 | Đạt | 51 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-04-22 | Đạt | 0.8 | Đạt | 29 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-211 | 2019-04-22 | Đạt | 0.9 | Đạt | 47 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-213 | 2019-04-22 | Đạt | 0.7 | Đạt | 45 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-04-22 | Đạt | 0.8 | Đạt | 39 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-04-23 | Đạt | 0.8 | Đạt | 41 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-206 | 2019-04-23 | Đạt | 0.8 | Đạt | 15 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-214 | 2019-04-23 | Đạt | 0.7 | Đạt | 64 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-04-23 | Đạt | 0.6 | Đạt | 49 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-04-24 | Đạt | 0.8 | Đạt | 27 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-207 | 2019-04-24 | Đạt | 0.8 | Đạt | 46 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-216 | 2019-04-24 | Đạt | 0.8 | Đạt | 62 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-04-24 | Đạt | 0.7 | Đạt | 27 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-04-25 | Đạt | 0.9 | Đạt | 58 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-208 | 2019-04-25 | Đạt | 0.9 | Đạt | 61 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-220 | 2019-04-25 | Đạt | 0.7 | Đạt | 34 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-04-25 | Đạt | 0.6 | Đạt | 58 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-04-26 | Đạt | 0.8 | Đạt | 27 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-204 | 2019-04-26 | Đạt | 0.8 | Đạt | 27 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-209 | 2019-04-26 | Đạt | 0.7 | Đạt | 32 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-222 | 2019-04-26 | Đạt | 0.7 | Đạt | 44 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-04-26 | Đạt | 0.7 | Đạt | 31 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-04-27 | Đạt | 0.9 | Đạt | 19 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-205 | 2019-04-27 | Đạt | 0.7 | Đạt | 24 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-210 | 2019-04-27 | Đạt | 0.7 | Đạt | 39 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-04-27 | Đạt | 0.8 | Đạt | 37 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-04-29 | Đạt | 0.8 | Đạt | 61 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-206 | 2019-04-29 | Đạt | 0.9 | Đạt | 60 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-211 | 2019-04-29 | Đạt | 0.8 | Đạt | 63 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-213 | 2019-04-29 | Đạt | 0.7 | Đạt | 65 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-214 | 2019-04-29 | Đạt | 0.7 | Đạt | 74 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-04-29 | Đạt | 0.7 | Đạt | 94 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-05-02 | Đạt | 0.9 | Đạt | 22 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-207 | 2019-05-02 | Đạt | 0.7 | Đạt | 52 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-208 | 2019-05-02 | Đạt | 0.9 | Đạt | 72 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-216 | 2019-05-02 | Đạt | 0.7 | Đạt | 49 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-220 | 2019-05-02 | Đạt | 0.7 | Đạt | 62 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-05-02 | Đạt | 0.7 | Đạt | 46 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-05-03 | Đạt | 0.7 | Đạt | 31 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-204 | 2019-05-03 | Đạt | 0.7 | Đạt | 43 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-209 | 2019-05-03 | Đạt | 0.7 | Đạt | 43 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-222 | 2019-05-03 | Đạt | 0.7 | Đạt | 35 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-05-03 | Đạt | 0.8 | Đạt | 50 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-05-04 | Đạt | 0.9 | Đạt | 34 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-205 | 2019-05-04 | Đạt | 0.8 | Đạt | 64 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-210 | 2019-05-04 | Đạt | 0.8 | Đạt | 52 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-05-04 | Đạt | 0.9 | Đạt | 43 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-05-06 | Đạt | 0.8 | Đạt | 34 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-211 | 2019-05-06 | Đạt | 0.8 | Đạt | 33 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-213 | 2019-05-06 | Đạt | 0.7 | Đạt | 31 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-05-06 | Đạt | 0.8 | Đạt | 30 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-05-07 | Đạt | 0.9 | Đạt | 54 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-206 | 2019-05-07 | Đạt | 0.7 | Đạt | 59 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-214 | 2019-05-07 | Đạt | 0.7 | Đạt | 50 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-05-07 | Đạt | 0.7 | Đạt | 40 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-05-08 | Đạt | 0.8 | Đạt | 44 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-207 | 2019-05-08 | Đạt | 0.8 | Đạt | 42 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-216 | 2019-05-08 | Đạt | 0.9 | Đạt | 62 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-05-08 | Đạt | 0.8 | Đạt | 36 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-05-09 | Đạt | 0.8 | Đạt | 54 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-208 | 2019-05-09 | Đạt | 0.7 | Đạt | 78 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-220 | 2019-05-09 | Đạt | 0.8 | Đạt | 67 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-05-09 | Đạt | 0.9 | Đạt | 71 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-05-10 | Đạt | 0.7 | Đạt | 84 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-204 | 2019-05-10 | Đạt | 0.7 | Đạt | 92 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-209 | 2019-05-10 | Đạt | 1 | Đạt | 69 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-222 | 2019-05-10 | Đạt | 0.6 | Đạt | 49 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-05-10 | Đạt | 0.7 | Đạt | 17 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-05-11 | Đạt | 0.8 | Đạt | 56 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-205 | 2019-05-11 | Đạt | 0.8 | Đạt | 58 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-210 | 2019-05-11 | Đạt | 0.7 | Đạt | 65 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-05-11 | Đạt | 0.8 | Đạt | 40 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-05-13 | Đạt | 0.7 | Đạt | 19 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-211 | 2019-05-13 | Đạt | 0.6 | Đạt | 30 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-213 | 2019-05-13 | Đạt | 0.8 | Đạt | 33 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-05-13 | Đạt | 0.8 | Đạt | 30 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-05-14 | Đạt | 0.7 | Đạt | 35 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-206 | 2019-05-14 | Đạt | 0.7 | Đạt | 54 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-214 | 2019-05-14 | Đạt | 0.7 | Đạt | 36 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-05-14 | Đạt | 0.7 | Đạt | 46 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-05-15 | Đạt | 0.8 | Đạt | 50 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-207 | 2019-05-15 | Đạt | 0.8 | Đạt | 41 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-216 | 2019-05-15 | Đạt | 0.8 | Đạt | 32 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-05-15 | Đạt | 0.7 | Đạt | 59 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-05-16 | Đạt | 0.7 | Đạt | 92 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-208 | 2019-05-16 | Đạt | 0.7 | Đạt | 69 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-220 | 2019-05-16 | Đạt | 0.7 | Đạt | 55 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-05-16 | Đạt | 0.7 | Đạt | 56 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-05-17 | Đạt | 0.6 | Đạt | 30 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-204 | 2019-05-17 | Đạt | 0.7 | Đạt | 44 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-209 | 2019-05-17 | Đạt | 0.7 | Đạt | 36 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-222 | 2019-05-17 | Đạt | 0.7 | Đạt | 38 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-05-17 | Đạt | 0.7 | Đạt | 61 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-05-18 | Đạt | 0.8 | Đạt | 38 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-205 | 2019-05-18 | Đạt | 0.8 | Đạt | 42 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-210 | 2019-05-18 | Đạt | 0.8 | Đạt | 46 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-05-18 | Đạt | 0.8 | Đạt | 43 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-05-20 | Đạt | 0.8 | Đạt | 44 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-211 | 2019-05-20 | Đạt | 0.7 | Đạt | 63 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-213 | 2019-05-20 | Đạt | 0.9 | Đạt | 51 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-05-20 | Đạt | 0.9 | Đạt | 55 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-05-21 | Đạt | 0.6 | Đạt | 36 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-206 | 2019-05-21 | Đạt | 0.7 | Đạt | 30 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-214 | 2019-05-21 | Đạt | 0.8 | Đạt | 54 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-05-21 | Đạt | 0.8 | Đạt | 60 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-05-22 | Đạt | 0.9 | Đạt | 40 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-207 | 2019-05-22 | Đạt | 0.7 | Đạt | 43 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-216 | 2019-05-22 | Đạt | 0.7 | Đạt | 84 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-05-22 | Đạt | 0.8 | Đạt | 78 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-05-23 | Đạt | 1 | Đạt | 25 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-208 | 2019-05-23 | Đạt | 0.8 | Đạt | 25 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-220 | 2019-05-23 | Đạt | 0.8 | Đạt | 69 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-05-23 | Đạt | 0.6 | Đạt | 49 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-05-24 | Đạt | 0.9 | Đạt | 27 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-204 | 2019-05-24 | Đạt | 0.7 | Đạt | 57 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-209 | 2019-05-24 | Đạt | 0.7 | Đạt | 58 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-222 | 2019-05-24 | Đạt | 0.9 | Đạt | 57 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-05-24 | Đạt | 0.7 | Đạt | 63 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-05-25 | Đạt | 0.9 | Đạt | 60 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-205 | 2019-05-25 | Đạt | 0.7 | Đạt | 59 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-210 | 2019-05-25 | Đạt | 0.7 | Đạt | 57 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-05-25 | Đạt | 0.7 | Đạt | 52 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-05-27 | Đạt | 0.8 | Đạt | 60 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-211 | 2019-05-27 | Đạt | 0.8 | Đạt | 84 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-213 | 2019-05-27 | Đạt | 0.8 | Đạt | 92 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-05-27 | Đạt | 0.9 | Đạt | 69 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-05-28 | Đạt | 0.7 | Đạt | 37 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-206 | 2019-05-28 | Đạt | 0.8 | Đạt | 29 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-214 | 2019-05-28 | Đạt | 0.8 | Đạt | 39 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-05-28 | Đạt | 0.6 | Đạt | 39 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-05-29 | Đạt | 0.7 | Đạt | 56 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-207 | 2019-05-29 | Đạt | 0.6 | Đạt | 48 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-216 | 2019-05-29 | Đạt | 0.7 | Đạt | 47 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-05-29 | Đạt | 0.6 | Đạt | 58 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-05-30 | Đạt | 0.8 | Đạt | 54 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-208 | 2019-05-30 | Đạt | 1 | Đạt | 50 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-220 | 2019-05-30 | Đạt | 0.8 | Đạt | 72 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-05-30 | Đạt | 0.7 | Đạt | 39 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-05-31 | Đạt | 0.7 | Đạt | 35 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-204 | 2019-05-31 | Đạt | 0.6 | Đạt | 68 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-209 | 2019-05-31 | Đạt | 0.6 | Đạt | 64 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-222 | 2019-05-31 | Đạt | 0.7 | Đạt | 62 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-05-31 | Đạt | 0.6 | Đạt | 41 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-06-01 | Đạt | 0.7 | Đạt | 16 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-205 | 2019-06-01 | Đạt | 0.6 | Đạt | 16 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-210 | 2019-06-01 | Đạt | 0.8 | Đạt | 18 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-06-01 | Đạt | 0.6 | Đạt | 50 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-06-03 | Đạt | 0.7 | Đạt | 38 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-211 | 2019-06-03 | Đạt | 0.7 | Đạt | 50 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-213 | 2019-06-03 | Đạt | 0.8 | Đạt | 40 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-06-03 | Đạt | 0.7 | Đạt | 41 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-06-04 | Đạt | 0.7 | Đạt | 56 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-206 | 2019-06-04 | Đạt | 0.7 | Đạt | 56 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-214 | 2019-06-04 | Đạt | 0.7 | Đạt | 25 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-06-04 | Đạt | 0.6 | Đạt | 76 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-06-05 | Đạt | 0.8 | Đạt | 75 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-207 | 2019-06-05 | Đạt | 0.8 | Đạt | 32 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-216 | 2019-06-05 | Đạt | 0.8 | Đạt | 36 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-06-05 | Đạt | 0.8 | Đạt | 58 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-06-06 | Đạt | 0.9 | Đạt | 51 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-208 | 2019-06-06 | Đạt | 0.9 | Đạt | 42 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-220 | 2019-06-06 | Đạt | 0.9 | Đạt | 42 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-06-06 | Đạt | 0.9 | Đạt | 34 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-06-07 | Đạt | 0.8 | Đạt | 63 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-204 | 2019-06-07 | Đạt | 0.7 | Đạt | 21 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-209 | 2019-06-07 | Đạt | 0.8 | Đạt | 57 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-222 | 2019-06-07 | Đạt | 0.6 | Đạt | 33 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-06-07 | Đạt | 0.7 | Đạt | 38 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-06-08 | Đạt | 0.8 | Đạt | 59 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-205 | 2019-06-08 | Đạt | 0.7 | Đạt | 44 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-210 | 2019-06-08 | Đạt | 0.6 | Đạt | 22 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-06-08 | Đạt | 0.8 | Đạt | 20 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-06-10 | Đạt | 0.6 | Đạt | 33 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-211 | 2019-06-10 | Đạt | 0.6 | Đạt | 31 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-213 | 2019-06-10 | Đạt | 0.6 | Đạt | 30 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-06-10 | Đạt | 0.8 | Đạt | 50 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-06-11 | Đạt | 0.6 | Đạt | 51 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-206 | 2019-06-11 | Đạt | 0.7 | Đạt | 73 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-214 | 2019-06-11 | Đạt | 0.7 | Đạt | 82 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-06-11 | Đạt | 0.6 | Đạt | 64 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-06-12 | Đạt | 0.6 | Đạt | 89 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-207 | 2019-06-12 | Đạt | 0.6 | Đạt | 71 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-216 | 2019-06-12 | Đạt | 0.7 | Đạt | 63 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-06-12 | Đạt | 0.7 | Đạt | 57 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-06-13 | Đạt | 0.6 | Đạt | 32 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-208 | 2019-06-13 | Đạt | 0.6 | Đạt | 16 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-220 | 2019-06-13 | Đạt | 0.5 | Đạt | 19 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-06-13 | Đạt | 0.5 | Đạt | 38 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-06-14 | Đạt | 0.7 | Đạt | 26 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-204 | 2019-06-14 | Đạt | 0.7 | Đạt | 34 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-209 | 2019-06-14 | Đạt | 0.7 | Đạt | 40 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-222 | 2019-06-14 | Đạt | 0.7 | Đạt | 36 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-06-14 | Đạt | 0.7 | Đạt | 34 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-06-15 | Đạt | 0.8 | Đạt | 53 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-205 | 2019-06-15 | Đạt | 0.7 | Đạt | 54 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-210 | 2019-06-15 | Đạt | 0.8 | Đạt | 76 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-06-15 | Đạt | 0.7 | Đạt | 29 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-06-17 | Đạt | 0.7 | Đạt | 22 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-211 | 2019-06-17 | Đạt | 0.7 | Đạt | 48 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-213 | 2019-06-17 | Đạt | 0.9 | Đạt | 66 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-06-17 | Đạt | 0.7 | Đạt | 52 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-06-18 | Đạt | 0.8 | Đạt | 59 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-206 | 2019-06-18 | Đạt | 0.8 | Đạt | 49 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-214 | 2019-06-18 | Đạt | 0.7 | Đạt | 59 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-06-18 | Đạt | 0.8 | Đạt | 42 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-06-19 | Đạt | 0.7 | Đạt | 24 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-207 | 2019-06-19 | Đạt | 0.8 | Đạt | 45 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-216 | 2019-06-19 | Đạt | 0.8 | Đạt | 39 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-06-19 | Đạt | 0.7 | Đạt | 38 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-06-20 | Đạt | 0.5 | Đạt | 20 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-208 | 2019-06-20 | Đạt | 0.7 | Đạt | 61 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-220 | 2019-06-20 | Đạt | 0.7 | Đạt | 30 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-06-20 | Đạt | 0.7 | Đạt | 38 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-06-21 | Đạt | 0.7 | Đạt | 27 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-204 | 2019-06-21 | Đạt | 0.8 | Đạt | 42 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-209 | 2019-06-21 | Đạt | 0.8 | Đạt | 41 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-222 | 2019-06-21 | Đạt | 0.6 | Đạt | 50 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-06-21 | Đạt | 0.8 | Đạt | 30 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-06-22 | Đạt | 0.8 | Đạt | 51 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-205 | 2019-06-22 | Đạt | 0.7 | Đạt | 45 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-210 | 2019-06-22 | Đạt | 0.6 | Đạt | 40 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-06-22 | Đạt | 0.8 | Đạt | 47 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-06-24 | Đạt | 0.6 | Đạt | 50 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-211 | 2019-06-24 | Đạt | 0.6 | Đạt | 45 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-213 | 2019-06-24 | Đạt | 0.6 | Đạt | 50 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-06-24 | Đạt | 0.6 | Đạt | 31 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-06-25 | Đạt | 0.6 | Đạt | 44 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-206 | 2019-06-25 | Đạt | 0.7 | Đạt | 76 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-214 | 2019-06-25 | Đạt | 0.6 | Đạt | 68 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-06-25 | Đạt | 0.6 | Đạt | 64 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-06-26 | Đạt | 0.6 | Đạt | 34 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-207 | 2019-06-26 | Đạt | 0.7 | Đạt | 25 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-216 | 2019-06-26 | Đạt | 0.7 | Đạt | 40 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-06-26 | Đạt | 0.7 | Đạt | 43 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-06-27 | Đạt | 0.6 | Đạt | 63 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-208 | 2019-06-27 | Đạt | 0.7 | Đạt | 60 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-220 | 2019-06-27 | Đạt | 0.7 | Đạt | 66 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-06-27 | Đạt | 0.7 | Đạt | 63 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-06-28 | Đạt | 0.8 | Đạt | 27 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-204 | 2019-06-28 | Đạt | 0.8 | Đạt | 40 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-209 | 2019-06-28 | Đạt | 0.7 | Đạt | 34 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-222 | 2019-06-28 | Đạt | 0.7 | Đạt | 50 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-06-28 | Đạt | 0.7 | Đạt | 30 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-06-29 | Đạt | 0.8 | Đạt | 37 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-205 | 2019-06-29 | Đạt | 0.6 | Đạt | 49 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-210 | 2019-06-29 | Đạt | 0.7 | Đạt | 84 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-06-29 | Đạt | 0.8 | Đạt | 92 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-07-01 | Đạt | 0.8 | Đạt | 22 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-211 | 2019-07-01 | Đạt | 0.7 | Đạt | 66 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-213 | 2019-07-01 | Đạt | 0.6 | Đạt | 38 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-07-01 | Đạt | 0.8 | Đạt | 68 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-07-02 | Đạt | 0.6 | Đạt | 30 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-206 | 2019-07-02 | Đạt | 0.6 | Đạt | 40 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-214 | 2019-07-02 | Đạt | 0.6 | Đạt | 38 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-07-02 | Đạt | 0.6 | Đạt | 29 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-07-03 | Đạt | 0.6 | Đạt | 48 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-207 | 2019-07-03 | Đạt | 0.7 | Đạt | 30 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-216 | 2019-07-03 | Đạt | 0.7 | Đạt | 54 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-07-03 | Đạt | 0.6 | Đạt | 75 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-07-04 | Đạt | 0.7 | Đạt | 29 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-208 | 2019-07-04 | Đạt | 0.7 | Đạt | 31 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-220 | 2019-07-04 | Đạt | 0.8 | Đạt | 46 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-07-04 | Đạt | 0.7 | Đạt | 52 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-07-05 | Đạt | 0.9 | Đạt | 20 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-204 | 2019-07-05 | Đạt | 0.9 | Đạt | 34 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-209 | 2019-07-05 | Đạt | 0.8 | Đạt | 40 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-222 | 2019-07-05 | Đạt | 0.7 | Đạt | 42 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-07-05 | Đạt | 0.7 | Đạt | 45 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-07-06 | Đạt | 0.9 | Đạt | 64 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-205 | 2019-07-06 | Đạt | 0.6 | Đạt | 56 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-210 | 2019-07-06 | Đạt | 0.7 | Đạt | 62 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-07-06 | Đạt | 0.9 | Đạt | 59 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-07-08 | Đạt | 0.8 | Đạt | 30 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-211 | 2019-07-08 | Đạt | 0.5 | Đạt | 26 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-213 | 2019-07-08 | Đạt | 0.7 | Đạt | 70 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-07-08 | Đạt | 0.8 | Đạt | 73 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-07-09 | Đạt | 0.7 | Đạt | 49 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-206 | 2019-07-09 | Đạt | 0.7 | Đạt | 87 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-214 | 2019-07-09 | Đạt | 0.7 | Đạt | 52 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-07-09 | Đạt | 0.8 | Đạt | 59 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-07-10 | Đạt | 0.6 | Đạt | 25 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-207 | 2019-07-10 | Đạt | 0.6 | Đạt | 62 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-216 | 2019-07-10 | Đạt | 0.7 | Đạt | 68 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-07-10 | Đạt | 0.7 | Đạt | 24 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-07-11 | Đạt | 0.8 | Đạt | 65 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-208 | 2019-07-11 | Đạt | 0.8 | Đạt | 40 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-220 | 2019-07-11 | Đạt | 0.8 | Đạt | 47 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-07-11 | Đạt | 0.8 | Đạt | 57 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-07-12 | Đạt | 0.8 | Đạt | 39 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-204 | 2019-07-12 | Đạt | 0.8 | Đạt | 40 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-209 | 2019-07-12 | Đạt | 0.9 | Đạt | 43 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-222 | 2019-07-12 | Đạt | 0.8 | Đạt | 43 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-07-12 | Đạt | 0.8 | Đạt | 49 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-07-13 | Đạt | 0.8 | Đạt | 61 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-205 | 2019-07-13 | Đạt | 0.8 | Đạt | 58 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-210 | 2019-07-13 | Đạt | 0.8 | Đạt | 58 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-07-13 | Đạt | 0.9 | Đạt | 83 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-07-15 | Đạt | 0.7 | Đạt | 42 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-211 | 2019-07-15 | Đạt | 0.6 | Đạt | 64 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-213 | 2019-07-15 | Đạt | 0.8 | Đạt | 43 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-07-15 | Đạt | 0.8 | Đạt | 49 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-07-16 | Đạt | 0.8 | Đạt | 46 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-206 | 2019-07-16 | Đạt | 0.7 | Đạt | 62 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-214 | 2019-07-16 | Đạt | 0.9 | Đạt | 70 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-07-16 | Đạt | 0.7 | Đạt | 83 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-07-17 | Đạt | 0.9 | Đạt | 25 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-207 | 2019-07-17 | Đạt | 0.8 | Đạt | 49 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-216 | 2019-07-17 | Đạt | 0.8 | Đạt | 39 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-07-17 | Đạt | 0.8 | Đạt | 39 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-07-18 | Đạt | 0.7 | Đạt | 30 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-208 | 2019-07-18 | Đạt | 0.6 | Đạt | 24 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-220 | 2019-07-18 | Đạt | 0.7 | Đạt | 31 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-07-18 | Đạt | 0.8 | Đạt | 34 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-07-19 | Đạt | 0.7 | Đạt | 30 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-204 | 2019-07-19 | Đạt | 0.7 | Đạt | 19 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-209 | 2019-07-19 | Đạt | 0.7 | Đạt | 58 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-222 | 2019-07-19 | Đạt | 0.7 | Đạt | 42 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-07-19 | Đạt | 0.8 | Đạt | 58 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-07-21 | Đạt | 0.7 | Đạt | 47 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-205 | 2019-07-21 | Đạt | 0.8 | Đạt | 43 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-210 | 2019-07-21 | Đạt | 0.8 | Đạt | 40 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-07-21 | Đạt | 0.9 | Đạt | 48 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-07-22 | Đạt | 0.8 | Đạt | 69 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-211 | 2019-07-22 | Đạt | 0.8 | Đạt | 78 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-213 | 2019-07-22 | Đạt | 0.8 | Đạt | 77 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-07-22 | Đạt | 0.7 | Đạt | 28 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-07-23 | Đạt | 0.8 | Đạt | 26 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-206 | 2019-07-23 | Đạt | 0.8 | Đạt | 41 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-214 | 2019-07-23 | Đạt | 0.7 | Đạt | 38 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-07-23 | Đạt | 0.9 | Đạt | 54 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-07-24 | Đạt | 0.5 | Đạt | 33 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-207 | 2019-07-24 | Đạt | 0.7 | Đạt | 54 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-216 | 2019-07-24 | Đạt | 0.7 | Đạt | 48 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-07-24 | Đạt | 0.7 | Đạt | 57 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-07-25 | Đạt | 0.8 | Đạt | 26 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-208 | 2019-07-25 | Đạt | 0.6 | Đạt | 38 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-220 | 2019-07-25 | Đạt | 0.9 | Đạt | 38 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-07-25 | Đạt | 0.8 | Đạt | 38 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-07-26 | Đạt | 0.9 | Đạt | 69 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-204 | 2019-07-26 | Đạt | 0.7 | Đạt | 47 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-209 | 2019-07-26 | Đạt | 0.7 | Đạt | 56 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-222 | 2019-07-26 | Đạt | 0.7 | Đạt | 41 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-07-26 | Đạt | 0.6 | Đạt | 56 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-07-27 | Đạt | 0.8 | Đạt | 59 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-205 | 2019-07-27 | Đạt | 0.8 | Đạt | 59 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-210 | 2019-07-27 | Đạt | 0.8 | Đạt | 60 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-07-27 | Đạt | 0.8 | Đạt | 64 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-07-29 | Đạt | 0.6 | Đạt | 60 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-211 | 2019-07-29 | Đạt | 0.7 | Đạt | 58 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-213 | 2019-07-29 | Đạt | 0.6 | Đạt | 55 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-07-29 | Đạt | 0.6 | Đạt | 71 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-07-30 | Đạt | 0.7 | Đạt | 25 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-206 | 2019-07-30 | Đạt | 0.7 | Đạt | 37 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-214 | 2019-07-30 | Đạt | 0.8 | Đạt | 51 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-07-30 | Đạt | 0.9 | Đạt | 66 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-07-31 | Đạt | 0.8 | Đạt | 23 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-207 | 2019-07-31 | Đạt | 0.8 | Đạt | 37 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-216 | 2019-07-31 | Đạt | 0.8 | Đạt | 63 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-07-31 | Đạt | 0.8 | Đạt | 30 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-08-01 | Đạt | 0.6 | Đạt | 23 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-208 | 2019-08-01 | Đạt | 0.6 | Đạt | 32 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-220 | 2019-08-01 | Đạt | 0.6 | Đạt | 36 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-08-01 | Đạt | 0.7 | Đạt | 33 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-08-02 | Đạt | 0.7 | Đạt | 21 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-204 | 2019-08-02 | Đạt | 0.8 | Đạt | 37 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-209 | 2019-08-02 | Đạt | 0.7 | Đạt | 42 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-222 | 2019-08-02 | Đạt | 0.7 | Đạt | 41 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-08-02 | Đạt | 0.6 | Đạt | 31 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-08-03 | Đạt | 0.8 | Đạt | 64 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-205 | 2019-08-03 | Đạt | 0.8 | Đạt | 49 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-210 | 2019-08-03 | Đạt | 0.8 | Đạt | 51 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-08-03 | Đạt | 0.8 | Đạt | 45 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-08-05 | Đạt | 0.9 | Đạt | 44 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-211 | 2019-08-05 | Đạt | 0.9 | Đạt | 95 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-213 | 2019-08-05 | Đạt | 0.7 | Đạt | 42 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-08-05 | Đạt | 0.8 | Đạt | 46 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-08-06 | Đạt | 0.5 | Đạt | 36 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-206 | 2019-08-06 | Đạt | 0.7 | Đạt | 50 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-214 | 2019-08-06 | Đạt | 0.6 | Đạt | 45 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-08-06 | Đạt | 0.5 | Đạt | 42 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-08-07 | Đạt | 0.6 | Đạt | 53 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-207 | 2019-08-07 | Đạt | 0.7 | Đạt | 79 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-216 | 2019-08-07 | Đạt | 0.7 | Đạt | 34 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-08-07 | Đạt | 0.6 | Đạt | 47 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-08-08 | Đạt | 0.7 | Đạt | 27 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-208 | 2019-08-08 | Đạt | 0.9 | Đạt | 25 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-220 | 2019-08-08 | Đạt | 0.7 | Đạt | 25 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-08-08 | Đạt | 0.7 | Đạt | 31 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-08-09 | Đạt | 0.6 | Đạt | 27 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-204 | 2019-08-09 | Đạt | 0.6 | Đạt | 42 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-209 | 2019-08-09 | Đạt | 0.7 | Đạt | 28 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-222 | 2019-08-09 | Đạt | 0.6 | Đạt | 32 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-08-09 | Đạt | 0.6 | Đạt | 57 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-08-10 | Đạt | 0.7 | Đạt | 48 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-205 | 2019-08-10 | Đạt | 0.7 | Đạt | 35 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-210 | 2019-08-10 | Đạt | 0.7 | Đạt | 41 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-08-10 | Đạt | 0.7 | Đạt | 92 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-08-12 | Đạt | 0.8 | Đạt | 54 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-211 | 2019-08-12 | Đạt | 0.8 | Đạt | 78 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-213 | 2019-08-12 | Đạt | 0.8 | Đạt | 64 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-08-12 | Đạt | 0.7 | Đạt | 71 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-08-13 | Đạt | 0.8 | Đạt | 40 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-206 | 2019-08-13 | Đạt | 0.7 | Đạt | 42 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-214 | 2019-08-13 | Đạt | 0.9 | Đạt | 73 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-08-13 | Đạt | 0.7 | Đạt | 87 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-08-14 | Đạt | 0.7 | Đạt | 41 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-207 | 2019-08-14 | Đạt | 0.8 | Đạt | 89 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-216 | 2019-08-14 | Đạt | 0.8 | Đạt | 38 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-08-14 | Đạt | 0.9 | Đạt | 52 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-08-15 | Đạt | 0.7 | Đạt | 28 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-208 | 2019-08-15 | Đạt | 0.8 | Đạt | 48 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-220 | 2019-08-15 | Đạt | 0.7 | Đạt | 44 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-08-15 | Đạt | 0.8 | Đạt | 45 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-08-16 | Đạt | 0.8 | Đạt | 27 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-204 | 2019-08-16 | Đạt | 0.7 | Đạt | 39 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-209 | 2019-08-16 | Đạt | 0.6 | Đạt | 34 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-222 | 2019-08-16 | Đạt | 0.7 | Đạt | 50 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-08-16 | Đạt | 0.6 | Đạt | 30 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-08-17 | Đạt | 0.7 | Đạt | 64 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-205 | 2019-08-17 | Đạt | 0.6 | Đạt | 41 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-210 | 2019-08-17 | Đạt | 0.8 | Đạt | 37 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-08-17 | Đạt | 0.7 | Đạt | 42 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-08-19 | Đạt | 0.7 | Đạt | 50 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-211 | 2019-08-19 | Đạt | 0.6 | Đạt | 31 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-213 | 2019-08-19 | Đạt | 0.7 | Đạt | 86 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-08-19 | Đạt | 0.7 | Đạt | 88 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-08-20 | Đạt | 0.8 | Đạt | 42 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-206 | 2019-08-20 | Đạt | 0.7 | Đạt | 42 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-214 | 2019-08-20 | Đạt | 0.6 | Đạt | 47 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-08-20 | Đạt | 0.6 | Đạt | 30 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-08-21 | Đạt | 0.8 | Đạt | 18 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-207 | 2019-08-21 | Đạt | 0.8 | Đạt | 77 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-216 | 2019-08-21 | Đạt | 0.7 | Đạt | 43 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-08-21 | Đạt | 0.8 | Đạt | 96 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-08-22 | Đạt | 0.7 | Đạt | 37 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-208 | 2019-08-22 | Đạt | 0.7 | Đạt | 52 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-220 | 2019-08-22 | Đạt | 0.7 | Đạt | 76 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-08-22 | Đạt | 0.7 | Đạt | 66 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-08-23 | Đạt | 0.8 | Đạt | 21 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-204 | 2019-08-23 | Đạt | 0.6 | Đạt | 41 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-209 | 2019-08-23 | Đạt | 0.6 | Đạt | 29 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-222 | 2019-08-23 | Đạt | 0.6 | Đạt | 36 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-08-23 | Đạt | 0.8 | Đạt | 36 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-08-24 | Đạt | 0.7 | Đạt | 50 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-205 | 2019-08-24 | Đạt | 0.7 | Đạt | 64 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-210 | 2019-08-24 | Đạt | 0.7 | Đạt | 86 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-08-24 | Đạt | 0.7 | Đạt | 88 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-08-26 | Đạt | 0.7 | Đạt | 22 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-211 | 2019-08-26 | Đạt | 0.7 | Đạt | 39 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-213 | 2019-08-26 | Đạt | 0.7 | Đạt | 47 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-08-26 | Đạt | 0.7 | Đạt | 59 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-08-27 | Đạt | 0.8 | Đạt | 32 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-206 | 2019-08-27 | Đạt | 0.7 | Đạt | 59 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-214 | 2019-08-27 | Đạt | 0.7 | Đạt | 61 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-08-27 | Đạt | 0.7 | Đạt | 35 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-08-28 | Đạt | 0.8 | Đạt | 68 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-207 | 2019-08-28 | Đạt | 0.7 | Đạt | 71 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-216 | 2019-08-28 | Đạt | 0.6 | Đạt | 48 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-08-28 | Đạt | 0.8 | Đạt | 65 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-08-29 | Đạt | 0.8 | Đạt | 55 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-208 | 2019-08-29 | Đạt | 0.7 | Đạt | 43 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-220 | 2019-08-29 | Đạt | 0.8 | Đạt | 75 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-08-29 | Đạt | 0.8 | Đạt | 42 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-08-30 | Đạt | 0.7 | Đạt | 35 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-204 | 2019-08-30 | Đạt | 0.6 | Đạt | 50 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-209 | 2019-08-30 | Đạt | 0.7 | Đạt | 50 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-222 | 2019-08-30 | Đạt | 0.6 | Đạt | 73 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-08-30 | Đạt | 0.7 | Đạt | 47 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-08-31 | Đạt | 0.7 | Đạt | 55 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-205 | 2019-08-31 | Đạt | 0.8 | Đạt | 59 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-210 | 2019-08-31 | Đạt | 0.7 | Đạt | 58 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-08-31 | Đạt | 0.7 | Đạt | 57 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-09-03 | Đạt | 0.8 | Đạt | 36 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-206 | 2019-09-03 | Đạt | 0.8 | Đạt | 43 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-211 | 2019-09-03 | Đạt | 0.8 | Đạt | 38 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-214 | 2019-09-03 | Đạt | 0.7 | Đạt | 59 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-09-03 | Đạt | 0.7 | Đạt | 52 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-09-04 | Đạt | 0.8 | Đạt | 30 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-207 | 2019-09-04 | Đạt | 0.8 | Đạt | 92 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-213 | 2019-09-04 | Đạt | 0.8 | Đạt | 59 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-216 | 2019-09-04 | Đạt | 0.6 | Đạt | 38 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-09-04 | Đạt | 0.7 | Đạt | 48 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-09-05 | Đạt | 0.7 | Đạt | 18 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-208 | 2019-09-05 | Đạt | 0.7 | Đạt | 56 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-220 | 2019-09-05 | Đạt | 0.7 | Đạt | 20 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-09-05 | Đạt | 0.6 | Đạt | 67 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-09-06 | Đạt | 0.7 | Đạt | 65 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-204 | 2019-09-06 | Đạt | 0.8 | Đạt | 44 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-209 | 2019-09-06 | Đạt | 0.7 | Đạt | 45 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-222 | 2019-09-06 | Đạt | 0.7 | Đạt | 42 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-09-06 | Đạt | 0.8 | Đạt | 43 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-09-07 | Đạt | 0.7 | Đạt | 76 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-205 | 2019-09-07 | Đạt | 0.8 | Đạt | 56 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-210 | 2019-09-07 | Đạt | 0.7 | Đạt | 51 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-09-07 | Đạt | 0.7 | Đạt | 48 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-09-09 | Đạt | 0.6 | Đạt | 34 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-211 | 2019-09-09 | Đạt | 0.7 | Đạt | 38 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-213 | 2019-09-09 | Đạt | 0.6 | Đạt | 37 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-09-09 | Đạt | 0.6 | Đạt | 31 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-09-10 | Đạt | 0.7 | Đạt | 31 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-206 | 2019-09-10 | Đạt | 0.7 | Đạt | 28 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-214 | 2019-09-10 | Đạt | 0.8 | Đạt | 35 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-09-10 | Đạt | 0.8 | Đạt | 38 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-09-11 | Đạt | 0.7 | Đạt | 27 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-207 | 2019-09-11 | Đạt | 0.7 | Đạt | 39 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-216 | 2019-09-11 | Đạt | 0.7 | Đạt | 70 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-09-11 | Đạt | 0.7 | Đạt | 21 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-09-12 | Đạt | 0.7 | Đạt | 76 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-208 | 2019-09-12 | Đạt | 0.7 | Đạt | 63 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-220 | 2019-09-12 | Đạt | 0.7 | Đạt | 39 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-09-12 | Đạt | 0.8 | Đạt | 91 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-09-13 | Đạt | 0.7 | Đạt | 37 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-204 | 2019-09-13 | Đạt | 0.7 | Đạt | 41 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-209 | 2019-09-13 | Đạt | 0.7 | Đạt | 61 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-222 | 2019-09-13 | Đạt | 0.7 | Đạt | 34 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-09-13 | Đạt | 0.7 | Đạt | 35 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-09-14 | Đạt | 0.8 | Đạt | 58 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-205 | 2019-09-14 | Đạt | 0.5 | Đạt | 39 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-210 | 2019-09-14 | Đạt | 0.7 | Đạt | 79 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-09-14 | Đạt | 0.7 | Đạt | 38 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-09-16 | Đạt | 0.9 | Đạt | 54 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-213 | 2019-09-16 | Đạt | 0.8 | Đạt | 59 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-09-16 | Đạt | 0.8 | Đạt | 37 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-09-17 | Đạt | 0.9 | Đạt | 41 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-214 | 2019-09-17 | Đạt | 0.8 | Đạt | 74 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-09-17 | Đạt | 0.8 | Đạt | 50 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-09-18 | Đạt | 0.7 | Đạt | 48 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-206 | 2019-09-18 | Đạt | 0.8 | Đạt | 55 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-207 | 2019-09-18 | Đạt | 0.9 | Đạt | 78 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-211 | 2019-09-18 | Đạt | 0.8 | Đạt | 74 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-216 | 2019-09-18 | Đạt | 0.8 | Đạt | 65 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-09-18 | Đạt | 0.8 | Đạt | 86 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-09-19 | Đạt | 0.7 | Đạt | 29 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-208 | 2019-09-19 | Đạt | 0.7 | Đạt | 50 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-220 | 2019-09-19 | Đạt | 0.8 | Đạt | 61 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-09-19 | Đạt | 0.8 | Đạt | 65 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-09-20 | Đạt | 0.7 | Đạt | 34 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-204 | 2019-09-20 | Đạt | 0.8 | Đạt | 50 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-209 | 2019-09-20 | Đạt | 0.7 | Đạt | 59 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-222 | 2019-09-20 | Đạt | 0.7 | Đạt | 74 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-09-20 | Đạt | 0.8 | Đạt | 65 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-09-21 | Đạt | 0.7 | Đạt | 59 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-205 | 2019-09-21 | Đạt | 0.8 | Đạt | 76 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-210 | 2019-09-21 | Đạt | 0.7 | Đạt | 67 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-09-21 | Đạt | 0.7 | Đạt | 50 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-09-23 | Đạt | 0.7 | Đạt | 23 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-211 | 2019-09-23 | Đạt | 0.8 | Đạt | 56 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-213 | 2019-09-23 | Đạt | 0.8 | Đạt | 89 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-09-23 | Đạt | 0.8 | Đạt | 25 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-09-24 | Đạt | 0.9 | Đạt | 22 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-206 | 2019-09-24 | Đạt | 0.8 | Đạt | 38 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-214 | 2019-09-24 | Đạt | 0.8 | Đạt | 30 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-09-24 | Đạt | 0.8 | Đạt | 31 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-09-25 | Đạt | 0.7 | Đạt | 22 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-207 | 2019-09-25 | Đạt | 0.8 | Đạt | 43 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-216 | 2019-09-25 | Đạt | 0.7 | Đạt | 50 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-09-25 | Đạt | 0.8 | Đạt | 33 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-09-26 | Đạt | 0.6 | Đạt | 16 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-208 | 2019-09-26 | Đạt | 0.7 | Đạt | 78 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-220 | 2019-09-26 | Đạt | 0.6 | Đạt | 47 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-09-26 | Đạt | 0.7 | Đạt | 48 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-09-27 | Đạt | 0.8 | Đạt | 25 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-204 | 2019-09-27 | Đạt | 0.8 | Đạt | 32 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-209 | 2019-09-27 | Đạt | 0.8 | Đạt | 51 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-222 | 2019-09-27 | Đạt | 0.8 | Đạt | 27 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-09-27 | Đạt | 0.8 | Đạt | 27 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-09-28 | Đạt | 0.9 | Đạt | 58 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-205 | 2019-09-28 | Đạt | 0.8 | Đạt | 63 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-210 | 2019-09-28 | Đạt | 0.8 | Đạt | 69 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-09-28 | Đạt | 0.9 | Đạt | 54 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-09-30 | Đạt | 0.6 | Đạt | 31 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-211 | 2019-09-30 | Đạt | 0.8 | Đạt | 45 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-213 | 2019-09-30 | Đạt | 0.7 | Đạt | 43 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-09-30 | Đạt | 0.7 | Đạt | 42 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-10-01 | Đạt | 0.8 | Đạt | 25 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-206 | 2019-10-01 | Đạt | 0.8 | Đạt | 59 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-214 | 2019-10-01 | Đạt | 0.8 | Đạt | 65 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-10-01 | Đạt | 0.8 | Đạt | 61 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-10-02 | Đạt | 0.9 | Đạt | 38 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-207 | 2019-10-02 | Đạt | 0.8 | Đạt | 78 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-216 | 2019-10-02 | Đạt | 0.8 | Đạt | 73 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-10-02 | Đạt | 0.9 | Đạt | 87 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-10-03 | Đạt | 0.8 | Đạt | 44 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-208 | 2019-10-03 | Đạt | 0.8 | Đạt | 61 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-220 | 2019-10-03 | Đạt | 0.8 | Đạt | 54 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-10-03 | Đạt | 0.7 | Đạt | 56 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-10-04 | Đạt | 0.9 | Đạt | 25 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-204 | 2019-10-04 | Đạt | 0.9 | Đạt | 58 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-209 | 2019-10-04 | Đạt | 0.8 | Đạt | 80 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-222 | 2019-10-04 | Đạt | 0.7 | Đạt | 58 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-10-04 | Đạt | 0.6 | Đạt | 61 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-10-05 | Đạt | 0.9 | Đạt | 50 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-205 | 2019-10-05 | Đạt | 0.8 | Đạt | 40 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-210 | 2019-10-05 | Đạt | 0.7 | Đạt | 88 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-10-05 | Đạt | 0.7 | Đạt | 72 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-10-07 | Đạt | 0.9 | Đạt | 31 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-211 | 2019-10-07 | Đạt | 0.8 | Đạt | 89 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-213 | 2019-10-07 | Đạt | 0.8 | Đạt | 31 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-10-07 | Đạt | 0.7 | Đạt | 95 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-10-08 | Đạt | 0.9 | Đạt | 57 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-206 | 2019-10-08 | Đạt | 0.9 | Đạt | 54 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-214 | 2019-10-08 | Đạt | 0.8 | Đạt | 34 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-10-08 | Đạt | 0.7 | Đạt | 56 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-10-09 | Đạt | 0.7 | Đạt | 53 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-207 | 2019-10-09 | Đạt | 0.8 | Đạt | 42 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-216 | 2019-10-09 | Đạt | 0.7 | Đạt | 46 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-10-09 | Đạt | 0.6 | Đạt | 61 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-10-10 | Đạt | 0.7 | Đạt | 34 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-208 | 2019-10-10 | Đạt | 0.8 | Đạt | 58 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-220 | 2019-10-10 | Đạt | 0.8 | Đạt | 55 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-10-10 | Đạt | 0.6 | Đạt | 52 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-10-11 | Đạt | 0.6 | Đạt | 16 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-204 | 2019-10-11 | Đạt | 0.8 | Đạt | 34 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-209 | 2019-10-11 | Đạt | 0.6 | Đạt | 86 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-222 | 2019-10-11 | Đạt | 0.6 | Đạt | 31 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-10-11 | Đạt | 0.6 | Đạt | 37 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-10-12 | Đạt | 0.6 | Đạt | 38 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-205 | 2019-10-12 | Đạt | 0.7 | Đạt | 39 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-210 | 2019-10-12 | Đạt | 0.6 | Đạt | 47 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-10-12 | Đạt | 0.6 | Đạt | 42 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-10-14 | Đạt | 0.7 | Đạt | 21 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-211 | 2019-10-14 | Đạt | 0.7 | Đạt | 20 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-213 | 2019-10-14 | Đạt | 0.7 | Đạt | 31 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-10-14 | Đạt | 0.7 | Đạt | 40 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-10-15 | Đạt | 0.7 | Đạt | 39 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-206 | 2019-10-15 | Đạt | 0.8 | Đạt | 33 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-214 | 2019-10-15 | Đạt | 0.8 | Đạt | 38 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-10-15 | Đạt | 0.7 | Đạt | 31 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-10-16 | Đạt | 0.8 | Đạt | 22 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-207 | 2019-10-16 | Đạt | 0.7 | Đạt | 42 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-216 | 2019-10-16 | Đạt | 0.6 | Đạt | 49 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-10-16 | Đạt | 0.7 | Đạt | 25 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-10-17 | Đạt | 0.5 | Đạt | 13 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-208 | 2019-10-17 | Đạt | 0.7 | Đạt | 33 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-220 | 2019-10-17 | Đạt | 0.6 | Đạt | 26 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-10-17 | Đạt | 0.6 | Đạt | 18 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-10-18 | Đạt | 0.8 | Đạt | 19 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-204 | 2019-10-18 | Đạt | 0.8 | Đạt | 27 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-209 | 2019-10-18 | Đạt | 0.6 | Đạt | 28 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-222 | 2019-10-18 | Đạt | 0.5 | Đạt | 25 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-10-18 | Đạt | 0.5 | Đạt | 20 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-10-19 | Đạt | 0.6 | Đạt | 41 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-205 | 2019-10-19 | Đạt | 0.7 | Đạt | 33 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-210 | 2019-10-19 | Đạt | 0.7 | Đạt | 38 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-10-19 | Đạt | 0.6 | Đạt | 39 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-10-21 | Đạt | 0.9 | Đạt | 46 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-211 | 2019-10-21 | Đạt | 0.7 | Đạt | 35 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-213 | 2019-10-21 | Đạt | 0.6 | Đạt | 42 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-10-21 | Đạt | 0.8 | Đạt | 63 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-10-22 | Đạt | 0.6 | Đạt | 38 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-206 | 2019-10-22 | Đạt | 0.8 | Đạt | 54 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-214 | 2019-10-22 | Đạt | 0.9 | Đạt | 78 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-10-22 | Đạt | 0.6 | Đạt | 23 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-10-23 | Đạt | 0.7 | Đạt | 28 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-207 | 2019-10-23 | Đạt | 0.8 | Đạt | 57 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-216 | 2019-10-23 | Đạt | 0.7 | Đạt | 62 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-10-23 | Đạt | 0.7 | Đạt | 55 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-10-24 | Đạt | 0.9 | Đạt | 31 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-208 | 2019-10-24 | Đạt | 0.7 | Đạt | 62 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-220 | 2019-10-24 | Đạt | 0.8 | Đạt | 42 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-10-24 | Đạt | 0.7 | Đạt | 38 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-10-25 | Đạt | 0.8 | Đạt | 36 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-204 | 2019-10-25 | Đạt | 0.8 | Đạt | 57 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-209 | 2019-10-25 | Đạt | 0.7 | Đạt | 65 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-222 | 2019-10-25 | Đạt | 0.7 | Đạt | 55 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-10-25 | Đạt | 0.7 | Đạt | 62 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-10-26 | Đạt | 0.8 | Đạt | 52 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-205 | 2019-10-26 | Đạt | 0.7 | Đạt | 53 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-210 | 2019-10-26 | Đạt | 0.8 | Đạt | 66 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-10-26 | Đạt | 0.8 | Đạt | 71 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-10-28 | Đạt | 0.7 | Đạt | 18 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-211 | 2019-10-28 | Đạt | 0.7 | Đạt | 47 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-213 | 2019-10-28 | Đạt | 0.8 | Đạt | 90 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-10-28 | Đạt | 0.7 | Đạt | 75 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-10-29 | Đạt | 0.8 | Đạt | 50 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-206 | 2019-10-29 | Đạt | 0.7 | Đạt | 72 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-214 | 2019-10-29 | Đạt | 0.8 | Đạt | 51 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-10-29 | Đạt | 0.8 | Đạt | 38 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-10-30 | Đạt | 0.9 | Đạt | 34 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-207 | 2019-10-30 | Đạt | 0.6 | Đạt | 27 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-216 | 2019-10-30 | Đạt | 0.9 | Đạt | 27 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-10-30 | Đạt | 0.8 | Đạt | 30 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-10-31 | Đạt | 0.8 | Đạt | 33 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-208 | 2019-10-31 | Đạt | 0.7 | Đạt | 37 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-220 | 2019-10-31 | Đạt | 0.9 | Đạt | 40 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-10-31 | Đạt | 0.7 | Đạt | 44 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-11-01 | Đạt | 0.7 | Đạt | 41 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-204 | 2019-11-01 | Đạt | 0.6 | Đạt | 44 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-209 | 2019-11-01 | Đạt | 0.9 | Đạt | 79 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-222 | 2019-11-01 | Đạt | 0.8 | Đạt | 28 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-11-01 | Đạt | 0.8 | Đạt | 45 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-11-02 | Đạt | 0.7 | Đạt | 60 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-205 | 2019-11-02 | Đạt | 0.6 | Đạt | 71 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-210 | 2019-11-02 | Đạt | 0.7 | Đạt | 48 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-11-02 | Đạt | 0.8 | Đạt | 47 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-11-04 | Đạt | 0.8 | Đạt | 18 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-211 | 2019-11-04 | Đạt | 0.8 | Đạt | 39 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-213 | 2019-11-04 | Đạt | 0.7 | Đạt | 62 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-11-04 | Đạt | 0.7 | Đạt | 41 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-11-05 | Đạt | 0.7 | Đạt | 55 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-206 | 2019-11-05 | Đạt | 0.7 | Đạt | 53 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-214 | 2019-11-05 | Đạt | 0.7 | Đạt | 40 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-11-05 | Đạt | 0.7 | Đạt | 24 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-11-06 | Đạt | 0.5 | Đạt | 18 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-207 | 2019-11-06 | Đạt | 0.7 | Đạt | 29 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-216 | 2019-11-06 | Đạt | 0.6 | Đạt | 31 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-11-06 | Đạt | 0.7 | Đạt | 27 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-11-07 | Đạt | 0.7 | Đạt | 30 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-208 | 2019-11-07 | Đạt | 0.7 | Đạt | 91 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-220 | 2019-11-07 | Đạt | 0.8 | Đạt | 62 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-11-07 | Đạt | 0.8 | Đạt | 80 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-11-08 | Đạt | 0.9 | Đạt | 15 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-204 | 2019-11-08 | Đạt | 0.7 | Đạt | 39 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-209 | 2019-11-08 | Đạt | 0.7 | Đạt | 23 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-222 | 2019-11-08 | Đạt | 0.6 | Đạt | 41 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-11-08 | Đạt | 0.5 | Đạt | 31 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-11-09 | Đạt | 0.8 | Đạt | 46 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-205 | 2019-11-09 | Đạt | 0.9 | Đạt | 40 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-210 | 2019-11-09 | Đạt | 0.6 | Đạt | 54 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-11-09 | Đạt | 0.6 | Đạt | 44 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-11-11 | Đạt | 0.8 | Đạt | 40 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-211 | 2019-11-11 | Đạt | 0.7 | Đạt | 74 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-213 | 2019-11-11 | Đạt | 0.7 | Đạt | 60 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-11-11 | Đạt | 0.7 | Đạt | 69 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-11-12 | Đạt | 0.9 | Đạt | 25 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-206 | 2019-11-12 | Đạt | 0.7 | Đạt | 18 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-214 | 2019-11-12 | Đạt | 0.8 | Đạt | 55 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-11-12 | Đạt | 0.7 | Đạt | 50 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-11-13 | Đạt | 0.8 | Đạt | 26 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-207 | 2019-11-13 | Đạt | 0.7 | Đạt | 75 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-216 | 2019-11-13 | Đạt | 0.8 | Đạt | 82 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-11-13 | Đạt | 0.7 | Đạt | 59 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-11-14 | Đạt | 0.6 | Đạt | 25 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-208 | 2019-11-14 | Đạt | 0.6 | Đạt | 40 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-220 | 2019-11-14 | Đạt | 0.6 | Đạt | 27 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-11-14 | Đạt | 0.7 | Đạt | 27 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-11-15 | Đạt | 0.9 | Đạt | 53 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-204 | 2019-11-15 | Đạt | 0.8 | Đạt | 44 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-209 | 2019-11-15 | Đạt | 0.8 | Đạt | 53 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-222 | 2019-11-15 | Đạt | 0.8 | Đạt | 53 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-11-15 | Đạt | 0.7 | Đạt | 53 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-11-16 | Đạt | 0.8 | Đạt | 39 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-205 | 2019-11-16 | Đạt | 0.7 | Đạt | 50 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-210 | 2019-11-16 | Đạt | 0.8 | Đạt | 32 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-11-16 | Đạt | 0.8 | Đạt | 32 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-11-18 | Đạt | 0.7 | Đạt | 22 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-211 | 2019-11-18 | Đạt | 0.6 | Đạt | 20 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-213 | 2019-11-18 | Đạt | 0.7 | Đạt | 41 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-11-18 | Đạt | 0.7 | Đạt | 50 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-11-19 | Đạt | 0.7 | Đạt | 46 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-206 | 2019-11-19 | Đạt | 0.7 | Đạt | 28 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-214 | 2019-11-19 | Đạt | 0.7 | Đạt | 42 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-11-19 | Đạt | 0.7 | Đạt | 34 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | THDV01 | 2019-11-20 | Đạt | 0.7 | Đạt | 36 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-207 | 2019-11-20 | Đạt | 0.7 | Đạt | 30 | 0 | Đạt
1 lần/ tuần Once a week | HV-216 | 2019-11-20 | Đạt | 0.7 | Đạt | 38 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-223 | 2019-11-20 | Đạt | 0.7 | Đạt | 59 | 0 | Đạt
| THDV01 | 2019-11-21 | Đạt | 0.7 | Đạt | 36 | 0 | Đạt
| HV-208 | 2019-11-21 | Đạt | 0.8 | Đạt | 86 | 0 | Đạt
| HV-220 | 2019-11-21 | Đạt | 0.7 | Đạt | 35 | 0 | Đạt
| HV-223 | 2019-11-21 | Đạt | 0.6 | Đạt | 37 | 0 | Đạt
| THDV01 | 2019-11-22 | Đạt | 0.8 | Đạt | 28 | 0 | Đạt
| HV-204 | 2019-11-22 | Đạt | 0.7 | Đạt | 37 | 0 | Đạt
| HV-209 | 2019-11-22 | Đạt | 0.7 | Đạt | 72 | 0 | Đạt
| HV-222 | 2019-11-22 | Đạt | 0.7 | Đạt | 48 | 0 | Đạt
| HV-223 | 2019-11-22 | Đạt | 0.7 | Đạt | 28 | 0 | Đạt
| THDV01 | 2019-11-23 | Đạt | 0.8 | Đạt | 30 | 0 | Đạt
| HV-205 | 2019-11-23 | Đạt | 0.7 | Đạt | 72 | 0 | Đạt
| HV-210 | 2019-11-23 | Đạt | 0.7 | Đạt | 71 | 0 | Đạt
| HV-223 | 2019-11-23 | Đạt | 0.8 | Đạt | 49 | 0 | Đạt
| THDV01 | 2019-11-25 | Đạt | 0.8 | Đạt | 21 | 0 | Đạt
| HV-211 | 2019-11-25 | Đạt | 0.7 | Đạt | 27 | 0 | Đạt
| HV-213 | 2019-11-25 | Đạt | 0.7 | Đạt | 53 | 0 | Đạt
| HV-223 | 2019-11-25 | Đạt | 0.6 | Đạt | 46 | 0 | Đạt
| THDV01 | 2019-11-26 | Đạt | 0.6 | Đạt | 33 | 0 | Đạt
| HV-206 | 2019-11-26 | Đạt | 0.7 | Đạt | 56 | 0 | Đạt
| HV-214 | 2019-11-26 | Đạt | 0.6 | Đạt | 48 | 0 | Đạt
| HV-223 | 2019-11-26 | Đạt | 0.6 | Đạt | 29 | 0 | Đạt
| THDV01 | 2019-11-27 | Đạt | 0.7 | Đạt | 20 | 0 | Đạt
| HV-207 | 2019-11-27 | Đạt | 0.7 | Đạt | 47 | 0 | Đạt
| HV-216 | 2019-11-27 | Đạt | 0.7 | Đạt | 58 | 0 | Đạt
| HV-223 | 2019-11-27 | Đạt | 0.5 | Đạt | 21 | 0 | Đạt
| THDV01 | 2019-11-28 | Đạt | 0.7 | Đạt | 15 | 0 | Đạt
| HV-208 | 2019-11-28 | Đạt | 0.6 | Đạt | 47 | 0 | Đạt
| HV-220 | 2019-11-28 | Đạt | 0.6 | Đạt | 16 | 0 | Đạt
| HV-223 | 2019-11-28 | Đạt | 0.7 | Đạt | 16 | 0 | Đạt
| THDV01 | 2019-11-29 | Đạt | 0.5 | Đạt | 21 | 0 | Đạt
| HV-204 | 2019-11-29 | Đạt | 0.5 | Đạt | 20 | 0 | Đạt
| HV-209 | 2019-11-29 | Đạt | 0.7 | Đạt | 34 | 0 | Đạt
| HV-222 | 2019-11-29 | Đạt | 0.6 | Đạt | 46 | 0 | Đạt
| HV-223 | 2019-11-29 | Đạt | 0.7 | Đạt | 25 | 0 | Đạt
| HV-205 | 2019-11-29 | Đạt | 0.7 | Đạt | 21 | 0 | Đạt
| HV-210 | 2019-11-29 | Đạt | 0.7 | Đạt | 57 | 0 | Đạt
| THDV01 | 2019-12-02 | Đạt | 0.6 | Đạt | 26 | 0 | Đạt
| HV-211 | 2019-12-02 | Đạt | 0.6 | Đạt | 90 | 0 | Đạt
| HV-213 | 2019-12-02 | Đạt | 0.6 | Đạt | 54 | 0 | Đạt
| HV-223 | 2019-12-02 | Đạt | 0.7 | Đạt | 34 | 0 | Đạt
| THDV01 | 2019-12-03 | Đạt | 0.7 | Đạt | 20 | 0 | Đạt
| HV-206 | 2019-12-03 | Đạt | 0.6 | Đạt | 19 | 0 | Đạt
| HV-214 | 2019-12-03 | Đạt | 0.7 | Đạt | 25 | 0 | Đạt
| HV-223 | 2019-12-03 | Đạt | 0.6 | Đạt | 20 | 0 | Đạt
| THDV01 | 2019-12-04 | Đạt | 0.8 | Đạt | 69 | 0 | Đạt
| HV-207 | 2019-12-04 | Đạt | 0.7 | Đạt | 44 | 0 | Đạt
| HV-216 | 2019-12-04 | Đạt | 0.7 | Đạt | 70 | 0 | Đạt
| HV-223 | 2019-12-04 | Đạt | 0.7 | Đạt | 40 | 0 | Đạt
| THDV01 | 2019-12-05 | Đạt | 0.6 | Đạt | 33 | 0 | Đạt
| HV-208 | 2019-12-05 | Đạt | 0.7 | Đạt | 47 | 0 | Đạt
| HV-220 | 2019-12-05 | Đạt | 0.7 | Đạt | 33 | 0 | Đạt
| HV-223 | 2019-12-05 | Đạt | 0.7 | Đạt | 34 | 0 | Đạt
| THDV01 | 2019-12-06 | Đạt | 0.9 | Đạt | 28 | 0 | Đạt
| HV-204 | 2019-12-06 | Đạt | 0.6 | Đạt | 44 | 0 | Đạt
| HV-209 | 2019-12-06 | Đạt | 0.7 | Đạt | 38 | 0 | Đạt
| HV-222 | 2019-12-06 | Đạt | 0.6 | Đạt | 47 | 0 | Đạt
| HV-223 | 2019-12-06 | Đạt | 0.6 | Đạt | 40 | 0 | Đạt
| THDV01 | 2019-12-07 | Đạt | 0.7 | Đạt | 93 | 0 | Đạt
| HV-205 | 2019-12-07 | Đạt | 0.6 | Đạt | 77 | 0 | Đạt
| HV-210 | 2019-12-07 | Đạt | 0.7 | Đạt | 61 | 0 | Đạt
| HV-223 | 2019-12-07 | Đạt | 0.7 | Đạt | 46 | 0 | Đạt
| THDV01 | 2019-12-09 | Đạt | 0.7 | Đạt | 36 | 0 | Đạt
| HV-211 | 2019-12-09 | Đạt | 0.7 | Đạt | 44 | 0 | Đạt
| HV-213 | 2019-12-09 | Đạt | 0.7 | Đạt | 72 | 0 | Đạt
| HV-223 | 2019-12-09 | Đạt | 0.7 | Đạt | 35 | 0 | Đạt
| THDV01 | 2019-12-10 | Đạt | 0.6 | Đạt | 24 | 0 | Đạt
| HV-206 | 2019-12-10 | Đạt | 0.6 | Đạt | 29 | 0 | Đạt
| HV-214 | 2019-12-10 | Đạt | 0.6 | Đạt | 32 | 0 | Đạt
| HV-223 | 2019-12-10 | Đạt | 0.7 | Đạt | 40 | 0 | Đạt
| THDV01 | 2019-12-11 | Đạt | 0.6 | Đạt | 15 | 0 | Đạt
| HV-207 | 2019-12-11 | Đạt | 0.7 | Đạt | 32 | 0 | Đạt
| HV-216 | 2019-12-11 | Đạt | 0.6 | Đạt | 39 | 0 | Đạt
| HV-223 | 2019-12-11 | Đạt | 0.6 | Đạt | 27 | 0 | Đạt
| THDV01 | 2019-12-12 | Đạt | 0.6 | Đạt | 25 | 0 | Đạt
| HV-208 | 2019-12-12 | Đạt | 0.7 | Đạt | 26 | 0 | Đạt
| HV-220 | 2019-12-12 | Đạt | 0.7 | Đạt | 25 | 0 | Đạt
| HV-223 | 2019-12-12 | Đạt | 0.7 | Đạt | 21 | 0 | Đạt
| THDV01 | 2019-12-13 | Đạt | 0.6 | Đạt | 16 | 0 | Đạt
| HV-204 | 2019-12-13 | Đạt | 0.6 | Đạt | 25 | 0 | Đạt
| HV-209 | 2019-12-13 | Đạt | 0.6 | Đạt | 30 | 0 | Đạt
| HV-222 | 2019-12-13 | Đạt | 0.6 | Đạt | 23 | 0 | Đạt
| HV-223 | 2019-12-13 | Đạt | 0.6 | Đạt | 28 | 0 | Đạt
| THDV01 | 2019-12-14 | Đạt | 0.7 | Đạt | 31 | 0 | Đạt
| HV-205 | 2019-12-14 | Đạt | 0.6 | Đạt | 27 | 0 | Đạt
| HV-210 | 2019-12-14 | Đạt | 0.6 | Đạt | 41 | 0 | Đạt
| HV-223 | 2019-12-14 | Đạt | 0.7 | Đạt | 33 | 0 | Đạt
| THDV01 | 2019-12-16 | Đạt | 0.8 | Đạt | 35 | 0 | Đạt
| HV-211 | 2019-12-16 | Đạt | 0.9 | Đạt | 17 | 0 | Đạt
| HV-213 | 2019-12-16 | Đạt | 0.7 | Đạt | 51 | 0 | Đạt
| HV-223 | 2019-12-16 | Đạt | 0.9 | Đạt | 44 | 0 | Đạt
| THDV01 | 2019-12-17 | Đạt | 0.6 | Đạt | 16 | 0 | Đạt
| HV-206 | 2019-12-17 | Đạt | 0.7 | Đạt | 43 | 0 | Đạt
| HV-214 | 2019-12-17 | Đạt | 0.8 | Đạt | 39 | 0 | Đạt
| HV-223 | 2019-12-17 | Đạt | 0.8 | Đạt | 26 | 0 | Đạt
| THDV01 | 2019-12-18 | Đạt | 0.8 | Đạt | 35 | 0 | Đạt
| HV-207 | 2019-12-18 | Đạt | 0.7 | Đạt | 40 | 0 | Đạt
| HV-216 | 2019-12-18 | Đạt | 0.7 | Đạt | 65 | 0 | Đạt
| HV-223 | 2019-12-18 | Đạt | 0.7 | Đạt | 29 | 0 | Đạt
| THDV01 | 2019-12-19 | Đạt | 0.7 | Đạt | 39 | 0 | Đạt
| HV-208 | 2019-12-19 | Đạt | 0.6 | Đạt | 83 | 0 | Đạt
| HV-220 | 2019-12-19 | Đạt | 0.7 | Đạt | 73 | 0 | Đạt
| HV-223 | 2019-12-19 | Đạt | 0.7 | Đạt | 68 | 0 | Đạt
| THDV01 | 2019-12-20 | Đạt | 0.7 | Đạt | 28 | 0 | Đạt
| HV-204 | 2019-12-20 | Đạt | 0.8 | Đạt | 27 | 0 | Đạt
| HV-209 | 2019-12-20 | Đạt | 0.8 | Đạt | 58 | 0 | Đạt
| HV-222 | 2019-12-20 | Đạt | 0.8 | Đạt | 32 | 0 | Đạt
| HV-223 | 2019-12-20 | Đạt | 0.7 | Đạt | 19 | 0 | Đạt
| THDV01 | 2019-12-21 | Đạt | 0.9 | Đạt | 57 | 0 | Đạt
| HV-205 | 2019-12-21 | Đạt | 0.9 | Đạt | 39 | 0 | Đạt
| HV-210 | 2019-12-21 | Đạt | 0.7 | Đạt | 39 | 0 | Đạt
| HV-223 | 2019-12-21 | Đạt | 0.7 | Đạt | 47 | 0 | Đạt
| THDV01 | 2019-12-23 | Đạt | 0.7 | Đạt | 30 | 0 | Đạt
| HV-211 | 2019-12-23 | Đạt | 0.8 | Đạt | 50 | 0 | Đạt
| HV-213 | 2019-12-23 | Đạt | 0.8 | Đạt | 54 | 0 | Đạt
| HV-223 | 2019-12-23 | Đạt | 0.8 | Đạt | 45 | 0 | Đạt
| THDV01 | 2019-12-24 | Đạt | 0.5 | Đạt | 27 | 0 | Đạt
| HV-206 | 2019-12-24 | Đạt | 0.7 | Đạt | 39 | 0 | Đạt
| HV-214 | 2019-12-24 | Đạt | 0.7 | Đạt | 65 | 0 | Đạt
| HV-223 | 2019-12-24 | Đạt | 0.7 | Đạt | 44 | 0 | Đạt
| THDV01 | 2019-12-25 | Đạt | 0.7 | Đạt | 32 | 0 | Đạt
| HV-207 | 2019-12-25 | Đạt | 0.7 | Đạt | 82 | 0 | Đạt
| HV-216 | 2019-12-25 | Đạt | 0.7 | Đạt | 36 | 0 | Đạt
| HV-223 | 2019-12-25 | Đạt | 0.7 | Đạt | 54 | 0 | Đạt
| THDV01 | 2019-12-26 | Đạt | 0.7 | Đạt | 41 | 0 | Đạt
| HV-208 | 2019-12-26 | Đạt | 0.6 | Đạt | 32 | 0 | Đạt
| HV-220 | 2019-12-26 | Đạt | 0.7 | Đạt | 41 | 0 | Đạt
| HV-223 | 2019-12-26 | Đạt | 0.8 | Đạt | 22 | 0 | Đạt
| THDV01 | 2019-12-27 | Đạt | 0.5 | Đạt | 19 | 0 | Đạt
| HV-204 | 2019-12-27 | Đạt | 0.8 | Đạt | 39 | 0 | Đạt
| HV-209 | 2019-12-27 | Đạt | 0.7 | Đạt | 35 | 0 | Đạt
| HV-222 | 2019-12-27 | Đạt | 1 | Đạt | 44 | 0 | Đạt
| HV-223 | 2019-12-27 | Đạt | 0.7 | Đạt | 32 | 0 | Đạt
| THDV01 | 2019-12-28 | Đạt | 0.6 | Đạt | 36 | 0 | Đạt
| HV-205 | 2019-12-28 | Đạt | 0.8 | Đạt | 47 | 0 | Đạt
| HV-210 | 2019-12-28 | Đạt | 0.8 | Đạt | 47 | 0 | Đạt
| HV-223 | 2019-12-28 | Đạt | 0.8 | Đạt | 55 | 0 | Đạt
| THDV01 | 2019-12-30 | Đạt | 0.6 | Đạt | 22 | 0 | Đạt
| HV-211 | 2019-12-30 | Đạt | 0.4 | Đạt | 21 | 0 | Đạt
| HV-213 | 2019-12-30 | Đạt | 0.7 | Đạt | 47 | 0 | Đạt
| HV-223 | 2019-12-30 | Đạt | 0.2 | Đạt | 36 | 0 | Đạt
| THDV01 | 2019-12-31 | Đạt | 0.7 | Đạt | 28 | 0 | Đạt
| HV-206 | 2019-12-31 | Đạt | 0.8 | Đạt | 39 | 0 | Đạt
| HV-214 | 2019-12-31 | Đạt | 0.7 | Đạt | 18 | 0 | Đạt
| HV-223 | 2019-12-31 | Đạt | 0.8 | Đạt | 17 | 0 | Đạt
| HV-214 | 2019-12-31 | Đạt | 0.7 | Đạt | 18 | 0 | Đạt
| HV-223 | 2019-12-31 | Đạt | 0.8 | Đạt | 17 | 0 | Đạt