## Nước sau cation-anion
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG NƯỚC - NĂM 2019 RAW DATA FOR WATER QUALITY MONITORING - NĂM 2019
NƯỚC SAU CỘT CATION - ANION - HỆ THỐNG NƯỚC TINH KHIẾT BETALACTAM TIÊM AFTER CATION-ANION FILTER OF PW SYSTEM OF BETALACTAM STERILE WORKSHOP
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria |  |  | Chất lỏng trong, không màu Clear and colourless liquid | 6.5 – 8.0 | ≤ 275 (µS.cm-1) at 25 oC | ≤ 500 CFU/ml | Không được có trong 100 ml Absence in 100 ml of water sample | 275 | 500 | 6.5 | 8
Giới hạn cảnh báo Alert limit |  |  | NA | NA | 237 | 100 | NA | Độ dẫn điện Conductivity (µS.cm-1) | Tổng vi khuẩn hiếu khí Total aerobic microbial count (CFU/ml) | PH | PH
Giới hạn hành động Action limit |  |  | NA | NA | 256 | 250 | NA
Tần suất Frequency | Mã số ID | Ngày lấy mẫu Sampling date | 32-Tính chất Characters | 43-pH | 34-Độ dẫn điện Conductivity (µS.cm-1) | 36-Tổng vi khuẩn hiếu khí Total aerobic microbial count (CFU/ml) | 46-VK gây bệnh Specified micro-organisms | Mã số các điểm lấy mẫu Sampling point ID. | Mã số phòng Room No. | Vị trí Location | Tần suất Frequency
1 lần / 3 tháng Once per 3 months | A-SP04 | 2019-02-19 | Đạt | 7.2 | 10 | 43 | Đạt | A-SP04 | 17002 | Sau cột làm mềm nước – Tầng kĩ thuật After softening – Technical floor | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
1 lần / 3 tháng Once per 3 months | A-SP04 | 2019-05-21 | Đạt | 7.5 | 138 | 74 | Đạt
1 lần / 3 tháng Once per 3 months | A-SP04 | 2019-08-20 | Đạt | 7.5 | 171 | 56 | Đạt
1 lần / 3 tháng Once per 3 months | A-SP04 | 2019-11-20 | Đạt | 7.4 | 148 | 45 | Đạt