## Nước sau cột lọc thô
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG NƯỚC - NĂM 2019 RAW DATA FOR WATER QUALITY MONITORING - NĂM 2019
NƯỚC SAU CỘT LỌC THÔ - HỆ THỐNG NƯỚC TINH KHIẾT BETALACTAM TIÊM AFTER MULTI-MEDIA FILTER OF PW SYSTEM OF BETALACTAM STERILE WORKSHOP
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria |  |  | Chất lỏng trong, không màu Clear and colourless liquid | ≤ 1000 mg/l |  |  | 1000
Giới hạn cảnh báo Alert limit |  |  | NA | 200 |  |  | Chất rắn toàn phần Total solids (mg/l)
Giới hạn hành động Action limit |  |  | NA | 500
Tần suất Frequency | Mã số ID | Ngày lấy mẫu Sampling date | 32-Tính chất Characters | 42-Chất rắn toàn phần Total solids (mg/l) |  | Mã số các điểm lấy mẫu Sampling point ID. | Mã số phòng Room No. | Vị trí Location | Tần suất Frequency
1 lần / 3 tháng Once per 3 months | A-SP01 | 2019-02-19 | ĐẠT | 105 |  | A-SP01 | 17002 | Sau cột lọc thô – Tầng kĩ thuật After multi-media filter – Technical floor | 1 lần / 3 tháng Once per 3 months
1 lần / 3 tháng Once per 3 months | A-SP01 | 2019-05-21 | ĐẠT | 180
1 lần / 3 tháng Once per 3 months | A-SP01 | 2019-08-20 | ĐẠT | 116
1 lần / 3 tháng Once per 3 months | A-SP01 | 2019-11-20 | ĐẠT | 108
Page &[Page] / &[Pages]