## Nước sau cột lọc RO
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG NƯỚC - NĂM 2019 RAW DATA FOR WATER QUALITY MONITORING - NĂM 2019
NƯỚC SAU CỘT LỌC RO - HỆ THỐNG NƯỚC TINH KHIẾT BETALACTAM TIÊM AFTER RO MEMBRANE FILTER OF PW SYSTEM OF BETALACTAM STERILE WORKSHOP
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria |  |  | Chất lỏng trong, không màu Clear and colourless liquid | 5.0 - 7.0 | ≤ 19 (µS.cm-1) at 25 oC | ≤ 100 CFU/ml | Không được có trong 100 ml Absence in 100 ml of water sample | 5 | 7 | 19 | 100
Giới hạn cảnh báo Alert limit |  |  | NA | NA | 7.6 | 30 | NA | pH | pH | Độ dẫn điện Conductivity (µS.cm-1) | Tổng vi khuẩn hiếu khí Total aerobic microbial count (CFU/ml)
Giới hạn hành động Action limit |  |  | NA | NA | 9.5 | 50 | NA
Tần suất Frequency | Mã số ID | Ngày lấy mẫu Sampling date | 32-Tính chất Characters | 43-pH | 34-Độ dẫn điện Conductivity (µS.cm-1) | 36-Tổng vi khuẩn hiếu khí Total aerobic microbial count (CFU/ml) | 46-VK gây bệnh Specified micro-organisms | Mã số các điểm lấy mẫu Sampling point ID. | Mã số phòng Room No. | Vị trí Location | Tần suất Frequency
Hàng tháng Monthly | B-SP06 | 2019-01-21 | Đạt | 6.6 | 4 | 23 | Đạt | B-SP06 | 17002 | Sau hệ thống thẩm thấu ngược – Tầng kĩ thuật After reverse osmosis – Technical floor | Hàng tháng Monthly
Hàng tháng Monthly | B-SP06 | 2019-02-19 | Đạt | 6.4 | 4 | 13 | Đạt
Hàng tháng Monthly | B-SP06 | 2019-03-21 | Đạt | 6.5 | 4 | 21 | Đạt
Hàng tháng Monthly | B-SP06 | 2019-04-19 | Đạt | 6.3 | 5 | 10 | Đạt
Hàng tháng Monthly | B-SP06 | 2019-05-21 | Đạt | 6.5 | 4 | 20 | Đạt
Hàng tháng Monthly | B-SP06 | 2019-06-20 | Đạt | 6.6 | 5 | 19 | Đạt
Hàng tháng Monthly | B-SP06 | 2019-07-22 | Đạt | 6.5 | 6 | 26 | Đạt
Hàng tháng Monthly | B-SP06 | 2019-08-20 | Đạt | 6.6 | 5 | 6 | Đạt
Hàng tháng Monthly | B-SP06 | 2019-09-19 | Đạt | 6.5 | 6 | 23 | Đạt
Hàng tháng Monthly | B-SP06 | 2019-10-21 | Đạt | 6.2 | 4 | 20 | Đạt
Hàng tháng Monthly | B-SP06 | 2019-11-20 | Đạt | 6.1 | 5 | 17 | Đạt
Hàng tháng Monthly | B-SP06 | 2019-12-19 | Đạt | 6.2 | 4 | 15 | Đạt