## PWS tiêm
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG NƯỚC - NĂM 2019 RAW DATA FOR WATER QUALITY MONITORING - NĂM 2019
HỆ THỐNG NƯỚC TINH KHIẾT PHÂN XƯỞNG BETALACTAM TIÊM PURIFIED WATER SYSTEM OF BETALACTAM STERILE WORKSHOP
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria |  |  | Chất lỏng trong, không màu Clear and colourless liquid | ≤ 4.3 µS.cm−1 (20 oC) ≤ 5.1 µS.cm−1 (25 oC) | Không quá 0.2 ppm Maximum 0.2 ppm | Không quá 0.5 mg/L (500 ppb) Maximum 0.5 mg/L (500 ppb) | ≤ 100 CFU/mL | Không được có trong 100 mL: Absence in 100 mL of water sample: Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa | 5.1 |  | 500 | 100
Giới hạn cảnh báo Alert limit |  |  | NA | 1.2 | NA | 100 | 20 | NA | Độ dẫn điện Conductivity (µS.cm−1) | Nitrates (ppm) | TOC (ppb) | Tổng VK hiếu khí TAMC (CFU/ml)
Giới hạn hành động Action limit |  |  | NA | 2.6 | NA | 250 | 50 | NA
Tần suất Frequency | Mã số ID | Ngày lấy mẫu Sampling date | 32-Tính chất Characters | 34-Độ dẫn điện Conductivity (µS.cm−1) | 33-Nitrates (ppm) | 35-TOC (ppb) | 36-Tổng VK hiếu khí TAMC (CFU/ml) | 46-VK gây bệnh Specified micro-organisms | Mã số các điểm lấy mẫu Sampling point ID. | Mã số phòng Room No. | Vị trí Location | Tần suất Frequency
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-01-02 | Đạt | 0.5 | Đạt | 19 | 3 | Đạt | C-SP01 | 17002 | Van lấy mẫu tại Hệ thống tạo nước tinh khiết – Tầng kĩ thuật Sample valve at Purified water generation system 3000L/HRO1+EDI – Technical floor | Hàng ngày Daily
Hàng tháng Monthly | HV-104 | 2019-01-02 | Đạt | 0.6 | Đạt | 19 | 4 | Đạt | HV-104 | 17002 | Van lấy mẫu sau bơm PU-101 – Tầng kĩ thuật Sample valve after pump PU-101 – Technical floor | Hàng tháng Monthly
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-01-02 | Đạt | 0.8 | Đạt | 26 | 2 | Đạt | HV-106 | 17002 | Van lấy mẫu tại vị trí cấp cho hệ thống tạo hơi tinh khiết – Tầng kĩ thuật Sample valve at PSG supply – Technical floor | Hàng tháng Monthly
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-01-03 | Đạt | 0.7 | Đạt | 25 | 6 | Đạt | HV-108 | 17002 | Van lấy mẫu tại vị trí cấp cho máy cất nước pha tiêm – Tầng kĩ thuật Sample valve at WFI distiller supply – Technical floor | Hàng tháng Monthly
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-01-03 | Đạt | 0.9 | Đạt | 22 | 4 | Đạt | HV-110 | 11094 | Van lấy mẫu tại máy giặt trang phục – Phòng giặt 2 Sample valve at Garment washing machine - Washing room - Laundry 2 | Hàng tháng Monthly
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-01-04 | Đạt | 0.5 | Đạt | 24 | 8 | Đạt | HV-111 | 11070 | Bồn rửa - Phòng rửa dụng cụ 1 Sink - Washing room 1 | Hàng tháng Monthly
Hàng tháng Monthly | HV-106 | 2019-01-04 | Đạt | 0.7 | Đạt | 81 | 1 | Đạt | HV-112 | 17002 | Van lấy mẫu trước bộ trao đổi nhiệt (HE-101) – Tầng kĩ thuật Sample valve before heat exchanger HE-101 – Technical floor | Hàng tháng Monthly
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-01-04 | Đạt | 0.7 | Đạt | 23 | 4 | Đạt | HV-113 | 17002 | Van lấy mẫu sau bộ trao đổi nhiệt (HE-101) – Tầng kĩ thuật Sample valve after heat exchanger HE-101 – Technical floor | Hàng tháng Monthly
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-01-05 | Đạt | 0.5 | Đạt | 37 | 7 | Đạt | HV-115 | 17002 | Van lấy mẫu tại điểm hồi về bồn chứa nước tinh khiết – Tầng kĩ thuật Sample valve at PW storage tank return – Technical floor | Hàng ngày Daily
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-01-05 | Đạt | 0.7 | Đạt | 34 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-01-07 | Đạt | 0.6 | Đạt | 24 | 4 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-108 | 2019-01-07 | Đạt | 0.8 | Đạt | 21 | 9 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-01-07 | Đạt | 0.8 | Đạt | 24 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-01-08 | Đạt | 0.6 | Đạt | 78 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-01-08 | Đạt | 0.8 | Đạt | 26 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-01-09 | Đạt | 0.8 | Đạt | 44 | 5 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-01-09 | Đạt | 0.9 | Đạt | 45 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-01-10 | Đạt | 0.7 | Đạt | 17 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-01-10 | Đạt | 0.9 | Đạt | 29 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-01-11 | Đạt | 0.5 | Đạt | 41 | 2 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-110 | 2019-01-11 | Đạt | 0.7 | Đạt | 21 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-01-11 | Đạt | 0.8 | Đạt | 24 | 5 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-01-12 | Đạt | 0.6 | Đạt | 31 | 6 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-01-12 | Đạt | 0.8 | Đạt | 31 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-01-14 | Đạt | 0.6 | Đạt | 21 | 8 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-111 | 2019-01-14 | Đạt | 1 | Đạt | 24 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-01-14 | Đạt | 0.9 | Đạt | 25 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-01-15 | Đạt | 0.7 | Đạt | 20 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-01-15 | Đạt | 0.8 | Đạt | 27 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-01-16 | Đạt | 0.7 | Đạt | 17 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-01-16 | Đạt | 0.9 | Đạt | 34 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-01-17 | Đạt | 0.8 | Đạt | 19 | 6 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-01-17 | Đạt | 1 | Đạt | 29 | 5 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-01-18 | Đạt | 0.5 | Đạt | 35 | 5 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-112 | 2019-01-18 | Đạt | 0.6 | Đạt | 28 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-01-18 | Đạt | 0.5 | Đạt | 26 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-01-19 | Đạt | 0.6 | Đạt | 35 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-01-19 | Đạt | 0.6 | Đạt | 54 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-01-21 | Đạt | 0.5 | Đạt | 23 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-01-21 | Đạt | 0.8 | Đạt | 28 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-01-22 | Đạt | 0.5 | Đạt | 19 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-01-22 | Đạt | 0.8 | Đạt | 23 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-01-23 | Đạt | 0.5 | Đạt | 23 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-01-23 | Đạt | 0.5 | Đạt | 18 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-01-24 | Đạt | 0.6 | Đạt | 37 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-01-24 | Đạt | 0.9 | Đạt | 34 | 5 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-01-25 | Đạt | 0.7 | Đạt | 26 | 2 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-113 | 2019-01-25 | Đạt | 1 | Đạt | 51 | 5 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-01-25 | Đạt | 1.1 | Đạt | 32 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-01-26 | Đạt | 0.5 | Đạt | 35 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-01-26 | Đạt | 0.8 | Đạt | 21 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-01-28 | Đạt | 0.6 | Đạt | 22 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-01-28 | Đạt | 0.8 | Đạt | 31 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-01-29 | Đạt | 0.7 | Đạt | 36 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-01-29 | Đạt | 0.8 | Đạt | 32 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-01-30 | Đạt | 0.5 | Đạt | 27 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-01-30 | Đạt | 0.5 | Đạt | 38 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-01-31 | Đạt | 0.7 | Đạt | 34 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-01-31 | Đạt | 0.8 | Đạt | 45 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-02-01 | Đạt | 0.6 | Đạt | 17 | 3 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-104 | 2019-02-01 | Đạt | 0.7 | Đạt | 24 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-02-01 | Đạt | 0.7 | Đạt | 23 | 7 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-02-02 | Đạt | 0.6 | Đạt | 30 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-02-02 | Đạt | 0.6 | Đạt | 29 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-02-07 | Đạt | 0.8 | Đạt | 41 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-02-07 | Đạt | 0.9 | Đạt | 47 | 7 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-02-08 | Đạt | 0.7 | Đạt | 22 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-02-08 | Đạt | 0.9 | Đạt | 32 | 8 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-02-09 | Đạt | 0.9 | Đạt | 29 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-02-09 | Đạt | 1 | Đạt | 54 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-02-11 | Đạt | 0.6 | Đạt | 58 | 1 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-106 | 2019-02-11 | Đạt | 0.7 | Đạt | 44 | 9 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-02-11 | Đạt | 0.7 | Đạt | 53 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-02-12 | Đạt | 0.6 | Đạt | 18 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-02-12 | Đạt | 0.8 | Đạt | 37 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-02-13 | Đạt | 0.6 | Đạt | 18 | 1 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-108 | 2019-02-13 | Đạt | 0.6 | Đạt | 18 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-02-13 | Đạt | 0.6 | Đạt | 19 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-02-14 | Đạt | 0.7 | Đạt | 28 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-02-14 | Đạt | 0.9 | Đạt | 22 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-02-15 | Đạt | 0.5 | Đạt | 22 | 1 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-110 | 2019-02-15 | Đạt | 0.8 | Đạt | 37 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-02-15 | Đạt | 0.7 | Đạt | 35 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-02-16 | Đạt | 0.6 | Đạt | 25 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-02-16 | Đạt | 0.8 | Đạt | 22 | 5 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-02-18 | Đạt | 0.6 | Đạt | 56 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-02-18 | Đạt | 0.8 | Đạt | 56 | 7 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-02-19 | Đạt | 0.5 | Đạt | 31 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-02-19 | Đạt | 0.7 | Đạt | 34 | 9 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-02-20 | Đạt | 0.8 | Đạt | 20 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-02-20 | Đạt | 0.8 | Đạt | 24 | 6 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-02-21 | Đạt | 0.9 | Đạt | 36 | 3 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-111 | 2019-02-21 | Đạt | 0.9 | Đạt | 34 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-02-21 | Đạt | 0.9 | Đạt | 81 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-02-22 | Đạt | 0.6 | Đạt | 19 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-02-22 | Đạt | 0.8 | Đạt | 17 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-02-23 | Đạt | 0.8 | Đạt | 31 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-02-23 | Đạt | 0.9 | Đạt | 20 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-02-25 | Đạt | 0.5 | Đạt | 65 | 1 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-112 | 2019-02-25 | Đạt | 0.7 | Đạt | 29 | 5 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-02-25 | Đạt | 0.7 | Đạt | 77 | 8 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-02-26 | Đạt | 0.6 | Đạt | 20 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-02-26 | Đạt | 0.9 | Đạt | 27 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-02-27 | Đạt | 0.6 | Đạt | 30 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-02-27 | Đạt | 0.8 | Đạt | 28 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-02-28 | Đạt | 0.8 | Đạt | 27 | 2 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-113 | 2019-02-28 | Đạt | 0.9 | Đạt | 35 | 8 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-02-28 | Đạt | 0.8 | Đạt | 32 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-03-01 | Đạt | 0.5 | Đạt | 22 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-03-01 | Đạt | 0.7 | Đạt | 30 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-03-02 | Đạt | 0.6 | Đạt | 34 | 5 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-03-02 | Đạt | 0.8 | Đạt | 43 | 7 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-03-04 | Đạt | 0.9 | Đạt | 30 | 1 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-104 | 2019-03-04 | Đạt | 0.9 | Đạt | 42 | 9 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-03-04 | Đạt | 0.9 | Đạt | 30 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-03-05 | Đạt | 0.5 | Đạt | 29 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-03-05 | Đạt | 0.8 | Đạt | 35 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-03-06 | Đạt | 0.7 | Đạt | 30 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-03-06 | Đạt | 1 | Đạt | 27 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-03-07 | Đạt | 0.5 | Đạt | 35 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-03-07 | Đạt | 0.7 | Đạt | 83 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-03-08 | Đạt | 0.5 | Đạt | 61 | 1 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-106 | 2019-03-08 | Đạt | 0.7 | Đạt | 59 | 6 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-03-08 | Đạt | 0.7 | Đạt | 74 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-03-09 | Đạt | 0.6 | Đạt | 33 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-03-09 | Đạt | 0.8 | Đạt | 40 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-03-11 | Đạt | 0.8 | Đạt | 28 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-03-11 | Đạt | 0.8 | Đạt | 37 | 5 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-03-12 | Đạt | 0.5 | Đạt | 26 | 1 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-108 | 2019-03-12 | Đạt | 0.8 | Đạt | 29 | 8 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-03-12 | Đạt | 0.8 | Đạt | 30 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-03-13 | Đạt | 0.6 | Đạt | 26 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-03-13 | Đạt | 0.8 | Đạt | 56 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-03-14 | Đạt | 0.6 | Đạt | 33 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-03-14 | Đạt | 0.7 | Đạt | 21 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-03-15 | Đạt | 0.4 | Đạt | 56 | 2 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-110 | 2019-03-15 | Đạt | 0.8 | Đạt | 30 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-03-15 | Đạt | 0.8 | Đạt | 24 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-03-16 | Đạt | 0.5 | Đạt | 35 | 5 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-03-16 | Đạt | 0.8 | Đạt | 39 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-03-18 | Đạt | 0.5 | Đạt | 52 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-03-18 | Đạt | 0.7 | Đạt | 36 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-03-19 | Đạt | 0.7 | Đạt | 37 | 2 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-111 | 2019-03-19 | Đạt | 0.9 | Đạt | 81 | 7 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-03-19 | Đạt | 0.9 | Đạt | 35 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-03-20 | Đạt | 0.6 | Đạt | 45 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-03-20 | Đạt | 0.6 | Đạt | 37 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-03-21 | Đạt | 0.7 | Đạt | 26 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-03-21 | Đạt | 0.8 | Đạt | 71 | 8 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-03-22 | Đạt | 0.6 | Đạt | 23 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-03-22 | Đạt | 0.8 | Đạt | 42 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-03-23 | Đạt | 0.7 | Đạt | 32 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-03-23 | Đạt | 0.8 | Đạt | 23 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-03-25 | Đạt | 0.6 | Đạt | 29 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-03-25 | Đạt | 0.8 | Đạt | 30 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-03-26 | Đạt | 0.7 | Đạt | 19 | 3 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-112 | 2019-03-26 | Đạt | 0.6 | Đạt | 26 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-03-26 | Đạt | 0.8 | Đạt | 43 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-03-27 | Đạt | 0.7 | Đạt | 28 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-03-27 | Đạt | 0.8 | Đạt | 30 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-03-28 | Đạt | 0.6 | Đạt | 22 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-03-28 | Đạt | 0.7 | Đạt | 27 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-03-29 | Đạt | 0.7 | Đạt | 29 | 2 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-113 | 2019-03-29 | Đạt | 0.8 | Đạt | 34 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-03-29 | Đạt | 0.9 | Đạt | 31 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-03-30 | Đạt | 0.8 | Đạt | 63 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-03-30 | Đạt | 1 | Đạt | 21 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-04-01 | Đạt | 0.5 | Đạt | 38 | 1 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-104 | 2019-04-01 | Đạt | 0.6 | Đạt | 37 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-04-01 | Đạt | 0.8 | Đạt | 34 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-04-02 | Đạt | 0.7 | Đạt | 28 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-04-02 | Đạt | 0.9 | Đạt | 33 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-04-03 | Đạt | 0.6 | Đạt | 39 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-04-03 | Đạt | 0.6 | Đạt | 47 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-04-04 | Đạt | 0.9 | Đạt | 42 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-04-04 | Đạt | 0.8 | Đạt | 30 | 6 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-04-05 | Đạt | 0.5 | Đạt | 26 | 1 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-106 | 2019-04-05 | Đạt | 0.7 | Đạt | 35 | 8 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-04-05 | Đạt | 0.7 | Đạt | 38 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-04-06 | Đạt | 0.6 | Đạt | 21 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-04-06 | Đạt | 0.8 | Đạt | 20 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-04-08 | Đạt | 0.5 | Đạt | 20 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-04-08 | Đạt | 0.7 | Đạt | 22 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-04-09 | Đạt | 0.5 | Đạt | 20 | 1 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-108 | 2019-04-09 | Đạt | 0.8 | Đạt | 80 | 7 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-04-09 | Đạt | 0.8 | Đạt | 35 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-04-10 | Đạt | 0.5 | Đạt | 20 | 5 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-04-10 | Đạt | 0.9 | Đạt | 26 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-04-11 | Đạt | 0.6 | Đạt | 29 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-04-11 | Đạt | 0.6 | Đạt | 30 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-04-12 | Đạt | 0.6 | Đạt | 56 | 1 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-110 | 2019-04-12 | Đạt | 0.9 | Đạt | 26 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-04-12 | Đạt | 0.8 | Đạt | 27 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-04-13 | Đạt | 0.7 | Đạt | 27 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-04-13 | Đạt | 0.8 | Đạt | 25 | 5 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-04-15 | Đạt | 0.5 | Đạt | 20 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-04-15 | Đạt | 0.9 | Đạt | 29 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-04-16 | Đạt | 0.6 | Đạt | 62 | 4 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-111 | 2019-04-16 | Đạt | 1.1 | Đạt | 45 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-04-16 | Đạt | 0.9 | Đạt | 74 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-04-17 | Đạt | 0.6 | Đạt | 20 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-04-17 | Đạt | 0.9 | Đạt | 24 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-04-18 | Đạt | 0.5 | Đạt | 24 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-04-18 | Đạt | 0.8 | Đạt | 27 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-04-19 | Đạt | 0.6 | Đạt | 30 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-04-19 | Đạt | 0.8 | Đạt | 31 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-04-20 | Đạt | 0.8 | Đạt | 38 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-04-20 | Đạt | 0.9 | Đạt | 38 | 5 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-04-22 | Đạt | 0.8 | Đạt | 59 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-04-22 | Đạt | 0.9 | Đạt | 27 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-04-23 | Đạt | 0.5 | Đạt | 38 | 5 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-112 | 2019-04-23 | Đạt | 0.8 | Đạt | 40 | 8 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-04-23 | Đạt | 0.8 | Đạt | 39 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-04-24 | Đạt | 0.7 | Đạt | 25 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-04-24 | Đạt | 0.6 | Đạt | 22 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-04-25 | Đạt | 0.8 | Đạt | 20 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-04-25 | Đạt | 1 | Đạt | 27 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-04-26 | Đạt | 0.6 | Đạt | 25 | 1 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-113 | 2019-04-26 | Đạt | 0.8 | Đạt | 22 | 7 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-04-26 | Đạt | 0.8 | Đạt | 42 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-04-27 | Đạt | 0.6 | Đạt | 19 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-04-27 | Đạt | 0.8 | Đạt | 57 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-04-29 | Đạt | 0.6 | Đạt | 40 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-04-29 | Đạt | 0.8 | Đạt | 57 | 5 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-05-02 | Đạt | 0.6 | Đạt | 29 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-05-02 | Đạt | 0.8 | Đạt | 31 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-05-03 | Đạt | 0.5 | Đạt | 32 | 1 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-104 | 2019-05-03 | Đạt | 0.8 | Đạt | 34 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-05-03 | Đạt | 0.8 | Đạt | 21 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-05-04 | Đạt | 0.7 | Đạt | 33 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-05-04 | Đạt | 0.9 | Đạt | 34 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-05-06 | Đạt | 0.6 | Đạt | 44 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-05-06 | Đạt | 0.9 | Đạt | 26 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-05-07 | Đạt | 0.6 | Đạt | 23 | 1 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-106 | 2019-05-07 | Đạt | 0.9 | Đạt | 30 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-05-07 | Đạt | 0.8 | Đạt | 42 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-05-08 | Đạt | 0.7 | Đạt | 30 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-05-08 | Đạt | 0.8 | Đạt | 49 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-05-09 | Đạt | 0.7 | Đạt | 44 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-05-09 | Đạt | 0.9 | Đạt | 55 | 9 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-05-10 | Đạt | 0.5 | Đạt | 48 | 1 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-108 | 2019-05-10 | Đạt | 0.8 | Đạt | 37 | 6 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-05-10 | Đạt | 0.8 | Đạt | 35 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-05-11 | Đạt | 0.7 | Đạt | 48 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-05-11 | Đạt | 1.1 | Đạt | 48 | 6 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-05-13 | Đạt | 0.5 | Đạt | 25 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-05-13 | Đạt | 0.8 | Đạt | 36 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-05-14 | Đạt | 0.6 | Đạt | 24 | 3 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-110 | 2019-05-14 | Đạt | 1.1 | Đạt | 29 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-05-14 | Đạt | 0.9 | Đạt | 43 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-05-15 | Đạt | 0.5 | Đạt | 39 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-05-15 | Đạt | 0.9 | Đạt | 38 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-05-16 | Đạt | 0.5 | Đạt | 26 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-05-16 | Đạt | 0.8 | Đạt | 37 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-05-17 | Đạt | 0.6 | Đạt | 26 | 5 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-111 | 2019-05-17 | Đạt | 1.1 | Đạt | 58 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-05-17 | Đạt | 1 | Đạt | 31 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-05-18 | Đạt | 0.7 | Đạt | 56 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-05-18 | Đạt | 1 | Đạt | 36 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-05-20 | Đạt | 0.8 | Đạt | 94 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-05-20 | Đạt | 0.9 | Đạt | 36 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-05-21 | Đạt | 0.9 | Đạt | 51 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-05-21 | Đạt | 0.6 | Đạt | 39 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-05-22 | Đạt | 0.7 | Đạt | 33 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-05-22 | Đạt | 0.8 | Đạt | 37 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-05-23 | Đạt | 0.5 | Đạt | 92 | 1 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-112 | 2019-05-23 | Đạt | 0.7 | Đạt | 37 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-05-23 | Đạt | 0.8 | Đạt | 35 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-05-24 | Đạt | 0.6 | Đạt | 21 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-05-24 | Đạt | 0.8 | Đạt | 22 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-05-25 | Đạt | 0.6 | Đạt | 33 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-05-25 | Đạt | 0.9 | Đạt | 41 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-05-27 | Đạt | 0.5 | Đạt | 71 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-05-27 | Đạt | 0.8 | Đạt | 37 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-05-28 | Đạt | 0.7 | Đạt | 35 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-05-28 | Đạt | 0.6 | Đạt | 29 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-05-29 | Đạt | 0.5 | Đạt | 38 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-05-29 | Đạt | 0.8 | Đạt | 31 | 5 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-05-30 | Đạt | 0.6 | Đạt | 32 | 1 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-113 | 2019-05-30 | Đạt | 0.8 | Đạt | 35 | 7 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-05-30 | Đạt | 0.8 | Đạt | 48 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-05-31 | Đạt | 0.5 | Đạt | 44 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-05-31 | Đạt | 0.8 | Đạt | 76 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-06-01 | Đạt | 0.6 | Đạt | 17 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-06-01 | Đạt | 0.8 | Đạt | 16 | 5 | đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-06-03 | Đạt | 0.6 | Đạt | 37 | 1 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-104 | 2019-06-03 | Đạt | 0.6 | Đạt | 29 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-06-03 | Đạt | 0.8 | Đạt | 33 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-06-04 | Đạt | 0.6 | Đạt | 26 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-06-04 | Đạt | 0.7 | Đạt | 35 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-06-05 | Đạt | 0.6 | Đạt | 55 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-06-05 | Đạt | 0.8 | Đạt | 44 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-06-06 | Đạt | 0.8 | Đạt | 39 | 2 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-106 | 2019-06-06 | Đạt | 0.9 | Đạt | 28 | 5 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-06-06 | Đạt | 0.9 | Đạt | 42 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-06-07 | Đạt | 0.5 | Đạt | 33 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-06-07 | Đạt | 0.8 | Đạt | 56 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-06-08 | Đạt | 0.6 | Đạt | 63 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-06-08 | Đạt | 0.7 | Đạt | 74 | 5 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-06-10 | Đạt | 0.6 | Đạt | 35 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-06-10 | Đạt | 0.7 | Đạt | 23 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-06-11 | Đạt | 0.6 | Đạt | 17 | 3 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-108 | 2019-06-11 | Đạt | 0.8 | Đạt | 42 | 9 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-06-11 | Đạt | 0.8 | Đạt | 33 | 5 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-06-12 | Đạt | 0.5 | Đạt | 31 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-06-12 | Đạt | 0.7 | Đạt | 50 | 2 | đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-06-13 | Đạt | 0.5 | Đạt | 28 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-06-13 | Đạt | 0.7 | Đạt | 16 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-06-14 | Đạt | 0.8 | Đạt | 47 | 4 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-110 | 2019-06-14 | Đạt | 0.8 | Đạt | 53 | 9 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-06-14 | Đạt | 0.7 | Đạt | 47 | 8 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-06-15 | Đạt | 0.8 | Đạt | 30 | 5 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-06-15 | Đạt | 0.8 | Đạt | 41 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-06-17 | Đạt | 0.5 | Đạt | 25 | 7 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-06-17 | Đạt | 0.8 | Đạt | 31 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-06-18 | Đạt | 0.6 | Đạt | 42 | 7 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-111 | 2019-06-18 | Đạt | 0.8 | Đạt | 33 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-06-18 | Đạt | 0.9 | Đạt | 76 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-06-19 | Đạt | 0.5 | Đạt | 13 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-06-19 | Đạt | 0.8 | Đạt | 29 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-06-20 | Đạt | 0.6 | Đạt | 26 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-06-20 | Đạt | 0.7 | Đạt | 30 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-06-21 | Đạt | 0.6 | Đạt | 60 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-06-21 | Đạt | 0.8 | Đạt | 55 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-06-22 | Đạt | 0.7 | Đạt | 38 | 7 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-06-22 | Đạt | 0.8 | Đạt | 31 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-06-24 | Đạt | 0.6 | Đạt | 66 | 3 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-112 | 2019-06-24 | Đạt | 0.9 | Đạt | 28 | 9 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-06-24 | Đạt | 0.7 | Đạt | 60 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-06-25 | Đạt | 0.5 | Đạt | 47 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-06-25 | Đạt | 0.7 | Đạt | 48 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-06-26 | Đạt | 0.5 | Đạt | 54 | 8 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-06-26 | Đạt | 0.8 | Đạt | 31 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-06-27 | Đạt | 0.5 | Đạt | 32 | 5 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-113 | 2019-06-27 | Đạt | 0.8 | Đạt | 50 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-06-27 | Đạt | 0.8 | Đạt | 61 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-06-28 | Đạt | 0.6 | Đạt | 60 | 9 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-06-28 | Đạt | 0.5 | Đạt | 55 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-06-29 | Đạt | 0.6 | Đạt | 69 | 6 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-06-29 | Đạt | 0.6 | Đạt | 92 | 5 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-07-01 | Đạt | 0.6 | Đạt | 25 | 6 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-104 | 2019-07-01 | Đạt | 0.5 | Đạt | 30 | 9 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-07-01 | Đạt | 0.8 | Đạt | 59 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-07-02 | Đạt | 0.5 | Đạt | 26 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-07-02 | Đạt | 0.8 | Đạt | 28 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-07-03 | Đạt | 0.6 | Đạt | 30 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-07-03 | Đạt | 0.8 | Đạt | 29 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-07-04 | Đạt | 0.6 | Đạt | 55 | 7 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-106 | 2019-07-04 | Đạt | 0.6 | Đạt | 27 | 9 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-07-04 | Đạt | 0.7 | Đạt | 29 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-07-05 | Đạt | 0.8 | Đạt | 59 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-07-05 | Đạt | 1 | Đạt | 64 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-07-06 | Đạt | 0.9 | Đạt | 55 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-07-06 | Đạt | 0.9 | Đạt | 28 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-07-08 | Đạt | 0.6 | Đạt | 26 | 7 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-108 | 2019-07-08 | Đạt | 0.6 | Đạt | 28 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-07-08 | Đạt | 0.6 | Đạt | 38 | 5 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-07-09 | Đạt | 0.5 | Đạt | 26 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-07-09 | Đạt | 0.8 | Đạt | 27 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-07-10 | Đạt | 0.6 | Đạt | 17 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-07-10 | Đạt | 0.8 | Đạt | 57 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-07-11 | Đạt | 0.7 | Đạt | 64 | 3 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-110 | 2019-07-11 | Đạt | 1 | Đạt | 72 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-07-11 | Đạt | 0.8 | Đạt | 77 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-07-12 | Đạt | 0.8 | Đạt | 69 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-07-12 | Đạt | 0.9 | Đạt | 25 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-07-13 | Đạt | 0.8 | Đạt | 28 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-07-13 | Đạt | 0.9 | Đạt | 38 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-07-15 | Đạt | 0.7 | Đạt | 25 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-07-15 | Đạt | 0.6 | Đạt | 26 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-07-16 | Đạt | 0.8 | Đạt | 63 | 1 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-111 | 2019-07-16 | Đạt | 1 | Đạt | 69 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-07-16 | Đạt | 0.9 | Đạt | 60 | 5 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-07-17 | Đạt | 0.7 | Đạt | 43 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-07-17 | Đạt | 0.8 | Đạt | 28 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-07-18 | Đạt | 0.6 | Đạt | 30 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-07-18 | Đạt | 0.8 | Đạt | 25 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-07-19 | Đạt | 0.7 | Đạt | 35 | 2 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-112 | 2019-07-19 | Đạt | 0.9 | Đạt | 40 | 6 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-07-19 | Đạt | 0.9 | Đạt | 39 | 5 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-07-20 | Đạt | 0.7 | Đạt | 54 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-07-20 | Đạt | 0.9 | Đạt | 36 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-07-22 | Đạt | 0.6 | Đạt | 28 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-07-22 | Đạt | 0.7 | Đạt | 25 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-07-23 | Đạt | 0.6 | Đạt | 20 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-07-23 | Đạt | 0.8 | Đạt | 25 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-07-24 | Đạt | 0.5 | Đạt | 43 | 2 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-113 | 2019-07-24 | Đạt | 0.9 | Đạt | 19 | 8 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-07-24 | Đạt | 0.8 | Đạt | 28 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-07-25 | Đạt | 0.6 | Đạt | 31 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-07-25 | Đạt | 0.8 | Đạt | 21 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-07-26 | Đạt | 0.6 | Đạt | 31 | 5 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-07-26 | Đạt | 0.8 | Đạt | 63 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-07-27 | Đạt | 0.8 | Đạt | 42 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-07-27 | Đạt | 0.8 | Đạt | 48 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-07-29 | Đạt | 0.6 | Đạt | 31 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-07-29 | Đạt | 0.8 | Đạt | 55 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-07-30 | Đạt | 0.7 | Đạt | 26 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-07-30 | Đạt | 0.9 | Đạt | 36 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-07-31 | Đạt | 0.8 | Đạt | 46 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-07-31 | Đạt | 0.8 | Đạt | 28 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-08-01 | Đạt | 1 | Đạt | 63 | 0 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-104 | 2019-08-01 | Đạt | 1 | Đạt | 53 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-08-01 | Đạt | 1 | Đạt | 56 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-08-02 | Đạt | 0.8 | Đạt | 55 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-08-02 | Đạt | 0.8 | Đạt | 64 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-08-03 | Đạt | 0.8 | Đạt | 38 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-08-03 | Đạt | 1 | Đạt | 55 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-08-05 | Đạt | 0.6 | Đạt | 27 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-08-05 | Đạt | 0.8 | Đạt | 23 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-08-06 | Đạt | 0.5 | Đạt | 29 | 1 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-106 | 2019-08-06 | Đạt | 0.8 | Đạt | 32 | 6 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-08-06 | Đạt | 0.8 | Đạt | 28 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-08-07 | Đạt | 0.6 | Đạt | 19 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-08-07 | Đạt | 0.8 | Đạt | 19 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-08-08 | Đạt | 0.6 | Đạt | 22 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-08-08 | Đạt | 0.8 | Đạt | 29 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-08-09 | Đạt | 0.5 | Đạt | 44 | 2 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-108 | 2019-08-09 | Đạt | 0.7 | Đạt | 32 | 5 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-08-09 | Đạt | 0.8 | Đạt | 34 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-08-10 | Đạt | 0.6 | Đạt | 64 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-08-10 | Đạt | 0.8 | Đạt | 33 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-08-12 | Đạt | 0.6 | Đạt | 84 | 1 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-110 | 2019-08-12 | Đạt | 0.8 | Đạt | 35 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-08-12 | Đạt | 0.9 | Đạt | 37 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-08-13 | Đạt | 0.5 | Đạt | 20 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-08-13 | Đạt | 0.7 | Đạt | 30 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-08-14 | Đạt | 0.7 | Đạt | 44 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-08-14 | Đạt | 0.8 | Đạt | 32 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-08-15 | Đạt | 0.6 | Đạt | 28 | 1 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-111 | 2019-08-15 | Đạt | 0.7 | Đạt | 26 | 7 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-08-15 | Đạt | 0.8 | Đạt | 35 | 5 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-08-16 | Đạt | 0.5 | Đạt | 26 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-08-16 | Đạt | 0.8 | Đạt | 55 | 6 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-08-17 | Đạt | 0.5 | Đạt | 38 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-08-17 | Đạt | 0.8 | Đạt | 55 | 5 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-08-19 | Đạt | 0.5 | Đạt | 31 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-08-19 | Đạt | 0.8 | Đạt | 46 | 8 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-08-20 | Đạt | 0.5 | Đạt | 47 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-08-20 | Đạt | 0.7 | Đạt | 32 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-08-21 | Đạt | 0.6 | Đạt | 30 | 2 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-112 | 2019-08-21 | Đạt | 0.8 | Đạt | 26 | 5 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-08-21 | Đạt | 0.8 | Đạt | 54 | 6 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-08-22 | Đạt | 0.6 | Đạt | 35 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-08-22 | Đạt | 0.8 | Đạt | 69 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-08-23 | Đạt | 0.5 | Đạt | 19 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-08-23 | Đạt | 0.8 | Đạt | 28 | 5 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-08-24 | Đạt | 0.9 | Đạt | 31 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-08-24 | Đạt | 0.7 | Đạt | 46 | 5 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-08-26 | Đạt | 0.6 | Đạt | 27 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-08-26 | Đạt | 0.8 | Đạt | 33 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-08-27 | Đạt | 0.6 | Đạt | 29 | 1 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-113 | 2019-08-27 | Đạt | 0.7 | Đạt | 59 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-08-27 | Đạt | 0.8 | Đạt | 60 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-08-28 | Đạt | 0.6 | Đạt | 57 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-08-28 | Đạt | 0.9 | Đạt | 56 | 6 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-08-29 | Đạt | 0.6 | Đạt | 29 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-08-29 | Đạt | 0.8 | Đạt | 43 | 8 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-08-30 | Đạt | 0.6 | Đạt | 31 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-08-30 | Đạt | 0.8 | Đạt | 36 | 7 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-08-31 | Đạt | 0.7 | Đạt | 50 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-08-31 | Đạt | 0.9 | Đạt | 55 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-09-03 | Đạt | 0.6 | Đạt | 32 | 1 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-104 | 2019-09-03 | Đạt | 0.9 | Đạt | 27 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-09-03 | Đạt | 0.8 | Đạt | 36 | 8 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-09-04 | Đạt | 0.6 | Đạt | 52 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-09-04 | Đạt | 0.8 | Đạt | 35 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-09-05 | Đạt | 0.5 | Đạt | 25 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-09-05 | Đạt | 0.6 | Đạt | 24 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-09-06 | Đạt | 0.7 | Đạt | 25 | 1 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-106 | 2019-09-06 | Đạt | 0.8 | Đạt | 39 | 5 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-09-06 | Đạt | 0.7 | Đạt | 34 | 6 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-09-07 | Đạt | 0.6 | Đạt | 60 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-09-07 | Đạt | 0.8 | Đạt | 67 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-09-09 | Đạt | 0.5 | Đạt | 21 | 1 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-108 | 2019-09-09 | Đạt | 0.8 | Đạt | 37 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-09-09 | Đạt | 0.8 | Đạt | 30 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-09-10 | Đạt | 0.6 | Đạt | 29 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-09-10 | Đạt | 0.7 | Đạt | 33 | 7 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-09-11 | Đạt | 0.6 | Đạt | 23 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-09-11 | Đạt | 0.6 | Đạt | 22 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-09-12 | Đạt | 0.7 | Đạt | 15 | 1 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-110 | 2019-09-12 | Đạt | 0.9 | Đạt | 51 | 5 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-09-12 | Đạt | 0.9 | Đạt | 28 | 7 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-09-13 | Đạt | 0.8 | Đạt | 22 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-09-13 | Đạt | 0.7 | Đạt | 30 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-09-14 | Đạt | 0.8 | Đạt | 72 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-09-14 | Đạt | 0.7 | Đạt | 39 | 5 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-09-16 | Đạt | 0.7 | Đạt | 52 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-09-16 | Đạt | 0.7 | Đạt | 59 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-09-17 | Đạt | 0.6 | Đạt | 50 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-09-17 | Đạt | 0.6 | Đạt | 37 | 6 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-09-18 | Đạt | 0.8 | Đạt | 44 | 1 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-111 | 2019-09-18 | Đạt | 1.1 | Đạt | 42 | 6 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-09-18 | Đạt | 0.9 | Đạt | 71 | 6 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-09-19 | Đạt | 0.5 | Đạt | 24 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-09-19 | Đạt | 0.8 | Đạt | 45 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-09-20 | Đạt | 0.6 | Đạt | 40 | 2 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-112 | 2019-09-20 | Đạt | 0.8 | Đạt | 41 | 7 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-09-20 | Đạt | 0.9 | Đạt | 43 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-09-21 | Đạt | 0.7 | Đạt | 44 | 5 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-09-21 | Đạt | 0.9 | Đạt | 91 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-09-23 | Đạt | 0.6 | Đạt | 27 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-09-23 | Đạt | 0.7 | Đạt | 55 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-09-24 | Đạt | 0.7 | Đạt | 40 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-09-24 | Đạt | 0.9 | Đạt | 27 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-09-25 | Đạt | 0.6 | Đạt | 17 | 1 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-113 | 2019-09-25 | Đạt | 0.8 | Đạt | 37 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-09-25 | Đạt | 0.9 | Đạt | 24 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-09-26 | Đạt | 0.5 | Đạt | 17 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-09-26 | Đạt | 0.7 | Đạt | 24 | 5 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-09-27 | Đạt | 0.6 | Đạt | 20 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-09-27 | Đạt | 0.6 | Đạt | 22 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-09-28 | Đạt | 0.6 | Đạt | 63 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-09-28 | Đạt | 0.8 | Đạt | 33 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-09-30 | Đạt | 0.6 | Đạt | 21 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-09-30 | Đạt | 0.8 | Đạt | 25 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-10-01 | Đạt | 0.6 | Đạt | 24 | 4 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-104 | 2019-10-01 | Đạt | 0.8 | Đạt | 29 | 7 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-10-01 | Đạt | 0.8 | Đạt | 26 | 6 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-10-02 | Đạt | 0.7 | Đạt | 16 | 6 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-10-02 | Đạt | 0.9 | Đạt | 30 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-10-03 | Đạt | 0.6 | Đạt | 22 | 5 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-10-03 | Đạt | 0.8 | Đạt | 30 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-10-04 | Đạt | 0.7 | Đạt | 29 | 3 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-106 | 2019-10-04 | Đạt | 0.8 | Đạt | 52 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-10-04 | Đạt | 0.8 | Đạt | 33 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-10-05 | Đạt | 0.8 | Đạt | 76 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-10-05 | Đạt | 0.9 | Đạt | 48 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-10-07 | Đạt | 0.7 | Đạt | 24 | 6 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-108 | 2019-10-07 | Đạt | 0.9 | Đạt | 31 | 6 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-10-07 | Đạt | 0.9 | Đạt | 29 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-10-08 | Đạt | 0.7 | Đạt | 53 | 5 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-10-08 | Đạt | 0.8 | Đạt | 35 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-10-09 | Đạt | 0.6 | Đạt | 31 | 7 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-10-09 | Đạt | 0.7 | Đạt | 51 | 5 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-10-10 | Đạt | 0.7 | Đạt | 23 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-10-10 | Đạt | 0.8 | Đạt | 29 | 7 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-10-11 | Đạt | 0.6 | Đạt | 16 | 3 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-110 | 2019-10-11 | Đạt | 1.1 | Đạt | 70 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-10-11 | Đạt | 0.7 | Đạt | 22 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-10-12 | Đạt | 0.7 | Đạt | 35 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-10-12 | Đạt | 0.6 | Đạt | 43 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-10-14 | Đạt | 0.7 | Đạt | 19 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-10-14 | Đạt | 0.8 | Đạt | 24 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-10-15 | Đạt | 0.6 | Đạt | 15 | 5 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-10-15 | Đạt | 0.8 | Đạt | 25 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-10-16 | Đạt | 0.6 | Đạt | 19 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-10-16 | Đạt | 0.8 | Đạt | 24 | 8 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-10-17 | Đạt | 0.7 | Đạt | 20 | 2 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-111 | 2019-10-17 | Đạt | 0.7 | Đạt | 30 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-10-17 | Đạt | 0.7 | Đạt | 22 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-10-18 | Đạt | 0.7 | Đạt | 22 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-10-18 | Đạt | 0.6 | Đạt | 27 | 6 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-10-19 | Đạt | 0.6 | Đạt | 35 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-10-19 | Đạt | 0.6 | Đạt | 46 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-10-21 | Đạt | 0.8 | Đạt | 28 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-10-21 | Đạt | 0.9 | Đạt | 38 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-10-22 | Đạt | 0.6 | Đạt | 23 | 2 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-112 | 2019-10-22 | Đạt | 0.9 | Đạt | 62 | 8 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-10-22 | Đạt | 1 | Đạt | 38 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-10-23 | Đạt | 0.5 | Đạt | 29 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-10-23 | Đạt | 0.8 | Đạt | 33 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-10-24 | Đạt | 0.7 | Đạt | 21 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-10-24 | Đạt | 0.8 | Đạt | 34 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-10-25 | Đạt | 0.6 | Đạt | 39 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-10-25 | Đạt | 0.8 | Đạt | 32 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-10-26 | Đạt | 0.7 | Đạt | 39 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-10-26 | Đạt | 0.9 | Đạt | 80 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-10-28 | Đạt | 0.6 | Đạt | 20 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-10-28 | Đạt | 0.8 | Đạt | 24 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-10-29 | Đạt | 0.7 | Đạt | 50 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-10-29 | Đạt | 0.9 | Đạt | 23 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-10-30 | Đạt | 0.8 | Đạt | 27 | 1 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-113 | 2019-10-30 | Đạt | 0.8 | Đạt | 30 | 7 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-10-30 | Đạt | 0.9 | Đạt | 18 | 9 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-10-31 | Đạt | 0.6 | Đạt | 17 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-10-31 | Đạt | 0.8 | Đạt | 26 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-11-01 | Đạt | 0.6 | Đạt | 22 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-11-01 | Đạt | 0.8 | Đạt | 29 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-11-02 | Đạt | 0.6 | Đạt | 52 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-11-02 | Đạt | 0.8 | Đạt | 57 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-11-04 | Đạt | 0.7 | Đạt | 24 | 1 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-104 | 2019-11-04 | Đạt | 0.8 | Đạt | 23 | 6 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-11-04 | Đạt | 0.8 | Đạt | 24 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-11-05 | Đạt | 0.7 | Đạt | 23 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-11-05 | Đạt | 0.8 | Đạt | 24 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-11-06 | Đạt | 0.7 | Đạt | 20 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-11-06 | Đạt | 0.8 | Đạt | 24 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-11-07 | Đạt | 0.8 | Đạt | 22 | 3 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-106 | 2019-11-07 | Đạt | 0.7 | Đạt | 23 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-11-07 | Đạt | 0.8 | Đạt | 21 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-11-08 | Đạt | 0.7 | Đạt | 25 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-11-08 | Đạt | 0.7 | Đạt | 24 | 7 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-11-09 | Đạt | 0.8 | Đạt | 42 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-11-09 | Đạt | 0.8 | Đạt | 62 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-11-11 | Đạt | 0.7 | Đạt | 27 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-11-11 | Đạt | 0.9 | Đạt | 38 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-11-12 | Đạt | 0.8 | Đạt | 25 | 1 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-108 | 2019-11-12 | Đạt | 0.8 | Đạt | 22 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-11-12 | Đạt | 0.8 | Đạt | 31 | 5 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-11-13 | Đạt | 0.7 | Đạt | 68 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-11-13 | Đạt | 0.8 | Đạt | 29 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-11-14 | Đạt | 0.7 | Đạt | 23 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-11-14 | Đạt | 0.8 | Đạt | 23 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-11-15 | Đạt | 0.7 | Đạt | 58 | 0 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-110 | 2019-11-15 | Đạt | 0.9 | Đạt | 52 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-11-15 | Đạt | 0.9 | Đạt | 48 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-11-16 | Đạt | 0.8 | Đạt | 38 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-11-16 | Đạt | 0.8 | Đạt | 36 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-11-18 | Đạt | 0.7 | Đạt | 21 | 1 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-111 | 2019-11-18 | Đạt | 0.7 | Đạt | 24 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-11-18 | Đạt | 0.8 | Đạt | 24 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-11-19 | Đạt | 0.7 | Đạt | 22 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-11-19 | Đạt | 0.8 | Đạt | 30 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-11-20 | Đạt | 0.7 | Đạt | 21 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-11-20 | Đạt | 0.8 | Đạt | 23 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-11-21 | Đạt | 0.6 | Đạt | 28 | 1 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-112 | 2019-11-21 | Đạt | 0.7 | Đạt | 54 | 5 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-11-21 | Đạt | 0.7 | Đạt | 32 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-11-22 | Đạt | 0.6 | Đạt | 25 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-11-22 | Đạt | 0.8 | Đạt | 30 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-11-23 | Đạt | 0.7 | Đạt | 61 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-11-23 | Đạt | 0.9 | Đạt | 42 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-11-25 | Đạt | 0.6 | Đạt | 24 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-11-25 | Đạt | 0.6 | Đạt | 24 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-11-26 | Đạt | 0.5 | Đạt | 17 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-11-26 | Đạt | 0.7 | Đạt | 29 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-11-27 | Đạt | 0.6 | Đạt | 21 | 1 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-113 | 2019-11-27 | Đạt | 0.7 | Đạt | 24 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-11-27 | Đạt | 0.7 | Đạt | 25 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-11-28 | Đạt | 0.5 | Đạt | 12 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-11-28 | Đạt | 0.7 | Đạt | 21 | 5 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-11-29 | Đạt | 0.5 | Đạt | 21 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-11-29 | Đạt | 0.7 | Đạt | 25 | 6 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-11-30 | Đạt | 0.6 | Đạt | 28 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-11-30 | Đạt | 0.9 | Đạt | 67 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-12-02 | Đạt | 0.6 | Đạt | 24 | 1 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-104 | 2019-12-02 | Đạt | 0.8 | Đạt | 54 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-12-02 | Đạt | 0.7 | Đạt | 34 | 6 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-12-03 | Đạt | 0.6 | Đạt | 17 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-12-03 | Đạt | 0.7 | Đạt | 23 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-12-04 | Đạt | 0.7 | Đạt | 19 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-12-04 | Đạt | 0.8 | Đạt | 25 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-12-05 | Đạt | 0.6 | Đạt | 24 | 3 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-106 | 2019-12-05 | Đạt | 0.5 | Đạt | 28 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-12-05 | Đạt | 0.7 | Đạt | 35 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-12-06 | Đạt | 0.6 | Đạt | 27 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-12-06 | Đạt | 0.7 | Đạt | 35 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-12-07 | Đạt | 0.7 | Đạt | 63 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-12-07 | Đạt | 0.8 | Đạt | 65 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-12-09 | Đạt | 0.7 | Đạt | 57 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-12-09 | Đạt | 0.8 | Đạt | 78 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-12-10 | Đạt | 0.6 | Đạt | 37 | 0 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-108 | 2019-12-10 | Đạt | 0.6 | Đạt | 18 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-12-10 | Đạt | 0.7 | Đạt | 26 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-12-11 | Đạt | 0.6 | Đạt | 18 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-12-11 | Đạt | 0.7 | Đạt | 26 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-12-12 | Đạt | 0.6 | Đạt | 20 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-12-12 | Đạt | 0.7 | Đạt | 20 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-12-13 | Đạt | 0.5 | Đạt | 16 | 0 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-110 | 2019-12-13 | Đạt | 0.7 | Đạt | 32 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-12-13 | Đạt | 0.8 | Đạt | 29 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-12-14 | Đạt | 0.5 | Đạt | 50 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-12-14 | Đạt | 0.7 | Đạt | 24 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-12-16 | Đạt | 0.7 | Đạt | 24 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-12-16 | Đạt | 0.7 | Đạt | 51 | 9 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-12-17 | Đạt | 0.7 | Đạt | 12 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-12-17 | Đạt | 0.7 | Đạt | 14 | 9 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-12-18 | Đạt | 0.5 | Đạt | 12 | 1 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-111 | 2019-12-18 | Đạt | 0.8 | Đạt | 30 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-12-18 | Đạt | 0.8 | Đạt | 16 | 8 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-12-19 | Đạt | 0.5 | Đạt | 57 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-12-19 | Đạt | 0.5 | Đạt | 47 | 0 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-12-20 | Đạt | 0.8 | Đạt | 7 | 5 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-12-20 | Đạt | 0.7 | Đạt | 31 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-12-21 | Đạt | 0.8 | Đạt | 47 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-12-21 | Đạt | 0.8 | Đạt | 51 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-12-23 | Đạt | 0.6 | Đạt | 25 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-12-23 | Đạt | 0.9 | Đạt | 26 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-12-24 | Đạt | 0.8 | Đạt | 66 | 3 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-112 | 2019-12-24 | Đạt | 1 | Đạt | 22 | 6 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-12-24 | Đạt | 1 | Đạt | 29 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-12-25 | Đạt | 0.6 | Đạt | 14 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-12-25 | Đạt | 0.8 | Đạt | 19 | 7 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-12-26 | Đạt | 0.5 | Đạt | 18 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-12-26 | Đạt | 1 | Đạt | 15 | 4 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-12-27 | Đạt | 0.8 | Đạt | 14 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-12-27 | Đạt | 0.9 | Đạt | 20 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-12-28 | Đạt | 0.9 | Đạt | 38 | 1 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-12-28 | Đạt | 0.7 | Đạt | 37 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-12-30 | Đạt | 0.8 | Đạt | 14 | 1 | Đạt
Hàng tháng Monthly | HV-113 | 2019-12-30 | Đạt | 0.6 | Đạt | 9 | 2 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-12-30 | Đạt | 0.8 | Đạt | 16 | 5 | Đạt
Hàng ngày Daily | C-SP01 | 2019-12-31 | Đạt | 0.8 | Đạt | 12 | 3 | Đạt
Hàng ngày Daily | HV-115 | 2019-12-31 | Đạt | 0.7 | Đạt | 13 | 3 | Đạt