## CA - GRADE D
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG KHÍ - NĂM 2019 RAW DATA FOR GAS QUALITY MONITORING - NĂM 2019
HỆ THỐNG KHÍ NÉN - CẤP SẠCH D COMPRESSED AIR SYSTEM - GRADE D | [15 empty] | <5 |  | <2 | <1
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria |  |  |  |  | ≤ -40 | ≤ 67 | ≤ 5 | ≤ 500 | ≤ 2 | ≤ 1 | 3520000 | 29000 | 200 | -40 | 67 | 5 | 500 | 2 | 1
Giới hạn cảnh báo Alert limit |  |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2816000 | 23200 | 40
Giới hạn hành động Action limit |  |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3520000 | 29000 | 100
Tên phòng Room name | Vị trí lấy mẫu Sampling location | Tần suất Frequency | Mã số ID | Ngày lấy mẫu Sampling date | 29-Điểm Sương Dewpoint (°C) | 24-Hàm lượng nước Water vapour (ppm) | 25-CO (ppm) | 26-CO2 (ppm) | 30-NO/ NO2 (ppm) | 31-SO2 (ppm) | 17-≥ 0.5 µm | 15-≥ 5.0 µm | 5-Vi sinh Microbial (Cfu/plate)
Wet granulation 1 (150 kg) | High Shear Granulator 1 Wet Granulation line 1 – 150 Kg | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M7.2/ V17 | 2019-09-10 | [6 empty] | 23238 | 40 | 0
Wet granulation 2 (250 kg) | High Shear Granulator 2 - Wet Granulation line 2 – 250 Kg | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M10.2/ V21 | 2019-09-10 | [6 empty] | 29409 | 41 | 0 | Mã số ID | Tên phòng Room name | Vị trí lấy mẫu Sampling location | Tần suất Frequency
Equipment washing 2 | Bin washer 1 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M80.2/ V48 | 2019-09-10 | [6 empty] | 17653 | 32 | 2 | 0M7.2/ V17 | Wet granulation 1 (150 kg) | High Shear Granulator 1 Wet Granulation line 1 – 150 Kg | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Equipment cleaning 1 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0D13.1/ V188 | 2019-09-10 | [6 empty] | 19662 | 33 | 0 | 0M7.3/ V15 | Wet granulation 1 (150 kg) | Fluid Bed System 1 - Wet Granulation line 1 - 150Kg | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Wet granulation 3 (250 kg) | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M17.1/ V84 | 2019-09-10 | [6 empty] | 20024 | 20 | 0 | 0M7.4/ V12 | Wet granulation 1 (150 kg) | Lifting device for PCS & Dry mill 1 - Wet Granulation line 1 – 150 Kg | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Compacting | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M22.2/ V82 | 2019-09-10 | [6 empty] | 21058 | 40 | 0 | 0M10.2/ V21 | Wet granulation 2 (250 kg) | High Shear Granulator 2 - Wet Granulation line 2 – 250 Kg | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Compressing 5 | Tablet pressing machine 3 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M48.2/ V123 | 2019-09-10 | [6 empty] | 19578 | 27 | 0 | 0M10.3/ V24 | Wet granulation 2 (250 kg) | Fluid Bed System 2 - Wet Granulation line 2 - 250Kg | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Encapsulating 3 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M59.1/ V142 | 2019-09-10 | [6 empty] | 24277 | 7 | 0 | 0M10.4/ V26 | Wet granulation 2 (250 kg) | Lifting device for PCS & Dry mill 2 - Wet Granulation line 2 – 250 Kg | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Coating 1 | Film coating line 1 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M72.1/ V154 | 2019-09-10 | [6 empty] | 23685 | 20 | 0 | 0M80.2/ V48 | Equipment washing 2 | Bin washer 1 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Equipment drying 2 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M81.1/ V184 | 2019-09-10 | [6 empty] | 13723 | 6 | 0 | 0M80.3/ V50 | Equipment washing 2 | Bin washer 2 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Primary packaging in blisters 3 | Automatic Blister Packaging Machine 3 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0P13.1/ V177 | 2019-09-10 | [6 empty] | 11869 | 4 | 0 | 0D9.2/ V190 | Raw material drying | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Wet granulation 2 (250 kg) | Lifting device for PCS & Dry mill 2 - Wet Granulation line 2 – 250 Kg | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M10.4/ V26 | 2019-10-10 | [6 empty] | 7148 | 1958 | 0 | 0D13.1/ V188 | Equipment cleaning 1 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Equipment drying 1 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0D14.1/ V186 | 2019-10-10 | [6 empty] | 1565 | 380 | 0 | 0D14.1/ V186 | Equipment drying 1 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Wet granulation 3 (250 kg) | High Shear Granulator 3 - Wet Granulation line 3 – 250 Kg | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M17.2/ V89 | 2019-10-10 | [6 empty] | 1289 | 244 | 0 | 0M7.1/ V72 | Wet granulation 1 (150 kg) | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Compressing 3 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M42.1/ V114 | 2019-10-10 | [6 empty] | 1003 | 201 | 1 | 0M10.1/ V75 | Wet granulation 2 (250 kg) | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Compressing 4 | Tablet pressing machine 2 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M45.2/ V119 | 2019-10-10 | [6 empty] | 1010 | 193 | 0 | 0M17.1/ V84 | Wet granulation 3 (250 kg) | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Encapsulating 1 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M52.1/ V125 | 2019-10-10 | [6 empty] | 925 | 122 | 0 | 0M17.2/ V89 | Wet granulation 3 (250 kg) | High Shear Granulator 3 - Wet Granulation line 3 – 250 Kg | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Encapsulating 3 | Capsule filling machine 2 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M59.2/ V141 | 2019-10-10 | [6 empty] | 960 | 109 | 0 | 0M17.3/ V87 | Wet granulation 3 (250 kg) | Fluid Bed System 3 - Wet Granulation line 3 - 250Kg | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Coating 2 | Film coating line 2 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M73.1/ V153 | 2019-10-10 | [6 empty] | 838 | 108 | 0 | 0M17.4/ V94 | Wet granulation 3 (250 kg) | Lifting device for PCS & Dry mill 3 - Wet Granulation line 3 – 250 Kg | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Primary packaging in strip blisters | Strip blister packaging machine | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0P7.2/ V166 | 2019-10-10 | [6 empty] | 1397 | 175 | 1 | 0M22.2/ V82 | Compacting | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Equipment washing 3 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0P16.1/ V159 | 2019-10-10 | [6 empty] | 868 | 66 | 3 | 0M42.1/ V114 | Compressing 3 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Wet granulation 1 (150 kg) | Fluid Bed System 1 - Wet Granulation line 1 - 150Kg | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M7.3/ V15 | 2019-11-12 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 6371 | 1303 |  | 0M42.2/ V115 | Compressing 3 | Tablet pressing machine 1 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Equipment washing 2 | Bin washer 2 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M80.3/ V50 | 2019-11-12 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 2021 | 327 |  | 0M45.1/ V118 | Compressing 4 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Wet granulation 2 (250 kg) | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M10.1/ V75 | 2019-11-12 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 862 | 140 |  | 0M45.2/ V119 | Compressing 4 | Tablet pressing machine 2 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Wet granulation 3 (250 kg) | Fluid Bed System 3 - Wet Granulation line 3 - 250Kg | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M17.3/ V87 | 2019-11-12 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 768 | 75 |  | 0M48.1/ V122 | Compressing 5 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Compressing 4 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M45.1/ V118 | 2019-11-12 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 614 | 42 |  | 0M48.2/ V123 | Compressing 5 | Tablet pressing machine 3 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Compressing 5 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M48.1/ V122 | 2019-11-12 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 1145 | 180 |  | 0M52.1/ V125 | Encapsulating 1 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Encapsulating 2 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M56.1/ V134 | 2019-11-12 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 1016 | 160 |  | 0M56.1/ V134 | Encapsulating 2 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Coating 3 | Film coating line 3 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M74.1/ V152 | 2019-11-12 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 810 | 59 |  | 0M56.2/ V135 | Encapsulating 2 | Capsule filling machine 1 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Primary packaging in blisters 1 | Automatic Blister Packaging Machine 1 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0P9.1/ V171 | 2019-11-12 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 766 | 51 |  | 0M59.1/ V142 | Encapsulating 3 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Equipment drying 3 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0P17.1/ V151 | 2019-11-12 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 876 | 80 |  | 0M59.2/ V141 | Encapsulating 3 | Capsule filling machine 2 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Wet granulation 1 (150 kg) | Fluid Bed System 1 - Wet Granulation line 1 - 150Kg | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M7.3/ V15 | 2019-11-10 | [8 empty] | 0 | 0M72.1/ V154 | Coating 1 | Film coating line 1 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Equipment washing 2 | Bin washer 2 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M80.3/ V50 | 2019-11-10 | [8 empty] | 0 | 0M73.1/ V153 | Coating 2 | Film coating line 2 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Wet granulation 2 (250 kg) | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M10.1/ V75 | 2019-11-10 | [8 empty] | 1 | 0M74.1/ V152 | Coating 3 | Film coating line 3 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Wet granulation 3 (250 kg) | Fluid Bed System 3 - Wet Granulation line 3 - 250Kg | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M17.3/ V87 | 2019-11-10 | [8 empty] | 0 | 0M80.1/ V182 | Equipment washing 2 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Compressing 4 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M45.1/ V118 | 2019-11-10 | [8 empty] | 0 | 0M81.1/ V184 | Equipment drying 2 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Compressing 5 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M48.1/ V122 | 2019-11-10 | [8 empty] | 4 | 0P5.3/ V245 | Primary packaging in sachet | Horizontal sachet machine | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Encapsulating 2 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M56.1/ V134 | 2019-11-10 | [8 empty] | 0 | 0P7.2/ V166 | Primary packaging in strip blisters | Strip blister packaging machine | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Coating 3 | Film coating line 3 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M74.1/ V152 | 2019-11-10 | [8 empty] | 0 | 0P9.1/ V171 | Primary packaging in blisters 1 | Automatic Blister Packaging Machine 1 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Primary packaging in blisters 1 | Automatic Blister Packaging Machine 1 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0P9.1/ V171 | 2019-11-10 | [8 empty] | 1 | 0P12.1/ V174 | Primary packaging in blisters 2 | Automatic Blister Packaging Machine 2 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Equipment drying 3 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0P17.1/ V151 | 2019-11-10 | [8 empty] | 0 | 0P13.1/ V177 | Primary packaging in blisters 3 | Automatic Blister Packaging Machine 3 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Wet granulation 1 (150 kg) | Lifting device for PCS & Dry mill 1 - Wet Granulation line 1 – 150 Kg | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M7.4/ V12 | 2019-12-08 | [6 empty] | 1920 | 685 |  | 0P16.1/ V159 | Equipment washing 3 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Wet granulation 2 (250 kg) | Fluid Bed System 2 - Wet Granulation line 2 - 250Kg | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M10.3/ V24 | 2019-12-08 | [6 empty] | 921 | 186 |  | 0P17.1/ V151 | Equipment drying 3 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Raw material drying | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0D9.2/ V190 | 2019-12-08 | [6 empty] | 764 | 164
Wet granulation 1 (150 kg) | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M7.1/ V72 | 2019-12-08 | [6 empty] | 697 | 122
Wet granulation 3 (250 kg) | Lifting device for PCS & Dry mill 3 - Wet Granulation line 3 – 250 Kg | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M17.4/ V94 | 2019-12-08 | [6 empty] | 522 | 82
Compressing 3 | Tablet pressing machine 1 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M42.2/ V115 | 2019-12-08 | [6 empty] | 529 | 86
Encapsulating 2 | Capsule filling machine 1 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M56.2/ V135 | 2019-12-08 | [6 empty] | 555 | 79
Equipment washing 2 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M80.1/ V182 | 2019-12-08 | [6 empty] | 488 | 81
Primary packaging in blisters 2 | Automatic Blister Packaging Machine 2 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0P12.1/ V174 | 2019-12-08 | [6 empty] | 292 | 51
Primary packaging in sachet | Horizontal sachet machine | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0P5.3/ V245 | 2019-12-08 | [6 empty] | 306 | 18
Wet granulation 1 (150 kg) | Lifting device for PCS & Dry mill 1 - Wet Granulation line 1 – 150 Kg | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M7.4/ V12 | 2019-12-10 | [8 empty] | 0
Wet granulation 2 (250 kg) | Fluid Bed System 2 - Wet Granulation line 2 - 250Kg | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M10.3/ V24 | 2019-12-10 | [8 empty] | 3
Raw material drying | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0D9.2/ V190 | 2019-12-10 | [8 empty] | 0
Wet granulation 1 (150 kg) | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M7.1/ V72 | 2019-12-10 | [8 empty] | 0
Wet granulation 3 (250 kg) | Lifting device for PCS & Dry mill 3 - Wet Granulation line 3 – 250 Kg | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M17.4/ V94 | 2019-12-10 | [8 empty] | 0
Compressing 3 | Tablet pressing machine 1 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M42.2/ V115 | 2019-12-10 | [8 empty] | 0
Encapsulating 2 | Capsule filling machine 1 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M56.2/ V135 | 2019-12-10 | [8 empty] | 1
Equipment washing 2 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M80.1/ V182 | 2019-12-10 | [8 empty] | 5
Primary packaging in blisters 2 | Automatic Blister Packaging Machine 2 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0P12.1/ V174 | 2019-12-10 | [8 empty] | 0
Primary packaging in sachet | Horizontal sachet machine | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0P5.3/ V245 | 2019-12-10 | [8 empty] | 0

## CA - GRADE NC
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG KHÍ - NĂM 2019 RAW DATA FOR GAS QUALITY MONITORING - NĂM 2019
HỆ THỐNG KHÍ NÉN - KHU VỰC NC COMPRESSED AIR SYSTEM - KHU VỰC NC | [15 empty] | <5 |  | <2 | <1
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria |  |  |  |  | ≤ -40 | ≤ 67 | ≤ 5 | ≤ 500 | ≤ 2 | ≤ 1 | NA | NA | NA | -40 | 67 | 5 | 500 | 2 | 1
Giới hạn cảnh báo Alert limit |  |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
Giới hạn hành động Action limit |  |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
Tên phòng Room name | Vị trí lấy mẫu Sampling location | Tần suất Frequency | Mã số ID | Ngày lấy mẫu Sampling date | 29-Điểm Sương Dewpoint (°C) | 24-Hàm lượng nước Water vapour (ppm) | 25-CO (ppm) | 26-CO2 (ppm) | 30-NO/ NO2 (ppm) | 31-SO2 (ppm) | 17-≥ 0.5 µm | 15-≥ 5.0 µm | 5-Vi sinh Microbial (Cfu/plate)
Technical room 2 | WIP system for Pan coater 1 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0T4.1/ V129 | 12.11.19 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1
Technical Room 10 | WIP Film coating line 1 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 1T2.1/ V33 | 12.11.19 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 |  |  |  | Mã số ID | Tên phòng Room name | Vị trí lấy mẫu Sampling location | Tần suất Frequency
Technical Room 10 | WIP Wet Granulation line 1 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 1T2.4/ V13 | 12.11.19 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 |  |  |  | 0T4.1/ V129 | Technical room 2 | WIP system for Pan coater 1 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
[14 empty] | 0T4.2/ V132 | Technical room 2 | WIP system for Pan coater 2 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
[14 empty] | 0T4.3/ V139 | Technical room 2 | WIP system for Pan coater 3 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
[14 empty] | 0T6.1/V90 | Technical room 4 | WIP Wet Granulation line 3 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
[14 empty] | 0T7.4/V19 | Technical room 5 | Electrical Cabinet Wet Granulation line 2 - 250Kg | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
[14 empty] | 1T2.1/ V33 | Technical Room 10 | WIP Film coating line 1 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
[14 empty] | 1T2.2/ V38 | Technical Room 10 | WIP Film coating line 2 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
[14 empty] | 1T2.3/ V42 | Technical Room 10 | WIP Film coating line 3 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
[14 empty] | 1T2.4/ V13 | Technical Room 10 | WIP Wet Granulation line 1 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
[14 empty] | 1T2.5/ V27 | Technical Room 10 | WIP Wet Granulation line 2 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months