## CA - GRADE D
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG KHÍ - NĂM 2020 RAW DATA FOR GAS QUALITY MONITORING - NĂM 2020
HỆ THỐNG KHÍ NÉN - CẤP SẠCH D COMPRESSED AIR SYSTEM - GRADE D | [15 empty] | <5 |  | <2 | <1
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria |  |  |  |  | ≤ -40 | ≤ 67 | ≤ 5 | ≤ 500 | ≤ 2 | ≤ 1 | 3520000 | 29000 | 200 | -40 | 67 | 5 | 500 | 2 | 1
Giới hạn cảnh báo Alert limit |  |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2816000 | 23200 | 40
Giới hạn hành động Action limit |  |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3520000 | 29000 | 100
Tên phòng Room name | Vị trí lấy mẫu Sampling location | Tần suất Frequency | Mã số ID | Ngày lấy mẫu Sampling date | 29-Điểm Sương Dewpoint (°C) | 24-Hàm lượng nước Water vapour (ppm) | 25-CO (ppm) | 26-CO2 (ppm) | 30-NO/ NO2 (ppm) | 31-SO2 (ppm) | 17-≥ 0.5 µm | 15-≥ 5.0 µm | 5-Vi sinh Microbial (Cfu/plate)
Wet granulation 1 (150 kg) | High Shear Granulator 1 Wet Granulation line 1 – 150 Kg | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M7.2/ V17 | 2020-01-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 123642 | 1204 | 0
Wet granulation 2 (250 kg) | High Shear Granulator 2 - Wet Granulation line 2 – 250 Kg | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M10.2/ V21 | 2020-01-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 26129 | 293 | 0 | Mã số ID | Tên phòng Room name | Vị trí lấy mẫu Sampling location | Tần suất Frequency
Wet granulation 2 (250 kg) | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M10.1/ V75 | 2020-01-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 48233 | 263 | 2 | 0M7.2/ V17 | Wet granulation 1 (150 kg) | High Shear Granulator 1 Wet Granulation line 1 – 150 Kg | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Wet granulation 3 (250 kg) | Fluid Bed System 3 - Wet Granulation line 3 - 250Kg | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M17.3/ V87 | 2020-01-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 69167 | 131 | 1 | 0M7.3/ V15 | Wet granulation 1 (150 kg) | Fluid Bed System 1 - Wet Granulation line 1 - 150Kg | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Equipment drying 2 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M81.1/ V184 | 2020-01-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 63990 | 20 | 3 | 0M7.4/ V12 | Wet granulation 1 (150 kg) | Lifting device for PCS & Dry mill 1 - Wet Granulation line 1 – 150 Kg | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Equipment washing 2 | Bin washer 1 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M80.2/ V48 | 2020-01-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 71757 | 592 | 0 | 0M10.2/ V21 | Wet granulation 2 (250 kg) | High Shear Granulator 2 - Wet Granulation line 2 – 250 Kg | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Compressing 3 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M42.1/ V114 | 2020-01-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 70788 | 78 | 0 | 0M10.3/ V24 | Wet granulation 2 (250 kg) | Fluid Bed System 2 - Wet Granulation line 2 - 250Kg | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Compressing 4 | Tablet pressing machine 2 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M45.2/ V119 | 2020-01-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 56506 | 200 | 0 | 0M10.4/ V26 | Wet granulation 2 (250 kg) | Lifting device for PCS & Dry mill 2 - Wet Granulation line 2 – 250 Kg | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Encapsulating 1 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M52.1/ V125 | 2020-01-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 53187 | 78 | 1 | 0M80.2/ V48 | Equipment washing 2 | Bin washer 1 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Encapsulating 3 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M59.1/ V142 | 2020-01-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 57254 | 76 | 0 | 0M80.3/ V50 | Equipment washing 2 | Bin washer 2 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Coating 2 | Film coating line 2 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M73.1/ V153 | 2020-01-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 57735 | 57 | 2 | 0D9.2/ V190 | Raw material drying | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Primary packaging in blisters 1 | Automatic Blister Packaging Machine 1 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0P9.1/ V171 | 2020-01-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 19847 | 106 | 0 | 0D13.1/ V188 | Equipment cleaning 1 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Equipment washing 3 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0P16.1/ V159 | 2020-01-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 50790 | 33 | 3 | 0D14.1/ V186 | Equipment drying 1 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Equipment cleaning 1 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0D13.1/ V188 | 2020-01-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 48220 | 167 | 0 | 0M7.1/ V72 | Wet granulation 1 (150 kg) | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Wet granulation 1 (150 kg) | Fluid Bed System 1 - Wet Granulation line 1 - 150Kg | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M7.3/ V15 | 2020-02-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 2760 | 1042 | 0 | 0M10.1/ V75 | Wet granulation 2 (250 kg) | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Wet granulation 2 (250 kg) | Fluid Bed System 2 - Wet Granulation line 2 - 250Kg | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M10.3/ V24 | 2020-02-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 1068 | 387 | 0 | 0M17.1/ V84 | Wet granulation 3 (250 kg) | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Equipment washing 2 | Bin washer 2 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M80.3/ V50 | 2020-02-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 623 | 249 | 1 | 0M17.2/ V89 | Wet granulation 3 (250 kg) | High Shear Granulator 3 - Wet Granulation line 3 – 250 Kg | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Equipment drying 1 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0D14.1/ V186 | 2020-02-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 540 | 150 | 0 | 0M17.3/ V87 | Wet granulation 3 (250 kg) | Fluid Bed System 3 - Wet Granulation line 3 - 250Kg | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Wet granulation 3 (250 kg) | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M17.1/ V84 | 2020-02-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 777 | 254 | 0 | 0M17.4/ V94 | Wet granulation 3 (250 kg) | Lifting device for PCS & Dry mill 3 - Wet Granulation line 3 – 250 Kg | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Wet granulation 3 (250 kg) | Lifting device for PCS & Dry mill 3 - Wet Granulation line 3 – 250 Kg | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M17.4/ V94 | 2020-02-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 354 | 87 | 0 | 0M22.2/ V82 | Compacting | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Compressing 3 | Tablet pressing machine 1 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M42.2/ V115 | 2020-02-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 628 | 96 | 0 | 0M42.1/ V114 | Compressing 3 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Compressing 5 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M48.1/ V122 | 2020-02-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 653 | 86 | 0 | 0M42.2/ V115 | Compressing 3 | Tablet pressing machine 1 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Encapsulating 2 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M56.1/ V134 | 2020-02-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 622 | 75 | 0 | 0M45.1/ V118 | Compressing 4 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Encapsulating 3 | Capsule filling machine 2 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M59.2/ V141 | 2020-02-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 591 | 97 | 0 | 0M45.2/ V119 | Compressing 4 | Tablet pressing machine 2 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Coating 3 | Film coating line 3 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M74.1/ V152 | 2020-02-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 405 | 49 | 0 | 0M48.1/ V122 | Compressing 5 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Primary packaging in sachet | Horizontal sachet machine | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0P5.3/ V245 | 2020-02-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 536 | 28 | 0 | 0M48.2/ V123 | Compressing 5 | Tablet pressing machine 3 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Primary packaging in blisters 2 | Automatic Blister Packaging Machine 2 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0P12.1/ V174 | 2020-02-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 544 | 34 | 0 | 0M52.1/ V125 | Encapsulating 1 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Equipment drying 3 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0P17.1/ V151 | 2020-02-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 547 | 90 | 0 | 0M56.1/ V134 | Encapsulating 2 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Wet granulation 1 (150 kg) | Lifting device for PCS & Dry mill 1 - Wet Granulation line 1 – 150 Kg | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M7.4/ V12 | 2020-03-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 1548 | 543 | 1 | 0M56.2/ V135 | Encapsulating 2 | Capsule filling machine 1 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Wet granulation 2 (250 kg) | Lifting device for PCS & Dry mill 2 - Wet Granulation line 2 – 250 Kg | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M10.4/ V26 | 2020-03-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 10499 | 183 | 0 | 0M59.1/ V142 | Encapsulating 3 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Raw material drying | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0D9.2/ V190 | 2020-03-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 8574 | 358 | 0 | 0M59.2/ V141 | Encapsulating 3 | Capsule filling machine 2 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Wet granulation 1 (150 kg) | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M7.1/ V72 | 2020-03-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 475 | 117 | 0 | 0M72.1/ V154 | Coating 1 | Film coating line 1 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Wet granulation 3 (250 kg) | High Shear Granulator 3 - Wet Granulation line 3 – 250 Kg | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M17.2/ V89 | 2020-03-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 2840 | 83 | 1 | 0M73.1/ V153 | Coating 2 | Film coating line 2 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Compacting | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M22.2/ V82 | 2020-03-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 10488 | 207 | 0 | 0M74.1/ V152 | Coating 3 | Film coating line 3 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Compressing 4 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M45.1/ V118 | 2020-03-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 3156 | 203 | 0 | 0M80.1/ V182 | Equipment washing 2 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Compressing 5 | Tablet pressing machine 3 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M48.2/ V123 | 2020-03-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 9565 | 412 | 1 | 0M81.1/ V184 | Equipment drying 2 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Encapsulating 2 | Capsule filling machine 1 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M56.2/ V135 | 2020-03-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 7910 | 380 | 0 | 0P5.3/ V245 | Primary packaging in sachet | Horizontal sachet machine | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Coating 1 | Film coating line 1 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M72.1/ V154 | 2020-03-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 10075 | 1305 | 0 | 0P7.2/ V166 | Primary packaging in strip blisters | Strip blister packaging machine | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Equipment washing 2 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M80.1/ V182 | 2020-03-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 5598 | 455 | 0 | 0P9.1/ V171 | Primary packaging in blisters 1 | Automatic Blister Packaging Machine 1 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Primary packaging in strip blisters | Strip blister packaging machine | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0P7.2/ V166 | 2020-03-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 284503 | 814 | 0 | 0P12.1/ V174 | Primary packaging in blisters 2 | Automatic Blister Packaging Machine 2 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Primary packaging in blisters 3 | Automatic Blister Packaging Machine 3 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0P13.1/ V177 | 2020-03-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 6186 | 533 | 0 | 0P13.1/ V177 | Primary packaging in blisters 3 | Automatic Blister Packaging Machine 3 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Wet granulation 1 (150 kg) | High Shear Granulator 1 Wet Granulation line 1 – 150 Kg | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M7.2/ V17 | 2020-04-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 2966 | 1069 | 0 | 0P16.1/ V159 | Equipment washing 3 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Wet granulation 2 (250 kg) | High Shear Granulator 2 - Wet Granulation line 2 – 250 Kg | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M10.2/ V21 | 2020-04-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 3792 | 885 | 0 | 0P17.1/ V151 | Equipment drying 3 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months
Equipment washing 2 | Bin washer 1 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M80.2/ V48 | 2020-04-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 8285 | 86 | 1
Equipment cleaning 1 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0D13.1/ V188 | 2020-04-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 1279 | 385 | 1
Wet granulation 2 (250 kg) | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M10.1/ V75 | 2020-04-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 3039 | 856 | 0
Wet granulation 3 (250 kg) | Fluid Bed System 3 - Wet Granulation line 3 - 250Kg | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M17.3/ V87 | 2020-04-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 1930 | 429 | 1
Compressing 3 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M42.1/ V114 | 2020-04-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 2783 | 175 | 0
Compressing 4 | Tablet pressing machine 2 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M45.2/ V119 | 2020-04-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 707 | 92 | 1
Encapsulating 1 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M52.1/ V125 | 2020-04-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 6432 | 464 | 0
Encapsulating 3 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M59.1/ V142 | 2020-04-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 2151 | 322 | 0
Coating 2 | Film coating line 2 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M73.1/ V153 | 2020-04-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 7952 | 1575 | 0
Equipment drying 2 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M81.1/ V184 | 2020-04-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 2354 | 90 | 0
Primary packaging in blisters 1 | Automatic Blister Packaging Machine 1 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0P9.1/ V171 | 2020-04-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 3404 | 1147 | 0
Equipment washing 3 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0P16.1/ V159 | 2020-04-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 2050 | 460 | 0
Wet granulation 1 (150 kg) | Fluid Bed System 1 - Wet Granulation line 1 - 150Kg | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M7.3/ V15 | 2020-05-11 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 1529 | 105 | 0
Wet granulation 2 (250 kg) | Fluid Bed System 2 - Wet Granulation line 2 - 250Kg | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M10.3/ V24 | 2020-05-11 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 1244 | 61 | 0
Equipment washing 2 | Bin washer 2 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M80.3/ V50 | 2020-05-11 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 180179 | 58 | 0
Equipment drying 1 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0D14.1/ V186 | 2020-05-11 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 401771 | 53 | 2
Wet granulation 3 (250 kg) | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M17.1/ V84 | 2020-05-11 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 1221 | 54 | 0
Wet granulation 3 (250 kg) | Lifting device for PCS & Dry mill 3 - Wet Granulation line 3 – 250 Kg | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M17.4/ V94 | 2020-05-11 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 1080 | 60 | 0
Compressing 3 | Tablet pressing machine 1 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M42.2/ V115 | 2020-05-11 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 198369 | 7259 | 0
Compressing 5 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M48.1/ V122 | 2020-05-11 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 127906 | 61 | 0
Encapsulating 2 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M56.1/ V134 | 2020-05-11 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 56841 | 35 | 0
Encapsulating 3 | Capsule filling machine 2 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M59.2/ V141 | 2020-05-11 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 38556 | 35 | 0
Coating 3 | Film coating line 3 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M74.1/ V152 | 2020-05-11 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 30104 | 327 | 1
Primary packaging in sachet | Horizontal sachet machine | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0P5.3/ V245 | 2020-05-11 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 34144 | 2143 | 0
Primary packaging in blisters 2 | Automatic Blister Packaging Machine 2 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0P12.1/ V174 | 2020-05-11 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 25748 | 26 | 0
Equipment drying 3 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0P17.1/ V151 | 2020-05-11 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 45318 | 47 | 1
Wet granulation 1 (150 kg) | Lifting device for PCS & Dry mill 1 - Wet Granulation line 1 – 150 Kg | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M7.4/ V12 | 2020-06-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 9075 | 1238 | 0
Wet granulation 2 (250 kg) | Lifting device for PCS & Dry mill 2 - Wet Granulation line 2 – 250 Kg | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M10.4/ V26 | 2020-06-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 3387 | 261 | 3
Raw material drying | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0D9.2/ V190 | 2020-06-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 2784 | 158 | 2
Wet granulation 1 (150 kg) | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M7.1/ V72 | 2020-06-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 4894 | 324 | 0
Wet granulation 3 (250 kg) | High Shear Granulator 3 - Wet Granulation line 3 – 250 Kg | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M17.2/ V89 | 2020-06-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 2777 | 189 | 2
Compacting | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M22.2/ V82 | 2020-06-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 2163 | 108 | 2
Compressing 4 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M45.1/ V118 | 2020-06-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 3203 | 189 | 0
Compressing 5 | Tablet pressing machine 3 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M48.2/ V123 | 2020-06-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 2803 | 102 | 0
Encapsulating 2 | Capsule filling machine 1 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M56.2/ V135 | 2020-06-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 2192 | 126 | 1
Coating 1 | Film coating line 1 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M72.1/ V154 | 2020-06-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 1557 | 68 | 0
Equipment washing 2 | Cleaning | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0M80.1/ V182 | 2020-06-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 3545 | 84 | 0
Primary packaging in strip blisters | Strip blister packaging machine | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0P7.2/ V166 | 2020-06-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 1717 | 87 | 0
Primary packaging in blisters 3 | Automatic Blister Packaging Machine 3 | 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần Once a month or Once three months | 0P13.1/ V177 | 2020-06-10 | -44 | 54 | <5 | 200 | <2 | <1 | 1308 | 30 | 5