## PHÒNG SẠCH CẤP D - QC - VI SINH
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2020 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2020
PHÒNG SẠCH CẤP SẠCH D CỦA KIỂM NGHIỆM – VI SINH GRADE D CLEANROOM OF QC – MICROBIAL LAB.
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | [5 empty] | 200 | 100 | 50
Giới hạn cảnh báo Alert limit | [5 empty] | 40 | 20 | 10
Giới hạn hành động Action limit | [5 empty] | 100 | 50 | 25 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05
Tên phòng Room name | Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Tần suất Frequency | Vị trí lấy mẫu Sampling location | Mã số điểm lấy mẫu Sampling location ID | Ngày lấy mẫu Sampling date | 5-Phương pháp lấy mẫu không khí Active air sampling method (CFU/plate) | 3-Phương pháp đặt đĩa thạch Settle plates method (CFU/plate) | 4-Phương pháp lấy mẫu bề mặt Surface sampling method (CFU/plate) | Mã số điểm lấy mẫu sampling location ID | Tên phòng Room name | Mã số Phòng Phòng number | Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Vị trí lấy mẫu Sampling location | Tần suất Frequency
Hành lang 6 Corridor 6 | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa static passbox và cửa ra vào Between static passbox and entrance door | QC37_A1 | 2020-01-02 | 10 |  |  | QC34_P1 | Phòng thay trang phục 2 (Nam) Changing room 2 (Men) | QC34 | Passive | Góc tường gần lỗ hồi Corner near return air grill | Hàng tháng Monthly
Phòng sinh hóa Bio-chemical room | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Between room | QC38_A1 | 2020-01-02 | 5 |  |  | QC34_R1 | Phòng thay trang phục 2 (Nam) Changing room 2 (Men) | QC34 | Rodac | Nền trước cửa từ QC34 qua hành lang 4 Floor in front of door from room QC34 to corridor 4 | Hàng tháng Monthly
Phòng thử nghiệm GHNK Microbial limit testing room | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Between room | QC39_A1 | 2020-01-02 | 3 |  |  | QC34_R3 | Phòng thay trang phục 2 (Nam) Changing room 2 (Men) | QC34 | Rodac | Tay nắm cửa từ QC34 qua hành lang 4 Handle of door from room QC 34 to corridor 4 | Hàng tháng Monthly
Phòng ủ mẫu Incubation room | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Between room | QC40_A1 | 2020-01-02 | 8 |  |  | QC35_P1 | Phòng thay trang phục 2 (Nữ) Changing room 2 (Women) | QC35 | Passive | Góc tường gần lỗ hồi Corner near return air grill | Hàng tháng Monthly
Phòng chuẩn bị Preparation room | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng đối diện với static passbox 2 Between room opposite static passbox 2 | QC41_A1 | 2020-01-02 | 4 |  |  | QC35_R1 | Phòng thay trang phục 2 (Nữ) Changing room 2 (Women) | QC35 | Rodac | Nền trước cửa vào phòng QC 35 qua phòng hành lang 4 Floor in front of door of room QC 35 to corridor 4 | Hàng tháng Monthly
Phòng hấp Autoclaving room | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Between room | QC42_A1 | 2020-01-02 | 5 |  |  | QC35_R3 | Phòng thay trang phục 2 (Nữ) Changing room 2 (Women) | QC35 | Rodac | Tay nắm cửa từ QC35 qua hành lang 4 Handle of door from room QC 35 to corridor 4 | Hàng tháng Monthly
Phòng chuẩn bị môi trường Media preparation room | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Between room | QC43_A1 | 2020-01-02 | 2 |  |  | QC36_P1 | Airlock | QC36 | Passive | Góc tường gần lỗ hồi và cửa ra vào Corner of wallnear entrance door and return air grill | Hàng tháng Monthly
Phòng thay trang phục 2 (Nam) Changing room 2 (Men) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường gần lỗ hồi Corner near return air grill | QC34_P1 | 2020-01-02 |  | 7 |  | QC36_R1 | Airlock | QC36 | Rodac | Nền trước cửa từ phòng QC36 qua phòng QC34 Floor in front of door from room QC36 to room QC34 | Hàng tháng Monthly
Phòng thay trang phục 2 (Nữ) Changing room 2 (Women) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường gần lỗ hồi Corner near return air grill | QC35_P1 | 2020-01-02 |  | 9 |  | QC36_R4 | Airlock | QC36 | Rodac | Tay nắm cửa từ phòng QC 36 qua phòng hành lang 6 Handle of door from room QC 36 to corridor 6 | Hàng tháng Monthly
Airlock | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường gần lỗ hồi và cửa ra vào Corner of wallnear entrance door and return air grill | QC36_P1 | 2020-01-02 |  | 5 |  | QC37_P1 | Hành lang 6 Corridor 6 | QC37 | Passive | Góc tường trái gần cửa ra vào và lỗ hồi Corner of left wall, near entrance door and return air grill | Hàng tháng Monthly
Hành lang 6 Corridor 6 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường trái gần cửa ra vào và lỗ hồi Corner of left wall, near entrance door and return air grill | QC37_P1 | 2020-01-02 |  | 6 |  | QC37_P3 | Hành lang 6 Corridor 6 | QC37 | Passive | Góc cửa mở vào phòng QC 41 Corner of the door, opening direction into room QC 41 | Hàng tháng Monthly
Hành lang 6 Corridor 6 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc cửa mở vào phòng QC 41 Corner of the door, opening direction into room QC 41 | QC37_P3 | 2020-01-02 |  | 4 |  | QC37_P6 | Hành lang 6 Corridor 6 | QC37 | Passive | Góc tường bên trái gần static passbox 3 Left corner of the wall, near static passbox 3 | Hàng tháng Monthly
Hành lang 6 Corridor 6 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường bên trái gần static passbox 3 Left corner of the wall, near static passbox 3 | QC37_P6 | 2020-01-02 |  | 2 |  | QC37_P7 | Hành lang 6 Corridor 6 | QC37 | Passive | Sàn bên trong stasic passbox 3 (Góc bên trái) Floor inside static passbox 3 (Corner in the left) | Hàng tháng Monthly
Hành lang 6 Corridor 6 | Passive | Hàng tháng Monthly | Sàn bên trong stasic passbox 3 (Góc bên trái) Floor inside static passbox 3 (Corner in the left) | QC37_P7 | 2020-01-02 |  | 3 |  | QC37_A1 | Hành lang 6 Corridor 6 | QC37 | Active | Giữa static passbox và cửa ra vào Between static passbox and entrance door | Hàng tháng Monthly
Phòng sinh hóa Bio-chemical room | 0 | Hàng tháng Monthly | Góc tường trái gần lỗ hồi và cửa ra vào Left corner of the wall near entrance door and return air grill | QC38_P1 | 2020-01-02 |  | 2 |  | QC37_R1 | Hành lang 6 Corridor 6 | QC37 | Rodac | Nền trước cửa từ phòng QC37 qua phòng QC 36 Floor in front of door from room QC37 to room QC36 | Hàng tháng Monthly
Phòng sinh hóa Bio-chemical room | 0 | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải gần bồn rửa Inside corner in the right, near sink | QC38_P4 | 2020-01-02 |  | 1 |  | QC37_R4 | Hành lang 6 Corridor 6 | QC37 | Rodac | Tay nắm cửa từ phòng QC 37 qua phòng QC 41 Handle of door from room QC 37 to room QC 41 | Hàng tháng Monthly
Phòng thử nghiệm GHNK Microbial limit testing room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường bên phải gần lỗ hồi và cửa ra vào Right corner of the wall near entrance door and return air grill | QC39_P1 | 2020-01-02 |  | 2 |  | QC38_P1 | Phòng sinh hóa Bio-chemical room | QC38 |  | Góc tường trái gần lỗ hồi và cửa ra vào Left corner of the wall near entrance door and return air grill | Hàng tháng Monthly
Phòng thử nghiệm GHNK Microbial limit testing room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường bên phải, gần LAF Right corner of the wall, near LAF | QC39_P6 | 2020-01-02 |  | 1 |  | QC38_P4 | Phòng sinh hóa Bio-chemical room | QC38 |  | Góc trong bên phải gần bồn rửa Inside corner in the right, near sink | Hàng tháng Monthly
Phòng ủ mẫu Incubation room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường bên trái gần lỗ hồi và cửa ra vào Left corner near entrance door and return air grill | QC40_P1 | 2020-01-02 |  | 3 |  | QC38_A1 | Phòng sinh hóa Bio-chemical room | QC38 | Active | Giữa phòng Between room | Hàng tháng Monthly
Phòng chuẩn bị Preparation room | Passive | Hàng tháng Monthly | Trên bàn, gần lỗ thoát nước On the table, near drainage hole | QC41_P3 | 2020-01-02 |  | 2 |  | QC38_R1 | Phòng sinh hóa Bio-chemical room | QC38 | Rodac | Nền trước cửa vào phòng QC 38 Floor in front of door of room QC 38 | Hàng tháng Monthly
Phòng chuẩn bị Preparation room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong của bàn cân Inside corner of the weighing table | QC41_P5 | 2020-01-02 |  | 0 |  | QC38_R3 | Phòng sinh hóa Bio-chemical room | QC38 | Rodac | Tay nắm cửa từ phòng QC38 qua phòng QC41 Handle of door from room Q 38 to room QC41 | Hàng tháng Monthly
Phòng chuẩn bị Preparation room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường gần lỗ hồi và cửa ra vào phòng QC39 Corner near entrance door of room QC39 and return air grill | QC41_P7 | 2020-01-02 |  | 2 |  | QC39_P1 | Phòng thử nghiệm GHNK Microbial limit testing room | QC39 | Passive | Góc tường bên phải gần lỗ hồi và cửa ra vào Right corner of the wall near entrance door and return air grill | Hàng tháng Monthly
Phòng chuẩn bị Preparation room | Passive | Hàng tháng Monthly | Sàn bên trong stasic passbox 1 (Góc bên trái) Floor inside static passbox 1 (Corner in the left) | QC41_P9 | 2020-01-02 |  | 3 |  | QC39_P6 | Phòng thử nghiệm GHNK Microbial limit testing room | QC39 | Passive | Góc tường bên phải, gần LAF Right corner of the wall, near LAF | Hàng tháng Monthly
Phòng chuẩn bị Preparation room | Passive | Hàng tháng Monthly | Sàn bên trong stasic passbox 2 (Góc bên trái) Floor inside static passbox 2 (Corner in the left) | QC41_P10 | 2020-01-02 |  | 1 |  | QC39_A1 | Phòng thử nghiệm GHNK Microbial limit testing room | QC39 | Active | Giữa phòng Between room | Hàng tháng Monthly
Phòng hấp Autoclaving room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường bên trái, gần lỗ hồi Left corner of the wall, near return air grill | QC42_P2 | 2020-01-02 |  | 5 |  | QC39_R1 | Phòng thử nghiệm GHNK Microbial limit testing room | QC39 | Rodac | Nền trước cửa vào phòng QC39 Floor in front of door of room QC39 | Hàng tháng Monthly
Phòng chuẩn bị môi trường Media preparation room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc phải gần cửa ra vào Right cornner near entrance door | QC43_P1 | 2020-01-02 |  | 2 |  | QC39_R3 | Phòng thử nghiệm GHNK Microbial limit testing room | QC39 | Rodac | Tay nắm cửa từ phòng QC39 qua phòng QC41 Handle of door from room QC39 to room QC41 | Hàng tháng Monthly
Phòng chuẩn bị môi trường Media preparation room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường bên trái, gần lỗ hồi Left corner of the wall, near return air grill | QC43_P3 | 2020-01-02 |  | 1 |  | QC40_P1 | Phòng ủ mẫu Incubation room | QC40 | Passive | Góc tường bên trái gần lỗ hồi và cửa ra vào Left corner near entrance door and return air grill | Hàng tháng Monthly
Phòng thay trang phục 2 (Nam) Changing room 2 (Men) | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa từ QC34 qua hành lang 4 Floor in front of door from room QC34 to corridor 4 | QC34_R1 | 2020-01-02 |  |  | 5 | QC40_A1 | Phòng ủ mẫu Incubation room | QC40 | Active | Giữa phòng Between room | Hàng tháng Monthly
Phòng thay trang phục 2 (Nam) Changing room 2 (Men) | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ QC34 qua hành lang 4 Handle of door from room QC 34 to corridor 4 | QC34_R3 | 2020-01-02 |  |  | 7 | QC40_R1 | Phòng ủ mẫu Incubation room | QC40 | Rodac | Nền trước cửa vào phòng QC 40 Floor in front of door of room QC 40 | Hàng tháng Monthly
Phòng thay trang phục 2 (Nữ) Changing room 2 (Women) | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa vào phòng QC 35 qua phòng hành lang 4 Floor in front of door of room QC 35 to corridor 4 | QC35_R1 | 2020-01-02 |  |  | 4 | QC40_R3 | Phòng ủ mẫu Incubation room | QC40 | Rodac | Tay nắm cửa từ phòng QC40 qua phòng QC41 Handle of door from room QC40 to room QC41 | Hàng tháng Monthly
Phòng thay trang phục 2 (Nữ) Changing room 2 (Women) | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ QC35 qua hành lang 4 Handle of door from room QC 35 to corridor 4 | QC35_R3 | 2020-01-02 |  |  | 5 | QC41_P3 | Phòng chuẩn bị Preparation room | QC41 | Passive | Trên bàn, gần lỗ thoát nước On the table, near drainage hole | Hàng tháng Monthly
Airlock | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa từ phòng QC36 qua phòng QC34 Floor in front of door from room QC36 to room QC34 | QC36_R1 | 2020-01-02 |  |  | 6 | QC41_P5 | Phòng chuẩn bị Preparation room | QC41 | Passive | Góc trong của bàn cân Inside corner of the weighing table | Hàng tháng Monthly
Airlock | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC 36 qua phòng hành lang 6 Handle of door from room QC 36 to corridor 6 | QC36_R4 | 2020-01-02 |  |  | 4 | QC41_P7 | Phòng chuẩn bị Preparation room | QC41 | Passive | Góc tường gần lỗ hồi và cửa ra vào phòng QC39 Corner near entrance door of room QC39 and return air grill | Hàng tháng Monthly
Hành lang 6 Corridor 6 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa từ phòng QC37 qua phòng QC 36 Floor in front of door from room QC37 to room QC36 | QC37_R1 | 2020-01-02 |  |  | 7 | QC41_P9 | Phòng chuẩn bị Preparation room | QC41 | Passive | Sàn bên trong stasic passbox 1 (Góc bên trái) Floor inside static passbox 1 (Corner in the left) | Hàng tháng Monthly
Hành lang 6 Corridor 6 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC 37 qua phòng QC 41 Handle of door from room QC 37 to room QC 41 | QC37_R4 | 2020-01-02 |  |  | 5 | QC41_P10 | Phòng chuẩn bị Preparation room | QC41 | Passive | Sàn bên trong stasic passbox 2 (Góc bên trái) Floor inside static passbox 2 (Corner in the left) | Hàng tháng Monthly
Phòng sinh hóa Bio-chemical room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa vào phòng QC 38 Floor in front of door of room QC 38 | QC38_R1 | 2020-01-02 |  |  | 2 | QC41_A1 | Phòng chuẩn bị Preparation room | QC41 | Active | Giữa phòng đối diện với static passbox 2 Between room opposite static passbox 2 | Hàng tháng Monthly
Phòng sinh hóa Bio-chemical room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC38 qua phòng QC41 Handle of door from room Q 38 to room QC41 | QC38_R3 | 2020-01-02 |  |  | 4 | QC41_R1 | Phòng chuẩn bị Preparation room | QC41 | Rodac | Nền trước cửa từ phòng QC41 qua hành lang 6 Floor in from room QC41 to corridor 6 | Hàng tháng Monthly
Phòng thử nghiệm GHNK Microbial limit testing room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa vào phòng QC39 Floor in front of door of room QC39 | QC39_R1 | 2020-01-02 |  |  | 1 | QC41_R4 | Phòng chuẩn bị Preparation room | QC41 | Rodac | Tay nắm cửa từ phòng QC41 qua phòng Q 40 Handle of door from room QC41 to room QC40 | Hàng tháng Monthly
Phòng thử nghiệm GHNK Microbial limit testing room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC39 qua phòng QC41 Handle of door from room QC39 to room QC41 | QC39_R3 | 2020-01-02 |  |  | 3 | QC41_R5 | Phòng chuẩn bị Preparation room | QC41 | Rodac | Tay nắm cửa từ phòng QC41 qua phòng QC42 Handle of door from room QC41 to room QC42 | Hàng tháng Monthly
Phòng ủ mẫu Incubation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa vào phòng QC 40 Floor in front of door of room QC 40 | QC40_R1 | 2020-01-02 |  |  | 2 | QC41_R6 | Phòng chuẩn bị Preparation room | QC41 | Rodac | Tay nắm cửa từ phòng QC41 qua phòng QC43 Handle of door from room QC41 to room QC43 | Hàng tháng Monthly
Phòng ủ mẫu Incubation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC40 qua phòng QC41 Handle of door from room QC40 to room QC41 | QC40_R3 | 2020-01-02 |  |  | 4 | QC41_R7 | Phòng chuẩn bị Preparation room | QC41 | Rodac | Tay nắm cửa từ phòng QC41 qua phòng QC39 Handle of door from room QC41 to room QC39 | Hàng tháng Monthly
Phòng chuẩn bị Preparation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa từ phòng QC41 qua hành lang 6 Floor in from room QC41 to corridor 6 | QC41_R1 | 2020-01-02 |  |  | 6 | QC41_R8 | Phòng chuẩn bị Preparation room | QC41 | Rodac | Tay nắm cửa từ phòng QC41 qua phòng QC38 Handle of door from room QC41 to room QC38 | Hàng tháng Monthly
Phòng chuẩn bị Preparation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC41 qua phòng Q 40 Handle of door from room QC41 to room QC40 | QC41_R4 | 2020-01-02 |  |  | 2 | QC42_P2 | Phòng hấp Autoclaving room | QC42 | Passive | Góc tường bên trái, gần lỗ hồi Left corner of the wall, near return air grill | Hàng tháng Monthly
Phòng chuẩn bị Preparation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC41 qua phòng QC42 Handle of door from room QC41 to room QC42 | QC41_R5 | 2020-01-02 |  |  | 4 | QC42_A1 | Phòng hấp Autoclaving room | QC42 | Active | Giữa phòng Between room | Hàng tháng Monthly
Phòng chuẩn bị Preparation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC41 qua phòng QC43 Handle of door from room QC41 to room QC43 | QC41_R6 | 2020-01-02 |  |  | 3 | QC42_R1 | Phòng hấp Autoclaving room | QC42 | Rodac | Nền trước cửa từ phòng QC42 qua phòng QC 41 Floor in from room QC42 to room QC 41 | Hàng tháng Monthly
Phòng chuẩn bị Preparation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC41 qua phòng QC39 Handle of door from room QC41 to room QC39 | QC41_R7 | 2020-01-02 |  |  | 1 | QC42_R3 | Phòng hấp Autoclaving room | QC42 | Rodac | Tay nắm cửa từ phòng QC42 qua phòng QC41 Handle of door from room QC42 to room QC41 | Hàng tháng Monthly
Phòng chuẩn bị Preparation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC41 qua phòng QC38 Handle of door from room QC41 to room QC38 | QC41_R8 | 2020-01-02 |  |  | 2 | QC43_P1 | Phòng chuẩn bị môi trường Media preparation room | QC43 | Passive | Góc phải gần cửa ra vào Right cornner near entrance door | Hàng tháng Monthly
Phòng hấp Autoclaving room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa từ phòng QC42 qua phòng QC 41 Floor in from room QC42 to room QC 41 | QC42_R1 | 2020-01-02 |  |  | 6 | QC43_P3 | Phòng chuẩn bị môi trường Media preparation room | QC43 | Passive | Góc tường bên trái, gần lỗ hồi Left corner of the wall, near return air grill | Hàng tháng Monthly
Phòng hấp Autoclaving room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC42 qua phòng QC41 Handle of door from room QC42 to room QC41 | QC42_R3 | 2020-01-02 |  |  | 3 | QC43_A1 | Phòng chuẩn bị môi trường Media preparation room | QC43 | Active | Giữa phòng Between room | Hàng tháng Monthly
Phòng chuẩn bị môi trường Media preparation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa từ phòng QC43 qua phòng QC41 Floor in from room QC43 to room QC41 | QC43_R1 | 2020-01-02 |  |  | 0 | QC43_R1 | Phòng chuẩn bị môi trường Media preparation room | QC43 | Rodac | Nền trước cửa từ phòng QC43 qua phòng QC41 Floor in from room QC43 to room QC41 | Hàng tháng Monthly
Phòng chuẩn bị môi trường Media preparation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC43 qua phòng QC41 Handle of door from room QC43 to room QC41 | QC43_R3 | 2020-01-02 |  |  | 3 | QC43_R3 | Phòng chuẩn bị môi trường Media preparation room | QC43 | Rodac | Tay nắm cửa từ phòng QC43 qua phòng QC41 Handle of door from room QC43 to room QC41 | Hàng tháng Monthly
Hành lang 6 Corridor 6 | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa static passbox và cửa ra vào Between static passbox and entrance door | QC37_A1 | 2020-02-01 | 8
Phòng sinh hóa Bio-chemical room | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Between room | QC38_A1 | 2020-02-01 | 4
Phòng thử nghiệm GHNK Microbial limit testing room | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Between room | QC39_A1 | 2020-02-01 | 5
Phòng ủ mẫu Incubation room | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Between room | QC40_A1 | 2020-02-01 | 5
Phòng chuẩn bị Preparation room | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng đối diện với static passbox 2 Between room opposite static passbox 2 | QC41_A1 | 2020-02-01 | 4
Phòng hấp Autoclaving room | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Between room | QC42_A1 | 2020-02-01 | 6
Phòng chuẩn bị môi trường Media preparation room | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Between room | QC43_A1 | 2020-02-01 | 3
Phòng thay trang phục 2 (Nam) Changing room 2 (Men) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường gần lỗ hồi Corner near return air grill | QC34_P1 | 2020-02-01 |  | 11
Phòng thay trang phục 2 (Nữ) Changing room 2 (Women) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường gần lỗ hồi Corner near return air grill | QC35_P1 | 2020-02-01 |  | 13
Airlock | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường gần lỗ hồi và cửa ra vào Corner of wallnear entrance door and return air grill | QC36_P1 | 2020-02-01 |  | 4
Hành lang 6 Corridor 6 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường trái gần cửa ra vào và lỗ hồi Corner of left wall, near entrance door and return air grill | QC37_P1 | 2020-02-01 |  | 5
Hành lang 6 Corridor 6 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc cửa mở vào phòng QC 41 Corner of the door, opening direction into room QC 41 | QC37_P3 | 2020-02-01 |  | 6
Hành lang 6 Corridor 6 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường bên trái gần static passbox 3 Left corner of the wall, near static passbox 3 | QC37_P6 | 2020-02-01 |  | 4
Hành lang 6 Corridor 6 | Passive | Hàng tháng Monthly | Sàn bên trong stasic passbox 3 (Góc bên trái) Floor inside static passbox 3 (Corner in the left) | QC37_P7 | 2020-02-01 |  | 5
Phòng sinh hóa Bio-chemical room | 0 | Hàng tháng Monthly | Góc tường trái gần lỗ hồi và cửa ra vào Left corner of the wall near entrance door and return air grill | QC38_P1 | 2020-02-01 |  | 2
Phòng sinh hóa Bio-chemical room | 0 | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải gần bồn rửa Inside corner in the right, near sink | QC38_P4 | 2020-02-01 |  | 0
Phòng thử nghiệm GHNK Microbial limit testing room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường bên phải gần lỗ hồi và cửa ra vào Right corner of the wall near entrance door and return air grill | QC39_P1 | 2020-02-01 |  | 3
Phòng thử nghiệm GHNK Microbial limit testing room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường bên phải, gần LAF Right corner of the wall, near LAF | QC39_P6 | 2020-02-01 |  | 0
Phòng ủ mẫu Incubation room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường bên trái gần lỗ hồi và cửa ra vào Left corner near entrance door and return air grill | QC40_P1 | 2020-02-01 |  | 4
Phòng chuẩn bị Preparation room | Passive | Hàng tháng Monthly | Trên bàn, gần lỗ thoát nước On the table, near drainage hole | QC41_P3 | 2020-02-01 |  | 3
Phòng chuẩn bị Preparation room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong của bàn cân Inside corner of the weighing table | QC41_P5 | 2020-02-01 |  | 1
Phòng chuẩn bị Preparation room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường gần lỗ hồi và cửa ra vào phòng QC39 Corner near entrance door of room QC39 and return air grill | QC41_P7 | 2020-02-01 |  | 0
Phòng chuẩn bị Preparation room | Passive | Hàng tháng Monthly | Sàn bên trong stasic passbox 1 (Góc bên trái) Floor inside static passbox 1 (Corner in the left) | QC41_P9 | 2020-02-01 |  | 2
Phòng chuẩn bị Preparation room | Passive | Hàng tháng Monthly | Sàn bên trong stasic passbox 2 (Góc bên trái) Floor inside static passbox 2 (Corner in the left) | QC41_P10 | 2020-02-01 |  | 3
Phòng hấp Autoclaving room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường bên trái, gần lỗ hồi Left corner of the wall, near return air grill | QC42_P2 | 2020-02-01 |  | 6
Phòng chuẩn bị môi trường Media preparation room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc phải gần cửa ra vào Right cornner near entrance door | QC43_P1 | 2020-02-01 |  | 3
Phòng chuẩn bị môi trường Media preparation room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường bên trái, gần lỗ hồi Left corner of the wall, near return air grill | QC43_P3 | 2020-02-01 |  | 0
Phòng thay trang phục 2 (Nam) Changing room 2 (Men) | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa từ QC34 qua hành lang 4 Floor in front of door from room QC34 to corridor 4 | QC34_R1 | 2020-02-01 |  |  | 8
Phòng thay trang phục 2 (Nam) Changing room 2 (Men) | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ QC34 qua hành lang 4 Handle of door from room QC 34 to corridor 4 | QC34_R3 | 2020-02-01 |  |  | 5
Phòng thay trang phục 2 (Nữ) Changing room 2 (Women) | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa vào phòng QC 35 qua phòng hành lang 4 Floor in front of door of room QC 35 to corridor 4 | QC35_R1 | 2020-02-01 |  |  | 6
Phòng thay trang phục 2 (Nữ) Changing room 2 (Women) | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ QC35 qua hành lang 4 Handle of door from room QC 35 to corridor 4 | QC35_R3 | 2020-02-01 |  |  | 5
Airlock | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa từ phòng QC36 qua phòng QC34 Floor in front of door from room QC36 to room QC34 | QC36_R1 | 2020-02-01 |  |  | 4
Airlock | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC 36 qua phòng hành lang 6 Handle of door from room QC 36 to corridor 6 | QC36_R4 | 2020-02-01 |  |  | 6
Hành lang 6 Corridor 6 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa từ phòng QC37 qua phòng QC 36 Floor in front of door from room QC37 to room QC36 | QC37_R1 | 2020-02-01 |  |  | 7
Hành lang 6 Corridor 6 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC 37 qua phòng QC 41 Handle of door from room QC 37 to room QC 41 | QC37_R4 | 2020-02-01 |  |  | 4
Phòng sinh hóa Bio-chemical room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa vào phòng QC 38 Floor in front of door of room QC 38 | QC38_R1 | 2020-02-01 |  |  | 5
Phòng sinh hóa Bio-chemical room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC38 qua phòng QC41 Handle of door from room Q 38 to room QC41 | QC38_R3 | 2020-02-01 |  |  | 3
Phòng thử nghiệm GHNK Microbial limit testing room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa vào phòng QC39 Floor in front of door of room QC39 | QC39_R1 | 2020-02-01 |  |  | 4
Phòng thử nghiệm GHNK Microbial limit testing room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC39 qua phòng QC41 Handle of door from room QC39 to room QC41 | QC39_R3 | 2020-02-01 |  |  | 2
Phòng ủ mẫu Incubation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa vào phòng QC 40 Floor in front of door of room QC 40 | QC40_R1 | 2020-02-01 |  |  | 4
Phòng ủ mẫu Incubation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC40 qua phòng QC41 Handle of door from room QC40 to room QC41 | QC40_R3 | 2020-02-01 |  |  | 6
Phòng chuẩn bị Preparation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa từ phòng QC41 qua hành lang 6 Floor in from room QC41 to corridor 6 | QC41_R1 | 2020-02-01 |  |  | 7
Phòng chuẩn bị Preparation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC41 qua phòng Q 40 Handle of door from room QC41 to room QC40 | QC41_R4 | 2020-02-01 |  |  | 1
Phòng chuẩn bị Preparation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC41 qua phòng QC42 Handle of door from room QC41 to room QC42 | QC41_R5 | 2020-02-01 |  |  | 5
Phòng chuẩn bị Preparation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC41 qua phòng QC43 Handle of door from room QC41 to room QC43 | QC41_R6 | 2020-02-01 |  |  | 2
Phòng chuẩn bị Preparation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC41 qua phòng QC39 Handle of door from room QC41 to room QC39 | QC41_R7 | 2020-02-01 |  |  | 3
Phòng chuẩn bị Preparation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC41 qua phòng QC38 Handle of door from room QC41 to room QC38 | QC41_R8 | 2020-02-01 |  |  | 4
Phòng hấp Autoclaving room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa từ phòng QC42 qua phòng QC 41 Floor in from room QC42 to room QC 41 | QC42_R1 | 2020-02-01 |  |  | 7
Phòng hấp Autoclaving room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC42 qua phòng QC41 Handle of door from room QC42 to room QC41 | QC42_R3 | 2020-02-01 |  |  | 5
Phòng chuẩn bị môi trường Media preparation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa từ phòng QC43 qua phòng QC41 Floor in from room QC43 to room QC41 | QC43_R1 | 2020-02-01 |  |  | 3
Phòng chuẩn bị môi trường Media preparation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC43 qua phòng QC41 Handle of door from room QC43 to room QC41 | QC43_R3 | 2020-02-01 |  |  | 2
Hành lang 6 Corridor 6 | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa static passbox và cửa ra vào Between static passbox and entrance door | QC37_A1 | 2020-03-02 | 12
Phòng sinh hóa Bio-chemical room | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Between room | QC38_A1 | 2020-03-02 | 7
Phòng thử nghiệm GHNK Microbial limit testing room | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Between room | QC39_A1 | 2020-03-02 | 6
Phòng ủ mẫu Incubation room | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Between room | QC40_A1 | 2020-03-02 | 4
Phòng chuẩn bị Preparation room | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng đối diện với static passbox 2 Between room opposite static passbox 2 | QC41_A1 | 2020-03-02 | 5
Phòng hấp Autoclaving room | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Between room | QC42_A1 | 2020-03-02 | 6
Phòng chuẩn bị môi trường Media preparation room | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Between room | QC43_A1 | 2020-03-02 | 4
Phòng thay trang phục 2 (Nam) Changing room 2 (Men) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường gần lỗ hồi Corner near return air grill | QC34_P1 | 2020-03-02 |  | 13
Phòng thay trang phục 2 (Nữ) Changing room 2 (Women) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường gần lỗ hồi Corner near return air grill | QC35_P1 | 2020-03-02 |  | 14
Airlock | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường gần lỗ hồi và cửa ra vào Corner of wallnear entrance door and return air grill | QC36_P1 | 2020-03-02 |  | 5
Hành lang 6 Corridor 6 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường trái gần cửa ra vào và lỗ hồi Corner of left wall, near entrance door and return air grill | QC37_P1 | 2020-03-02 |  | 7
Hành lang 6 Corridor 6 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc cửa mở vào phòng QC 41 Corner of the door, opening direction into room QC 41 | QC37_P3 | 2020-03-02 |  | 4
Hành lang 6 Corridor 6 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường bên trái gần static passbox 3 Left corner of the wall, near static passbox 3 | QC37_P6 | 2020-03-02 |  | 5
Hành lang 6 Corridor 6 | Passive | Hàng tháng Monthly | Sàn bên trong stasic passbox 3 (Góc bên trái) Floor inside static passbox 3 (Corner in the left) | QC37_P7 | 2020-03-02 |  | 3
Phòng sinh hóa Bio-chemical room | 0 | Hàng tháng Monthly | Góc tường trái gần lỗ hồi và cửa ra vào Left corner of the wall near entrance door and return air grill | QC38_P1 | 2020-03-02 |  | 3
Phòng sinh hóa Bio-chemical room | 0 | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải gần bồn rửa Inside corner in the right, near sink | QC38_P4 | 2020-03-02 |  | 1
Phòng thử nghiệm GHNK Microbial limit testing room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường bên phải gần lỗ hồi và cửa ra vào Right corner of the wall near entrance door and return air grill | QC39_P1 | 2020-03-02 |  | 4
Phòng thử nghiệm GHNK Microbial limit testing room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường bên phải, gần LAF Right corner of the wall, near LAF | QC39_P6 | 2020-03-02 |  | 1
Phòng ủ mẫu Incubation room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường bên trái gần lỗ hồi và cửa ra vào Left corner near entrance door and return air grill | QC40_P1 | 2020-03-02 |  | 3
Phòng chuẩn bị Preparation room | Passive | Hàng tháng Monthly | Trên bàn, gần lỗ thoát nước On the table, near drainage hole | QC41_P3 | 2020-03-02 |  | 4
Phòng chuẩn bị Preparation room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong của bàn cân Inside corner of the weighing table | QC41_P5 | 2020-03-02 |  | 3
Phòng chuẩn bị Preparation room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường gần lỗ hồi và cửa ra vào phòng QC39 Corner near entrance door of room QC39 and return air grill | QC41_P7 | 2020-03-02 |  | 2
Phòng chuẩn bị Preparation room | Passive | Hàng tháng Monthly | Sàn bên trong stasic passbox 1 (Góc bên trái) Floor inside static passbox 1 (Corner in the left) | QC41_P9 | 2020-03-02 |  | 3
Phòng chuẩn bị Preparation room | Passive | Hàng tháng Monthly | Sàn bên trong stasic passbox 2 (Góc bên trái) Floor inside static passbox 2 (Corner in the left) | QC41_P10 | 2020-03-02 |  | 2
Phòng hấp Autoclaving room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường bên trái, gần lỗ hồi Left corner of the wall, near return air grill | QC42_P2 | 2020-03-02 |  | 4
Phòng chuẩn bị môi trường Media preparation room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc phải gần cửa ra vào Right cornner near entrance door | QC43_P1 | 2020-03-02 |  | 3
Phòng chuẩn bị môi trường Media preparation room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường bên trái, gần lỗ hồi Left corner of the wall, near return air grill | QC43_P3 | 2020-03-02 |  | 2
Phòng thay trang phục 2 (Nam) Changing room 2 (Men) | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa từ QC34 qua hành lang 4 Floor in front of door from room QC34 to corridor 4 | QC34_R1 | 2020-03-02 |  |  | 5
Phòng thay trang phục 2 (Nam) Changing room 2 (Men) | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ QC34 qua hành lang 4 Handle of door from room QC 34 to corridor 4 | QC34_R3 | 2020-03-02 |  |  | 4
Phòng thay trang phục 2 (Nữ) Changing room 2 (Women) | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa vào phòng QC 35 qua phòng hành lang 4 Floor in front of door of room QC 35 to corridor 4 | QC35_R1 | 2020-03-02 |  |  | 4
Phòng thay trang phục 2 (Nữ) Changing room 2 (Women) | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ QC35 qua hành lang 4 Handle of door from room QC 35 to corridor 4 | QC35_R3 | 2020-03-02 |  |  | 5
Airlock | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa từ phòng QC36 qua phòng QC34 Floor in front of door from room QC36 to room QC34 | QC36_R1 | 2020-03-02 |  |  | 6
Airlock | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC 36 qua phòng hành lang 6 Handle of door from room QC 36 to corridor 6 | QC36_R4 | 2020-03-02 |  |  | 4
Hành lang 6 Corridor 6 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa từ phòng QC37 qua phòng QC 36 Floor in front of door from room QC37 to room QC36 | QC37_R1 | 2020-03-02 |  |  | 5
Hành lang 6 Corridor 6 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC 37 qua phòng QC 41 Handle of door from room QC 37 to room QC 41 | QC37_R4 | 2020-03-02 |  |  | 2
Phòng sinh hóa Bio-chemical room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa vào phòng QC 38 Floor in front of door of room QC 38 | QC38_R1 | 2020-03-02 |  |  | 4
Phòng sinh hóa Bio-chemical room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC38 qua phòng QC41 Handle of door from room Q 38 to room QC41 | QC38_R3 | 2020-03-02 |  |  | 2
Phòng thử nghiệm GHNK Microbial limit testing room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa vào phòng QC39 Floor in front of door of room QC39 | QC39_R1 | 2020-03-02 |  |  | 3
Phòng thử nghiệm GHNK Microbial limit testing room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC39 qua phòng QC41 Handle of door from room QC39 to room QC41 | QC39_R3 | 2020-03-02 |  |  | 1
Phòng ủ mẫu Incubation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa vào phòng QC 40 Floor in front of door of room QC 40 | QC40_R1 | 2020-03-02 |  |  | 5
Phòng ủ mẫu Incubation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC40 qua phòng QC41 Handle of door from room QC40 to room QC41 | QC40_R3 | 2020-03-02 |  |  | 6
Phòng chuẩn bị Preparation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa từ phòng QC41 qua hành lang 6 Floor in from room QC41 to corridor 6 | QC41_R1 | 2020-03-02 |  |  | 5
Phòng chuẩn bị Preparation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC41 qua phòng Q 40 Handle of door from room QC41 to room QC40 | QC41_R4 | 2020-03-02 |  |  | 2
Phòng chuẩn bị Preparation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC41 qua phòng QC42 Handle of door from room QC41 to room QC42 | QC41_R5 | 2020-03-02 |  |  | 3
Phòng chuẩn bị Preparation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC41 qua phòng QC43 Handle of door from room QC41 to room QC43 | QC41_R6 | 2020-03-02 |  |  | 0
Phòng chuẩn bị Preparation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC41 qua phòng QC39 Handle of door from room QC41 to room QC39 | QC41_R7 | 2020-03-02 |  |  | 4
Phòng chuẩn bị Preparation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC41 qua phòng QC38 Handle of door from room QC41 to room QC38 | QC41_R8 | 2020-03-02 |  |  | 1
Phòng hấp Autoclaving room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa từ phòng QC42 qua phòng QC 41 Floor in from room QC42 to room QC 41 | QC42_R1 | 2020-03-02 |  |  | 6
Phòng hấp Autoclaving room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC42 qua phòng QC41 Handle of door from room QC42 to room QC41 | QC42_R3 | 2020-03-02 |  |  | 3
Phòng chuẩn bị môi trường Media preparation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa từ phòng QC43 qua phòng QC41 Floor in from room QC43 to room QC41 | QC43_R1 | 2020-03-02 |  |  | 4
Phòng chuẩn bị môi trường Media preparation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC43 qua phòng QC41 Handle of door from room QC43 to room QC41 | QC43_R3 | 2020-03-02 |  |  | 1
Hành lang 6 Corridor 6 | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa static passbox và cửa ra vào Between static passbox and entrance door | QC37_A1 | 2020-04-03 | 13
Phòng sinh hóa Bio-chemical room | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Between room | QC38_A1 | 2020-04-03 | 6
Phòng thử nghiệm GHNK Microbial limit testing room | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Between room | QC39_A1 | 2020-04-03 | 4
Phòng ủ mẫu Incubation room | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Between room | QC40_A1 | 2020-04-03 | 5
Phòng chuẩn bị Preparation room | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng đối diện với static passbox 2 Between room opposite static passbox 2 | QC41_A1 | 2020-04-03 | 6
Phòng hấp Autoclaving room | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Between room | QC42_A1 | 2020-04-03 | 4
Phòng chuẩn bị môi trường Media preparation room | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Between room | QC43_A1 | 2020-04-03 | 5
Phòng thay trang phục 2 (Nam) Changing room 2 (Men) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường gần lỗ hồi Corner near return air grill | QC34_P1 | 2020-04-03 |  | 12
Phòng thay trang phục 2 (Nữ) Changing room 2 (Women) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường gần lỗ hồi Corner near return air grill | QC35_P1 | 2020-04-03 |  | 15
Airlock | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường gần lỗ hồi và cửa ra vào Corner of wallnear entrance door and return air grill | QC36_P1 | 2020-04-03 |  | 6
Hành lang 6 Corridor 6 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường trái gần cửa ra vào và lỗ hồi Corner of left wall, near entrance door and return air grill | QC37_P1 | 2020-04-03 |  | 4
Hành lang 6 Corridor 6 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc cửa mở vào phòng QC 41 Corner of the door, opening direction into room QC 41 | QC37_P3 | 2020-04-03 |  | 5
Hành lang 6 Corridor 6 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường bên trái gần static passbox 3 Left corner of the wall, near static passbox 3 | QC37_P6 | 2020-04-03 |  | 4
Hành lang 6 Corridor 6 | Passive | Hàng tháng Monthly | Sàn bên trong stasic passbox 3 (Góc bên trái) Floor inside static passbox 3 (Corner in the left) | QC37_P7 | 2020-04-03 |  | 2
Phòng sinh hóa Bio-chemical room | 0 | Hàng tháng Monthly | Góc tường trái gần lỗ hồi và cửa ra vào Left corner of the wall near entrance door and return air grill | QC38_P1 | 2020-04-03 |  | 4
Phòng sinh hóa Bio-chemical room | 0 | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải gần bồn rửa Inside corner in the right, near sink | QC38_P4 | 2020-04-03 |  | 2
Phòng thử nghiệm GHNK Microbial limit testing room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường bên phải gần lỗ hồi và cửa ra vào Right corner of the wall near entrance door and return air grill | QC39_P1 | 2020-04-03 |  | 3
Phòng thử nghiệm GHNK Microbial limit testing room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường bên phải, gần LAF Right corner of the wall, near LAF | QC39_P6 | 2020-04-03 |  | 2
Phòng ủ mẫu Incubation room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường bên trái gần lỗ hồi và cửa ra vào Left corner near entrance door and return air grill | QC40_P1 | 2020-04-03 |  | 4
Phòng chuẩn bị Preparation room | Passive | Hàng tháng Monthly | Trên bàn, gần lỗ thoát nước On the table, near drainage hole | QC41_P3 | 2020-04-03 |  | 2
Phòng chuẩn bị Preparation room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong của bàn cân Inside corner of the weighing table | QC41_P5 | 2020-04-03 |  | 5
Phòng chuẩn bị Preparation room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường gần lỗ hồi và cửa ra vào phòng QC39 Corner near entrance door of room QC39 and return air grill | QC41_P7 | 2020-04-03 |  | 3
Phòng chuẩn bị Preparation room | Passive | Hàng tháng Monthly | Sàn bên trong stasic passbox 1 (Góc bên trái) Floor inside static passbox 1 (Corner in the left) | QC41_P9 | 2020-04-03 |  | 4
Phòng chuẩn bị Preparation room | Passive | Hàng tháng Monthly | Sàn bên trong stasic passbox 2 (Góc bên trái) Floor inside static passbox 2 (Corner in the left) | QC41_P10 | 2020-04-03 |  | 1
Phòng hấp Autoclaving room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường bên trái, gần lỗ hồi Left corner of the wall, near return air grill | QC42_P2 | 2020-04-03 |  | 3
Phòng chuẩn bị môi trường Media preparation room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc phải gần cửa ra vào Right cornner near entrance door | QC43_P1 | 2020-04-03 |  | 0
Phòng chuẩn bị môi trường Media preparation room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường bên trái, gần lỗ hồi Left corner of the wall, near return air grill | QC43_P3 | 2020-04-03 |  | 2
Phòng thay trang phục 2 (Nam) Changing room 2 (Men) | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa từ QC34 qua hành lang 4 Floor in front of door from room QC34 to corridor 4 | QC34_R1 | 2020-04-03 |  |  | 4
Phòng thay trang phục 2 (Nam) Changing room 2 (Men) | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ QC34 qua hành lang 4 Handle of door from room QC 34 to corridor 4 | QC34_R3 | 2020-04-03 |  |  | 5
Phòng thay trang phục 2 (Nữ) Changing room 2 (Women) | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa vào phòng QC 35 qua phòng hành lang 4 Floor in front of door of room QC 35 to corridor 4 | QC35_R1 | 2020-04-03 |  |  | 3
Phòng thay trang phục 2 (Nữ) Changing room 2 (Women) | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ QC35 qua hành lang 4 Handle of door from room QC 35 to corridor 4 | QC35_R3 | 2020-04-03 |  |  | 3
Airlock | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa từ phòng QC36 qua phòng QC34 Floor in front of door from room QC36 to room QC34 | QC36_R1 | 2020-04-03 |  |  | 4
Airlock | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC 36 qua phòng hành lang 6 Handle of door from room QC 36 to corridor 6 | QC36_R4 | 2020-04-03 |  |  | 5
Hành lang 6 Corridor 6 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa từ phòng QC37 qua phòng QC 36 Floor in front of door from room QC37 to room QC36 | QC37_R1 | 2020-04-03 |  |  | 6
Hành lang 6 Corridor 6 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC 37 qua phòng QC 41 Handle of door from room QC 37 to room QC 41 | QC37_R4 | 2020-04-03 |  |  | 2
Phòng sinh hóa Bio-chemical room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa vào phòng QC 38 Floor in front of door of room QC 38 | QC38_R1 | 2020-04-03 |  |  | 1
Phòng sinh hóa Bio-chemical room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC38 qua phòng QC41 Handle of door from room Q 38 to room QC41 | QC38_R3 | 2020-04-03 |  |  | 3
Phòng thử nghiệm GHNK Microbial limit testing room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa vào phòng QC39 Floor in front of door of room QC39 | QC39_R1 | 2020-04-03 |  |  | 2
Phòng thử nghiệm GHNK Microbial limit testing room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC39 qua phòng QC41 Handle of door from room QC39 to room QC41 | QC39_R3 | 2020-04-03 |  |  | 2
Phòng ủ mẫu Incubation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa vào phòng QC 40 Floor in front of door of room QC 40 | QC40_R1 | 2020-04-03 |  |  | 3
Phòng ủ mẫu Incubation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC40 qua phòng QC41 Handle of door from room QC40 to room QC41 | QC40_R3 | 2020-04-03 |  |  | 5
Phòng chuẩn bị Preparation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa từ phòng QC41 qua hành lang 6 Floor in from room QC41 to corridor 6 | QC41_R1 | 2020-04-03 |  |  | 4
Phòng chuẩn bị Preparation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC41 qua phòng Q 40 Handle of door from room QC41 to room QC40 | QC41_R4 | 2020-04-03 |  |  | 3
Phòng chuẩn bị Preparation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC41 qua phòng QC42 Handle of door from room QC41 to room QC42 | QC41_R5 | 2020-04-03 |  |  | 1
Phòng chuẩn bị Preparation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC41 qua phòng QC43 Handle of door from room QC41 to room QC43 | QC41_R6 | 2020-04-03 |  |  | 2
Phòng chuẩn bị Preparation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC41 qua phòng QC39 Handle of door from room QC41 to room QC39 | QC41_R7 | 2020-04-03 |  |  | 2
Phòng chuẩn bị Preparation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC41 qua phòng QC38 Handle of door from room QC41 to room QC38 | QC41_R8 | 2020-04-03 |  |  | 3
Phòng hấp Autoclaving room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa từ phòng QC42 qua phòng QC 41 Floor in from room QC42 to room QC 41 | QC42_R1 | 2020-04-03 |  |  | 3
Phòng hấp Autoclaving room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC42 qua phòng QC41 Handle of door from room QC42 to room QC41 | QC42_R3 | 2020-04-03 |  |  | 5
Phòng chuẩn bị môi trường Media preparation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa từ phòng QC43 qua phòng QC41 Floor in from room QC43 to room QC41 | QC43_R1 | 2020-04-03 |  |  | 2
Phòng chuẩn bị môi trường Media preparation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC43 qua phòng QC41 Handle of door from room QC43 to room QC41 | QC43_R3 | 2020-04-03 |  |  | 1
Hành lang 6 Corridor 6 | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa static passbox và cửa ra vào Between static passbox and entrance door | QC37_A1 | 2020-05-04 | 14
Phòng sinh hóa Bio-chemical room | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Between room | QC38_A1 | 2020-05-04 | 10
Phòng thử nghiệm GHNK Microbial limit testing room | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Between room | QC39_A1 | 2020-05-04 | 6
Phòng ủ mẫu Incubation room | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Between room | QC40_A1 | 2020-05-04 | 7
Phòng chuẩn bị Preparation room | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng đối diện với static passbox 2 Between room opposite static passbox 2 | QC41_A1 | 2020-05-04 | 6
Phòng hấp Autoclaving room | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Between room | QC42_A1 | 2020-05-04 | 5
Phòng chuẩn bị môi trường Media preparation room | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Between room | QC43_A1 | 2020-05-04 | 4
Phòng thay trang phục 2 (Nam) Changing room 2 (Men) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường gần lỗ hồi Corner near return air grill | QC34_P1 | 2020-05-04 |  | 14
Phòng thay trang phục 2 (Nữ) Changing room 2 (Women) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường gần lỗ hồi Corner near return air grill | QC35_P1 | 2020-05-04 |  | 11
Airlock | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường gần lỗ hồi và cửa ra vào Corner of wallnear entrance door and return air grill | QC36_P1 | 2020-05-04 |  | 5
Hành lang 6 Corridor 6 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường trái gần cửa ra vào và lỗ hồi Corner of left wall, near entrance door and return air grill | QC37_P1 | 2020-05-04 |  | 5
Hành lang 6 Corridor 6 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc cửa mở vào phòng QC 41 Corner of the door, opening direction into room QC 41 | QC37_P3 | 2020-05-04 |  | 7
Hành lang 6 Corridor 6 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường bên trái gần static passbox 3 Left corner of the wall, near static passbox 3 | QC37_P6 | 2020-05-04 |  | 3
Hành lang 6 Corridor 6 | Passive | Hàng tháng Monthly | Sàn bên trong stasic passbox 3 (Góc bên trái) Floor inside static passbox 3 (Corner in the left) | QC37_P7 | 2020-05-04 |  | 5
Phòng sinh hóa Bio-chemical room | 0 | Hàng tháng Monthly | Góc tường trái gần lỗ hồi và cửa ra vào Left corner of the wall near entrance door and return air grill | QC38_P1 | 2020-05-04 |  | 3
Phòng sinh hóa Bio-chemical room | 0 | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải gần bồn rửa Inside corner in the right, near sink | QC38_P4 | 2020-05-04 |  | 2
Phòng thử nghiệm GHNK Microbial limit testing room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường bên phải gần lỗ hồi và cửa ra vào Right corner of the wall near entrance door and return air grill | QC39_P1 | 2020-05-04 |  | 4
Phòng thử nghiệm GHNK Microbial limit testing room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường bên phải, gần LAF Right corner of the wall, near LAF | QC39_P6 | 2020-05-04 |  | 1
Phòng ủ mẫu Incubation room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường bên trái gần lỗ hồi và cửa ra vào Left corner near entrance door and return air grill | QC40_P1 | 2020-05-04 |  | 5
Phòng chuẩn bị Preparation room | Passive | Hàng tháng Monthly | Trên bàn, gần lỗ thoát nước On the table, near drainage hole | QC41_P3 | 2020-05-04 |  | 4
Phòng chuẩn bị Preparation room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong của bàn cân Inside corner of the weighing table | QC41_P5 | 2020-05-04 |  | 2
Phòng chuẩn bị Preparation room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường gần lỗ hồi và cửa ra vào phòng QC39 Corner near entrance door of room QC39 and return air grill | QC41_P7 | 2020-05-04 |  | 4
Phòng chuẩn bị Preparation room | Passive | Hàng tháng Monthly | Sàn bên trong stasic passbox 1 (Góc bên trái) Floor inside static passbox 1 (Corner in the left) | QC41_P9 | 2020-05-04 |  | 5
Phòng chuẩn bị Preparation room | Passive | Hàng tháng Monthly | Sàn bên trong stasic passbox 2 (Góc bên trái) Floor inside static passbox 2 (Corner in the left) | QC41_P10 | 2020-05-04 |  | 2
Phòng hấp Autoclaving room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường bên trái, gần lỗ hồi Left corner of the wall, near return air grill | QC42_P2 | 2020-05-04 |  | 4
Phòng chuẩn bị môi trường Media preparation room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc phải gần cửa ra vào Right cornner near entrance door | QC43_P1 | 2020-05-04 |  | 3
Phòng chuẩn bị môi trường Media preparation room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường bên trái, gần lỗ hồi Left corner of the wall, near return air grill | QC43_P3 | 2020-05-04 |  | 3
Phòng thay trang phục 2 (Nam) Changing room 2 (Men) | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa từ QC34 qua hành lang 4 Floor in front of door from room QC34 to corridor 4 | QC34_R1 | 2020-05-04 |  |  | 6
Phòng thay trang phục 2 (Nam) Changing room 2 (Men) | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ QC34 qua hành lang 4 Handle of door from room QC 34 to corridor 4 | QC34_R3 | 2020-05-04 |  |  | 4
Phòng thay trang phục 2 (Nữ) Changing room 2 (Women) | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa vào phòng QC 35 qua phòng hành lang 4 Floor in front of door of room QC 35 to corridor 4 | QC35_R1 | 2020-05-04 |  |  | 4
Phòng thay trang phục 2 (Nữ) Changing room 2 (Women) | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ QC35 qua hành lang 4 Handle of door from room QC 35 to corridor 4 | QC35_R3 | 2020-05-04 |  |  | 5
Airlock | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa từ phòng QC36 qua phòng QC34 Floor in front of door from room QC36 to room QC34 | QC36_R1 | 2020-05-04 |  |  | 6
Airlock | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC 36 qua phòng hành lang 6 Handle of door from room QC 36 to corridor 6 | QC36_R4 | 2020-05-04 |  |  | 4
Hành lang 6 Corridor 6 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa từ phòng QC37 qua phòng QC 36 Floor in front of door from room QC37 to room QC36 | QC37_R1 | 2020-05-04 |  |  | 3
Hành lang 6 Corridor 6 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC 37 qua phòng QC 41 Handle of door from room QC 37 to room QC 41 | QC37_R4 | 2020-05-04 |  |  | 5
Phòng sinh hóa Bio-chemical room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa vào phòng QC 38 Floor in front of door of room QC 38 | QC38_R1 | 2020-05-04 |  |  | 3
Phòng sinh hóa Bio-chemical room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC38 qua phòng QC41 Handle of door from room Q 38 to room QC41 | QC38_R3 | 2020-05-04 |  |  | 2
Phòng thử nghiệm GHNK Microbial limit testing room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa vào phòng QC39 Floor in front of door of room QC39 | QC39_R1 | 2020-05-04 |  |  | 4
Phòng thử nghiệm GHNK Microbial limit testing room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC39 qua phòng QC41 Handle of door from room QC39 to room QC41 | QC39_R3 | 2020-05-04 |  |  | 2
Phòng ủ mẫu Incubation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa vào phòng QC 40 Floor in front of door of room QC 40 | QC40_R1 | 2020-05-04 |  |  | 5
Phòng ủ mẫu Incubation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC40 qua phòng QC41 Handle of door from room QC40 to room QC41 | QC40_R3 | 2020-05-04 |  |  | 6
Phòng chuẩn bị Preparation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa từ phòng QC41 qua hành lang 6 Floor in from room QC41 to corridor 6 | QC41_R1 | 2020-05-04 |  |  | 3
Phòng chuẩn bị Preparation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC41 qua phòng Q 40 Handle of door from room QC41 to room QC40 | QC41_R4 | 2020-05-04 |  |  | 2
Phòng chuẩn bị Preparation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC41 qua phòng QC42 Handle of door from room QC41 to room QC42 | QC41_R5 | 2020-05-04 |  |  | 3
Phòng chuẩn bị Preparation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC41 qua phòng QC43 Handle of door from room QC41 to room QC43 | QC41_R6 | 2020-05-04 |  |  | 2
Phòng chuẩn bị Preparation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC41 qua phòng QC39 Handle of door from room QC41 to room QC39 | QC41_R7 | 2020-05-04 |  |  | 3
Phòng chuẩn bị Preparation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC41 qua phòng QC38 Handle of door from room QC41 to room QC38 | QC41_R8 | 2020-05-04 |  |  | 4
Phòng hấp Autoclaving room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa từ phòng QC42 qua phòng QC 41 Floor in from room QC42 to room QC 41 | QC42_R1 | 2020-05-04 |  |  | 3
Phòng hấp Autoclaving room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC42 qua phòng QC41 Handle of door from room QC42 to room QC41 | QC42_R3 | 2020-05-04 |  |  | 5
Phòng chuẩn bị môi trường Media preparation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa từ phòng QC43 qua phòng QC41 Floor in from room QC43 to room QC41 | QC43_R1 | 2020-05-04 |  |  | 3
Phòng chuẩn bị môi trường Media preparation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC43 qua phòng QC41 Handle of door from room QC43 to room QC41 | QC43_R3 | 2020-05-04 |  |  | 2
Hành lang 6 Corridor 6 | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa static passbox và cửa ra vào Between static passbox and entrance door | QC37_A1 | 2020-06-02 | 12
Phòng sinh hóa Bio-chemical room | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Between room | QC38_A1 | 2020-06-02 | 13
Phòng thử nghiệm GHNK Microbial limit testing room | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Between room | QC39_A1 | 2020-06-02 | 5
Phòng ủ mẫu Incubation room | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Between room | QC40_A1 | 2020-06-02 | 7
Phòng chuẩn bị Preparation room | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng đối diện với static passbox 2 Between room opposite static passbox 2 | QC41_A1 | 2020-06-02 | 5
Phòng hấp Autoclaving room | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Between room | QC42_A1 | 2020-06-02 | 7
Phòng chuẩn bị môi trường Media preparation room | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Between room | QC43_A1 | 2020-06-02 | 3
Phòng thay trang phục 2 (Nam) Changing room 2 (Men) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường gần lỗ hồi Corner near return air grill | QC34_P1 | 2020-06-02 |  | 12
Phòng thay trang phục 2 (Nữ) Changing room 2 (Women) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường gần lỗ hồi Corner near return air grill | QC35_P1 | 2020-06-02 |  | 12
Airlock | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường gần lỗ hồi và cửa ra vào Corner of wallnear entrance door and return air grill | QC36_P1 | 2020-06-02 |  | 6
Hành lang 6 Corridor 6 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường trái gần cửa ra vào và lỗ hồi Corner of left wall, near entrance door and return air grill | QC37_P1 | 2020-06-02 |  | 5
Hành lang 6 Corridor 6 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc cửa mở vào phòng QC 41 Corner of the door, opening direction into room QC 41 | QC37_P3 | 2020-06-02 |  | 5
Hành lang 6 Corridor 6 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường bên trái gần static passbox 3 Left corner of the wall, near static passbox 3 | QC37_P6 | 2020-06-02 |  | 4
Hành lang 6 Corridor 6 | Passive | Hàng tháng Monthly | Sàn bên trong stasic passbox 3 (Góc bên trái) Floor inside static passbox 3 (Corner in the left) | QC37_P7 | 2020-06-02 |  | 7
Phòng sinh hóa Bio-chemical room | 0 | Hàng tháng Monthly | Góc tường trái gần lỗ hồi và cửa ra vào Left corner of the wall near entrance door and return air grill | QC38_P1 | 2020-06-02 |  | 5
Phòng sinh hóa Bio-chemical room | 0 | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải gần bồn rửa Inside corner in the right, near sink | QC38_P4 | 2020-06-02 |  | 3
Phòng thử nghiệm GHNK Microbial limit testing room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường bên phải gần lỗ hồi và cửa ra vào Right corner of the wall near entrance door and return air grill | QC39_P1 | 2020-06-02 |  | 2
Phòng thử nghiệm GHNK Microbial limit testing room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường bên phải, gần LAF Right corner of the wall, near LAF | QC39_P6 | 2020-06-02 |  | 2
Phòng ủ mẫu Incubation room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường bên trái gần lỗ hồi và cửa ra vào Left corner near entrance door and return air grill | QC40_P1 | 2020-06-02 |  | 4
Phòng chuẩn bị Preparation room | Passive | Hàng tháng Monthly | Trên bàn, gần lỗ thoát nước On the table, near drainage hole | QC41_P3 | 2020-06-02 |  | 6
Phòng chuẩn bị Preparation room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong của bàn cân Inside corner of the weighing table | QC41_P5 | 2020-06-02 |  | 1
Phòng chuẩn bị Preparation room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường gần lỗ hồi và cửa ra vào phòng QC39 Corner near entrance door of room QC39 and return air grill | QC41_P7 | 2020-06-02 |  | 4
Phòng chuẩn bị Preparation room | Passive | Hàng tháng Monthly | Sàn bên trong stasic passbox 1 (Góc bên trái) Floor inside static passbox 1 (Corner in the left) | QC41_P9 | 2020-06-02 |  | 3
Phòng chuẩn bị Preparation room | Passive | Hàng tháng Monthly | Sàn bên trong stasic passbox 2 (Góc bên trái) Floor inside static passbox 2 (Corner in the left) | QC41_P10 | 2020-06-02 |  | 1
Phòng hấp Autoclaving room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường bên trái, gần lỗ hồi Left corner of the wall, near return air grill | QC42_P2 | 2020-06-02 |  | 2
Phòng chuẩn bị môi trường Media preparation room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc phải gần cửa ra vào Right cornner near entrance door | QC43_P1 | 2020-06-02 |  | 5
Phòng chuẩn bị môi trường Media preparation room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường bên trái, gần lỗ hồi Left corner of the wall, near return air grill | QC43_P3 | 2020-06-02 |  | 4
Phòng thay trang phục 2 (Nam) Changing room 2 (Men) | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa từ QC34 qua hành lang 4 Floor in front of door from room QC34 to corridor 4 | QC34_R1 | 2020-06-02 |  |  | 8
Phòng thay trang phục 2 (Nam) Changing room 2 (Men) | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ QC34 qua hành lang 4 Handle of door from room QC 34 to corridor 4 | QC34_R3 | 2020-06-02 |  |  | 9
Phòng thay trang phục 2 (Nữ) Changing room 2 (Women) | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa vào phòng QC 35 qua phòng hành lang 4 Floor in front of door of room QC 35 to corridor 4 | QC35_R1 | 2020-06-02 |  |  | 5
Phòng thay trang phục 2 (Nữ) Changing room 2 (Women) | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ QC35 qua hành lang 4 Handle of door from room QC 35 to corridor 4 | QC35_R3 | 2020-06-02 |  |  | 4
Airlock | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa từ phòng QC36 qua phòng QC34 Floor in front of door from room QC36 to room QC34 | QC36_R1 | 2020-06-02 |  |  | 7
Airlock | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC 36 qua phòng hành lang 6 Handle of door from room QC 36 to corridor 6 | QC36_R4 | 2020-06-02 |  |  | 5
Hành lang 6 Corridor 6 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa từ phòng QC37 qua phòng QC 36 Floor in front of door from room QC37 to room QC36 | QC37_R1 | 2020-06-02 |  |  | 5
Hành lang 6 Corridor 6 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC 37 qua phòng QC 41 Handle of door from room QC 37 to room QC 41 | QC37_R4 | 2020-06-02 |  |  | 3
Phòng sinh hóa Bio-chemical room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa vào phòng QC 38 Floor in front of door of room QC 38 | QC38_R1 | 2020-06-02 |  |  | 4
Phòng sinh hóa Bio-chemical room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC38 qua phòng QC41 Handle of door from room Q 38 to room QC41 | QC38_R3 | 2020-06-02 |  |  | 3
Phòng thử nghiệm GHNK Microbial limit testing room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa vào phòng QC39 Floor in front of door of room QC39 | QC39_R1 | 2020-06-02 |  |  | 3
Phòng thử nghiệm GHNK Microbial limit testing room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC39 qua phòng QC41 Handle of door from room QC39 to room QC41 | QC39_R3 | 2020-06-02 |  |  | 1
Phòng ủ mẫu Incubation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa vào phòng QC 40 Floor in front of door of room QC 40 | QC40_R1 | 2020-06-02 |  |  | 3
Phòng ủ mẫu Incubation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC40 qua phòng QC41 Handle of door from room QC40 to room QC41 | QC40_R3 | 2020-06-02 |  |  | 5
Phòng chuẩn bị Preparation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa từ phòng QC41 qua hành lang 6 Floor in from room QC41 to corridor 6 | QC41_R1 | 2020-06-02 |  |  | 4
Phòng chuẩn bị Preparation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC41 qua phòng Q 40 Handle of door from room QC41 to room QC40 | QC41_R4 | 2020-06-02 |  |  | 3
Phòng chuẩn bị Preparation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC41 qua phòng QC42 Handle of door from room QC41 to room QC42 | QC41_R5 | 2020-06-02 |  |  | 4
Phòng chuẩn bị Preparation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC41 qua phòng QC43 Handle of door from room QC41 to room QC43 | QC41_R6 | 2020-06-02 |  |  | 3
Phòng chuẩn bị Preparation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC41 qua phòng QC39 Handle of door from room QC41 to room QC39 | QC41_R7 | 2020-06-02 |  |  | 2
Phòng chuẩn bị Preparation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC41 qua phòng QC38 Handle of door from room QC41 to room QC38 | QC41_R8 | 2020-06-02 |  |  | 3
Phòng hấp Autoclaving room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa từ phòng QC42 qua phòng QC 41 Floor in from room QC42 to room QC 41 | QC42_R1 | 2020-06-02 |  |  | 5
Phòng hấp Autoclaving room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC42 qua phòng QC41 Handle of door from room QC42 to room QC41 | QC42_R3 | 2020-06-02 |  |  | 4
Phòng chuẩn bị môi trường Media preparation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa từ phòng QC43 qua phòng QC41 Floor in from room QC43 to room QC41 | QC43_R1 | 2020-06-02 |  |  | 5
Phòng chuẩn bị môi trường Media preparation room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng QC43 qua phòng QC41 Handle of door from room QC43 to room QC41 | QC43_R3 | 2020-06-02 |  |  | 3
Formulas:
Phương pháp lấy mẫu Sampling method = IF([Mã số điểm lấy mẫu Sampling location ID]="","", VLOOKUP([Mã số điểm lấy mẫu Sampling location ID],K7:P59,4,0))

## THIẾT BỊ CẤP A-VI SINH
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2020 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2020
THIẾT BỊ CẤP A CỦA QC - VI SINH GRADE A EQUIPMENT OF QC - MICROBIAL LAB.
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | [5 empty] | <1 | <1 | <1
Giới hạn cảnh báo Alert limit | [5 empty] | NA | NA | NA
Giới hạn hành động Action limit | [5 empty] | <1 | <1 | <1
Tên thiết bị Equipment name | Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Tần suất Frequency | Vị trí lấy mẫu Sampling location | Mã số điểm lấy mẫu Sampling location ID | Ngày lấy mẫu Sampling date | 5-Phương pháp lấy mẫu không khí Active air sampling method (CFU/plate) | 3-Phương pháp đặt đĩa thạch Settle plates method (CFU/plate) | 4-Phương pháp lấy mẫu bề mặt Surface sampling method (CFU/plate) | Mã số điểm lấy mẫu sampling location ID | Tên thiết bị Equipment name | Mã số thiết bị Equipment number | Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Vị trí lấy mẫu Sampling location | Tần suất Frequency
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-01-02 |  | 0 |  | E4019_P1 | Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | E4019 | Passive | Góc trong bên trái Inside corner in the left | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-01-02 |  | 0 |  | E4019_P2 | Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | E4019 | Passive | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-01-02 |  | 0 |  | E4019_R1 | Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | E4019 | Rodac | Bàn LAF Table of LAF | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-01-02 |  | 0 |  | E4019_R2 | Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | E4019 | Rodac | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4021_P1 | 2020-01-02 |  | 0 |  | E4020_P1 | Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | E4020 | Passive | Góc trong bên trái Inside corner in the left | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4021_P2 | 2020-01-02 |  | 0 |  | E4020_P2 | Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | E4020 | Passive | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-01-02 |  |  | 0 | E4020_R1 | Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | E4020 | Rodac | Bàn LAF Table of LAF | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-01-02 |  |  | 0 | E4020_R2 | Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | E4020 | Rodac | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-01-02 |  |  | 0 | E4021_P1 | Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | E4021 | Passive | Góc trong bên trái Inside corner in the left | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-01-02 |  |  | 0 | E4021_P2 | Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | E4021 | Passive | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4021_R1 | 2020-01-02 |  |  | 0 | E4021_R1 | Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | E4021 | Rodac | Bàn LAF Table of LAF | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4021_R2 | 2020-01-02 |  |  | 0 | E4021_R2 | Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | E4021 | Rodac | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-01-03 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-01-03 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-01-03 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-01-03 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-01-03 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-01-03 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-01-03 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-01-03 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-01-04 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-01-04 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-01-04 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-01-04 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-01-04 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-01-04 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-01-04 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-01-04 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-01-06 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-01-06 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-01-06 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-01-06 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-01-07 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-01-07 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-01-07 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-01-07 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-01-08 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-01-08 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-01-08 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-01-08 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-01-08 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-01-08 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-01-08 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-01-08 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-01-09 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-01-09 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-01-09 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-01-09 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-01-09 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-01-09 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-01-09 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-01-09 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-01-10 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-01-10 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-01-10 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-01-10 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-01-10 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-01-10 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-01-10 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-01-10 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-01-11 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-01-11 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-01-11 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-01-11 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-01-11 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-01-11 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-01-11 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-01-11 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-01-12 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-01-12 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-01-12 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-01-12 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-01-13 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-01-13 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-01-13 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-01-13 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4021_P1 | 2020-01-13 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4021_P2 | 2020-01-13 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-01-13 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-01-13 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-01-13 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-01-13 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4021_R1 | 2020-01-13 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4021_R2 | 2020-01-13 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-01-14 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-01-14 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-01-14 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-01-14 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-01-15 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-01-15 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-01-15 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-01-15 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-01-16 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-01-16 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-01-16 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-01-16 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-01-17 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-01-17 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-01-17 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-01-17 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-01-18 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-01-18 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-01-18 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-01-18 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-01-19 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-01-19 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-01-19 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-01-19 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-01-20 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-01-20 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-01-20 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-01-20 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-01-20 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-01-20 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-01-20 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-01-20 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-01-21 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-01-21 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-01-21 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-01-21 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-01-21 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-01-21 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-01-21 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-01-21 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-01-22 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-01-22 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-01-22 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-01-22 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4021_P1 | 2020-01-22 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4021_P2 | 2020-01-22 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-01-22 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-01-22 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-01-22 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-01-22 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4021_R1 | 2020-01-22 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4021_R2 | 2020-01-22 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-01-23 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-01-23 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-01-23 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-01-23 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-01-28 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-01-28 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-01-28 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-01-28 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-01-29 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-01-29 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-01-29 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-01-29 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-01-29 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-01-29 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-01-29 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-01-29 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-01-30 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-01-30 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-01-30 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-01-30 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-01-30 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-01-30 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-01-30 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-01-30 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-01-31 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-01-31 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-01-31 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-01-31 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4021_P1 | 2020-01-31 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4021_P2 | 2020-01-31 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-01-31 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-01-31 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-01-31 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-01-31 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4021_R1 | 2020-01-31 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4021_R2 | 2020-01-31 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-02-01 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-02-01 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-02-01 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-02-01 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-02-03 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-02-03 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-02-03 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-02-03 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-02-04 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-02-04 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-02-04 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-02-04 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-02-04 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-02-04 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-02-04 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-02-04 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-02-05 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-02-05 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-02-05 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-02-05 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-02-05 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-02-05 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-02-05 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-02-05 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-02-06 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-02-06 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-02-06 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-02-06 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4021_P1 | 2020-02-06 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4021_P2 | 2020-02-06 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-02-06 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-02-06 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-02-06 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-02-06 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4021_R1 | 2020-02-06 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4021_R2 | 2020-02-06 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-02-07 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-02-07 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-02-07 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-02-07 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-02-08 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-02-08 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-02-08 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-02-08 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-02-08 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-02-08 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-02-08 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-02-08 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-02-09 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-02-09 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-02-09 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-02-09 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-02-09 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-02-09 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-02-09 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-02-09 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-02-10 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-02-10 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-02-10 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-02-10 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4021_P1 | 2020-02-10 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4021_P2 | 2020-02-10 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-02-10 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-02-10 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-02-10 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-02-10 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4021_R1 | 2020-02-10 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4021_R2 | 2020-02-10 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-02-11 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-02-11 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-02-11 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-02-11 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-02-11 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-02-11 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-02-11 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-02-11 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-02-12 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-02-12 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-02-12 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-02-12 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-02-13 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-02-13 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-02-13 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-02-13 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-02-13 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-02-13 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-02-13 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-02-13 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-02-14 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-02-14 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-02-14 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-02-14 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-02-14 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-02-14 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-02-14 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-02-14 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-02-15 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-02-15 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-02-15 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-02-15 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-02-15 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-02-15 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-02-15 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-02-15 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-02-16 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-02-16 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-02-16 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-02-16 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-02-17 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-02-17 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-02-17 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-02-17 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-02-17 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-02-17 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-02-17 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-02-17 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-02-18 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-02-18 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-02-18 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-02-18 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4021_P1 | 2020-02-18 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4021_P2 | 2020-02-18 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-02-18 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-02-18 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-02-18 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-02-18 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4021_R1 | 2020-02-18 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4021_R2 | 2020-02-18 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-02-19 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-02-19 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-02-19 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-02-19 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-02-19 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-02-19 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-02-19 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-02-19 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-02-19 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-02-19 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-02-19 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-02-19 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-02-20 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-02-20 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-02-20 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-02-20 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-02-20 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-02-20 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-02-20 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-02-20 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-02-21 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-02-21 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-02-21 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-02-21 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4021_P1 | 2020-02-21 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4021_P2 | 2020-02-21 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-02-21 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-02-21 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-02-21 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-02-21 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4021_R1 | 2020-02-21 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4021_R2 | 2020-02-21 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-02-22 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-02-22 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-02-22 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-02-22 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-02-23 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-02-23 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-02-23 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-02-23 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-02-24 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-02-24 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-02-24 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-02-24 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-02-24 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-02-24 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-02-24 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-02-24 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-02-25 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-02-25 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-02-25 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-02-25 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-02-26 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-02-26 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-02-26 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-02-26 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-02-27 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-02-27 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-02-27 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-02-27 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-02-28 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-02-28 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-02-28 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-02-28 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-02-28 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-02-28 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-02-28 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-02-28 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-02-29 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-02-29 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-02-29 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-02-29 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-02-29 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-02-29 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-02-29 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-02-29 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-03-01 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-03-01 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4021_P1 | 2020-03-01 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4021_P2 | 2020-03-01 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-03-01 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-03-01 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4021_R1 | 2020-03-01 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4021_R2 | 2020-03-01 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-03-02 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-03-02 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-03-02 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-03-02 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-03-02 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-03-02 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-03-02 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-03-02 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-03-03 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-03-03 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-03-03 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-03-03 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4021_P1 | 2020-03-03 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4021_P2 | 2020-03-03 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-03-03 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-03-03 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-03-03 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-03-03 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4021_R1 | 2020-03-03 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4021_R2 | 2020-03-03 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-03-04 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-03-04 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-03-04 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-03-04 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-03-04 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-03-04 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-03-04 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-03-04 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-03-05 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-03-05 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-03-05 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-03-05 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-03-05 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-03-05 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-03-05 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-03-05 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-03-06 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-03-06 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-03-06 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-03-06 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-03-06 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-03-06 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-03-06 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-03-06 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-03-07 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-03-07 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-03-07 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-03-07 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-03-07 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-03-07 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-03-07 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-03-07 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-03-08 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-03-08 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-03-08 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-03-08 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-03-08 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-03-08 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-03-08 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-03-08 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-03-09 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-03-09 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-03-09 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-03-09 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-03-10 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-03-10 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-03-10 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-03-10 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-03-10 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-03-10 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-03-10 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-03-10 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-03-11 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-03-11 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-03-11 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-03-11 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-03-11 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-03-11 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-03-11 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-03-11 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-03-12 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-03-12 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-03-12 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-03-12 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4021_P1 | 2020-03-12 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4021_P2 | 2020-03-12 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-03-12 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-03-12 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-03-12 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-03-12 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4021_R1 | 2020-03-12 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4021_R2 | 2020-03-12 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-03-13 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-03-13 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-03-13 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-03-13 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-03-13 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-03-13 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-03-13 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-03-13 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-03-14 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-03-14 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-03-14 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-03-14 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4021_P1 | 2020-03-14 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4021_P2 | 2020-03-14 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-03-14 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-03-14 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-03-14 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-03-14 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4021_R1 | 2020-03-14 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4021_R2 | 2020-03-14 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-03-15 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-03-15 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-03-15 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-03-15 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-03-16 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-03-16 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-03-16 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-03-16 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-03-16 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-03-16 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-03-16 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-03-16 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-03-17 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-03-17 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-03-17 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-03-17 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-03-18 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-03-18 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-03-18 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-03-18 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-03-18 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-03-18 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-03-18 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-03-18 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-03-19 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-03-19 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-03-19 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-03-19 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-03-19 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-03-19 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-03-19 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-03-19 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-03-20 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-03-20 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-03-20 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-03-20 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-03-20 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-03-20 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-03-20 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-03-20 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-03-21 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-03-21 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-03-21 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-03-21 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4021_P1 | 2020-03-21 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4021_P2 | 2020-03-21 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-03-21 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-03-21 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-03-21 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-03-21 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4021_R1 | 2020-03-21 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4021_R2 | 2020-03-21 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-03-22 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-03-22 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-03-22 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-03-22 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-03-22 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-03-22 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-03-22 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-03-22 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-03-23 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-03-23 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-03-23 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-03-23 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-03-23 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-03-23 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-03-23 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-03-23 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-03-24 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-03-24 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-03-24 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-03-24 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-03-24 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-03-24 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-03-24 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-03-24 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-03-25 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-03-25 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-03-25 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-03-25 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-03-25 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-03-25 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-03-25 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-03-25 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-03-26 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-03-26 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-03-26 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-03-26 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-03-26 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-03-26 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-03-26 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-03-26 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-03-27 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-03-27 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-03-27 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-03-27 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-03-27 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-03-27 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-03-27 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-03-27 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-03-28 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-03-28 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-03-28 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-03-28 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-03-28 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-03-28 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-03-28 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-03-28 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-03-29 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-03-29 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-03-29 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-03-29 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-03-29 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-03-29 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-03-29 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-03-29 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-03-30 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-03-30 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-03-30 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-03-30 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-03-30 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-03-30 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-03-30 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-03-30 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-03-31 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-03-31 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-03-31 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-03-31 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-03-31 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-03-31 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-03-31 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-03-31 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-03-31 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-03-31 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-03-31 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-03-31 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-04-01 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-04-01 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-04-01 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-04-01 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4021_P1 | 2020-04-01 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4021_P2 | 2020-04-01 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-04-01 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-04-01 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-04-01 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-04-01 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4021_R1 | 2020-04-01 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4021_R2 | 2020-04-01 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-04-03 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-04-03 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-04-03 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-04-03 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-04-04 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-04-04 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-04-04 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-04-04 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-04-04 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-04-04 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-04-04 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-04-04 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-04-06 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-04-06 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-04-06 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-04-06 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-04-07 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-04-07 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-04-07 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-04-07 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-04-08 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-04-08 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-04-08 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-04-08 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-04-09 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-04-09 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-04-09 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-04-09 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-04-09 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-04-09 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-04-09 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-04-09 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-04-10 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-04-10 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-04-10 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-04-10 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-04-10 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-04-10 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-04-10 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-04-10 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-04-11 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-04-11 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-04-11 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-04-11 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4021_P1 | 2020-04-11 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4021_P2 | 2020-04-11 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-04-11 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-04-11 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-04-11 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-04-11 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4021_R1 | 2020-04-11 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4021_R2 | 2020-04-11 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-04-13 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-04-13 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-04-13 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-04-13 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-04-14 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-04-14 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-04-14 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-04-14 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-04-15 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-04-15 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-04-15 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-04-15 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-04-16 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-04-16 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-04-16 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-04-16 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-04-17 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-04-17 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-04-17 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-04-17 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-04-18 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-04-18 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-04-18 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-04-18 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-04-20 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-04-20 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-04-20 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-04-20 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-04-20 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-04-20 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-04-20 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-04-20 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-04-21 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-04-21 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-04-21 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-04-21 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-04-21 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-04-21 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-04-21 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-04-21 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-04-22 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-04-22 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-04-22 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-04-22 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4021_P1 | 2020-04-22 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4021_P2 | 2020-04-22 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-04-22 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-04-22 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-04-22 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-04-22 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4021_R1 | 2020-04-22 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4021_R2 | 2020-04-22 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-04-23 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-04-23 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-04-23 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-04-23 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-04-23 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-04-23 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-04-23 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-04-23 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-04-24 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-04-24 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-04-24 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-04-24 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-04-24 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-04-24 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-04-24 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-04-24 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-04-25 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-04-25 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-04-25 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-04-25 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-04-25 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-04-25 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-04-25 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-04-25 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-04-26 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-04-26 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-04-26 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-04-26 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-04-27 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-04-27 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-04-27 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-04-27 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-04-27 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-04-27 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-04-27 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-04-27 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-04-28 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-04-28 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-04-28 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-04-28 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-04-28 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-04-28 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-04-28 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-04-28 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-04-29 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-04-29 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-04-29 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-04-29 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4021_P1 | 2020-04-29 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4021_P2 | 2020-04-29 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-04-29 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-04-29 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-04-29 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-04-29 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4021_R1 | 2020-04-29 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4021_R2 | 2020-04-29 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-04-30 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-04-30 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-04-30 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-04-30 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-05-02 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-05-02 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-05-02 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-05-02 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-05-04 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-05-04 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-05-04 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-05-04 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-05-05 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-05-05 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-05-05 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-05-05 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-05-05 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-05-05 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-05-05 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-05-05 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-05-06 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-05-06 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-05-06 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-05-06 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-05-06 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-05-06 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-05-06 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-05-06 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-05-07 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-05-07 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-05-07 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-05-07 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-05-07 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-05-07 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-05-07 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-05-07 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-05-08 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-05-08 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-05-08 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-05-08 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-05-08 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-05-08 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-05-08 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-05-08 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-05-08 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-05-08 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-05-08 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-05-08 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-05-09 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-05-09 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-05-09 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-05-09 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4021_P1 | 2020-05-09 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4021_P2 | 2020-05-09 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-05-09 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-05-09 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-05-09 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-05-09 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4021_R1 | 2020-05-09 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4021_R2 | 2020-05-09 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-05-11 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-05-11 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-05-11 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-05-11 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-05-11 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-05-11 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-05-11 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-05-11 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-05-12 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-05-12 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-05-12 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-05-12 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-05-12 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-05-12 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-05-12 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-05-12 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-05-13 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-05-13 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-05-13 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-05-13 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-05-13 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-05-13 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-05-13 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-05-13 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-05-14 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-05-14 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-05-14 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-05-14 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-05-15 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-05-15 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-05-15 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-05-15 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-05-16 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-05-16 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-05-16 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-05-16 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-05-16 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-05-16 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-05-16 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-05-16 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-05-17 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-05-17 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-05-17 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-05-17 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-05-18 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-05-18 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-05-18 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-05-18 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-05-18 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-05-18 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-05-18 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-05-18 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-05-19 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-05-19 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-05-19 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-05-19 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4021_P1 | 2020-05-19 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4021_P2 | 2020-05-19 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-05-19 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-05-19 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-05-19 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-05-19 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4021_R1 | 2020-05-19 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4021_R2 | 2020-05-19 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-05-20 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-05-20 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-05-20 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-05-20 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-05-21 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-05-21 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-05-21 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-05-21 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-05-21 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-05-21 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-05-21 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-05-21 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-05-22 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-05-22 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-05-22 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-05-22 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-05-22 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-05-22 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-05-22 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-05-22 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-05-23 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-05-23 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-05-23 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-05-23 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-05-23 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-05-23 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-05-23 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-05-23 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-05-24 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-05-24 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-05-24 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-05-24 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-05-25 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-05-25 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-05-25 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-05-25 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-05-25 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-05-25 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-05-25 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-05-25 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-05-26 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-05-26 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-05-26 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-05-26 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-05-26 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-05-26 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-05-26 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-05-26 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-05-27 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-05-27 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-05-27 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-05-27 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-05-27 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-05-27 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-05-27 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-05-27 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-05-28 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-05-28 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-05-28 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-05-28 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-05-28 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-05-28 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-05-28 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-05-28 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-05-29 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-05-29 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-05-29 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-05-29 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-05-29 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-05-29 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-05-29 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-05-29 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-05-30 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-05-30 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-05-30 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-05-30 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4021_P1 | 2020-05-30 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4021_P2 | 2020-05-30 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-05-30 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-05-30 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-05-30 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-05-30 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4021_R1 | 2020-05-30 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4021_R2 | 2020-05-30 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-05-31 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-05-31 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-05-31 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-05-31 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-06-01 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-06-01 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-06-01 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-06-01 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-06-01 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-06-01 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-06-01 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-06-01 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-06-02 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-06-02 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-06-02 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-06-02 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-06-02 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-06-02 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-06-02 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-06-02 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-06-03 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-06-03 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-06-03 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-06-03 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-06-04 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-06-04 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-06-04 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-06-04 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-06-04 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-06-04 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-06-04 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-06-04 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-06-05 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-06-05 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-06-05 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-06-05 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-06-05 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-06-05 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-06-05 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-06-05 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-06-06 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-06-06 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-06-06 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-06-06 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-06-06 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-06-06 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-06-06 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-06-06 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-06-07 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-06-07 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-06-07 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-06-07 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-06-07 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-06-07 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-06-07 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-06-07 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-06-08 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-06-08 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-06-08 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-06-08 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-06-08 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-06-08 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-06-08 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-06-08 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-06-09 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-06-09 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-06-09 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-06-09 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4021_P1 | 2020-06-09 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4021_P2 | 2020-06-09 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-06-09 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-06-09 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-06-09 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-06-09 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4021_R1 | 2020-06-09 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4021_R2 | 2020-06-09 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-06-10 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-06-10 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-06-10 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-06-10 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-06-10 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-06-10 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-06-10 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-06-10 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-06-11 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-06-11 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-06-11 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-06-11 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-06-11 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-06-11 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-06-11 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-06-11 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-06-12 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-06-12 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-06-12 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-06-12 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-06-12 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-06-12 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-06-12 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-06-12 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-06-13 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-06-13 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-06-13 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-06-13 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-06-14 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-06-14 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-06-14 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-06-14 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-06-15 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-06-15 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-06-15 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-06-15 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-06-15 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-06-15 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-06-15 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-06-15 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-06-16 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-06-16 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-06-16 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-06-16 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-06-16 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-06-16 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-06-16 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-06-16 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-06-17 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-06-17 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-06-17 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-06-17 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-06-17 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-06-17 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-06-17 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-06-17 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-06-18 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-06-18 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-06-18 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-06-18 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4021_P1 | 2020-06-18 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4021_P2 | 2020-06-18 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-06-18 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-06-18 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-06-18 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-06-18 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4021_R1 | 2020-06-18 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4021_R2 | 2020-06-18 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-06-19 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-06-19 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-06-19 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-06-19 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-06-19 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-06-19 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-06-19 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-06-19 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4019_P1 | 2020-06-20 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4019_P2 | 2020-06-20 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc trong bên trái Inside corner in the left | E4020_P1 | 2020-06-20 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Passive | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm Each testing date | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | E4020_P2 | 2020-06-20 |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4019_R1 | 2020-06-20 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4019_R2 | 2020-06-20 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Bàn LAF Table of LAF | E4020_R1 | 2020-06-20 |  |  | 0
Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | Rodac | Kết thúc hoạt động thử nghiệm End of testing | Cửa kính, phía trong Glass door, inside | E4020_R2 | 2020-06-20 |  |  | 0

## PHÒNG SẠCH CẤP D - KHO
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2020 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2020
PHÒNG SẠCH CẤP SẠCH D - KHO GRADE D CLEANROOM OF WAREHOUSE
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | [5 empty] | 200 | 100 | 50
Giới hạn cảnh báo Alert limit | [5 empty] | 40 | 20 | 22
Giới hạn hành động Action limit | [5 empty] | 60 | 50 | 26 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05
Tên phòng Room name | Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Tần suất Frequency | Vị trí lấy mẫu Sampling location | Mã số điểm lấy mẫu Sampling location ID | Ngày lấy mẫu Sampling date | 5-Phương pháp lấy mẫu không khí Active air sampling method (CFU/plate) | 3-Phương pháp đặt đĩa thạch Settle plates method (CFU/plate) | 4-Phương pháp lấy mẫu bề mặt Surface sampling method (CFU/plate) | Mã số điểm lấy mẫu sampling location ID | Tên phòng Room name | Mã số Phòng Phòng number | Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Vị trí lấy mẫu Sampling location | Tần suất Frequency
Phòng lấy mẫu bao bì sơ cấp Primary packaging materials sampling room | Active | Hàng tháng Monthly | Đối diện lỗ hồi Opposite air exhaust | 0W19_A2 | 2020-01-22 | 4 |  |  | 0W17_P2 | MAL0W19 | 0W17 | Passive | Góc bên phải gần vạch vàng (từ phòng 0W19 sang phòng 0W17) Corner in the right, next to the yellow line (from room 0W19 to room 0W17) | Hàng tháng Monthly
Phòng lấy mẫu nguyên liệu Materials sampling room | Active | Hàng tháng Monthly | Đối diện cửa ra vào từ phòng 0W22 sang phòng 0W20 Opposite entrance door from room 0W22 to room 0W20 | 0W22_A1 | 2020-01-22 | 9 |  |  | 0W17_R2 | MAL0W19 | 0W17 | Rodac | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng lấy mẫu và cân Sampling and dispensing room | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Between room | 0W59_A1 | 2020-01-22 | 6 |  |  | 0W17_R4 | MAL0W19 | 0W17 | Rodac | Tay nắm cửa Door handle | Hàng tháng Monthly
PAL0W19 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái gần cửa ra vào Left corner near entrance door | 0W18_P1 | 2020-01-22 |  | 10 |  | 0W18_P1 | PAL0W19 | 0W18 | Passive | Góc bên trái gần cửa ra vào Left corner near entrance door | Hàng tháng Monthly
Phòng lấy mẫu bao bì sơ cấp Primary packaging materials sampling room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái từ phòng 0W19 sang phòng 0W17 Left corner from room 0W19 to room 0W17 | 0W19_P1 | 2020-01-22 |  | 9 |  | 0W18_R1 | PAL0W19 | 0W18 | Rodac | Nền giữa phòng bên cạnh bàn xoay Floor middle of room – next to bench | Hàng tháng Monthly
PAL0W22 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa ra vào Right corner near entrance door | 0W20_P1 | 2020-01-22 |  | 7 |  | 0W18_R2 | PAL0W19 | 0W18 | Rodac | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | Hàng tháng Monthly
MAL0W22 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần vạch vàng (từ phòng 0W22 sang phòng 0W21) Corner in the right, next to the yellow line (from room 0W22 to room 0W21) | 0W21_P2 | 2020-01-22 |  | 3 |  | 0W19_P1 | Phòng lấy mẫu bao bì sơ cấp Primary packaging materials sampling room | 0W19 | Passive | Góc bên trái từ phòng 0W19 sang phòng 0W17 Left corner from room 0W19 to room 0W17 | Hàng tháng Monthly
Phòng lấy mẫu nguyên liệu Materials sampling room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải từ phòng 0W20 sang phòng 0W22 Right corner from room 0W20 to room 0W22 | 0W22_P1 | 2020-01-22 |  | 4 |  | 0W19_A2 | Phòng lấy mẫu bao bì sơ cấp Primary packaging materials sampling room | 0W19 | Active | Đối diện lỗ hồi Opposite air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng lấy mẫu nguyên liệu Materials sampling room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải từ phòng 0W22 sang phòng 0W21 Right corner from room 0W22 to room 0W21 | 0W22_P2 | 2020-01-22 |  | 6 |  | 0W19_R2 | Phòng lấy mẫu bao bì sơ cấp Primary packaging materials sampling room | 0W19 | Rodac | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng lấy mẫu và cân Sampling and dispensing room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trái cửa từ phòng 0W61 đến 0W59 Left corner of the door from 0W61 to 0W59 | 0W59_P1 | 2020-01-22 |  | 8 |  | 0W19_R3 | Phòng lấy mẫu bao bì sơ cấp Primary packaging materials sampling room | 0W19 | Rodac | Công tắc điện Electric switch | Hàng tháng Monthly
MAL0W59 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trái cửa Left corner of the door | 0W60_P1 | 2020-01-22 |  | 3 |  | 0W20_P1 | PAL0W22 | 0W20 | Passive | Góc bên phải gần cửa ra vào Right corner near entrance door | Hàng tháng Monthly
PAL0W59 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc phải cửa từ phòng 0W60 đến 0W59 Right corner of the door from 0W60 to 0W57 | 0W61_P2 | 2020-01-22 |  | 2 |  | 0W20_R1 | PAL0W22 | 0W20 | Rodac | Nền giữa phòng bên cạnh bàn xoay Floor middle of room – next to bench | Hàng tháng Monthly
MAL0W19 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần vạch vàng (từ phòng 0W19 sang phòng 0W17) Corner in the right, next to the yellow line (from room 0W19 to room 0W17) | 0W17_P2 | 2020-01-22 |  | 9 |  | 0W20_R2 | PAL0W22 | 0W20 | Rodac | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | Hàng tháng Monthly
MAL0W19 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0W17_R2 | 2020-01-22 |  |  | 8 | 0W21_P2 | MAL0W22 | 0W21 | Passive | Góc bên phải gần vạch vàng (từ phòng 0W22 sang phòng 0W21) Corner in the right, next to the yellow line (from room 0W22 to room 0W21) | Hàng tháng Monthly
MAL0W19 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0W17_R4 | 2020-01-22 |  |  | 3 | 0W21_R2 | MAL0W22 | 0W21 | Rodac | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | Hàng tháng Monthly
PAL0W19 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng bên cạnh bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0W18_R1 | 2020-01-22 |  |  | 4 | 0W21_R4 | MAL0W22 | 0W21 | Rodac | Tay nắm cửa Door handle | Hàng tháng Monthly
PAL0W19 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0W18_R2 | 2020-01-22 |  |  | 6 | 0W22_P1 | Phòng lấy mẫu nguyên liệu Materials sampling room | 0W22 | Passive | Góc bên phải từ phòng 0W20 sang phòng 0W22 Right corner from room 0W20 to room 0W22 | Hàng tháng Monthly
Phòng lấy mẫu bao bì sơ cấp Primary packaging materials sampling room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0W19_R2 | 2020-01-22 |  |  | 4 | 0W22_P2 | Phòng lấy mẫu nguyên liệu Materials sampling room | 0W22 | Passive | Góc bên phải từ phòng 0W22 sang phòng 0W21 Right corner from room 0W22 to room 0W21 | Hàng tháng Monthly
Phòng lấy mẫu bao bì sơ cấp Primary packaging materials sampling room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0W19_R3 | 2020-01-22 |  |  | 5 | 0W22_A1 | Phòng lấy mẫu nguyên liệu Materials sampling room | 0W22 | Active | Đối diện cửa ra vào từ phòng 0W22 sang phòng 0W20 Opposite entrance door from room 0W22 to room 0W20 | Hàng tháng Monthly
PAL0W22 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng bên cạnh bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0W20_R1 | 2020-01-22 |  |  | 10 | 0W22_R1 | Phòng lấy mẫu nguyên liệu Materials sampling room | 0W22 | Rodac | Góc nền Floor in corner | Hàng tháng Monthly
PAL0W22 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0W20_R2 | 2020-01-22 |  |  | 7 | 0W22_R2 | Phòng lấy mẫu nguyên liệu Materials sampling room | 0W22 | Rodac | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | Hàng tháng Monthly
MAL0W22 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0W21_R2 | 2020-01-22 |  |  | 6 | 0W59_P1 | Phòng lấy mẫu và cân Sampling and dispensing room | 0W59 | Passive | Góc trái cửa từ phòng 0W61 đến 0W59 Left corner of the door from 0W61 to 0W59 | Hàng tháng Monthly
MAL0W22 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0W21_R4 | 2020-01-22 |  |  | 3 | 0W59_A1 | Phòng lấy mẫu và cân Sampling and dispensing room | 0W59 | Active | Giữa phòng Between room | Hàng tháng Monthly
Phòng lấy mẫu nguyên liệu Materials sampling room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0W22_R1 | 2020-01-22 |  |  | 2 | 0W59_R1 | Phòng lấy mẫu và cân Sampling and dispensing room | 0W59 | Surface | Tay nắm cửa từ phòng 0W59 đến 0W61 Handle of door from room 0W59 to 0W61 | Hàng tháng Monthly
Phòng lấy mẫu nguyên liệu Materials sampling room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0W22_R2 | 2020-01-22 |  |  | 9 | 0W59_R4 | Phòng lấy mẫu và cân Sampling and dispensing room | 0W59 | Surface | Tay nắm cửa từ phòng 0W59 đến 0W60 Handle of door from room 0W59 to 0W60 | Hàng tháng Monthly
Phòng lấy mẫu và cân Sampling and dispensing room | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng 0W59 đến 0W61 Handle of door from room 0W59 to 0W61 | 0W59_R1 | 2020-01-22 |  |  | 4 | 0W60_P1 | MAL0W59 | 0W60 | Passive | Góc trái cửa Left corner of the door | Hàng tháng Monthly
Phòng lấy mẫu và cân Sampling and dispensing room | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng 0W59 đến 0W60 Handle of door from room 0W59 to 0W60 | 0W59_R4 | 2020-01-22 |  |  | 6 | 0W60_R1 | MAL0W59 | 0W60 | Surface | Tay nắm cửa từ phòng 0W60 đến 0W55 Handle of door from room 0W60 to 0W55 | Hàng tháng Monthly
MAL0W59 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng 0W60 đến 0W55 Handle of door from room 0W60 to 0W55 | 0W60_R1 | 2020-01-22 |  |  | 3 | 0W60_R3 | MAL0W59 | 0W60 | Surface | Nền trước cửa từ phòng 0W60 đến 0W59 Floor before door from room 0W60 to 0W59 | Hàng tháng Monthly
MAL0W59 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa từ phòng 0W60 đến 0W59 Floor before door from room 0W60 to 0W59 | 0W60_R3 | 2020-01-22 |  |  | 4 | 0W61_P2 | PAL0W59 | 0W61 | Passive | Góc phải cửa từ phòng 0W60 đến 0W59 Right corner of the door from 0W60 to 0W57 | Hàng tháng Monthly
PAL0W59 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng 0W53 đến phòng 0W61 Handle of door from room 0W53 to 0W61 | 0W61_R1 | 2020-01-22 |  |  | 10 | 0W61_R1 | PAL0W59 | 0W61 | Surface | Tay nắm cửa từ phòng 0W53 đến phòng 0W61 Handle of door from room 0W53 to 0W61 | Hàng tháng Monthly
PAL0W59 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa từ phòng 0W61 đến phòng 0W59 Floor before door from room 0W61 to 0W59 | 0W61_R3 | 2020-01-22 |  |  | 12 | 0W61_R3 | PAL0W59 | 0W61 | Surface | Nền trước cửa từ phòng 0W61 đến phòng 0W59 Floor before door from room 0W61 to 0W59 | Hàng tháng Monthly
Phòng lấy mẫu bao bì sơ cấp Primary packaging materials sampling room | Active | Hàng tháng Monthly | Đối diện lỗ hồi Opposite air exhaust | 0W19_A2 | 2020-02-24 | 3
Phòng lấy mẫu nguyên liệu Materials sampling room | Active | Hàng tháng Monthly | Đối diện cửa ra vào từ phòng 0W22 sang phòng 0W20 Opposite entrance door from room 0W22 to room 0W20 | 0W22_A1 | 2020-02-24 | 2
Phòng lấy mẫu và cân Sampling and dispensing room | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Between room | 0W59_A1 | 2020-02-24 | 5
PAL0W19 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái gần cửa ra vào Left corner near entrance door | 0W18_P1 | 2020-02-24 |  | 5
Phòng lấy mẫu bao bì sơ cấp Primary packaging materials sampling room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái từ phòng 0W19 sang phòng 0W17 Left corner from room 0W19 to room 0W17 | 0W19_P1 | 2020-02-24 |  | 3
PAL0W22 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa ra vào Right corner near entrance door | 0W20_P1 | 2020-02-24 |  | 1
MAL0W22 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần vạch vàng (từ phòng 0W22 sang phòng 0W21) Corner in the right, next to the yellow line (from room 0W22 to room 0W21) | 0W21_P2 | 2020-02-24 |  | 2
Phòng lấy mẫu nguyên liệu Materials sampling room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải từ phòng 0W20 sang phòng 0W22 Right corner from room 0W20 to room 0W22 | 0W22_P1 | 2020-02-24 |  | 4
Phòng lấy mẫu nguyên liệu Materials sampling room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải từ phòng 0W22 sang phòng 0W21 Right corner from room 0W22 to room 0W21 | 0W22_P2 | 2020-02-24 |  | 4
Phòng lấy mẫu và cân Sampling and dispensing room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trái cửa từ phòng 0W61 đến 0W59 Left corner of the door from 0W61 to 0W59 | 0W59_P1 | 2020-02-24 |  | 3
MAL0W59 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trái cửa Left corner of the door | 0W60_P1 | 2020-02-24 |  | 3
PAL0W59 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc phải cửa từ phòng 0W60 đến 0W59 Right corner of the door from 0W60 to 0W57 | 0W61_P2 | 2020-02-24 |  | 1
MAL0W19 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần vạch vàng (từ phòng 0W19 sang phòng 0W17) Corner in the right, next to the yellow line (from room 0W19 to room 0W17) | 0W17_P2 | 2020-02-24 |  | 2
MAL0W19 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0W17_R2 | 2020-02-24 |  |  | 3
MAL0W19 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0W17_R4 | 2020-02-24 |  |  | 7
PAL0W19 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng bên cạnh bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0W18_R1 | 2020-02-24 |  |  | 1
PAL0W19 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0W18_R2 | 2020-02-24 |  |  | 2
Phòng lấy mẫu bao bì sơ cấp Primary packaging materials sampling room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0W19_R2 | 2020-02-24 |  |  | 6
Phòng lấy mẫu bao bì sơ cấp Primary packaging materials sampling room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0W19_R3 | 2020-02-24 |  |  | 7
PAL0W22 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng bên cạnh bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0W20_R1 | 2020-02-24 |  |  | 4
PAL0W22 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0W20_R2 | 2020-02-24 |  |  | 3
MAL0W22 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0W21_R2 | 2020-02-24 |  |  | 2
MAL0W22 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0W21_R4 | 2020-02-24 |  |  | 5
Phòng lấy mẫu nguyên liệu Materials sampling room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0W22_R1 | 2020-02-24 |  |  | 1
Phòng lấy mẫu nguyên liệu Materials sampling room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0W22_R2 | 2020-02-24 |  |  | 3
Phòng lấy mẫu và cân Sampling and dispensing room | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng 0W59 đến 0W61 Handle of door from room 0W59 to 0W61 | 0W59_R1 | 2020-02-24 |  |  | 6
Phòng lấy mẫu và cân Sampling and dispensing room | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng 0W59 đến 0W60 Handle of door from room 0W59 to 0W60 | 0W59_R4 | 2020-02-24 |  |  | 4
MAL0W59 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng 0W60 đến 0W55 Handle of door from room 0W60 to 0W55 | 0W60_R1 | 2020-02-24 |  |  | 3
MAL0W59 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa từ phòng 0W60 đến 0W59 Floor before door from room 0W60 to 0W59 | 0W60_R3 | 2020-02-24 |  |  | 1
PAL0W59 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng 0W53 đến phòng 0W61 Handle of door from room 0W53 to 0W61 | 0W61_R1 | 2020-02-24 |  |  | 4
PAL0W59 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa từ phòng 0W61 đến phòng 0W59 Floor before door from room 0W61 to 0W59 | 0W61_R3 | 2020-02-24 |  |  | 9
Phòng lấy mẫu bao bì sơ cấp Primary packaging materials sampling room | Active | Hàng tháng Monthly | Đối diện lỗ hồi Opposite air exhaust | 0W19_A2 | 2020-03-24 | 3
Phòng lấy mẫu nguyên liệu Materials sampling room | Active | Hàng tháng Monthly | Đối diện cửa ra vào từ phòng 0W22 sang phòng 0W20 Opposite entrance door from room 0W22 to room 0W20 | 0W22_A1 | 2020-03-24 | 1
Phòng lấy mẫu và cân Sampling and dispensing room | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Between room | 0W59_A1 | 2020-03-24 | 4
PAL0W19 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái gần cửa ra vào Left corner near entrance door | 0W18_P1 | 2020-03-24 |  | 4
Phòng lấy mẫu bao bì sơ cấp Primary packaging materials sampling room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái từ phòng 0W19 sang phòng 0W17 Left corner from room 0W19 to room 0W17 | 0W19_P1 | 2020-03-24 |  | 2
PAL0W22 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa ra vào Right corner near entrance door | 0W20_P1 | 2020-03-24 |  | 5
MAL0W22 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần vạch vàng (từ phòng 0W22 sang phòng 0W21) Corner in the right, next to the yellow line (from room 0W22 to room 0W21) | 0W21_P2 | 2020-03-24 |  | 7
Phòng lấy mẫu nguyên liệu Materials sampling room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải từ phòng 0W20 sang phòng 0W22 Right corner from room 0W20 to room 0W22 | 0W22_P1 | 2020-03-24 |  | 1
Phòng lấy mẫu nguyên liệu Materials sampling room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải từ phòng 0W22 sang phòng 0W21 Right corner from room 0W22 to room 0W21 | 0W22_P2 | 2020-03-24 |  | 5
Phòng lấy mẫu và cân Sampling and dispensing room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trái cửa từ phòng 0W61 đến 0W59 Left corner of the door from 0W61 to 0W59 | 0W59_P1 | 2020-03-24 |  | 3
MAL0W59 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trái cửa Left corner of the door | 0W60_P1 | 2020-03-24 |  | 6
PAL0W59 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc phải cửa từ phòng 0W60 đến 0W59 Right corner of the door from 0W60 to 0W57 | 0W61_P2 | 2020-03-24 |  | 2
MAL0W19 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần vạch vàng (từ phòng 0W19 sang phòng 0W17) Corner in the right, next to the yellow line (from room 0W19 to room 0W17) | 0W17_P2 | 2020-03-24 |  | 5
MAL0W19 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0W17_R2 | 2020-03-24 |  |  | 5
MAL0W19 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0W17_R4 | 2020-03-24 |  |  | 3
PAL0W19 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng bên cạnh bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0W18_R1 | 2020-03-24 |  |  | 9
PAL0W19 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0W18_R2 | 2020-03-24 |  |  | 3
Phòng lấy mẫu bao bì sơ cấp Primary packaging materials sampling room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0W19_R2 | 2020-03-24 |  |  | 7
Phòng lấy mẫu bao bì sơ cấp Primary packaging materials sampling room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0W19_R3 | 2020-03-24 |  |  | 2
PAL0W22 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng bên cạnh bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0W20_R1 | 2020-03-24 |  |  | 4
PAL0W22 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0W20_R2 | 2020-03-24 |  |  | 8
MAL0W22 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0W21_R2 | 2020-03-24 |  |  | 1
MAL0W22 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0W21_R4 | 2020-03-24 |  |  | 3
Phòng lấy mẫu nguyên liệu Materials sampling room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0W22_R2 | 2020-03-24 |  |  | 10
Phòng lấy mẫu nguyên liệu Materials sampling room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0W22_R1 | 2020-03-24 |  |  | 5
Phòng lấy mẫu và cân Sampling and dispensing room | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng 0W59 đến 0W61 Handle of door from room 0W59 to 0W61 | 0W59_R1 | 2020-03-24 |  |  | 7
Phòng lấy mẫu và cân Sampling and dispensing room | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng 0W59 đến 0W60 Handle of door from room 0W59 to 0W60 | 0W59_R4 | 2020-03-24 |  |  | 2
MAL0W59 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng 0W60 đến 0W55 Handle of door from room 0W60 to 0W55 | 0W60_R1 | 2020-03-24 |  |  | 6
MAL0W59 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa từ phòng 0W60 đến 0W59 Floor before door from room 0W60 to 0W59 | 0W60_R3 | 2020-03-24 |  |  | 1
PAL0W59 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng 0W53 đến phòng 0W61 Handle of door from room 0W53 to 0W61 | 0W61_R1 | 2020-03-24 |  |  | 4
PAL0W59 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa từ phòng 0W61 đến phòng 0W59 Floor before door from room 0W61 to 0W59 | 0W61_R3 | 2020-03-24 |  |  | 9
Phòng lấy mẫu bao bì sơ cấp Primary packaging materials sampling room | Active | Hàng tháng Monthly | Đối diện lỗ hồi Opposite air exhaust | 0W19_A2 | 2020-04-24 | 1
Phòng lấy mẫu nguyên liệu Materials sampling room | Active | Hàng tháng Monthly | Đối diện cửa ra vào từ phòng 0W22 sang phòng 0W20 Opposite entrance door from room 0W22 to room 0W20 | 0W22_A1 | 2020-04-24 | 2
Phòng lấy mẫu và cân Sampling and dispensing room | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Between room | 0W59_A1 | 2020-04-24 | 2
PAL0W19 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái gần cửa ra vào Left corner near entrance door | 0W18_P1 | 2020-04-24 |  | 3
Phòng lấy mẫu bao bì sơ cấp Primary packaging materials sampling room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái từ phòng 0W19 sang phòng 0W17 Left corner from room 0W19 to room 0W17 | 0W19_P1 | 2020-04-24 |  | 1
PAL0W22 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa ra vào Right corner near entrance door | 0W20_P1 | 2020-04-24 |  | 1
MAL0W22 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần vạch vàng (từ phòng 0W22 sang phòng 0W21) Corner in the right, next to the yellow line (from room 0W22 to room 0W21) | 0W21_P2 | 2020-04-24 |  | 5
Phòng lấy mẫu nguyên liệu Materials sampling room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải từ phòng 0W20 sang phòng 0W22 Right corner from room 0W20 to room 0W22 | 0W22_P1 | 2020-04-24 |  | 2
Phòng lấy mẫu nguyên liệu Materials sampling room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải từ phòng 0W22 sang phòng 0W21 Right corner from room 0W22 to room 0W21 | 0W22_P2 | 2020-04-24 |  | 4
Phòng lấy mẫu và cân Sampling and dispensing room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trái cửa từ phòng 0W61 đến 0W59 Left corner of the door from 0W61 to 0W59 | 0W59_P1 | 2020-04-24 |  | 1
MAL0W59 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trái cửa Left corner of the door | 0W60_P1 | 2020-04-24 |  | 3
PAL0W59 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc phải cửa từ phòng 0W60 đến 0W59 Right corner of the door from 0W60 to 0W57 | 0W61_P2 | 2020-04-24 |  | 5
MAL0W19 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần vạch vàng (từ phòng 0W19 sang phòng 0W17) Corner in the right, next to the yellow line (from room 0W19 to room 0W17) | 0W17_P2 | 2020-04-24 |  | 1
MAL0W19 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0W17_R2 | 2020-04-24 |  |  | 4
MAL0W19 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0W17_R4 | 2020-04-24 |  |  | 2
PAL0W19 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng bên cạnh bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0W18_R1 | 2020-04-24 |  |  | 7
PAL0W19 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0W18_R2 | 2020-04-24 |  |  | 5
Phòng lấy mẫu bao bì sơ cấp Primary packaging materials sampling room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0W19_R2 | 2020-04-24 |  |  | 2
Phòng lấy mẫu bao bì sơ cấp Primary packaging materials sampling room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0W19_R3 | 2020-04-24 |  |  | 6
PAL0W22 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng bên cạnh bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0W20_R1 | 2020-04-24 |  |  | 1
PAL0W22 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0W20_R2 | 2020-04-24 |  |  | 7
MAL0W22 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0W21_R2 | 2020-04-24 |  |  | 2
MAL0W22 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0W21_R4 | 2020-04-24 |  |  | 1
Phòng lấy mẫu nguyên liệu Materials sampling room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0W22_R2 | 2020-04-24 |  |  | 4
Phòng lấy mẫu nguyên liệu Materials sampling room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0W22_R1 | 2020-04-24 |  |  | 2
Phòng lấy mẫu và cân Sampling and dispensing room | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng 0W59 đến 0W61 Handle of door from room 0W59 to 0W61 | 0W59_R1 | 2020-04-24 |  |  | 5
Phòng lấy mẫu và cân Sampling and dispensing room | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng 0W59 đến 0W60 Handle of door from room 0W59 to 0W60 | 0W59_R4 | 2020-04-24 |  |  | 1
MAL0W59 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng 0W60 đến 0W55 Handle of door from room 0W60 to 0W55 | 0W60_R1 | 2020-04-24 |  |  | 3
MAL0W59 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa từ phòng 0W60 đến 0W59 Floor before door from room 0W60 to 0W59 | 0W60_R3 | 2020-04-24 |  |  | 1
PAL0W59 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng 0W53 đến phòng 0W61 Handle of door from room 0W53 to 0W61 | 0W61_R1 | 2020-04-24 |  |  | 2
PAL0W59 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa từ phòng 0W61 đến phòng 0W59 Floor before door from room 0W61 to 0W59 | 0W61_R3 | 2020-04-24 |  |  | 4
Phòng lấy mẫu bao bì sơ cấp Primary packaging materials sampling room | Active | Hàng tháng Monthly | Đối diện lỗ hồi Opposite air exhaust | 0W19_A2 | 2020-05-22 | 4
Phòng lấy mẫu nguyên liệu Materials sampling room | Active | Hàng tháng Monthly | Đối diện cửa ra vào từ phòng 0W22 sang phòng 0W20 Opposite entrance door from room 0W22 to room 0W20 | 0W22_A1 | 2020-05-22 | 0
Phòng lấy mẫu và cân Sampling and dispensing room | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Between room | 0W59_A1 | 2020-05-22 | 1
PAL0W19 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái gần cửa ra vào Left corner near entrance door | 0W18_P1 | 2020-05-22 |  | 5
Phòng lấy mẫu bao bì sơ cấp Primary packaging materials sampling room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái từ phòng 0W19 sang phòng 0W17 Left corner from room 0W19 to room 0W17 | 0W19_P1 | 2020-05-22 |  | 2
PAL0W22 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa ra vào Right corner near entrance door | 0W20_P1 | 2020-05-22 |  | 0
MAL0W22 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần vạch vàng (từ phòng 0W22 sang phòng 0W21) Corner in the right, next to the yellow line (from room 0W22 to room 0W21) | 0W21_P2 | 2020-05-22 |  | 7
Phòng lấy mẫu nguyên liệu Materials sampling room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải từ phòng 0W20 sang phòng 0W22 Right corner from room 0W20 to room 0W22 | 0W22_P1 | 2020-05-22 |  | 1
Phòng lấy mẫu nguyên liệu Materials sampling room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải từ phòng 0W22 sang phòng 0W21 Right corner from room 0W22 to room 0W21 | 0W22_P2 | 2020-05-22 |  | 3
Phòng lấy mẫu và cân Sampling and dispensing room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trái cửa từ phòng 0W61 đến 0W59 Left corner of the door from 0W61 to 0W59 | 0W59_P1 | 2020-05-22 |  | 5
MAL0W59 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trái cửa Left corner of the door | 0W60_P1 | 2020-05-22 |  | 1
PAL0W59 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc phải cửa từ phòng 0W60 đến 0W59 Right corner of the door from 0W60 to 0W57 | 0W61_P2 | 2020-05-22 |  | 4
MAL0W19 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần vạch vàng (từ phòng 0W19 sang phòng 0W17) Corner in the right, next to the yellow line (from room 0W19 to room 0W17) | 0W17_P2 | 2020-05-22 |  | 0
MAL0W19 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0W17_R2 | 2020-05-22 |  |  | 6
MAL0W19 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0W17_R4 | 2020-05-22 |  |  | 2
PAL0W19 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng bên cạnh bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0W18_R1 | 2020-05-22 |  |  | 0
PAL0W19 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0W18_R2 | 2020-05-22 |  |  | 5
Phòng lấy mẫu bao bì sơ cấp Primary packaging materials sampling room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0W19_R2 | 2020-05-22 |  |  | 3
Phòng lấy mẫu bao bì sơ cấp Primary packaging materials sampling room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0W19_R3 | 2020-05-22 |  |  | 1
PAL0W22 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng bên cạnh bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0W20_R1 | 2020-05-22 |  |  | 9
PAL0W22 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0W20_R2 | 2020-05-22 |  |  | 0
MAL0W22 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0W21_R2 | 2020-05-22 |  |  | 4
MAL0W22 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0W21_R4 | 2020-05-22 |  |  | 1
Phòng lấy mẫu nguyên liệu Materials sampling room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0W22_R2 | 2020-05-22 |  |  | 3
Phòng lấy mẫu nguyên liệu Materials sampling room | Rodac | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0W22_R1 | 2020-05-22 |  |  | 8
Phòng lấy mẫu và cân Sampling and dispensing room | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng 0W59 đến 0W61 Handle of door from room 0W59 to 0W61 | 0W59_R1 | 2020-05-22 |  |  | 4
Phòng lấy mẫu và cân Sampling and dispensing room | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng 0W59 đến 0W60 Handle of door from room 0W59 to 0W60 | 0W59_R4 | 2020-05-22 |  |  | 7
MAL0W59 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng 0W60 đến 0W55 Handle of door from room 0W60 to 0W55 | 0W60_R1 | 2020-05-22 |  |  | 1
MAL0W59 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa từ phòng 0W60 đến 0W59 Floor before door from room 0W60 to 0W59 | 0W60_R3 | 2020-05-22 |  |  | 3
PAL0W59 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa từ phòng 0W53 đến phòng 0W61 Handle of door from room 0W53 to 0W61 | 0W61_R1 | 2020-05-22 |  |  | 5
PAL0W59 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền trước cửa từ phòng 0W61 đến phòng 0W59 Floor before door from room 0W61 to 0W59 | 0W61_R3 | 2020-05-22 |  |  | 2

## THIẾT BỊ CẤP D - KHO
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2020 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2020
THIẾT BỊ CẤP SẠCH D - KHO GRADE D EQUIPMENT OF WAREHOUSE
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | [5 empty] | 200 | 100 | 50
Giới hạn cảnh báo Alert limit | [5 empty] | 40 | 20 | 10
Giới hạn hành động Action limit | [5 empty] | 100 | 50 | 25 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05
Tên thiết bị Equipment name | Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Tần suất Frequency | Vị trí lấy mẫu Sampling location | Mã số điểm lấy mẫu Sampling location ID | Ngày lấy mẫu Sampling date | 5-Phương pháp lấy mẫu không khí Active air sampling method (CFU/plate) | 3-Phương pháp đặt đĩa thạch Settle plates method (CFU/plate) | 4-Phương pháp lấy mẫu bề mặt Surface sampling method (CFU/plate) | Mã số điểm lấy mẫu sampling location ID | Tên phòng Room name | Mã số TB number | Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Vị trí lấy mẫu Sampling location | Tần suất Frequency
Buồng lấy mẫu nguyên liệu Material sampling booth | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc sàn Floor corner | E2003_P1 | 2020-01-22 |  | 2 |  | E2003_P1 | Buồng lấy mẫu nguyên liệu Material sampling booth | E2003 | Passive | Góc sàn Floor corner | Hàng tháng Monthly
Buồng lấy mẫu nguyên liệu Material sampling booth | Active | Hàng tháng Monthly | Cao 1 m On height 1 m | E2003_A2 | 2020-01-22 | 2 |  |  | E2003_A2 | Buồng lấy mẫu nguyên liệu Material sampling booth | E2003 | Active | Cao 1 m On height 1 m | Hàng tháng Monthly
Buồng lấy mẫu nguyên liệu Material sampling booth | Rodac | Hàng tháng Monthly | Rèm (1m) Curtains (1m) | E2003_R2 | 2020-01-22 |  |  | 5 | E2003_R2 | Buồng lấy mẫu nguyên liệu Material sampling booth | E2003 | Rodac | Rèm (1m) Curtains (1m) | Hàng tháng Monthly
Buồng lấy mẫu nguyên liệu Material sampling booth | Rodac | Hàng tháng Monthly | Sàn Floor | E2003_R3 | 2020-01-22 |  |  | 3 | E2003_R3 | Buồng lấy mẫu nguyên liệu Material sampling booth | E2003 | Rodac | Sàn Floor | Hàng tháng Monthly
Buồng lấy mẫu nguyên liệu Material sampling booth | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc sàn Floor corner | E2003_P1 | 2020-02-24 |  | 2
Buồng lấy mẫu nguyên liệu Material sampling booth | Active | Hàng tháng Monthly | Cao 1 m On height 1 m | E2003_A2 | 2020-02-24 | 1
Buồng lấy mẫu nguyên liệu Material sampling booth | Rodac | Hàng tháng Monthly | Rèm (1m) Curtains (1m) | E2003_R2 | 2020-02-24 |  |  | 3
Buồng lấy mẫu nguyên liệu Material sampling booth | Rodac | Hàng tháng Monthly | Sàn Floor | E2003_R3 | 2020-02-24 |  |  | 2
Buồng lấy mẫu nguyên liệu Material sampling booth | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc sàn Floor corner | E2003_P1 | 2020-03-24 |  | 3
Buồng lấy mẫu nguyên liệu Material sampling booth | Active | Hàng tháng Monthly | Cao 1 m On height 1 m | E2003_A2 | 2020-03-24 | 1
Buồng lấy mẫu nguyên liệu Material sampling booth | Rodac | Hàng tháng Monthly | Rèm (1m) Curtains (1m) | E2003_R2 | 2020-03-24 |  |  | 2
Buồng lấy mẫu nguyên liệu Material sampling booth | Rodac | Hàng tháng Monthly | Sàn Floor | E2003_R3 | 2020-03-24 |  |  | 1
Buồng lấy mẫu nguyên liệu Material sampling booth | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc sàn Floor corner | E2003_P1 | 2020-04-24 |  | 2
Buồng lấy mẫu nguyên liệu Material sampling booth | Active | Hàng tháng Monthly | Cao 1 m On height 1 m | E2003_A2 | 2020-04-24 | 2
Buồng lấy mẫu nguyên liệu Material sampling booth | Rodac | Hàng tháng Monthly | Rèm (1m) Curtains (1m) | E2003_R2 | 2020-04-24 |  |  | 1
Buồng lấy mẫu nguyên liệu Material sampling booth | Rodac | Hàng tháng Monthly | Sàn Floor | E2003_R3 | 2020-04-24 |  |  | 1
Buồng lấy mẫu nguyên liệu Material sampling booth | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc sàn Floor corner | E2003_P1 | 2020-05-22 |  | 0
Buồng lấy mẫu nguyên liệu Material sampling booth | Active | Hàng tháng Monthly | Cao 1 m On height 1 m | E2003_A2 | 2020-05-22 | 3
Buồng lấy mẫu nguyên liệu Material sampling booth | Rodac | Hàng tháng Monthly | Rèm (1m) Curtains (1m) | E2003_R2 | 2020-05-22 |  |  | 5
Buồng lấy mẫu nguyên liệu Material sampling booth | Rodac | Hàng tháng Monthly | Sàn Floor | E2003_R3 | 2020-05-22 |  |  | 2

## PHÒNG SẠCH CẤP D - XƯỞNG
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2020 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2020
PHÒNG SẠCH CẤP SẠCH D - XƯỞNG NON-BETALACTAM VIÊN GRADE D ROOM OF NON-BETALACTAM SOLID ORALS WORKSHOP
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | [5 empty] | 200 | 100 | 50
Giới hạn cảnh báo Alert limit | [5 empty] | 40 | 20 | 17
Giới hạn hành động Action limit | [5 empty] | 100 | 50 | 25 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05
Tên thiết bị Equipment name | Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Tần suất Frequency | Vị trí lấy mẫu Sampling location | Mã số điểm lấy mẫu Sampling location ID | Ngày lấy mẫu Sampling date | 5-Phương pháp lấy mẫu không khí Active air sampling method (CFU/plate) | 3-Phương pháp đặt đĩa thạch Settle plates method (CFU/plate) | 4-Phương pháp lấy mẫu bề mặt Surface sampling method (CFU/plate) | Mã số điểm lấy mẫu sampling location ID | Tên phòng Room name | Mã số phòng number | Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Vị trí lấy mẫu Sampling location | Tần suất Frequency
Hành lang 1 Corridor 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0C3 và 0C5 Near door of 0C3 and 0C5 room | 0C12–A1 | 2020-01-13 | 4 |  |  | 0C3–P2 | Phòng thay trang phục (lần 2) 1 (nữ) 2nd Changing room 1 (women) | 0C3 | Passive | Góc bên trái trên bàn xoay Corner left on the bench | Hàng tháng Monthly
Hành lang 1 Corridor 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0P3 Near door of 0P3 room | 0C12–A3 | 2020-01-13 | 6 |  |  | 0C3–R1 | Phòng thay trang phục (lần 2) 1 (nữ) 2nd Changing room 1 (women) | 0C3 | Surface | Nền gần cửa Floor near door | Hàng tháng Monthly
Hành lang 1 Corridor 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0P22 Near door of 0P22 room | 0C12–A8 | 2020-01-13 | 3 |  |  | 0C5–P2 | Phòng thay trang phục (lần 2) 2 (nữ) 2nd Changing room 2 (women) | 0C5 | Passive | Góc bên trái trên bàn xoay Corner left on the bench | Hàng tháng Monthly
Hành lang 6 Corridor 6 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0D17 Near door of 0D17 room | 0D1–A2 | 2020-01-13 | 8 |  |  | 0C5–R3 | Phòng thay trang phục (lần 2) 2 (nữ) 2nd Changing room 2 (women) | 0C5 | Surface | Công tắc điện Electric switch | Hàng tháng Monthly
Phòng cấp phát 1 Dispensing 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0D4–A2 | 2020-01-13 | 5 |  |  | 0C7–P1 | Phòng thay trang phục (lần 2) 3 (nam) 2nd Changing room 3 (men) | 0C7 | Passive | Góc ngoài bên phải Outside corner right | Hàng tháng Monthly
Phòng cấp phát 2 Dispensing 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0D8–A2 | 2020-01-13 | 7 |  |  | 0C7–R2 | Phòng thay trang phục (lần 2) 3 (nam) 2nd Changing room 3 (men) | 0C7 | Surface | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng sấy tĩnh Raw material drying | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0D9–A1 | 2020-01-13 | 4 |  |  | 0C9–P2 | Phòng thay trang phục (lần 2) 4 (nam) 2nd Changing room 4 (men) | 0C9 | Passive | Góc bên trái trên bàn xoay Left corner on the bench | Hàng tháng Monthly
Phòng nguyên liệu cấp phát - sau cân 1 Weighed raw materials staging 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0D11–A1 | 2020-01-13 | 1 |  |  | 0C9–R2 | Phòng thay trang phục (lần 2) 4 (nam) 2nd Changing room 4 (men) | 0C9 | Surface | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng nguyên liệu cấp phát Unweighed raw materials | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0D16–A1 | 2020-01-13 | 5 |  |  | 0C11–P1 | Phòng thay trang phục (lần 2) 5 (nam) 2nd Changing room 5 (men) | 0C11 | Passive | Góc ngoài bên phải Outside corner right | Hàng tháng Monthly
Hành lang 9 Corridor 9 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0M73 Near door of 0M73 | 0M68–A1 | 2020-01-13 | 6 |  |  | 0C11–R1 | Phòng thay trang phục (lần 2) 5 (nam) 2nd Changing room 5 (men) | 0C11 | Surface | Nền gần cửa Floor near door | Hàng tháng Monthly
Phòng pha chế dịch bao phim 1 Coating suspension preparation 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0M69–A1 | 2020-01-13 | 4 |  |  | 0C12–A1 | Hành lang 1 Corridor 1 | 0C12 | Active | Gần cửa phòng 0C3 và 0C5 Near door of 0C3 and 0C5 room | Hàng tháng Monthly
Phòng pha chế dịch bao phim 2 Coating suspension preparation 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0M70–A1 | 2020-01-13 | 4 |  |  | 0C12–A3 | Hành lang 1 Corridor 1 | 0C12 | Active | Gần cửa phòng 0P3 Near door of 0P3 room | Hàng tháng Monthly
Phòng pha chế dịch bao phim 3 Coating suspension preparation 3 | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0M71–A1 | 2020-01-13 | 7 |  |  | 0C12–A8 | Hành lang 1 Corridor 1 | 0C12 | Active | Gần cửa phòng 0P22 Near door of 0P22 room | Hàng tháng Monthly
Phòng bao phim 1 Coating 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M72–A2 | 2020-01-13 | 3 |  |  | 0C12–P2 | Hành lang 1 Corridor 1 | 0C12 | Passive | Góc cửa phòng 0C11 Door corner of 0C11 room | Hàng tháng Monthly
Phòng bao phim 2 Coating 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Bên phải, gần cửa ra vào Near entrance door, right | 0M73–A1 | 2020-01-13 | 10 |  |  | 0C12–P7 | Hành lang 1 Corridor 1 | 0C12 | Passive | Góc cửa phòng 0P18 Door corner of 0P18 room | Hàng tháng Monthly
Phòng bao phim 3 Coating 3 | Active | Hàng tháng Monthly | Bên phải, gần cửa ra vào Near entrance door, right | 0M74–A1 | 2020-01-13 | 4 |  |  | 0C12–P10 | Hành lang 1 Corridor 1 | 0C12 | Passive | Góc cửa phòng 0M67 Door corner of 0M67 room | Hàng tháng Monthly
Phòng viên nén chờ bao phim Cores waiting for coating staging | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0M75–A1 | 2020-01-13 | 9 |  |  | 0C12–R5 | Hành lang 1 Corridor 1 | 0C12 | Surface | Tay nắm cửa Door handle | Hàng tháng Monthly
Phòng cốm chờ dập viên Granulate waiting for compression staging | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0M77–A1 | 2020-01-13 | 6 |  |  | 0C12–R11 | Hành lang 1 Corridor 1 | 0C12 | Surface | Nền Floor | Hàng tháng Monthly
Phòng vệ sinh dụng cụ 2 Equipment washing 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa từ phòng 0M80 sang phòng 0M79 Near door from 0M80 room to 0M79 room | 0M80–A1 | 2020-01-13 | 7 |  |  | 0C12–R17 | Hành lang 1 Corridor 1 | 0C12 | Surface | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần cửa máy rửa bin Inside corner right, near bin washer door | 0M82–A2 | 2020-01-13 | 11 |  |  | 0C12–R18 | Hành lang 1 Corridor 1 | 0C12 | Surface | Tay nắm cửa Door handle | Hàng tháng Monthly
Phòng ép gói 1 Primary packaging in sachet 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0P5–A1 | 2020-01-13 | 8 |  |  | 0C15–P2 | MAL (Trang phục, khuôn mẫu, dụng cụ) MAL (Garments, format parts, tools) | 0C15 | Passive | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng bán thành phẩm chờ ĐGSC Semi-products waiting for primary packaging staging | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0P19–A2 | 2020-01-13 | 3 |  |  | 0C15–R4 | MAL (Trang phục, khuôn mẫu, dụng cụ) MAL (Garments, format parts, tools) | 0C15 | Surface | Tay nắm cửa Door handle | Hàng tháng Monthly
Phòng thay trang phục (lần 2) 1 (nữ) 2nd Changing room 1 (women) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái trên bàn xoay Corner left on the bench | 0C3–P2 | 2020-01-13 |  | 11 |  | 0C20–P1 | Phòng thay trang phục (lần 2) 6 2nd Changing room 6 | 0C20 | Passive | Góc trong bên phải Inside corner right | Hàng tháng Monthly
Phòng thay trang phục (lần 2) 2 (nữ) 2nd Changing room 2 (women) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái trên bàn xoay Corner left on the bench | 0C5–P2 | 2020-01-13 |  | 7 |  | 0C20–R3 | Phòng thay trang phục (lần 2) 6 2nd Changing room 6 | 0C20 | Surface | Công tắc điện Electric switch | Hàng tháng Monthly
Phòng thay trang phục (lần 2) 3 (nam) 2nd Changing room 3 (men) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải Outside corner right | 0C7–P1 | 2020-01-13 |  | 13 |  | 0C21–P1 | MAL (BBSC và Bán thành phẩm) MAL (PM & semi-products) | 0C21 | Passive | Góc bên phải gần cửa ra vào Right corner, near entrance door | Hàng tháng Monthly
Phòng thay trang phục (lần 2) 4 (nam) 2nd Changing room 4 (men) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái trên bàn xoay Left corner on the bench | 0C9–P2 | 2020-01-13 |  | 9 |  | 0C21–R1 | MAL (BBSC và Bán thành phẩm) MAL (PM & semi-products) | 0C21 | Surface | Nền giữa phòng Floor middle of room | Hàng tháng Monthly
Phòng thay trang phục (lần 2) 5 (nam) 2nd Changing room 5 (men) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải Outside corner right | 0C11–P1 | 2020-01-13 |  | 6 |  | 0C22–A2 | Hành lang 4 Corridor 4 | 0C22 | Active | Gần cửa phòng 0M79 Near door of 0M79 room | Hàng tháng Monthly
Hành lang 1 Corridor 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc cửa phòng 0C11 Door corner of 0C11 room | 0C12–P2 | 2020-01-13 |  | 5 |  | 0C22–A5 | Hành lang 4 Corridor 4 | 0C22 | Active | Gần cửa phòng 0C23 Near door of 0C22 room | Hàng tháng Monthly
Hành lang 1 Corridor 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc cửa phòng 0P18 Door corner of 0P18 room | 0C12–P7 | 2020-01-13 |  | 10 |  | 0C22–P2 | Hành lang 4 Corridor 4 | 0C22 | Passive | Góc cửa phòng 0M79 Door corner of 0M79 room | Hàng tháng Monthly
Hành lang 1 Corridor 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc cửa phòng 0M67 Door corner of 0M67 room | 0C12–P10 | 2020-01-13 |  | 7 |  | 0C22–P5 | Hành lang 4 Corridor 4 | 0C22 | Passive | Góc cửa của phòng 0C23 và 0M2 Door corner of 0C23 room and 0M2 | Hàng tháng Monthly
Phòng thay trang phục (lần 2) 6 2nd Changing room 6 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải Inside corner right | 0C20–P1 | 2020-01-13 |  | 4 |  | 0C22–R1 | Hành lang 4 Corridor 4 | 0C22 | Surface | Nền Floor | Hàng tháng Monthly
MAL (Cồn và rác thải cấp D) MAL (Ethanol and waste grade D) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa ra vào Right corner, near entrance door | 0C23–P1 | 2020-01-13 |  | 8 |  | 0C22–R2 | Hành lang 4 Corridor 4 | 0C22 | Surface | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Hành lang 6 Corridor 6 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc cửa phòng 0D11 Door corner of 0D11 room | 0D1–P1 | 2020-01-13 |  | 5 |  | 0C22–R3 | Hành lang 4 Corridor 4 | 0C22 | Surface | Công tắc điện Electric switch | Hàng tháng Monthly
PAL0D4 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải trên bàn xoay Corner right on the bench | 0D2–P2 | 2020-01-13 |  | 5 |  | 0C23–P1 | MAL (Cồn và rác thải cấp D) MAL (Ethanol and waste grade D) | 0C23 | Passive | Góc bên phải gần cửa ra vào Right corner, near entrance door | Hàng tháng Monthly
MAL0D4 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi (từ phòng 0D4 sang phòng 0D3)Inside corner right, near air exhaust (from 0D4 room to 0D3 room) | 0D3–P2 | 2020-01-13 |  | 7 |  | 0C23–R4 | MAL (Cồn và rác thải cấp D) MAL (Ethanol and waste grade D) | 0C23 | Surface | Tay nắm cửa Door handle | Hàng tháng Monthly
Phòng cấp phát 1 Dispensing 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài gần cửa từ phòng 0D4 sang phòng 0D2 Outside, near door froom 0D4 to 0D2 | 0D4–P2 | 2020-01-13 |  | 3 |  | 0D1–A2 | Hành lang 6 Corridor 6 | 0D1 | Active | Gần cửa phòng 0D17 Near door of 0D17 room | Hàng tháng Monthly
Phòng chứa rác thải 1 Waste material temporary disposal 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường phải Corner right of the wall | 0D5–P2 | 2020-01-13 |  | 6 |  | 0D1–P1 | Hành lang 6 Corridor 6 | 0D1 | Passive | Góc cửa phòng 0D11 Door corner of 0D11 room | Hàng tháng Monthly
MAL0D8 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi (từ phòng 0D8 sang phòng 0D6)Inside corner left, near air exhaust (from 0D8 room to 0D6 room) | 0D6–P2 | 2020-01-13 |  | 8 |  | 0D1–R1 | Hành lang 6 Corridor 6 | 0D1 | Surface | Góc nền Floor in corner | Hàng tháng Monthly
PAL0D8 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải trên bàn xoay Right corner on the bench | 0D7–P2 | 2020-01-13 |  | 9 |  | 0D1–R3 | Hành lang 6 Corridor 6 | 0D1 | Surface | Công tắc điện Electric switch | Hàng tháng Monthly
Phòng cấp phát 2 Dispensing 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0D8–P2 | 2020-01-13 |  | 6 |  | 0D2–P2 | PAL0D4 | 0D2 | Passive | Góc bên phải trên bàn xoay Corner right on the bench | Hàng tháng Monthly
Phòng sấy tĩnh Raw material drying | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0D9–P3 | 2020-01-13 |  | 7 |  | 0D2–R1 | PAL0D4 | 0D2 | Surface | Nền giữa phòng – bên cạnh bàn xoay Floor middle of room – next to bench | Hàng tháng Monthly
Văn phòng 1 Office 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa ra vào Right corner, near entrance door | 0D10–P1 | 2020-01-13 |  | 11 |  | 0D3–P2 | MAL0D4 | 0D3 | Passive | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi (từ phòng 0D4 sang phòng 0D3)Inside corner right, near air exhaust (from 0D4 room to 0D3 room) | Hàng tháng Monthly
Phòng nguyên liệu cấp phát - sau cân 1 Weighed raw materials staging 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0D11–P2 | 2020-01-13 |  | 4 |  | 0D3–R1 | MAL0D4 | 0D3 | Surface | Nền giữa phòng Floor middle of room | Hàng tháng Monthly
Phòng dụng cụ đã qua sử dụng 1 Used equipment 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa ra vào Right corner, near entrance door | 0D12–P1 | 2020-01-13 |  | 5 |  | 0D4–A2 | Phòng cấp phát 1 Dispensing 1 | 0D4 | Active | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng vệ sinh dụng cụ 1 Equipment cleaning 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái Inside corner left | 0D13–P3 | 2020-01-13 |  | 7 |  | 0D4–P2 | Phòng cấp phát 1 Dispensing 1 | 0D4 | Passive | Góc ngoài gần cửa từ phòng 0D4 sang phòng 0D2 Outside, near door froom 0D4 to 0D2 | Hàng tháng Monthly
Phòng làm khô dụng cụ 1 Equipment drying 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Gần cửa từ phòng 0D14 sang phòng 0D13 Near door from 0D14 to 0D13 | 0D14–P2 | 2020-01-13 |  | 6 |  | 0D4–R1 | Phòng cấp phát 1 Dispensing 1 | 0D4 | Surface | Nền giữa phòng Floor middle of room | Hàng tháng Monthly
Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường trái, gần lỗ hồi Left corner of the wall, near air exhaust | 0D15–P2 | 2020-01-13 |  | 10 |  | 0D4–R3 | Phòng cấp phát 1 Dispensing 1 | 0D4 | Surface | Công tắc điện Electric switch | Hàng tháng Monthly
Phòng nguyên liệu cấp phát Unweighed raw materials | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài gần cửa ra vào Outside corner, near entrance door | 0D16–P3 | 2020-01-13 |  | 3 |  | 0D4–R4 | Phòng cấp phát 1 Dispensing 1 | 0D4 | Surface | Tay nắm cửa Door handle | Hàng tháng Monthly
MAL (Cấp phát nguyên liệu) MAL (Dispensing) | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên phải Middle of the wall, right | 0D17–P2 | 2020-01-13 |  | 5 |  | 0D5–P2 | Phòng chứa rác thải 1 Waste material temporary disposal 1 | 0D5 | Passive | Góc tường phải Corner right of the wall | Hàng tháng Monthly
Phòng Giám Đốc Sản Xuất Production Director room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái Inside corner left | 0M67–P1 | 2020-01-13 |  | 4 |  | 0D5–R1 | Phòng chứa rác thải 1 Waste material temporary disposal 1 | 0D5 | Surface | Nền giữa phòng Floor middle of room | Hàng tháng Monthly
Hành lang 9 Corridor 9 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái gần cửa ra vào Outside corner left, near entrance door | 0M68–P1 | 2020-01-13 |  | 8 |  | 0D6–P2 | MAL0D8 | 0D6 | Passive | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi (từ phòng 0D8 sang phòng 0D6)Inside corner left, near air exhaust (from 0D8 room to 0D6 room) | Hàng tháng Monthly
Phòng pha chế dịch bao phim 1 Coating suspension preparation 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái Inside corner left | 0M69–P1 | 2020-01-13 |  | 3 |  | 0D6–R1 | MAL0D8 | 0D6 | Surface | Nền giữa phòng Floor middle of room | Hàng tháng Monthly
Phòng pha chế dịch bao phim 2 Coating suspension preparation 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải Outside corner right | 0M70–P2 | 2020-01-13 |  | 5 |  | 0D7–P2 | PAL0D8 | 0D7 | Passive | Góc bên phải trên bàn xoay Right corner on the bench | Hàng tháng Monthly
Phòng pha chế dịch bao phim 3 Coating suspension preparation 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải Outside corner right | 0M71–P2 | 2020-01-13 |  | 3 |  | 0D7–R1 | PAL0D8 | 0D7 | Surface | Nền giữa phòng – bên cạnh bàn xoay Floor middle of room – next to bench | Hàng tháng Monthly
Phòng bao phim 1 Coating 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M72–P3 | 2020-01-13 |  | 7 |  | 0D8–A2 | Phòng cấp phát 2 Dispensing 2 | 0D8 | Active | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng bao phim 2 Coating 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M73–P2 | 2020-01-13 |  | 4 |  | 0D8–P2 | Phòng cấp phát 2 Dispensing 2 | 0D8 | Passive | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng bao phim 3 Coating 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M74–P2 | 2020-01-13 |  | 3 |  | 0D8–R1 | Phòng cấp phát 2 Dispensing 2 | 0D8 | Surface | Nền giữa phòng Floor middle of room | Hàng tháng Monthly
Phòng viên nén chờ bao phim Cores waiting for coating staging | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải Outside corner right | 0M75–P1 | 2020-01-13 |  | 8 |  | 0D8–R3 | Phòng cấp phát 2 Dispensing 2 | 0D8 | Surface | Công tắc điện Electric switch | Hàng tháng Monthly
Phòng cốm chờ dập viên Granulate waiting for compression staging | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái gần cửa ra vào Outside corner left, near entrance door | 0M77–P1 | 2020-01-13 |  | 4 |  | 0D8–R5 | Phòng cấp phát 2 Dispensing 2 | 0D8 | Surface | Lối vào (rèm) của thiết bị 1 Entrance (curtain) to equipment 1 | Hàng tháng Monthly
Văn phòng 5 Office 5 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái gần cửa ra vào Outside corner left, near entrance door | 0M78–P1 | 2020-01-13 |  | 6 |  | 0D9–A1 | Phòng sấy tĩnh Raw material drying | 0D9 | Active | Giữa phòng Middle room | Hàng tháng Monthly
Phòng dụng cụ đã qua sử dụng 2 Used equipment 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên trái gần lỗ hồi Middle of the wall, left, near air exhaust | 0M79–P2 | 2020-01-13 |  | 3 |  | 0D9–P3 | Phòng sấy tĩnh Raw material drying | 0D9 | Passive | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng vệ sinh dụng cụ 2 Equipment washing 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái gần cửa ra vào và lỗ hồi (từ phòng 0M80 đến 0M79) Left corner, near entrance door and air exhaust (from 0M80 room to 0M79 room) | 0M80–P1 | 2020-01-13 |  | 8 |  | 0D9–R1 | Phòng sấy tĩnh Raw material drying | 0D9 | Surface | Góc nền Floor in corner | Hàng tháng Monthly
Phòng làm khô dụng cụ 2 Equipment drying 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái gần cửa ra vào Outside corner left, near entrance door | 0M81–P1 | 2020-01-13 |  | 7 |  | 0D9–R3 | Phòng sấy tĩnh Raw material drying | 0D9 | Surface | Công tắc điện Electric switch | Hàng tháng Monthly
Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào và lỗ hồi Outside corner right, near entrance door and air exhaust | 0M82–P2 | 2020-01-13 |  | 9 |  | 0D10–P1 | Văn phòng 1 Office 1 | 0D10 | Passive | Góc bên phải gần cửa ra vào Right corner, near entrance door | Hàng tháng Monthly
Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên phải từ phòng 0M81 sang 0M82 Middle of the wall, right (from 0M81 room to 0M82 room) | 0M82–P5 | 2020-01-13 |  | 10 |  | 0D10–R3 | Văn phòng 1 Office 1 | 0D10 | Surface | Công tắc điện Electric switch | Hàng tháng Monthly
Phòng IPC 2 IPC 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên phải Middle of the wall, right | 0M83–P1 | 2020-01-13 |  | 3 |  | 0D11–A1 | Phòng nguyên liệu cấp phát - sau cân 1 Weighed raw materials staging 1 | 0D11 | Active | Giữa phòng Middle room | Hàng tháng Monthly
Phòng dụng cụ vệ sinh 1 Cleaning room 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào Outside corner right, near entrance door | 0M84–P1 | 2020-01-13 |  | 4 |  | 0D11–P2 | Phòng nguyên liệu cấp phát - sau cân 1 Weighed raw materials staging 1 | 0D11 | Passive | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Văn phòng 6 Office 6 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0P1–P2 | 2020-01-13 |  | 2 |  | 0D11–R1 | Phòng nguyên liệu cấp phát - sau cân 1 Weighed raw materials staging 1 | 0D11 | Surface | Góc nền Floor in corner | Hàng tháng Monthly
Văn phòng 7 Office 7 | Passive | Hàng tháng Monthly | Tường bên trái Left of the wall | 0P2–P2 | 2020-01-13 |  | 3 |  | 0D11–R4 | Phòng nguyên liệu cấp phát - sau cân 1 Weighed raw materials staging 1 | 0D11 | Surface | Tay nắm cửa Door handle | Hàng tháng Monthly
MAL0P5 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái gần cửa ra vào (từ phòng 0P3 đến 0P5) Left corner, near entrance door (from 0P3 room to 0P5 room) | 0P3–P1 | 2020-01-13 |  | 2 |  | 0D12–P1 | Phòng dụng cụ đã qua sử dụng 1 Used equipment 1 | 0D12 | Passive | Góc bên phải gần cửa ra vào Right corner, near entrance door | Hàng tháng Monthly
PAL0P5 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái gần cửa ra vào (từ phòng 0P4 đến 0P5) Left corner, near entrance door (from 0P4 room to 0P5 room) | 0P4–P1 | 2020-01-13 |  | 6 |  | 0D12–R1 | Phòng dụng cụ đã qua sử dụng 1 Used equipment 1 | 0D12 | Surface | Góc nền Floor in corner | Hàng tháng Monthly
Phòng ép gói 1 Primary packaging in sachet 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0P5–P1 | 2020-01-13 |  | 3 |  | 0D13–P3 | Phòng vệ sinh dụng cụ 1 Equipment cleaning 1 | 0D13 | Passive | Góc trong bên trái Inside corner left | Hàng tháng Monthly
Phòng ép gói 1 Primary packaging in sachet 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng gần máy ép gói ngang Middle of the room, near Horizontal sachet machine | 0P5–P5 | 2020-01-13 |  | 7 |  | 0D13–R1 | Phòng vệ sinh dụng cụ 1 Equipment cleaning 1 | 0D13 | Surface | Nền gần sàn rửa Floor near to washing grid | Hàng tháng Monthly
Phòng dụng cụ đã qua sử dụng 3 Used equipment 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải Inside corner right | 0P15–P2 | 2020-01-13 |  | 6 |  | 0D14–P2 | Phòng làm khô dụng cụ 1 Equipment drying 1 | 0D14 | Passive | Gần cửa từ phòng 0D14 sang phòng 0D13 Near door from 0D14 to 0D13 | Hàng tháng Monthly
Phòng vệ sinh dụng cụ 3 Equipment washing 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái, gần lỗ hồi Outside corner left, near air exhaust | 0P16–P1 | 2020-01-13 |  | 9 |  | 0D14–R1 | Phòng làm khô dụng cụ 1 Equipment drying 1 | 0D14 | Surface | Góc nền Floor in corner | Hàng tháng Monthly
Phòng làm khô dụng cụ 3 Equipment drying 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Phía bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0P17 đến 0P18 Near entrance door from 0P17 room to 0P18 room, right | 0P17–P1 | 2020-01-13 |  | 7 |  | 0D15–P2 | Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | 0D15 | Passive | Góc tường trái, gần lỗ hồi Left corner of the wall, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng dụng cụ sạch 3 Clean equipment 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0P18–P2 | 2020-01-13 |  | 6 |  | 0D15–R1 | Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | 0D15 | Surface | Nền giữa phòng Floor middle of room | Hàng tháng Monthly
Phòng bán thành phẩm chờ ĐGSC Semi-products waiting for primary packaging staging | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái Outside corner left | 0P19–P1 | 2020-01-13 |  | 3 |  | 0D15–R4 | Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | 0D15 | Surface | Tay nắm cửa Door handle | Hàng tháng Monthly
Phòng bán thành phẩm chờ ĐGSC Semi-products waiting for primary packaging staging | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0P19–P3 | 2020-01-13 |  | 2 |  | 0D16–A1 | Phòng nguyên liệu cấp phát Unweighed raw materials | 0D16 | Active | Giữa phòng Middle room | Hàng tháng Monthly
Phòng thay trang phục (lần 2) 1 (nữ) 2nd Changing room 1 (women) | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần cửa Floor near door | 0C3–R1 | 2020-01-13 |  |  | 7 | 0D16–P3 | Phòng nguyên liệu cấp phát Unweighed raw materials | 0D16 | Passive | Góc ngoài gần cửa ra vào Outside corner, near entrance door | Hàng tháng Monthly
Phòng thay trang phục (lần 2) 2 (nữ) 2nd Changing room 2 (women) | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0C5–R3 | 2020-01-13 |  |  | 10 | 0D16–R1 | Phòng nguyên liệu cấp phát Unweighed raw materials | 0D16 | Surface | Nền giữa phòng Floor middle of room | Hàng tháng Monthly
Phòng thay trang phục (lần 2) 3 (nam) 2nd Changing room 3 (men) | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0C7–R2 | 2020-01-13 |  |  | 7 | 0D16–R3 | Phòng nguyên liệu cấp phát Unweighed raw materials | 0D16 | Surface | Công tắc điện Electric switch | Hàng tháng Monthly
Phòng thay trang phục (lần 2) 4 (nam) 2nd Changing room 4 (men) | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0C9–R2 | 2020-01-13 |  |  | 6 | 0D17–P2 | MAL (Cấp phát nguyên liệu) MAL (Dispensing) | 0D17 | Passive | Giữa tường bên phải Middle of the wall, right | Hàng tháng Monthly
Phòng thay trang phục (lần 2) 5 (nam) 2nd Changing room 5 (men) | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần cửa Floor near door | 0C11–R1 | 2020-01-13 |  |  | 5 | 0D17–R1 | MAL (Cấp phát nguyên liệu) MAL (Dispensing) | 0D17 | Surface | Nền giữa phòng Floor middle of room | Hàng tháng Monthly
Hành lang 1 Corridor 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0C12–R5 | 2020-01-13 |  |  | 10 | 0M1–A3 | Hành lang 7 Corridor 7 | 0M1 | Active | Gần cửa phòng 0M3 và 0M29 Near door of 0M3 and 0M29 room | Hàng tháng Monthly
Hành lang 1 Corridor 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền Floor | 0C12–R11 | 2020-01-13 |  |  | 7 | 0M1–P1 | Hành lang 7 Corridor 7 | 0M1 | Passive | Góc bên phải gần cửa ra vào Right corner, near entrance door | Hàng tháng Monthly
Hành lang 1 Corridor 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0C12–R17 | 2020-01-13 |  |  | 8 | 0M1–P6 | Hành lang 7 Corridor 7 | 0M1 | Passive | Góc bên phải gần cửa exit và lỗ hồi Right corner, near exit door and air exhaust | Hàng tháng Monthly
Hành lang 1 Corridor 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0C12–R18 | 2020-01-13 |  |  | 2 | 0M1–R1 | Hành lang 7 Corridor 7 | 0M1 | Surface | Nền gần cửa Floor near door | Hàng tháng Monthly
Phòng thay trang phục (lần 2) 6 2nd Changing room 6 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0C20–R3 | 2020-01-13 |  |  | 9 | 0M2–P3 | PAL0M4 | 0M2 | Passive | Góc trong bên phải, gần cửa ra vào (từ phòng 0M2 sang phòng 0M4) Inside corner right, near entrance door (from 0M2 room to 0M4 room) | Hàng tháng Monthly
MAL (Cồn và rác thải cấp D) MAL (Ethanol and waste grade D) | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0C23–R4 | 2020-01-13 |  |  | 8 | 0M2–R1 | PAL0M4 | 0M2 | Surface | Nền giữa phòng – bên cạnh bàn xoay Floor middle of room – next to bench | Hàng tháng Monthly
Hành lang 6 Corridor 6 | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0D1–R1 | 2020-01-13 |  |  | 6 | 0M3–P2 | MAL0M4 | 0M3 | Passive | Giữa tường bên phải Middle of the wall, right | Hàng tháng Monthly
Hành lang 6 Corridor 6 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0D1–R3 | 2020-01-13 |  |  | 5 | 0M3–R1 | MAL0M4 | 0M3 | Surface | Nền giữa phòng Floor middle of room | Hàng tháng Monthly
PAL0D4 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng – bên cạnh bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0D2–R1 | 2020-01-13 |  |  | 6 | 0M4–A2 | Phòng trộn hoàn tất 2 (150/300 kg) Final blending 2 (150/300 kg) | 0M4 | Active | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
MAL0D4 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0D3–R1 | 2020-01-13 |  |  | 4 | 0M4–P3 | Phòng trộn hoàn tất 2 (150/300 kg) Final blending 2 (150/300 kg) | 0M4 | Passive | Tường phía trong gần máy trộn hoàn tất 2 Inside the wall, near Final Blender 2 | Hàng tháng Monthly
Phòng cấp phát 1 Dispensing 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0D4–R1 | 2020-01-13 |  |  | 5 | 0M4–R5 | Phòng trộn hoàn tất 2 (150/300 kg) Final blending 2 (150/300 kg) | 0M4 | Surface | Khu vực làm việc- bàn Working area – table | Hàng tháng Monthly
Phòng cấp phát 1 Dispensing 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0D4–R3 | 2020-01-13 |  |  | 8 | 0M4–R7 | Phòng trộn hoàn tất 2 (150/300 kg) Final blending 2 (150/300 kg) | 0M4 | Surface | Bề mặt thiết bị 2 Surface of equipment 2 | Hàng tháng Monthly
Phòng cấp phát 1 Dispensing 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0D4–R4 | 2020-01-13 |  |  | 3 | 0M5–P3 | MAL0M7 | 0M5 | Passive | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng chứa rác thải 1 Waste material temporary disposal 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0D5–R1 | 2020-01-13 |  |  | 7 | 0M5–R1 | MAL0M7 | 0M5 | Surface | Nền giữa phòng Floor middle of room | Hàng tháng Monthly
MAL0D8 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0D6–R1 | 2020-01-13 |  |  | 4 | 0M6–P3 | PAL0M7 | 0M6 | Passive | Góc trong bên phải, gần cửa ra vào (từ phòng 0M6 sang phòng 0M7) Inside corner right, near entrance door (from 0M6 room to 0M7 room) | Hàng tháng Monthly
PAL0D8 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng – bên cạnh bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0D7–R1 | 2020-01-13 |  |  | 8 | 0M6–R5 | PAL0M7 | 0M6 | Surface | Bàn xoay Bench | Hàng tháng Monthly
Phòng cấp phát 2 Dispensing 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0D8–R1 | 2020-01-13 |  |  | 10 | 0M7–A2 | Phòng pha chế 1 (150 kg) Wet granulation 1(150 kg) | 0M7 | Active | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng cấp phát 2 Dispensing 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0D8–R3 | 2020-01-13 |  |  | 6 | 0M7–P2 | Phòng pha chế 1 (150 kg) Wet granulation 1(150 kg) | 0M7 | Passive | Góc tường trái gần cửa ra vào phòng 0M8 Left corner of the wall, near entrance door of 0M8 room | Hàng tháng Monthly
Phòng cấp phát 2 Dispensing 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Lối vào (rèm) của thiết bị 1 Entrance (curtain) to equipment 1 | 0D8–R5 | 2020-01-13 |  |  | 4 | 0M7–P6 | Phòng pha chế 1 (150 kg) Wet granulation 1(150 kg) | 0M7 | Passive | Gần cân sàn 600 kg 2 Near foor scale 600 kg 2 | Hàng tháng Monthly
Phòng sấy tĩnh Raw material drying | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0D9–R1 | 2020-01-13 |  |  | 5 | 0M7–R1 | Phòng pha chế 1 (150 kg) Wet granulation 1(150 kg) | 0M7 | Surface | Nền giữa phòng Floor middle of room | Hàng tháng Monthly
Phòng sấy tĩnh Raw material drying | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0D9–R3 | 2020-01-13 |  |  | 7 | 0M7–R4 | Phòng pha chế 1 (150 kg) Wet granulation 1(150 kg) | 0M7 | Surface | Tay nắm cửa Door handle | Hàng tháng Monthly
Văn phòng 1 Office 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0D10–R3 | 2020-01-13 |  |  | 8 | 0M8–P3 | Phòng pha chế dịch 1 Binder preparation 1 | 0M8 | Passive | Gần cửa ra vào từ phòng 0M8 sang phòng 0M7 Near entrance door from 0M8 room to 0M7room | Hàng tháng Monthly
Phòng nguyên liệu cấp phát - sau cân 1 Weighed raw materials staging 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0D11–R1 | 2020-01-13 |  |  | 5 | 0M8–R1 | Phòng pha chế dịch 1 Binder preparation 1 | 0M8 | Surface | Nền gần khu vực làm việc Floor near working area | Hàng tháng Monthly
Phòng nguyên liệu cấp phát - sau cân 1 Weighed raw materials staging 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0D11–R4 | 2020-01-13 |  |  | 8 | 0M8–R3 | Phòng pha chế dịch 1 Binder preparation 1 | 0M8 | Surface | Công tắc điện Electric switch | Hàng tháng Monthly
Phòng dụng cụ đã qua sử dụng 1 Used equipment 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0D12–R1 | 2020-01-13 |  |  | 11 | 0M9–P1 | Phòng pha chế dịch 2 Binder preparation 2 | 0M9 | Passive | Góc trong bên phảiI nside corner right | Hàng tháng Monthly
Phòng vệ sinh dụng cụ 1 Equipment cleaning 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần sàn rửa Floor near to washing grid | 0D13–R1 | 2020-01-13 |  |  | 7 | 0M9–R2 | Phòng pha chế dịch 2 Binder preparation 2 | 0M9 | Surface | Tường lỗ hồi Wall air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng làm khô dụng cụ 1 Equipment drying 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0D14–R1 | 2020-01-13 |  |  | 9 | 0M9–R4 | Phòng pha chế dịch 2 Binder preparation 2 | 0M9 | Surface | Tay nắm cửa Door handle | Hàng tháng Monthly
Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0D15–R1 | 2020-01-13 |  |  | 7 | 0M10–A1 | Phòng pha chế 2 (250 kg) Wet granulation 2 (250 kg) | 0M10 | Active | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0D15–R4 | 2020-01-13 |  |  | 3 | 0M10–P5 | Phòng pha chế 2 (250 kg) Wet granulation 2 (250 kg) | 0M10 | Passive | Giữa cầu thang Middle of the stair | Hàng tháng Monthly
Phòng nguyên liệu cấp phát Unweighed raw materials | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0D16–R1 | 2020-01-13 |  |  | 4 | 0M10–P6 | Phòng pha chế 2 (250 kg) Wet granulation 2 (250 kg) | 0M10 | Passive | Gần lỗ hồi và máy trộn siêu tốc Near air exhaust and high shear granulator | Hàng tháng Monthly
Phòng nguyên liệu cấp phát Unweighed raw materials | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0D16–R3 | 2020-01-13 |  |  | 4 | 0M10–R4 | Phòng pha chế 2 (250 kg) Wet granulation 2 (250 kg) | 0M10 | Surface | Tay nắm cửa Door handle | Hàng tháng Monthly
MAL (Cấp phát nguyên liệu) MAL (Dispensing) | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0D17–R1 | 2020-01-13 |  |  | 6 | 0M10–R5 | Phòng pha chế 2 (250 kg) Wet granulation 2 (250 kg) | 0M10 | Surface | Nút ấn của cân Scales push buttons | Hàng tháng Monthly
Phòng Giám Đốc Sản Xuất Production Director room | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M67–R4 | 2020-01-13 |  |  | 5 | 0M11–P1 | MAL0M10 | 0M11 | Passive | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vàoOutside corner right, near entrance door | Hàng tháng Monthly
Hành lang 9 Corridor 9 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền Floor | 0M68–R1 | 2020-01-13 |  |  | 4 | 0M11–R1 | MAL0M10 | 0M11 | Surface | Nền giữa phòng Floor middle of room | Hàng tháng Monthly
Hành lang 9 Corridor 9 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M68–R4 | 2020-01-13 |  |  | 9 | 0M12–P2 | PAL0M10 | 0M12 | Passive | Góc bên trái trên bàn xoay Corner left on the bench | Hàng tháng Monthly
Phòng pha chế dịch bao phim 1 Coating suspension preparation 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần bồn rửa Floor near wash basin | 0M69–R1 | 2020-01-13 |  |  | 3 | 0M12–R1 | PAL0M10 | 0M12 | Surface | Nền giữa phòng – bên cạnh bàn xoay Floor middle of room – next to bench | Hàng tháng Monthly
Phòng pha chế dịch bao phim 1 Coating suspension preparation 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M69–R4 | 2020-01-13 |  |  | 3 | 0M13–P2 | Văn phòng 2 Office 2 | 0M13 | Passive | Góc trong bên phải Inside corner right | Hàng tháng Monthly
Phòng pha chế dịch bao phim 2 Coating suspension preparation 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần bồn rửa Floor near wash basin | 0M70–R1 | 2020-01-13 |  |  | 7 | 0M13–R3 | Văn phòng 2 Office 2 | 0M13 | Surface | Công tắc điện Electric switch | Hàng tháng Monthly
Phòng pha chế dịch bao phim 2 Coating suspension preparation 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M70–R4 | 2020-01-13 |  |  | 4 | 0M14–A1 | Phòng nguyên liệu cấp phát - sau cân 2 Weighed raw materials staging 2 | 0M14 | Active | Giữa phòng Middle room | Hàng tháng Monthly
Phòng pha chế dịch bao phim 3 Coating suspension preparation 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần bồn rửa Floor near wash basin | 0M71–R1 | 2020-01-13 |  |  | 3 | 0M14–P3 | Phòng nguyên liệu cấp phát - sau cân 2 Weighed raw materials staging 2 | 0M14 | Passive | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng pha chế dịch bao phim 3 Coating suspension preparation 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M71–R4 | 2020-01-13 |  |  | 5 | 0M14–R1 | Phòng nguyên liệu cấp phát - sau cân 2 Weighed raw materials staging 2 | 0M14 | Surface | Nền giữa phòng Floor middle of room | Hàng tháng Monthly
Phòng bao phim 1 Coating 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M72–R1 | 2020-01-13 |  |  | 8 | 0M14–R2 | Phòng nguyên liệu cấp phát - sau cân 2 Weighed raw materials staging 2 | 0M14 | Surface | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng bao phim 1 Coating 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt cảm ứng thiết bị - màn hình Equipment touch surface – display | 0M72–R4 | 2020-01-13 |  |  | 6 | 0M15–P1 | MAL0M17 | 0M15 | Passive | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng bao phim 2 Coating 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M73–R1 | 2020-01-13 |  |  | 5 | 0M15–R1 | MAL0M17 | 0M15 | Surface | Nền giữa phòng Floor middle of room | Hàng tháng Monthly
Phòng bao phim 2 Coating 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt cảm ứng thiết bị - màn hình Equipment touch surface – display | 0M73–R3 | 2020-01-13 |  |  | 4 | 0M16–P1 | PAL0M17 | 0M16 | Passive | Góc trong bên phải, gần cửa ra vào (từ phòng 0M16 sang phòng 0M17) Inside corner right, near entrance door (from 0M16 room to 0M17 room) | Hàng tháng Monthly
Phòng bao phim 3 Coating 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M74–R1 | 2020-01-13 |  |  | 7 | 0M16–R1 | PAL0M17 | 0M16 | Surface | Nền giữa phòng – bên cạnh bàn xoay Floor middle of room – next to bench | Hàng tháng Monthly
Phòng bao phim 3 Coating 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Cửa của thiết bị Equipment technical area door | 0M74–R2 | 2020-01-13 |  |  | 9 | 0M17–A2 | Phòng pha chế 3 (250 kg) Wet granulation 3 (250 kg) | 0M17 | Active | Góc trong, gần lỗ hồiInside corner, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng viên nén chờ bao phim Cores waiting for coating staging | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M75–R4 | 2020-01-13 |  |  | 4 | 0M17–P3 | Phòng pha chế 3 (250 kg) Wet granulation 3 (250 kg) | 0M17 | Passive | Gần lỗ hồi và máy trộn siêu tốc Near air exhaust and high shear granulator | Hàng tháng Monthly
Phòng cốm chờ dập viên Granulate waiting for compression staging | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0M77–R1 | 2020-01-13 |  |  | 9 | 0M17–P5 | Phòng pha chế 3 (250 kg) Wet granulation 3 (250 kg) | 0M17 | Passive | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Văn phòng 5 Office 5 | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0M78–R1 | 2020-01-13 |  |  | 6 | 0M17–R3 | Phòng pha chế 3 (250 kg) Wet granulation 3 (250 kg) | 0M17 | Surface | Công tắc điện Electric switch | Hàng tháng Monthly
Phòng dụng cụ đã qua sử dụng 2 Used equipment 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M79–R4 | 2020-01-13 |  |  | 3 | 0M17–R5 | Phòng pha chế 3 (250 kg) Wet granulation 3 (250 kg) | 0M17 | Surface | Bề mặt thiết bị - tay nắm cửa Surface of equipment – handle | Hàng tháng Monthly
Phòng vệ sinh dụng cụ 2 Equipment washing 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M80–R3 | 2020-01-13 |  |  | 10 | 0M18–P3 | Phòng pha chế dịch 3 Binder preparation 3 | 0M18 | Passive | Góc trong bên trái Inside corner left | Hàng tháng Monthly
Phòng làm khô dụng cụ 2 Equipment drying 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0M81–R1 | 2020-01-13 |  |  | 7 | 0M18–R1 | Phòng pha chế dịch 3 Binder preparation 3 | 0M18 | Surface | Nền gần khu vực làm việc Floor near working area | Hàng tháng Monthly
Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0M82–R2 | 2020-01-13 |  |  | 5 | 0M18–R4 | Phòng pha chế dịch 3 Binder preparation 3 | 0M18 | Surface | Tay nắm cửa Door handle | Hàng tháng Monthly
Phòng IPC 2 IPC 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điệnElectric switch | 0M83–R3 | 2020-01-13 |  |  | 5 | 0M19–P1 | Phòng khuôn mẫu (pha chế) Format parts (granulation) | 0M19 | Passive | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào Outside corner right, near entrance door | Hàng tháng Monthly
Phòng dụng cụ vệ sinh 1 Cleaning room 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Thiết bị vệ sinh- máy Cleaning equipment – machine | 0M84–R5 | 2020-01-13 |  |  | 9 | 0M19–R2 | Phòng khuôn mẫu (pha chế) Format parts (granulation) | 0M19 | Surface | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Văn phòng 6 Office 6 | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0P1–R1 | 2020-01-13 |  |  | 8 | 0M19–R4 | Phòng khuôn mẫu (pha chế) Format parts (granulation) | 0M19 | Surface | Tay nắm cửa Door handle | Hàng tháng Monthly
Văn phòng 7 Office 7 | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0P2–R1 | 2020-01-13 |  |  | 11 | 0M20–P2 | MAL0M22 | 0M20 | Passive | Giữa tường bên trái Middle of the wall, left | Hàng tháng Monthly
MAL0P5 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0P3–R3 | 2020-01-13 |  |  | 5 | 0M20–R3 | MAL0M22 | 0M20 | Surface | Công tắc điện Electric switch | Hàng tháng Monthly
PAL0P5 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng - gần bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0P4–R1 | 2020-01-13 |  |  | 6 | 0M21–P1 | PAL0M22 | 0M21 | Passive | Góc trong bên phải, gần cửa ra vào (từ phòng 0M21 sang phòng 0M22) Inside corner right, near entrance door (from 0M21 room to 0M22 room) | Hàng tháng Monthly
Phòng ép gói 1 Primary packaging in sachet 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Cửa của thiết bị Equipment technical area door | 0P5–R4 | 2020-01-13 |  |  | 6 | 0M21–R1 | PAL0M22 | 0M21 | Surface | Nền giữa phòng – bên cạnh bàn xoay Floor middle of room – next to bench | Hàng tháng Monthly
Phòng dụng cụ đã qua sử dụng 3 Used equipment 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0P15–R1 | 2020-01-13 |  |  | 9 | 0M22–A2 | Phòng nén và tạo hạt Compacting | 0M22 | Active | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng vệ sinh dụng cụ 3 Equipment washing 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần sàn rửa Floor near wash grid | 0P16–R1 | 2020-01-13 |  |  | 7 | 0M22–P3 | Phòng nén và tạo hạt Compacting | 0M22 | Passive | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng làm khô dụng cụ 3 Equipment drying 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0P17–R1 | 2020-01-13 |  |  | 4 | 0M22–P6 | Phòng nén và tạo hạt Compacting | 0M22 | Passive | Gần máy nén và tạo hạt Near roller compactor | Hàng tháng Monthly
Phòng dụng cụ sạch 3 Clean equipment 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0P18–R1 | 2020-01-13 |  |  | 8 | 0M22–R3 | Phòng nén và tạo hạt Compacting | 0M22 | Surface | Công tắc điện Electric switch | Hàng tháng Monthly
Phòng bán thành phẩm chờ ĐGSC Semi-products waiting for primary packaging staging | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0P19–R4 | 2020-01-13 |  |  | 6 | 0M22–R4 | Phòng nén và tạo hạt Compacting | 0M22 | Surface | Khu vực làm việc- bàn Working area – table | Hàng tháng Monthly
Hành lang 7 Corridor 7 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0M3 và 0M29 Near door of 0M3 and 0M29 room | 0M1–A3 | 2020-01-20 | 3 |  |  | 0M23–P2 | MAL0M25 | 0M23 | Passive | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng trộn hoàn tất 2 (150/300 kg) Final blending 2 (150/300 kg) | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M4–A2 | 2020-01-20 | 5 |  |  | 0M23–R2 | MAL0M25 | 0M23 | Surface | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng pha chế 1 (150 kg) Wet granulation 1(150 kg) | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M7–A2 | 2020-01-20 | 1 |  |  | 0M24–P2 | PAL0M25 | 0M24 | Passive | Góc bên trái trên bàn xoay Corner left on the bench | Hàng tháng Monthly
Phòng pha chế 2 (250 kg) Wet granulation 2 (250 kg) | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M10–A1 | 2020-01-20 | 6 |  |  | 0M24–R3 | PAL0M25 | 0M24 | Surface | Công tắc điện Electric switch | Hàng tháng Monthly
Phòng nguyên liệu cấp phát - sau cân 2 Weighed raw materials staging 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0M14–A1 | 2020-01-20 | 2 |  |  | 0M25–A1 | Phòng trộn khô Dry mixing | 0M25 | Active | Gần cửa từ phòng 0M25 sang phòng 0M23 Near door from 0M25 room to 0M23 room | Hàng tháng Monthly
Phòng pha chế 3 (250 kg) Wet granulation 3 (250 kg) | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong, gần lỗ hồiInside corner, near air exhaust | 0M17–A2 | 2020-01-20 | 3 |  |  | 0M25–P1 | Phòng trộn khô Dry mixing | 0M25 | Passive | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào Outside corner right, near entrance door | Hàng tháng Monthly
Phòng nén và tạo hạt Compacting | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M22–A2 | 2020-01-20 | 8 |  |  | 0M25–P4 | Phòng trộn khô Dry mixing | 0M25 | Passive | Tường phía trong gần lỗ hồi Inside of the wall, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng trộn khô Dry mixing | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa từ phòng 0M25 sang phòng 0M23 Near door from 0M25 room to 0M23 room | 0M25–A1 | 2020-01-20 | 4 |  |  | 0M25–R1 | Phòng trộn khô Dry mixing | 0M25 | Surface | Nền giữa phòng Floor middle of room | Hàng tháng Monthly
Phòng trộn hoàn tất 1(500 kg) Final blending 1(500 kg) | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa từ phòng 0M28 sang phòng 0M26 Near door from 0M28 room to 0M26 room | 0M28–A1 | 2020-01-20 | 1 |  |  | 0M25–R3 | Phòng trộn khô Dry mixing | 0M25 | Surface | Công tắc điện Electric switch | Hàng tháng Monthly
Phòng biệt trữ cốm 1 Granule quarantine room 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0M29–A1 | 2020-01-20 | 1 |  |  | 0M26–P1 | PAL0M28 | 0M26 | Passive | Góc trong bên phải, gần cửa ra vào (từ phòng 0M26 sang phòng 0M28) Inside corner right, near entrance door (from 0M26 room to 0M28 room) | Hàng tháng Monthly
Phòng cốm chờ vô nang Staging granulate waiting for encapsulation | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0M32–A1 | 2020-01-20 | 3 |  |  | 0M26–R3 | PAL0M28 | 0M26 | Surface | Công tắc điện Electric switch | Hàng tháng Monthly
Hành lang 8 Corridor 8 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0M32 và 0M66 Near door of 0M32 and 0M66 room | 0M33–A3 | 2020-01-20 | 5 |  |  | 0M27–P1 | MAL0M28 | 0M27 | Passive | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng dập viên 1 Compressing 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M36–A2 | 2020-01-20 | 2 |  |  | 0M27–R3 | MAL0M28 | 0M27 | Surface | Công tắc điện Electric switch | Hàng tháng Monthly
Phòng dập viên 2 Compressing room 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M39–A2 | 2020-01-20 | 6 |  |  | 0M28–A1 | Phòng trộn hoàn tất 1(500 kg) Final blending 1(500 kg) | 0M28 | Active | Gần cửa từ phòng 0M28 sang phòng 0M26 Near door from 0M28 room to 0M26 room | Hàng tháng Monthly
Phòng dập viên 3 Compressing 3 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M42–A2 | 2020-01-20 | 9 |  |  | 0M28–P1 | Phòng trộn hoàn tất 1(500 kg) Final blending 1(500 kg) | 0M28 | Passive | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng dập viên 4 Compressing 4 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa từ phòng 0M45 sang phòng 0M43 Near door from 0M45 room to 0M43 room | 0M45–A1 | 2020-01-20 | 4 |  |  | 0M28–P3 | Phòng trộn hoàn tất 1(500 kg) Final blending 1(500 kg) | 0M28 | Passive | Gần máy trộn hoàn tất 1 Near final blender 1 | Hàng tháng Monthly
Phòng dập viên 5 Compressing 5 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M48–A2 | 2020-01-20 | 5 |  |  | 0M28–R3 | Phòng trộn hoàn tất 1(500 kg) Final blending 1(500 kg) | 0M28 | Surface | Công tắc điện Electric switch | Hàng tháng Monthly
Phòng vô nang 1 Encapsulating 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa từ phòng 0M52 sang phòng 0M50 Near door from 0M52 room to 0M50 room | 0M52–A2 | 2020-01-20 | 2 |  |  | 0M29–A1 | Phòng biệt trữ cốm 1 Granule quarantine room 1 | 0M29 | Active | Giữa phòng Middle room | Hàng tháng Monthly
Phòng vô nang 2 Encapsulating 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa từ phòng 0M56 sang phòng 0M54 Near door from 0M56 room to 0M54 room | 0M56–A2 | 2020-01-20 | 6 |  |  | 0M29–P1 | Phòng biệt trữ cốm 1 Granule quarantine room 1 | 0M29 | Passive | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng vô nang 3 Encapsulating 3 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M59–A1 | 2020-01-20 | 1 |  |  | 0M29–R1 | Phòng biệt trữ cốm 1 Granule quarantine room 1 | 0M29 | Surface | Nền giữa phòng Floor middle of room | Hàng tháng Monthly
Phòng ép gói 2 Primary packaging in sachet 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M62–A1 | 2020-01-20 | 2 |  |  | 0M29–R3 | Phòng biệt trữ cốm 1 Granule quarantine room 1 | 0M29 | Surface | Công tắc điện Electric switch | Hàng tháng Monthly
Phòng dập viên 6 Compressing 6 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M65–A1 | 2020-01-20 | 5 |  |  | 0M30–P1 | Phòng giặt tay áo, khăn sấy FBD filters, tray cloths washing | 0M30 | Passive | Góc trong bên trái Inside corner left | Hàng tháng Monthly
Phòng bảo quản nang rỗng Empty HGC staging | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0M66–A1 | 2020-01-20 | 5 |  |  | 0M30–R4 | Phòng giặt tay áo, khăn sấy FBD filters, tray cloths washing | 0M30 | Surface | Bề mặt của thiết bị - đang mở Surface of equipment – opening | Hàng tháng Monthly
Hành lang 7 Corridor 7 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa ra vào Right corner, near entrance door | 0M1–P1 | 2020-01-20 |  | 7 |  | 0M31–P1 | Phòng sấy tay áo, khăn sấy FBD filters, tray cloths drying | 0M31 | Passive | Góc trong bên trái Inside corner left | Hàng tháng Monthly
Hành lang 7 Corridor 7 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa exit và lỗ hồi Right corner, near exit door and air exhaust | 0M1–P6 | 2020-01-20 |  | 4 |  | 0M31–R1 | Phòng sấy tay áo, khăn sấy FBD filters, tray cloths drying | 0M31 | Surface | Nền giữa phòng Floor middle of room | Hàng tháng Monthly
PAL0M4 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần cửa ra vào (từ phòng 0M2 sang phòng 0M4) Inside corner right, near entrance door (from 0M2 room to 0M4 room) | 0M2–P3 | 2020-01-20 |  | 2 |  | 0M32–A1 | Phòng cốm chờ vô nang Staging granulate waiting for encapsulation | 0M32 | Active | Giữa phòng Middle room | Hàng tháng Monthly
MAL0M4 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên phải Middle of the wall, right | 0M3–P2 | 2020-01-20 |  | 8 |  | 0M32–P1 | Phòng cốm chờ vô nang Staging granulate waiting for encapsulation | 0M32 | Passive | Góc ngoài bên phải Inside corner right | Hàng tháng Monthly
Phòng trộn hoàn tất 2 (150/300 kg) Final blending 2 (150/300 kg) | Passive | Hàng tháng Monthly | Tường phía trong gần máy trộn hoàn tất 2 Inside the wall, near Final Blender 2 | 0M4–P3 | 2020-01-20 |  | 4 |  | 0M32–R1 | Phòng cốm chờ vô nang Staging granulate waiting for encapsulation | 0M32 | Surface | Nền giữa phòng Floor middle of room | Hàng tháng Monthly
MAL0M7 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M5–P3 | 2020-01-20 |  | 3 |  | 0M32–R5 | Phòng cốm chờ vô nang Staging granulate waiting for encapsulation | 0M32 | Surface | Góc nền Floor corner | Hàng tháng Monthly
PAL0M7 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần cửa ra vào (từ phòng 0M6 sang phòng 0M7) Inside corner right, near entrance door (from 0M6 room to 0M7 room) | 0M6–P3 | 2020-01-20 |  | 1 |  | 0M33–A3 | Hành lang 8 Corridor 8 | 0M33 | Active | Gần cửa phòng 0M32 và 0M66 Near door of 0M32 and 0M66 room | Hàng tháng Monthly
Phòng pha chế 1 (150 kg) Wet granulation 1(150 kg) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường trái gần cửa ra vào phòng 0M8 Left corner of the wall, near entrance door of 0M8 room | 0M7–P2 | 2020-01-20 |  | 5 |  | 0M33–P1 | Hành lang 8 Corridor 8 | 0M33 | Passive | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào Outside corner right, near entrance door | Hàng tháng Monthly
Phòng pha chế 1 (150 kg) Wet granulation 1(150 kg) | Passive | Hàng tháng Monthly | Gần cân sàn 600 kg 2 Near foor scale 600 kg 2 | 0M7–P6 | 2020-01-20 |  | 7 |  | 0M33–P4 | Hành lang 8 Corridor 8 | 0M33 | Passive | Tường bên trái gần cửa ra vào của phòng 0M54 The wall left, near entrance door of 0M54 room | Hàng tháng Monthly
Phòng pha chế dịch 1 Binder preparation 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Gần cửa ra vào từ phòng 0M8 sang phòng 0M7 Near entrance door from 0M8 room to 0M7room | 0M8–P3 | 2020-01-20 |  | 5 |  | 0M33–R2 | Hành lang 8 Corridor 8 | 0M33 | Surface | Tường gần lỗ hồiWall near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng pha chế dịch 2 Binder preparation 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phảiI nside corner right | 0M9–P1 | 2020-01-20 |  | 2 |  | 0M33–R3 | Hành lang 8 Corridor 8 | 0M33 | Surface | Công tắc điện Electric switch | Hàng tháng Monthly
Phòng pha chế 2 (250 kg) Wet granulation 2 (250 kg) | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa cầu thang Middle of the stair | 0M10–P5 | 2020-01-20 |  | 6 |  | 0M34–P3 | MAL0M36 | 0M34 | Passive | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng pha chế 2 (250 kg) Wet granulation 2 (250 kg) | Passive | Hàng tháng Monthly | Gần lỗ hồi và máy trộn siêu tốc Near air exhaust and high shear granulator | 0M10–P6 | 2020-01-20 |  | 4 |  | 0M34–R2 | MAL0M36 | 0M34 | Surface | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | Hàng tháng Monthly
MAL0M10 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vàoOutside corner right, near entrance door | 0M11–P1 | 2020-01-20 |  | 4 |  | 0M35–P2 | PAL0M36 | 0M35 | Passive | Góc bên phải trên bàn xoay Right corner on the bench | Hàng tháng Monthly
PAL0M10 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái trên bàn xoay Corner left on the bench | 0M12–P2 | 2020-01-20 |  | 8 |  | 0M35–R4 | PAL0M36 | 0M35 | Surface | Tay nắm cửa Door handle | Hàng tháng Monthly
Văn phòng 2 Office 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải Inside corner right | 0M13–P2 | 2020-01-20 |  | 3 |  | 0M36–A2 | Phòng dập viên 1 Compressing 1 | 0M36 | Active | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng nguyên liệu cấp phát - sau cân 2 Weighed raw materials staging 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M14–P3 | 2020-01-20 |  | 7 |  | 0M36–P3 | Phòng dập viên 1 Compressing 1 | 0M36 | Passive | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
MAL0M17 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M15–P1 | 2020-01-20 |  | 11 |  | 0M36–P4 | Phòng dập viên 1 Compressing 1 | 0M36 | Passive | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
PAL0M17 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần cửa ra vào (từ phòng 0M16 sang phòng 0M17) Inside corner right, near entrance door (from 0M16 room to 0M17 room) | 0M16–P1 | 2020-01-20 |  | 8 |  | 0M36–R1 | Phòng dập viên 1 Compressing 1 | 0M36 | Surface | Nền giữa phòng Floor middle of room | Hàng tháng Monthly
Phòng pha chế 3 (250 kg) Wet granulation 3 (250 kg) | Passive | Hàng tháng Monthly | Gần lỗ hồi và máy trộn siêu tốc Near air exhaust and high shear granulator | 0M17–P3 | 2020-01-20 |  | 6 |  | 0M36–R3 | Phòng dập viên 1 Compressing 1 | 0M36 | Surface | Công tắc điện Electric switch | Hàng tháng Monthly
Phòng pha chế 3 (250 kg) Wet granulation 3 (250 kg) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M17–P5 | 2020-01-20 |  | 2 |  | 0M37–P2 | MAL0M39 | 0M37 | Passive | Giữa tường bên phải Middle of the wall, right | Hàng tháng Monthly
Phòng pha chế dịch 3 Binder preparation 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái Inside corner left | 0M18–P3 | 2020-01-20 |  | 7 |  | 0M37–R4 | MAL0M39 | 0M37 | Surface | Tay nắm cửa Door handle | Hàng tháng Monthly
Phòng khuôn mẫu (pha chế) Format parts (granulation) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào Outside corner right, near entrance door | 0M19–P1 | 2020-01-20 |  | 3 |  | 0M38–P2 | PAL0M39 | 0M38 | Passive | Góc bên phải trên bàn xoay Right corner on the bench | Hàng tháng Monthly
MAL0M22 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên trái Middle of the wall, left | 0M20–P2 | 2020-01-20 |  | 4 |  | 0M38–R4 | PAL0M39 | 0M38 | Surface | Tay nắm cửa Door handle | Hàng tháng Monthly
PAL0M22 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần cửa ra vào (từ phòng 0M21 sang phòng 0M22) Inside corner right, near entrance door (from 0M21 room to 0M22 room) | 0M21–P1 | 2020-01-20 |  | 8 |  | 0M39–A2 | Phòng dập viên 2 Compressing room 2 | 0M39 | Active | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng nén và tạo hạt Compacting | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M22–P3 | 2020-01-20 |  | 5 |  | 0M39–P1 | Phòng dập viên 2 Compressing room 2 | 0M39 | Passive | Phía bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M39 đến 0M37 Near entrance door from 0M39 room to 0M37, right | Hàng tháng Monthly
Phòng nén và tạo hạt Compacting | Passive | Hàng tháng Monthly | Gần máy nén và tạo hạt Near roller compactor | 0M22–P6 | 2020-01-20 |  | 3 |  | 0M39–P3 | Phòng dập viên 2 Compressing room 2 | 0M39 | Passive | Tường phía trong, gần lỗ hồi Inside of the wall, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
MAL0M25 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M23–P2 | 2020-01-20 |  | 7 |  | 0M39–R2 | Phòng dập viên 2 Compressing room 2 | 0M39 | Surface | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | Hàng tháng Monthly
PAL0M25 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái trên bàn xoay Corner left on the bench | 0M24–P2 | 2020-01-20 |  | 1 |  | 0M39–R3 | Phòng dập viên 2 Compressing room 2 | 0M39 | Surface | Công tắc điện Electric switch | Hàng tháng Monthly
Phòng trộn khô Dry mixing | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào Outside corner right, near entrance door | 0M25–P1 | 2020-01-20 |  | 1 |  | 0M40–P2 | MAL0M42 | 0M40 | Passive | Giữa tường bên phải Middle of the wall, right | Hàng tháng Monthly
Phòng trộn khô Dry mixing | Passive | Hàng tháng Monthly | Tường phía trong gần lỗ hồi Inside of the wall, near air exhaust | 0M25–P4 | 2020-01-20 |  | 7 |  | 0M40–R3 | MAL0M42 | 0M40 | Surface | Công tắc điện Electric switch | Hàng tháng Monthly
PAL0M28 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần cửa ra vào (từ phòng 0M26 sang phòng 0M28) Inside corner right, near entrance door (from 0M26 room to 0M28 room) | 0M26–P1 | 2020-01-20 |  | 2 |  | 0M41–P2 | PAL0M42 | 0M41 | Passive | Góc bên phải trên bàn xoay Right corner on the bench | Hàng tháng Monthly
MAL0M28 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M27–P1 | 2020-01-20 |  | 8 |  | 0M41–R2 | PAL0M42 | 0M41 | Surface | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng trộn hoàn tất 1(500 kg) Final blending 1(500 kg) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M28–P1 | 2020-01-20 |  | 1 |  | 0M42–A2 | Phòng dập viên 3 Compressing 3 | 0M42 | Active | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng trộn hoàn tất 1(500 kg) Final blending 1(500 kg) | Passive | Hàng tháng Monthly | Gần máy trộn hoàn tất 1 Near final blender 1 | 0M28–P3 | 2020-01-20 |  | 6 |  | 0M42–P1 | Phòng dập viên 3 Compressing 3 | 0M42 | Passive | Phía bên trái gần cửa ra vào từ phòng 0M42 đến 0M41 Near entrance door from 0M42 room to 0M41, left | Hàng tháng Monthly
Phòng biệt trữ cốm 1 Granule quarantine room 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M29–P1 | 2020-01-20 |  | 4 |  | 0M42–R4 | Phòng dập viên 3 Compressing 3 | 0M42 | Surface | Bề mặt cảm ứng thiết bị Equipment touch surface | Hàng tháng Monthly
Phòng giặt tay áo, khăn sấy FBD filters, tray cloths washing | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái Inside corner left | 0M30–P1 | 2020-01-20 |  | 7 |  | 0M42–R5 | Phòng dập viên 3 Compressing 3 | 0M42 | Surface | Bề mặt cảm ứng thiết bị - màn hình Equipment touch surface – display | Hàng tháng Monthly
Phòng sấy tay áo, khăn sấy FBD filters, tray cloths drying | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái Inside corner left | 0M31–P1 | 2020-01-20 |  | 9 |  | 0M43–P1 | MAL0M45 | 0M43 | Passive | Góc ngoài bên trái gần cửa ra vào Outside corner left, near entrance door | Hàng tháng Monthly
Phòng cốm chờ vô nang Staging granulate waiting for encapsulation | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải Inside corner right | 0M32–P1 | 2020-01-20 |  | 4 |  | 0M43–R4 | MAL0M45 | 0M43 | Surface | Tay nắm cửa Door handle | Hàng tháng Monthly
Hành lang 8 Corridor 8 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào Outside corner right, near entrance door | 0M33–P1 | 2020-01-20 |  | 6 |  | 0M44–P2 | PAL0M45 | 0M44 | Passive | Góc bên phải trên bàn xoay Right corner on the bench | Hàng tháng Monthly
Hành lang 8 Corridor 8 | Passive | Hàng tháng Monthly | Tường bên trái gần cửa ra vào của phòng 0M54 The wall left, near entrance door of 0M54 room | 0M33–P4 | 2020-01-20 |  | 9 |  | 0M44–R4 | PAL0M45 | 0M44 | Surface | Tay nắm cửa Door handle | Hàng tháng Monthly
MAL0M36 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M34–P3 | 2020-01-20 |  | 3 |  | 0M45–A1 | Phòng dập viên 4 Compressing 4 | 0M45 | Active | Gần cửa từ phòng 0M45 sang phòng 0M43 Near door from 0M45 room to 0M43 room | Hàng tháng Monthly
PAL0M36 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải trên bàn xoay Right corner on the bench | 0M35–P2 | 2020-01-20 |  | 7 |  | 0M45–P3 | Phòng dập viên 4 Compressing 4 | 0M45 | Passive | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng dập viên 1 Compressing 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M36–P3 | 2020-01-20 |  | 5 |  | 0M45–R3 | Phòng dập viên 4 Compressing 4 | 0M45 | Surface | Công tắc điện Electric switch | Hàng tháng Monthly
Phòng dập viên 1 Compressing 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M36–P4 | 2020-01-20 |  | 1 |  | 0M45–R5 | Phòng dập viên 4 Compressing 4 | 0M45 | Surface | Bề mặt cảm ứng thiết bị Equipment touch surface | Hàng tháng Monthly
MAL0M39 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên phải Middle of the wall, right | 0M37–P2 | 2020-01-20 |  | 5 |  | 0M46–P2 | Phòng IPC 1 IPC 1 | 0M46 | Passive | Giữa tường bên phải Middle of the wall, right | Hàng tháng Monthly
PAL0M39 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải trên bàn xoay Right corner on the bench | 0M38–P2 | 2020-01-20 |  | 7 |  | 0M46–R2 | Phòng IPC 1 IPC 1 | 0M46 | Surface | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng dập viên 2 Compressing room 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Phía bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M39 đến 0M37 Near entrance door from 0M39 room to 0M37, right | 0M39–P1 | 2020-01-20 |  | 4 |  | 0M47–P1 | MAL0M48 | 0M47 | Passive | Góc ngoài bên trái gần cửa ra vào Outside corner left, near entrance door | Hàng tháng Monthly
Phòng dập viên 2 Compressing room 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Tường phía trong, gần lỗ hồi Inside of the wall, near air exhaust | 0M39–P3 | 2020-01-20 |  | 5 |  | 0M47–R1 | MAL0M48 | 0M47 | Surface | Nền giữa phòng Floor middle of room | Hàng tháng Monthly
MAL0M42 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên phải Middle of the wall, right | 0M40–P2 | 2020-01-20 |  | 2 |  | 0M48–A2 | Phòng dập viên 5 Compressing 5 | 0M48 | Active | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
PAL0M42 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải trên bàn xoay Right corner on the bench | 0M41–P2 | 2020-01-20 |  | 1 |  | 0M48–P1 | Phòng dập viên 5 Compressing 5 | 0M48 | Passive | Phía bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M48 đến 0M49 Near entrance door from 0M48 room to 0M49, right | Hàng tháng Monthly
Phòng dập viên 3 Compressing 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Phía bên trái gần cửa ra vào từ phòng 0M42 đến 0M41 Near entrance door from 0M42 room to 0M41, left | 0M42–P1 | 2020-01-20 |  | 4 |  | 0M48–P3 | Phòng dập viên 5 Compressing 5 | 0M48 | Passive | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
MAL0M45 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái gần cửa ra vào Outside corner left, near entrance door | 0M43–P1 | 2020-01-20 |  | 8 |  | 0M48–R3 | Phòng dập viên 5 Compressing 5 | 0M48 | Surface | Khu vực làm việc – bàn Work area – Desk | Hàng tháng Monthly
PAL0M45 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải trên bàn xoay Right corner on the bench | 0M44–P2 | 2020-01-20 |  | 4 |  | 0M48–R5 | Phòng dập viên 5 Compressing 5 | 0M48 | Surface | Bề mặt cảm ứng thiết bị - màn hình Equipment touch surface – display | Hàng tháng Monthly
Phòng dập viên 4 Compressing 4 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M45–P3 | 2020-01-20 |  | 6 |  | 0M49–P3 | PAL0M48 | 0M49 | Passive | Góc trong bên trái, gần cửa ra vào (từ phòng 0M49 sang phòng 0M48) Inside corner left, near entrance door (from 0M49 room to 0M48 room) | Hàng tháng Monthly
Phòng IPC 1 IPC 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên phải Middle of the wall, right | 0M46–P2 | 2020-01-20 |  | 3 |  | 0M49–R3 | PAL0M48 | 0M49 | Surface | Công tắc điện Electric switch | Hàng tháng Monthly
MAL0M48 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái gần cửa ra vào Outside corner left, near entrance door | 0M47–P1 | 2020-01-20 |  | 1 |  | 0M50–P2 | PAL0M52 | 0M50 | Passive | Góc bên trái trên bàn xoay Left corner on the bench | Hàng tháng Monthly
Phòng dập viên 5 Compressing 5 | Passive | Hàng tháng Monthly | Phía bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M48 đến 0M49 Near entrance door from 0M48 room to 0M49, right | 0M48–P1 | 2020-01-20 |  | 4 |  | 0M50–R3 | PAL0M52 | 0M50 | Surface | Công tắc điện Electric switch | Hàng tháng Monthly
Phòng dập viên 5 Compressing 5 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M48–P3 | 2020-01-20 |  | 2 |  | 0M51–P2 | MAL0M52 | 0M51 | Passive | Giữa tường bên trái Middle of the wall, left | Hàng tháng Monthly
PAL0M48 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần cửa ra vào (từ phòng 0M49 sang phòng 0M48) Inside corner left, near entrance door (from 0M49 room to 0M48 room) | 0M49–P3 | 2020-01-20 |  | 1 |  | 0M51–R2 | MAL0M52 | 0M51 | Surface | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | Hàng tháng Monthly
PAL0M52 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái trên bàn xoay Left corner on the bench | 0M50–P2 | 2020-01-20 |  | 6 |  | 0M52–A2 | Phòng vô nang 1 Encapsulating 1 | 0M52 | Active | Gần cửa từ phòng 0M52 sang phòng 0M50 Near door from 0M52 room to 0M50 room | Hàng tháng Monthly
MAL0M52 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên trái Middle of the wall, left | 0M51–P2 | 2020-01-20 |  | 1 |  | 0M52–P2 | Phòng vô nang 1 Encapsulating 1 | 0M52 | Passive | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng vô nang 1 Encapsulating 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M52–P2 | 2020-01-20 |  | 8 |  | 0M52–P4 | Phòng vô nang 1 Encapsulating 1 | 0M52 | Passive | Phía bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M52 đến 0M51 Near entrance door from 0M52 room to 0M51room, right | Hàng tháng Monthly
Phòng vô nang 1 Encapsulating 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Phía bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M52 đến 0M51 Near entrance door from 0M52 room to 0M51room, right | 0M52–P4 | 2020-01-20 |  | 6 |  | 0M52–R1 | Phòng vô nang 1 Encapsulating 1 | 0M52 | Surface | Nền gần máy Floor near machine | Hàng tháng Monthly
Văn phòng 3 Office 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải Inside corner right | 0M53–P1 | 2020-01-20 |  | 3 |  | 0M52–R4 | Phòng vô nang 1 Encapsulating 1 | 0M52 | Surface | Bề mặt cảm ứng thiết bị Equipment touch surface | Hàng tháng Monthly
PAL0M56 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái trên bàn xoay Left corner on the bench | 0M54–P2 | 2020-01-20 |  | 7 |  | 0M53–P1 | Văn phòng 3 Office 3 | 0M53 | Passive | Góc trong bên phải Inside corner right | Hàng tháng Monthly
MAL0M56 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên trái Middle of the wall, left | 0M55–P2 | 2020-01-20 |  | 9 |  | 0M53–R2 | Văn phòng 3 Office 3 | 0M53 | Surface | Cửa tủ gần lỗ hồi Closet door near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng vô nang 2 Encapsulating 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M56–P2 | 2020-01-20 |  | 2 |  | 0M54–P2 | PAL0M56 | 0M54 | Passive | Góc bên trái trên bàn xoay Left corner on the bench | Hàng tháng Monthly
Phòng vô nang 2 Encapsulating 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Phía bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M56 đến 0M55 Near entrance door from 0M56 room to 0M55 room, right | 0M56–P4 | 2020-01-20 |  | 4 |  | 0M54–R3 | PAL0M56 | 0M54 | Surface | Công tắc điện Electric switch | Hàng tháng Monthly
PAL0M59 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái trên bàn xoay Left corner on the bench | 0M57–P2 | 2020-01-20 |  | 9 |  | 0M55–P2 | MAL0M56 | 0M55 | Passive | Giữa tường bên trái Middle of the wall, left | Hàng tháng Monthly
MAL0M59 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M58 đến 0M59 Right corner, near entrance door from 0M58 room to 0M59 room | 0M58–P1 | 2020-01-20 |  | 3 |  | 0M55–R3 | MAL0M56 | 0M55 | Surface | Công tắc điện Electric switch | Hàng tháng Monthly
Phòng vô nang 3 Encapsulating 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào Outside corner right, near entrance door | 0M59–P1 | 2020-01-20 |  | 1 |  | 0M56–A2 | Phòng vô nang 2 Encapsulating 2 | 0M56 | Active | Gần cửa từ phòng 0M56 sang phòng 0M54 Near door from 0M56 room to 0M54 room | Hàng tháng Monthly
Phòng vô nang 3 Encapsulating 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Phía bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M59 đến 0M58 Near entrance door from 0M59 room to 0M58 room, right | 0M59–P4 | 2020-01-20 |  | 7 |  | 0M56–P2 | Phòng vô nang 2 Encapsulating 2 | 0M56 | Passive | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
PAL0M62 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái trên bàn xoay Left corner on the bench | 0M60–P2 | 2020-01-20 |  | 4 |  | 0M56–P4 | Phòng vô nang 2 Encapsulating 2 | 0M56 | Passive | Phía bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M56 đến 0M55 Near entrance door from 0M56 room to 0M55 room, right | Hàng tháng Monthly
MAL0M62 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M61 đến 0M62 Right corner, near entrance door from 0M61 room to 0M62 room | 0M61–P1 | 2020-01-20 |  | 8 |  | 0M56–R1 | Phòng vô nang 2 Encapsulating 2 | 0M56 | Surface | Nền gần máy Floor near machine | Hàng tháng Monthly
Phòng ép gói 2 Primary packaging in sachet 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào Outside corner right, near entrance door | 0M62–P1 | 2020-01-20 |  | 1 |  | 0M56–R3 | Phòng vô nang 2 Encapsulating 2 | 0M56 | Surface | Khu vực làm việc – bàn Work area – Desk | Hàng tháng Monthly
Phòng ép gói 2 Primary packaging in sachet 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên trái Middle of the wall, left | 0M62–P3 | 2020-01-20 |  | 7 |  | 0M57–P2 | PAL0M59 | 0M57 | Passive | Góc bên trái trên bàn xoay Left corner on the bench | Hàng tháng Monthly
PAL0M65 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M63 đến 0M65 Right corner, near entrance door from 0M63 room to 0M65 room | 0M63–P1 | 2020-01-20 |  | 3 |  | 0M57–R1 | PAL0M59 | 0M57 | Surface | Nền giữa phòng – bên cạnh bàn xoay Floor middle of room – next to bench | Hàng tháng Monthly
MAL0M65 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M64 đến 0M65 Right corner, near entrance door from 0M64 room to 0M65 room | 0M64–P1 | 2020-01-20 |  | 6 |  | 0M58–P1 | MAL0M59 | 0M58 | Passive | Góc bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M58 đến 0M59 Right corner, near entrance door from 0M58 room to 0M59 room | Hàng tháng Monthly
Phòng dập viên 6 Compressing 6 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M65–P2 | 2020-01-20 |  | 11 |  | 0M58–R2 | MAL0M59 | 0M58 | Surface | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng dập viên 6 Compressing 6 | Passive | Hàng tháng Monthly | Phía bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M65 đến 0M64 Near entrance door from 0M65 room to 0M64 room, right | 0M65–P4 | 2020-01-20 |  | 9 |  | 0M59–A1 | Phòng vô nang 3 Encapsulating 3 | 0M59 | Active | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng bảo quản nang rỗng Empty HGC staging | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M66–P1 | 2020-01-20 |  | 4 |  | 0M59–P1 | Phòng vô nang 3 Encapsulating 3 | 0M59 | Passive | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào Outside corner right, near entrance door | Hàng tháng Monthly
Hành lang 7 Corridor 7 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần cửa Floor near door | 0M1–R1 | 2020-01-20 |  |  | 9 | 0M59–P4 | Phòng vô nang 3 Encapsulating 3 | 0M59 | Passive | Phía bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M59 đến 0M58 Near entrance door from 0M59 room to 0M58 room, right | Hàng tháng Monthly
PAL0M4 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng – bên cạnh bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0M2–R1 | 2020-01-20 |  |  | 3 | 0M59–R1 | Phòng vô nang 3 Encapsulating 3 | 0M59 | Surface | Nền gần máy Floor near machine | Hàng tháng Monthly
MAL0M4 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M3–R1 | 2020-01-20 |  |  | 6 | 0M59–R3 | Phòng vô nang 3 Encapsulating 3 | 0M59 | Surface | Khu vực làm việc – bàn Work area – Desk | Hàng tháng Monthly
Phòng trộn hoàn tất 2 (150/300 kg) Final blending 2 (150/300 kg) | Surface | Hàng tháng Monthly | Khu vực làm việc- bàn Working area – table | 0M4–R5 | 2020-01-20 |  |  | 11 | 0M60–P2 | PAL0M62 | 0M60 | Passive | Góc bên trái trên bàn xoay Left corner on the bench | Hàng tháng Monthly
Phòng trộn hoàn tất 2 (150/300 kg) Final blending 2 (150/300 kg) | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt thiết bị 2 Surface of equipment 2 | 0M4–R7 | 2020-01-20 |  |  | 8 | 0M60–R5 | PAL0M62 | 0M60 | Surface | Bàn xoay Bench | Hàng tháng Monthly
MAL0M7 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M5–R1 | 2020-01-20 |  |  | 3 | 0M61–P1 | MAL0M62 | 0M61 | Passive | Góc bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M61 đến 0M62 Right corner, near entrance door from 0M61 room to 0M62 room | Hàng tháng Monthly
PAL0M7 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bàn xoay Bench | 0M6–R5 | 2020-01-20 |  |  | 7 | 0M61–R1 | MAL0M62 | 0M61 | Surface | Nền giữa phòng Floor middle of room | Hàng tháng Monthly
Phòng pha chế 1 (150 kg) Wet granulation 1(150 kg) | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M7–R1 | 2020-01-20 |  |  | 9 | 0M62–A1 | Phòng ép gói 2 Primary packaging in sachet 2 | 0M62 | Active | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng pha chế 1 (150 kg) Wet granulation 1(150 kg) | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M7–R4 | 2020-01-20 |  |  | 4 | 0M62–P1 | Phòng ép gói 2 Primary packaging in sachet 2 | 0M62 | Passive | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào Outside corner right, near entrance door | Hàng tháng Monthly
Phòng pha chế dịch 1 Binder preparation 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần khu vực làm việc Floor near working area | 0M8–R1 | 2020-01-20 |  |  | 8 | 0M62–P3 | Phòng ép gói 2 Primary packaging in sachet 2 | 0M62 | Passive | Giữa tường bên trái Middle of the wall, left | Hàng tháng Monthly
Phòng pha chế dịch 1 Binder preparation 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M8–R3 | 2020-01-20 |  |  | 6 | 0M62–R1 | Phòng ép gói 2 Primary packaging in sachet 2 | 0M62 | Surface | Nền gần máy Floor near machine | Hàng tháng Monthly
Phòng pha chế dịch 2 Binder preparation 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường lỗ hồi Wall air exhaust | 0M9–R2 | 2020-01-20 |  |  | 4 | 0M62–R2 | Phòng ép gói 2 Primary packaging in sachet 2 | 0M62 | Surface | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng pha chế dịch 2 Binder preparation 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M9–R4 | 2020-01-20 |  |  | 12 | 0M63–P1 | PAL0M65 | 0M63 | Passive | Góc bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M63 đến 0M65 Right corner, near entrance door from 0M63 room to 0M65 room | Hàng tháng Monthly
Phòng pha chế 2 (250 kg) Wet granulation 2 (250 kg) | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M10–R4 | 2020-01-20 |  |  | 2 | 0M63–R5 | PAL0M65 | 0M63 | Surface | Bàn xoay Bench | Hàng tháng Monthly
Phòng pha chế 2 (250 kg) Wet granulation 2 (250 kg) | Surface | Hàng tháng Monthly | Nút ấn của cân Scales push buttons | 0M10–R5 | 2020-01-20 |  |  | 5 | 0M64–P1 | MAL0M65 | 0M64 | Passive | Góc bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M64 đến 0M65 Right corner, near entrance door from 0M64 room to 0M65 room | Hàng tháng Monthly
MAL0M10 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M11–R1 | 2020-01-20 |  |  | 8 | 0M64–R4 | MAL0M65 | 0M64 | Surface | Tay nắm cửa Door handle | Hàng tháng Monthly
PAL0M10 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng – bên cạnh bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0M12–R1 | 2020-01-20 |  |  | 5 | 0M65–A1 | Phòng dập viên 6 Compressing 6 | 0M65 | Active | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Văn phòng 2 Office 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M13–R3 | 2020-01-20 |  |  | 9 | 0M65–P2 | Phòng dập viên 6 Compressing 6 | 0M65 | Passive | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng nguyên liệu cấp phát - sau cân 2 Weighed raw materials staging 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M14–R1 | 2020-01-20 |  |  | 3 | 0M65–P4 | Phòng dập viên 6 Compressing 6 | 0M65 | Passive | Phía bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M65 đến 0M64 Near entrance door from 0M65 room to 0M64 room, right | Hàng tháng Monthly
Phòng nguyên liệu cấp phát - sau cân 2 Weighed raw materials staging 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0M14–R2 | 2020-01-20 |  |  | 1 | 0M65–R3 | Phòng dập viên 6 Compressing 6 | 0M65 | Surface | Khu vực làm việc – bàn Work area – Desk | Hàng tháng Monthly
MAL0M17 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M15–R1 | 2020-01-20 |  |  | 10 | 0M65–R5 | Phòng dập viên 6 Compressing 6 | 0M65 | Surface | Bề mặt cảm ứng thiết bị Equipment touch surface | Hàng tháng Monthly
PAL0M17 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng – bên cạnh bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0M16–R1 | 2020-01-20 |  |  | 6 | 0M66–A1 | Phòng bảo quản nang rỗng Empty HGC staging | 0M66 | Active | Giữa phòng Middle room | Hàng tháng Monthly
Phòng pha chế 3 (250 kg) Wet granulation 3 (250 kg) | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M17–R3 | 2020-01-20 |  |  | 9 | 0M66–P1 | Phòng bảo quản nang rỗng Empty HGC staging | 0M66 | Passive | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng pha chế 3 (250 kg) Wet granulation 3 (250 kg) | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt thiết bị - tay nắm cửa Surface of equipment – handle | 0M17–R5 | 2020-01-20 |  |  | 3 | 0M66–R1 | Phòng bảo quản nang rỗng Empty HGC staging | 0M66 | Surface | Nền giữa phòng Floor middle of room | Hàng tháng Monthly
Phòng pha chế dịch 3 Binder preparation 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần khu vực làm việc Floor near working area | 0M18–R1 | 2020-01-20 |  |  | 7 | 0M66–R5 | Phòng bảo quản nang rỗng Empty HGC staging | 0M66 | Surface | Góc nền Floor corner | Hàng tháng Monthly
Phòng pha chế dịch 3 Binder preparation 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M18–R4 | 2020-01-20 |  |  | 4 | 0M67–P1 | Phòng Giám Đốc Sản Xuất Production Director room | 0M67 | Passive | Góc trong bên trái Inside corner left | Hàng tháng Monthly
Phòng khuôn mẫu (pha chế) Format parts (granulation) | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0M19–R2 | 2020-01-20 |  |  | 2 | 0M67–R4 | Phòng Giám Đốc Sản Xuất Production Director room | 0M67 | Surface | Tay nắm cửa Door handle | Hàng tháng Monthly
Phòng khuôn mẫu (pha chế) Format parts (granulation) | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M19–R4 | 2020-01-20 |  |  | 6 | 0M68–A1 | Hành lang 9 Corridor 9 | 0M68 | Active | Gần cửa phòng 0M73 Near door of 0M73 | Hàng tháng Monthly
MAL0M22 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M20–R3 | 2020-01-20 |  |  | 3 | 0M68–P1 | Hành lang 9 Corridor 9 | 0M68 | Passive | Góc ngoài bên trái gần cửa ra vào Outside corner left, near entrance door | Hàng tháng Monthly
PAL0M22 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng – bên cạnh bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0M21–R1 | 2020-01-20 |  |  | 1 | 0M68–R1 | Hành lang 9 Corridor 9 | 0M68 | Surface | Nền Floor | Hàng tháng Monthly
Phòng nén và tạo hạt Compacting | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M22–R3 | 2020-01-20 |  |  | 7 | 0M68–R4 | Hành lang 9 Corridor 9 | 0M68 | Surface | Tay nắm cửa Door handle | Hàng tháng Monthly
Phòng nén và tạo hạt Compacting | Surface | Hàng tháng Monthly | Khu vực làm việc- bàn Working area – table | 0M22–R4 | 2020-01-20 |  |  | 5 | 0M69–A1 | Phòng pha chế dịch bao phim 1 Coating suspension preparation 1 | 0M69 | Active | Giữa phòng Middle room | Hàng tháng Monthly
MAL0M25 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0M23–R2 | 2020-01-20 |  |  | 9 | 0M69–P1 | Phòng pha chế dịch bao phim 1 Coating suspension preparation 1 | 0M69 | Passive | Góc trong bên trái Inside corner left | Hàng tháng Monthly
PAL0M25 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M24–R3 | 2020-01-20 |  |  | 11 | 0M69–R1 | Phòng pha chế dịch bao phim 1 Coating suspension preparation 1 | 0M69 | Surface | Nền gần bồn rửa Floor near wash basin | Hàng tháng Monthly
Phòng trộn khô Dry mixing | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M25–R1 | 2020-01-20 |  |  | 2 | 0M69–R4 | Phòng pha chế dịch bao phim 1 Coating suspension preparation 1 | 0M69 | Surface | Tay nắm cửa Door handle | Hàng tháng Monthly
Phòng trộn khô Dry mixing | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M25–R3 | 2020-01-20 |  |  | 6 | 0M70–A1 | Phòng pha chế dịch bao phim 2 Coating suspension preparation 2 | 0M70 | Active | Giữa phòng Middle room | Hàng tháng Monthly
PAL0M28 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M26–R3 | 2020-01-20 |  |  | 4 | 0M70–P2 | Phòng pha chế dịch bao phim 2 Coating suspension preparation 2 | 0M70 | Passive | Góc ngoài bên phải Outside corner right | Hàng tháng Monthly
MAL0M28 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M27–R3 | 2020-01-20 |  |  | 1 | 0M70–R1 | Phòng pha chế dịch bao phim 2 Coating suspension preparation 2 | 0M70 | Surface | Nền gần bồn rửa Floor near wash basin | Hàng tháng Monthly
Phòng trộn hoàn tất 1(500 kg) Final blending 1(500 kg) | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M28–R3 | 2020-01-20 |  |  | 9 | 0M70–R4 | Phòng pha chế dịch bao phim 2 Coating suspension preparation 2 | 0M70 | Surface | Tay nắm cửa Door handle | Hàng tháng Monthly
Phòng biệt trữ cốm 1 Granule quarantine room 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M29–R1 | 2020-01-20 |  |  | 3 | 0M71–A1 | Phòng pha chế dịch bao phim 3 Coating suspension preparation 3 | 0M71 | Active | Giữa phòng Middle room | Hàng tháng Monthly
Phòng biệt trữ cốm 1 Granule quarantine room 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M29–R3 | 2020-01-20 |  |  | 7 | 0M71–P2 | Phòng pha chế dịch bao phim 3 Coating suspension preparation 3 | 0M71 | Passive | Góc ngoài bên phải Outside corner right | Hàng tháng Monthly
Phòng giặt tay áo, khăn sấy FBD filters, tray cloths washing | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt của thiết bị - đang mở Surface of equipment – opening | 0M30–R4 | 2020-01-20 |  |  | 1 | 0M71–R1 | Phòng pha chế dịch bao phim 3 Coating suspension preparation 3 | 0M71 | Surface | Nền gần bồn rửa Floor near wash basin | Hàng tháng Monthly
Phòng sấy tay áo, khăn sấy FBD filters, tray cloths drying | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M31–R1 | 2020-01-20 |  |  | 4 | 0M71–R4 | Phòng pha chế dịch bao phim 3 Coating suspension preparation 3 | 0M71 | Surface | Tay nắm cửa Door handle | Hàng tháng Monthly
Phòng cốm chờ vô nang Staging granulate waiting for encapsulation | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M32–R1 | 2020-01-20 |  |  | 10 | 0M72–A2 | Phòng bao phim 1 Coating 1 | 0M72 | Active | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng cốm chờ vô nang Staging granulate waiting for encapsulation | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor corner | 0M32–R5 | 2020-01-20 |  |  | 8 | 0M72–P3 | Phòng bao phim 1 Coating 1 | 0M72 | Passive | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Hành lang 8 Corridor 8 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồiWall near air exhaust | 0M33–R2 | 2020-01-20 |  |  | 5 | 0M72–R1 | Phòng bao phim 1 Coating 1 | 0M72 | Surface | Nền giữa phòng Floor middle of room | Hàng tháng Monthly
Hành lang 8 Corridor 8 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M33–R3 | 2020-01-20 |  |  | 2 | 0M72–R4 | Phòng bao phim 1 Coating 1 | 0M72 | Surface | Bề mặt cảm ứng thiết bị - màn hình Equipment touch surface – display | Hàng tháng Monthly
MAL0M36 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0M34–R2 | 2020-01-20 |  |  | 7 | 0M73–A1 | Phòng bao phim 2 Coating 2 | 0M73 | Active | Bên phải, gần cửa ra vào Near entrance door, right | Hàng tháng Monthly
PAL0M36 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M35–R4 | 2020-01-20 |  |  | 6 | 0M73–P2 | Phòng bao phim 2 Coating 2 | 0M73 | Passive | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng dập viên 1 Compressing 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M36–R1 | 2020-01-20 |  |  | 4 | 0M73–R1 | Phòng bao phim 2 Coating 2 | 0M73 | Surface | Nền giữa phòng Floor middle of room | Hàng tháng Monthly
Phòng dập viên 1 Compressing 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M36–R3 | 2020-01-20 |  |  | 9 | 0M73–R3 | Phòng bao phim 2 Coating 2 | 0M73 | Surface | Bề mặt cảm ứng thiết bị - màn hình Equipment touch surface – display | Hàng tháng Monthly
MAL0M39 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M37–R4 | 2020-01-20 |  |  | 13 | 0M74–A1 | Phòng bao phim 3 Coating 3 | 0M74 | Active | Bên phải, gần cửa ra vào Near entrance door, right | Hàng tháng Monthly
PAL0M39 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M38–R4 | 2020-01-20 |  |  | 4 | 0M74–P2 | Phòng bao phim 3 Coating 3 | 0M74 | Passive | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng dập viên 2 Compressing room 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0M39–R2 | 2020-01-20 |  |  | 11 | 0M74–R1 | Phòng bao phim 3 Coating 3 | 0M74 | Surface | Nền giữa phòng Floor middle of room | Hàng tháng Monthly
Phòng dập viên 2 Compressing room 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M39–R3 | 2020-01-20 |  |  | 3 | 0M74–R2 | Phòng bao phim 3 Coating 3 | 0M74 | Surface | Cửa của thiết bị Equipment technical area door | Hàng tháng Monthly
MAL0M42 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M40–R3 | 2020-01-20 |  |  | 7 | 0M75–A1 | Phòng viên nén chờ bao phim Cores waiting for coating staging | 0M75 | Active | Giữa phòng Middle room | Hàng tháng Monthly
PAL0M42 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0M41–R2 | 2020-01-20 |  |  | 3 | 0M75–P1 | Phòng viên nén chờ bao phim Cores waiting for coating staging | 0M75 | Passive | Góc ngoài bên phải Outside corner right | Hàng tháng Monthly
Phòng dập viên 3 Compressing 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt cảm ứng thiết bị Equipment touch surface | 0M42–R4 | 2020-01-20 |  |  | 11 | 0M75–R4 | Phòng viên nén chờ bao phim Cores waiting for coating staging | 0M75 | Surface | Tay nắm cửa Door handle | Hàng tháng Monthly
Phòng dập viên 3 Compressing 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt cảm ứng thiết bị - màn hình Equipment touch surface – display | 0M42–R5 | 2020-01-20 |  |  | 8 | 0M76–P2 | Phòng khuôn mẫu (vô nang, dập viên) Format parts (compressing and encapsulation) | 0M76 | Passive | Tường đối diện cửa ra vào The wall opposite entrance door | Hàng tháng Monthly
MAL0M45 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M43–R4 | 2020-01-20 |  |  | 2 | 0M76–R1 | Phòng khuôn mẫu (vô nang, dập viên) Format parts (compressing and encapsulation) | 0M76 | Surface | Nền gần cửa và bàn Floor near door and desk | Hàng tháng Monthly
PAL0M45 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M44–R4 | 2020-01-20 |  |  | 4 | 0M77–A1 | Phòng cốm chờ dập viên Granulate waiting for compression staging | 0M77 | Active | Giữa phòng Middle room | Hàng tháng Monthly
Phòng dập viên 4 Compressing 4 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M45–R3 | 2020-01-20 |  |  | 9 | 0M77–P1 | Phòng cốm chờ dập viên Granulate waiting for compression staging | 0M77 | Passive | Góc ngoài bên trái gần cửa ra vào Outside corner left, near entrance door | Hàng tháng Monthly
Phòng dập viên 4 Compressing 4 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt cảm ứng thiết bị Equipment touch surface | 0M45–R5 | 2020-01-20 |  |  | 5 | 0M77–R1 | Phòng cốm chờ dập viên Granulate waiting for compression staging | 0M77 | Surface | Góc nền Floor in corner | Hàng tháng Monthly
Phòng IPC 1 IPC 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0M46–R2 | 2020-01-20 |  |  | 1 | 0M78–P1 | Văn phòng 5 Office 5 | 0M78 | Passive | Góc ngoài bên trái gần cửa ra vào Outside corner left, near entrance door | Hàng tháng Monthly
MAL0M48 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M47–R1 | 2020-01-20 |  |  | 3 | 0M78–R1 | Văn phòng 5 Office 5 | 0M78 | Surface | Góc nền Floor in corner | Hàng tháng Monthly
Phòng dập viên 5 Compressing 5 | Surface | Hàng tháng Monthly | Khu vực làm việc – bàn Work area – Desk | 0M48–R3 | 2020-01-20 |  |  | 6 | 0M79–P2 | Phòng dụng cụ đã qua sử dụng 2 Used equipment 2 | 0M79 | Passive | Giữa tường bên trái gần lỗ hồi Middle of the wall, left, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng dập viên 5 Compressing 5 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt cảm ứng thiết bị - màn hình Equipment touch surface – display | 0M48–R5 | 2020-01-20 |  |  | 2 | 0M79–R4 | Phòng dụng cụ đã qua sử dụng 2 Used equipment 2 | 0M79 | Surface | Tay nắm cửa Door handle | Hàng tháng Monthly
PAL0M48 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M49–R3 | 2020-01-20 |  |  | 7 | 0M80–A1 | Phòng vệ sinh dụng cụ 2 Equipment washing 2 | 0M80 | Active | Gần cửa từ phòng 0M80 sang phòng 0M79 Near door from 0M80 room to 0M79 room | Hàng tháng Monthly
PAL0M52 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M50–R3 | 2020-01-20 |  |  | 1 | 0M80–P1 | Phòng vệ sinh dụng cụ 2 Equipment washing 2 | 0M80 | Passive | Góc bên trái gần cửa ra vào và lỗ hồi (từ phòng 0M80 đến 0M79) Left corner, near entrance door and air exhaust (from 0M80 room to 0M79 room) | Hàng tháng Monthly
MAL0M52 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0M51–R2 | 2020-01-20 |  |  | 5 | 0M80–R3 | Phòng vệ sinh dụng cụ 2 Equipment washing 2 | 0M80 | Surface | Công tắc điện Electric switch | Hàng tháng Monthly
Phòng vô nang 1 Encapsulating 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần máy Floor near machine | 0M52–R1 | 2020-01-20 |  |  | 3 | 0M81–P1 | Phòng làm khô dụng cụ 2 Equipment drying 2 | 0M81 | Passive | Góc ngoài bên trái gần cửa ra vào Outside corner left, near entrance door | Hàng tháng Monthly
Phòng vô nang 1 Encapsulating 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt cảm ứng thiết bị Equipment touch surface | 0M52–R4 | 2020-01-20 |  |  | 9 | 0M81–R1 | Phòng làm khô dụng cụ 2 Equipment drying 2 | 0M81 | Surface | Góc nền Floor in corner | Hàng tháng Monthly
Văn phòng 3 Office 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Cửa tủ gần lỗ hồi Closet door near air exhaust | 0M53–R2 | 2020-01-20 |  |  | 5 | 0M82–A2 | Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | 0M82 | Active | Góc trong bên phải, gần cửa máy rửa bin Inside corner right, near bin washer door | Hàng tháng Monthly
PAL0M56 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M54–R3 | 2020-01-20 |  |  | 2 | 0M82–P2 | Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | 0M82 | Passive | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào và lỗ hồi Outside corner right, near entrance door and air exhaust | Hàng tháng Monthly
MAL0M56 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M55–R3 | 2020-01-20 |  |  | 6 | 0M82–P5 | Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | 0M82 | Passive | Giữa tường bên phải từ phòng 0M81 sang 0M82 Middle of the wall, right (from 0M81 room to 0M82 room) | Hàng tháng Monthly
Phòng vô nang 2 Encapsulating 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần máy Floor near machine | 0M56–R1 | 2020-01-20 |  |  | 1 | 0M82–R2 | Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | 0M82 | Surface | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng vô nang 2 Encapsulating 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Khu vực làm việc – bàn Work area – Desk | 0M56–R3 | 2020-01-20 |  |  | 9 | 0M83–P1 | Phòng IPC 2 IPC 2 | 0M83 | Passive | Giữa tường bên phải Middle of the wall, right | Hàng tháng Monthly
PAL0M59 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng – bên cạnh bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0M57–R1 | 2020-01-20 |  |  | 6 | 0M83–R3 | Phòng IPC 2 IPC 2 | 0M83 | Surface | Công tắc điệnElectric switch | Hàng tháng Monthly
MAL0M59 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0M58–R2 | 2020-01-20 |  |  | 3 | 0M84–P1 | Phòng dụng cụ vệ sinh 1 Cleaning room 1 | 0M84 | Passive | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào Outside corner right, near entrance door | Hàng tháng Monthly
Phòng vô nang 3 Encapsulating 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần máy Floor near machine | 0M59–R1 | 2020-01-20 |  |  | 10 | 0M84–R5 | Phòng dụng cụ vệ sinh 1 Cleaning room 1 | 0M84 | Surface | Thiết bị vệ sinh- máy Cleaning equipment – machine | Hàng tháng Monthly
Phòng vô nang 3 Encapsulating 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Khu vực làm việc – bàn Work area – Desk | 0M59–R3 | 2020-01-20 |  |  | 2 | 0P1–P2 | Văn phòng 6 Office 6 | 0P1 | Passive | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
PAL0M62 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bàn xoay Bench | 0M60–R5 | 2020-01-20 |  |  | 2 | 0P1–R1 | Văn phòng 6 Office 6 | 0P1 | Surface | Góc nền Floor in corner | Hàng tháng Monthly
MAL0M62 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M61–R1 | 2020-01-20 |  |  | 9 | 0P2–P2 | Văn phòng 7 Office 7 | 0P2 | Passive | Tường bên trái Left of the wall | Hàng tháng Monthly
Phòng ép gói 2 Primary packaging in sachet 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần máy Floor near machine | 0M62–R1 | 2020-01-20 |  |  | 5 | 0P2–R1 | Văn phòng 7 Office 7 | 0P2 | Surface | Góc nền Floor in corner | Hàng tháng Monthly
Phòng ép gói 2 Primary packaging in sachet 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0M62–R2 | 2020-01-20 |  |  | 8 | 0P3–P1 | MAL0P5 | 0P3 | Passive | Góc bên trái gần cửa ra vào (từ phòng 0P3 đến 0P5) Left corner, near entrance door (from 0P3 room to 0P5 room) | Hàng tháng Monthly
PAL0M65 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bàn xoay Bench | 0M63–R5 | 2020-01-20 |  |  | 1 | 0P3–R3 | MAL0P5 | 0P3 | Surface | Công tắc điện Electric switch | Hàng tháng Monthly
MAL0M65 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M64–R4 | 2020-01-20 |  |  | 7 | 0P4–P1 | PAL0P5 | 0P4 | Passive | Góc bên trái gần cửa ra vào (từ phòng 0P4 đến 0P5) Left corner, near entrance door (from 0P4 room to 0P5 room) | Hàng tháng Monthly
Phòng dập viên 6 Compressing 6 | Surface | Hàng tháng Monthly | Khu vực làm việc – bàn Work area – Desk | 0M65–R3 | 2020-01-20 |  |  | 2 | 0P4–R1 | PAL0P5 | 0P4 | Surface | Nền giữa phòng - gần bàn xoay Floor middle of room – next to bench | Hàng tháng Monthly
Phòng dập viên 6 Compressing 6 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt cảm ứng thiết bị Equipment touch surface | 0M65–R5 | 2020-01-20 |  |  | 5 | 0P5–A1 | Phòng ép gói 1 Primary packaging in sachet 1 | 0P5 | Active | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng bảo quản nang rỗng Empty HGC staging | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M66–R1 | 2020-01-20 |  |  | 9 | 0P5–P1 | Phòng ép gói 1 Primary packaging in sachet 1 | 0P5 | Passive | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng bảo quản nang rỗng Empty HGC staging | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor corner | 0M66–R5 | 2020-01-20 |  |  | 4 | 0P5–P5 | Phòng ép gói 1 Primary packaging in sachet 1 | 0P5 | Passive | Giữa phòng gần máy ép gói ngang Middle of the room, near Horizontal sachet machine | Hàng tháng Monthly
Hành lang 4 Corridor 4 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0M79 Near door of 0M79 room | 0C22–A2 | 2020-01-30 | 8 |  |  | 0P5–R4 | Phòng ép gói 1 Primary packaging in sachet 1 | 0P5 | Surface | Cửa của thiết bị Equipment technical area door | Hàng tháng Monthly
Hành lang 4 Corridor 4 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0C23 Near door of 0C22 room | 0C22–A5 | 2020-01-30 | 4 |  |  | 0P6–P3 | Văn phòng 8 Office 8 | 0P6 | Passive | Giữa tường gần lỗ hồi Middle of the wall, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng ép vỉ xé Primary packaging in strip blisters | Active | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải Outside corner right | 0P7–A2 | 2020-01-30 | 9 |  |  | 0P6–R4 | Văn phòng 8 Office 8 | 0P6 | Surface | Khu vực làm việc- bàn Work area – Desk | Hàng tháng Monthly
Phòng ép vỉ 1 Primary packaging in blisters 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0P44 và lỗ hồi Near door of 0P44 room and air exhaust | 0P9–A2 | 2020-01-30 | 6 |  |  | 0P7–A2 | Phòng ép vỉ xé Primary packaging in strip blisters | 0P7 | Active | Góc ngoài bên phải Outside corner right | Hàng tháng Monthly
Phòng ép vỉ 2 Primary packaging in blisters 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần máy ép vỉ 2 Near automatic blister packaging machine 2 | 0P12–A1 | 2020-01-30 | 2 |  |  | 0P7–P2 | Phòng ép vỉ xé Primary packaging in strip blisters | 0P7 | Passive | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng ép vỉ 3 Primary packaging in blisters 3 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần máy ép vỉ 3 Near automatic blister packaging machine 3 | 0P13–A1 | 2020-01-30 | 7 |  |  | 0P7–P4 | Phòng ép vỉ xé Primary packaging in strip blisters | 0P7 | Passive | Góc ngoài bên phải Outside corner right | Hàng tháng Monthly
Phòng ép vỉ 4 Primary packaging in blisters 4 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0P53 và lỗ hồi Near door of 0P53 room and air exhaust | 0P14–A2 | 2020-01-30 | 5 |  |  | 0P7–R2 | Phòng ép vỉ xé Primary packaging in strip blisters | 0P7 | Surface | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng biệt trữ vỉ và gói 1 Blisters and sachets staging 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0P21–A1 | 2020-01-30 | 9 |  |  | 0P7–R5 | Phòng ép vỉ xé Primary packaging in strip blisters | 0P7 | Surface | Bề mặt thiết bị Equipment surface | Hàng tháng Monthly
MAL (Trang phục, khuôn mẫu, dụng cụ) MAL (Garments, format parts, tools) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0C15–P2 | 2020-01-30 |  | 4 |  | 0P8–P2 | Phòng dụng cụ vệ sinh 2 Cleaning room 2 | 0P8 | Passive | Giữa tường bên trái Middle of the wall, left | Hàng tháng Monthly
MAL (BBSC và Bán thành phẩm) MAL (PM & semi-products) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa ra vào Right corner, near entrance door | 0C21–P1 | 2020-01-30 |  | 5 |  | 0P8–R4 | Phòng dụng cụ vệ sinh 2 Cleaning room 2 | 0P8 | Surface | Tay nắm cửa Door handle | Hàng tháng Monthly
Hành lang 4 Corridor 4 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc cửa phòng 0M79 Door corner of 0M79 room | 0C22–P2 | 2020-01-30 |  | 2 |  | 0P9–A2 | Phòng ép vỉ 1 Primary packaging in blisters 1 | 0P9 | Active | Gần cửa phòng 0P44 và lỗ hồi Near door of 0P44 room and air exhaust | Hàng tháng Monthly
Hành lang 4 Corridor 4 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc cửa của phòng 0C23 và 0M2 Door corner of 0C23 room and 0M2 | 0C22–P5 | 2020-01-30 |  | 7 |  | 0P9–P2 | Phòng ép vỉ 1 Primary packaging in blisters 1 | 0P9 | Passive | Góc bên trái gần cửa ra vào (từ phòng 0P9 đến 0P42) Left corner, near entrance door (from 0P9 room to 0P42 room) | Hàng tháng Monthly
Phòng khuôn mẫu (vô nang, dập viên) Format parts (compressing and encapsulation) | Passive | Hàng tháng Monthly | Tường đối diện cửa ra vào The wall opposite entrance door | 0M76–P2 | 2020-01-30 |  | 9 |  | 0P9–P5 | Phòng ép vỉ 1 Primary packaging in blisters 1 | 0P9 | Passive | Tường phía trong, gần lỗ hồi Inside of the wall, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Văn phòng 8 Office 8 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường gần lỗ hồi Middle of the wall, near air exhaust | 0P6–P3 | 2020-01-30 |  | 6 |  | 0P9–R1 | Phòng ép vỉ 1 Primary packaging in blisters 1 | 0P9 | Surface | Nền gần cửa Floor near door | Hàng tháng Monthly
Phòng ép vỉ xé Primary packaging in strip blisters | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0P7–P2 | 2020-01-30 |  | 8 |  | 0P9–R2 | Phòng ép vỉ 1 Primary packaging in blisters 1 | 0P9 | Surface | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng ép vỉ xé Primary packaging in strip blisters | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải Outside corner right | 0P7–P4 | 2020-01-30 |  | 3 |  | 0P11–P2 | Phòng BBSC cấp phát Primary packaging material staging | 0P11 | Passive | Góc ngoài bên trái Outside corner left | Hàng tháng Monthly
Phòng dụng cụ vệ sinh 2 Cleaning room 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên trái Middle of the wall, left | 0P8–P2 | 2020-01-30 |  | 3 |  | 0P11–P4 | Phòng BBSC cấp phát Primary packaging material staging | 0P11 | Passive | Góc trong bên phải Inside corner right | Hàng tháng Monthly
Phòng ép vỉ 1 Primary packaging in blisters 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái gần cửa ra vào (từ phòng 0P9 đến 0P42) Left corner, near entrance door (from 0P9 room to 0P42 room) | 0P9–P2 | 2020-01-30 |  | 2 |  | 0P11–R1 | Phòng BBSC cấp phát Primary packaging material staging | 0P11 | Surface | Nền giữa phòng Floor middle of room | Hàng tháng Monthly
Phòng ép vỉ 1 Primary packaging in blisters 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Tường phía trong, gần lỗ hồi Inside of the wall, near air exhaust | 0P9–P5 | 2020-01-30 |  | 8 |  | 0P11–R3 | Phòng BBSC cấp phát Primary packaging material staging | 0P11 | Surface | Công tắc điện Electric switch | Hàng tháng Monthly
Phòng BBSC cấp phát Primary packaging material staging | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái Outside corner left | 0P11–P2 | 2020-01-30 |  | 5 |  | 0P12–A1 | Phòng ép vỉ 2 Primary packaging in blisters 2 | 0P12 | Active | Gần máy ép vỉ 2 Near automatic blister packaging machine 2 | Hàng tháng Monthly
Phòng BBSC cấp phát Primary packaging material staging | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải Inside corner right | 0P11–P4 | 2020-01-30 |  | 2 |  | 0P12–P3 | Phòng ép vỉ 2 Primary packaging in blisters 2 | 0P12 | Passive | Góc ngoài bên trái Outside corner left | Hàng tháng Monthly
Phòng ép vỉ 2 Primary packaging in blisters 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái Outside corner left | 0P12–P3 | 2020-01-30 |  | 5 |  | 0P12–P5 | Phòng ép vỉ 2 Primary packaging in blisters 2 | 0P12 | Passive | Tường phía trong, gần lỗ hồi Inside of the wall, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng ép vỉ 2 Primary packaging in blisters 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Tường phía trong, gần lỗ hồi Inside of the wall, near air exhaust | 0P12–P5 | 2020-01-30 |  | 7 |  | 0P12–R5 | Phòng ép vỉ 2 Primary packaging in blisters 2 | 0P12 | Surface | Bề mặt cảm ứng thiết bị - màn hình Equipment touch surface – display | Hàng tháng Monthly
Phòng ép vỉ 3 Primary packaging in blisters 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái Outside corner left | 0P13–P3 | 2020-01-30 |  | 9 |  | 0P12–R6 | Phòng ép vỉ 2 Primary packaging in blisters 2 | 0P12 | Surface | Nền gần lỗ chuột Floor near to “mouse” hole | Hàng tháng Monthly
Phòng ép vỉ 3 Primary packaging in blisters 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Tường phía trong, gần lỗ hồi Inside of the wall, near air exhaust | 0P13–P5 | 2020-01-30 |  | 6 |  | 0P13–A1 | Phòng ép vỉ 3 Primary packaging in blisters 3 | 0P13 | Active | Gần máy ép vỉ 3 Near automatic blister packaging machine 3 | Hàng tháng Monthly
Phòng ép vỉ 4 Primary packaging in blisters 4 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên phải Middle of the wall, right | 0P14–P1 | 2020-01-30 |  | 2 |  | 0P13–P3 | Phòng ép vỉ 3 Primary packaging in blisters 3 | 0P13 | Passive | Góc ngoài bên trái Outside corner left | Hàng tháng Monthly
Phòng ép vỉ 4 Primary packaging in blisters 4 | Passive | Hàng tháng Monthly | Tường phía trong, gần lỗ hồi Inside of the wall, near air exhaust | 0P14–P5 | 2020-01-30 |  | 9 |  | 0P13–P5 | Phòng ép vỉ 3 Primary packaging in blisters 3 | 0P13 | Passive | Tường phía trong, gần lỗ hồi Inside of the wall, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng khuôn mẫu (ĐGSC và Bao phim) Format parts (primary packaging and coating) | Passive | Hàng tháng Monthly | Bên cạnh kệ, đối diện cửa ra vào Beside rack, opposite entrance door | 0P20–P2 | 2020-01-30 |  | 4 |  | 0P13–R1 | Phòng ép vỉ 3 Primary packaging in blisters 3 | 0P13 | Surface | Nền gần cửa Floor near door | Hàng tháng Monthly
Phòng khuôn mẫu (ĐGSC và Bao phim) Format parts (primary packaging and coating) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái Inside corner left | 0P20–P4 | 2020-01-30 |  | 6 |  | 0P13–R5 | Phòng ép vỉ 3 Primary packaging in blisters 3 | 0P13 | Surface | Bề mặt cảm ứng thiết bị - màn hình Equipment touch surface – display | Hàng tháng Monthly
Phòng biệt trữ vỉ và gói 1 Blisters and sachets staging 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên trái gần lỗ hồi Middle of the wall, left, near air exhaust | 0P21–P3 | 2020-01-30 |  | 7 |  | 0P14–A2 | Phòng ép vỉ 4 Primary packaging in blisters 4 | 0P14 | Active | Gần cửa phòng 0P53 và lỗ hồi Near door of 0P53 room and air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng chứa rác thải 2 Waste material temporary disposal 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0P22–P2 | 2020-01-30 |  | 4 |  | 0P14–P1 | Phòng ép vỉ 4 Primary packaging in blisters 4 | 0P14 | Passive | Giữa tường bên phải Middle of the wall, right | Hàng tháng Monthly
PAL0P09 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải trên bàn xoay Right corner on the bench | 0P42–P2 | 2020-01-30 |  | 9 |  | 0P14–P5 | Phòng ép vỉ 4 Primary packaging in blisters 4 | 0P14 | Passive | Tường phía trong, gần lỗ hồi Inside of the wall, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
MAL0P09 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào Outside corner right, near entrance door | 0P43–P1 | 2020-01-30 |  | 5 |  | 0P14–R3 | Phòng ép vỉ 4 Primary packaging in blisters 4 | 0P14 | Surface | Công tắc điện Electric switch | Hàng tháng Monthly
PAL0P09 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên phải Middle of the wall, right | 0P44–P2 | 2020-01-30 |  | 3 |  | 0P14–R4 | Phòng ép vỉ 4 Primary packaging in blisters 4 | 0P14 | Surface | Bề mặt cửa thiết bị Equipment door surface | Hàng tháng Monthly
PAL0P12 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái gần cửa ra vào Outside corner left, near entrance door | 0P45–P1 | 2020-01-30 |  | 2 |  | 0P15–P2 | Phòng dụng cụ đã qua sử dụng 3 Used equipment 3 | 0P15 | Passive | Góc trong bên phải Inside corner right | Hàng tháng Monthly
MAL0P12 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào Outside corner right, near entrance door | 0P46–P1 | 2020-01-30 |  | 9 |  | 0P15–R1 | Phòng dụng cụ đã qua sử dụng 3 Used equipment 3 | 0P15 | Surface | Nền giữa phòng Floor middle of room | Hàng tháng Monthly
PAL0P12 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0P47–P3 | 2020-01-30 |  | 5 |  | 0P16–P1 | Phòng vệ sinh dụng cụ 3 Equipment washing 3 | 0P16 | Passive | Góc ngoài bên trái, gần lỗ hồi Outside corner left, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
PAL0P13 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải trên bàn xoayRight corner on the bench | 0P48–P2 | 2020-01-30 |  | 4 |  | 0P16–R1 | Phòng vệ sinh dụng cụ 3 Equipment washing 3 | 0P16 | Surface | Nền gần sàn rửa Floor near wash grid | Hàng tháng Monthly
MAL0P13 | Passive | Hàng tháng Monthly | Phía bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0P49 đến 0P13 Near entrance door from 0P49 room to 0P13 room, right | 0P49–P2 | 2020-01-30 |  | 7 |  | 0P17–P1 | Phòng làm khô dụng cụ 3 Equipment drying 3 | 0P17 | Passive | Phía bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0P17 đến 0P18 Near entrance door from 0P17 room to 0P18 room, right | Hàng tháng Monthly
PAL0P13 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0P50–P3 | 2020-01-30 |  | 11 |  | 0P17–R1 | Phòng làm khô dụng cụ 3 Equipment drying 3 | 0P17 | Surface | Nền giữa phòng Floor middle of room | Hàng tháng Monthly
PAL0P14 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải trên bàn xoay Right corner on the bench | 0P51–P2 | 2020-01-30 |  | 3 |  | 0P18–P2 | Phòng dụng cụ sạch 3 Clean equipment 3 | 0P18 | Passive | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
MAL0P14 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào Outside corner right, near entrance door | 0P52–P1 | 2020-01-30 |  | 2 |  | 0P18–R1 | Phòng dụng cụ sạch 3 Clean equipment 3 | 0P18 | Surface | Nền giữa phòng Floor middle of room | Hàng tháng Monthly
PAL0P14 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên phải Middle of the wall, right | 0P53–P2 | 2020-01-30 |  | 8 |  | 0P19–A2 | Phòng bán thành phẩm chờ ĐGSC Semi-products waiting for primary packaging staging | 0P19 | Active | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng kỹ thuật 1C9 Technical room 1C9 | Passive | Hàng tháng Monthly | Phía bên trái gần cửa ra vào Near entrance door, left | 1C8–P2 | 2020-01-30 |  | 3 |  | 0P19–P1 | Phòng bán thành phẩm chờ ĐGSC Semi-products waiting for primary packaging staging | 0P19 | Passive | Góc ngoài bên trái Outside corner left | Hàng tháng Monthly
Phòng giặt trang phục cấp D Grade D garments washing | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái, gần lỗ hồi Outside corner left, near air exhaust | 1C9–P1 | 2020-01-30 |  | 7 |  | 0P19–P3 | Phòng bán thành phẩm chờ ĐGSC Semi-products waiting for primary packaging staging | 0P19 | Passive | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng sấy và xếp trang phục cấp D Grade D garments drying and packing | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần Passbox Inside corner left, near Passbox | 1C10–P2 | 2020-01-30 |  | 3 |  | 0P19–R4 | Phòng bán thành phẩm chờ ĐGSC Semi-products waiting for primary packaging staging | 0P19 | Surface | Tay nắm cửa Door handle | Hàng tháng Monthly
Phòng sấy và xếp trang phục cấp D Grade D garments drying and packing | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải Outside corner right | 1C10–P4 | 2020-01-30 |  | 7 |  | 0P20–P2 | Phòng khuôn mẫu (ĐGSC và Bao phim) Format parts (primary packaging and coating) | 0P20 | Passive | Bên cạnh kệ, đối diện cửa ra vào Beside rack, opposite entrance door | Hàng tháng Monthly
Phòng kỹ thuật 1C10 Technical room 1C10 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái, gần lỗ hồi Outside corner left, near air exhaust | 1C11–P2 | 2020-01-30 |  | 8 |  | 0P20–P4 | Phòng khuôn mẫu (ĐGSC và Bao phim) Format parts (primary packaging and coating) | 0P20 | Passive | Góc trong bên trái Inside corner left | Hàng tháng Monthly
Phòng thay trang phục lần 2 (nhà giặt) 2nd Changing room (Laundry) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái, gần cửa ra vào Outside corner left, near entrance door | 1C12–P3 | 2020-01-30 |  | 5 |  | 0P20–R1 | Phòng khuôn mẫu (ĐGSC và Bao phim) Format parts (primary packaging and coating) | 0P20 | Surface | Nền gần bàn Floor near desk | Hàng tháng Monthly
MAL (Trang phục, khuôn mẫu, dụng cụ) MAL (Garments, format parts, tools) | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0C15–R4 | 2020-01-30 |  |  | 8 | 0P20–R5 | Phòng khuôn mẫu (ĐGSC và Bao phim) Format parts (primary packaging and coating) | 0P20 | Surface | Kệ bên dưới Lower Shelf | Hàng tháng Monthly
MAL (BBSC và Bán thành phẩm) MAL (PM & semi-products) | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0C21–R1 | 2020-01-30 |  |  | 10 | 0P21–A1 | Phòng biệt trữ vỉ và gói 1 Blisters and sachets staging 1 | 0P21 | Active | Giữa phòng Middle room | Hàng tháng Monthly
Hành lang 4 Corridor 4 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền Floor | 0C22–R1 | 2020-01-30 |  |  | 6 | 0P21–P3 | Phòng biệt trữ vỉ và gói 1 Blisters and sachets staging 1 | 0P21 | Passive | Giữa tường bên trái gần lỗ hồi Middle of the wall, left, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Hành lang 4 Corridor 4 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0C22–R2 | 2020-01-30 |  |  | 9 | 0P21–R4 | Phòng biệt trữ vỉ và gói 1 Blisters and sachets staging 1 | 0P21 | Surface | Tay nắm cửa Door handle | Hàng tháng Monthly
Hành lang 4 Corridor 4 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0C22–R3 | 2020-01-30 |  |  | 5 | 0P22–P2 | Phòng chứa rác thải 2 Waste material temporary disposal 2 | 0P22 | Passive | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng khuôn mẫu (vô nang, dập viên) Format parts (compressing and encapsulation) | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần cửa và bàn Floor near door and desk | 0M76–R1 | 2020-01-30 |  |  | 3 | 0P22–R3 | Phòng chứa rác thải 2 Waste material temporary disposal 2 | 0P22 | Surface | Công tắc điện Electrical switch | Hàng tháng Monthly
Văn phòng 8 Office 8 | Surface | Hàng tháng Monthly | Khu vực làm việc- bàn Work area – Desk | 0P6–R4 | 2020-01-30 |  |  | 6 | 0P42–P2 | PAL0P09 1 | 0P42 | Passive | Góc bên phải trên bàn xoay Right corner on the bench | Hàng tháng Monthly
Phòng ép vỉ xé Primary packaging in strip blisters | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0P7–R2 | 2020-01-30 |  |  | 4 | 0P42–R1 | PAL0P09 1 | 0P42 | Surface | Nền giữa phòng - gần bàn xoay Floor middle of room – next to bench | Hàng tháng Monthly
Phòng ép vỉ xé Primary packaging in strip blisters | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt thiết bị Equipment surface | 0P7–R5 | 2020-01-30 |  |  | 9 | 0P43–P1 | MAL0P09 | 0P43 | Passive | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào Outside corner right, near entrance door | Hàng tháng Monthly
Phòng dụng cụ vệ sinh 2 Cleaning room 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0P8–R4 | 2020-01-30 |  |  | 5 | 0P43–R3 | MAL0P09 | 0P43 | Surface | Công tắc điện Electric switch | Hàng tháng Monthly
Phòng ép vỉ 1 Primary packaging in blisters 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần cửa Floor near door | 0P9–R1 | 2020-01-30 |  |  | 9 | 0P44–P2 | PAL0P09 2 | 0P44 | Passive | Giữa tường bên phải Middle of the wall, right | Hàng tháng Monthly
Phòng ép vỉ 1 Primary packaging in blisters 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0P9–R2 | 2020-01-30 |  |  | 4 | 0P44–R2 | PAL0P09 2 | 0P44 | Surface | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng BBSC cấp phát Primary packaging material staging | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0P11–R1 | 2020-01-30 |  |  | 6 | 0P45–P1 | PAL0P12 1 | 0P45 | Passive | Góc ngoài bên trái gần cửa ra vào Outside corner left, near entrance door | Hàng tháng Monthly
Phòng BBSC cấp phát Primary packaging material staging | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0P11–R3 | 2020-01-30 |  |  | 2 | 0P45–R3 | PAL0P12 1 | 0P45 | Surface | Công tắc điện Electric switch | Hàng tháng Monthly
Phòng ép vỉ 2 Primary packaging in blisters 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt cảm ứng thiết bị - màn hình Equipment touch surface – display | 0P12–R5 | 2020-01-30 |  |  | 5 | 0P46–P1 | MAL0P12 | 0P46 | Passive | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào Outside corner right, near entrance door | Hàng tháng Monthly
Phòng ép vỉ 2 Primary packaging in blisters 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần lỗ chuột Floor near to “mouse” hole | 0P12–R6 | 2020-01-30 |  |  | 8 | 0P46–R3 | MAL0P12 | 0P46 | Surface | Công tắc điện Electric switch | Hàng tháng Monthly
Phòng ép vỉ 3 Primary packaging in blisters 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần cửa Floor near door | 0P13–R1 | 2020-01-30 |  |  | 4 | 0P47–P3 | PAL0P12 2 | 0P47 | Passive | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng ép vỉ 3 Primary packaging in blisters 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt cảm ứng thiết bị - màn hình Equipment touch surface – display | 0P13–R5 | 2020-01-30 |  |  | 7 | 0P47–R3 | PAL0P12 2 | 0P47 | Surface | Công tắc điệnElectric switch | Hàng tháng Monthly
Phòng ép vỉ 4 Primary packaging in blisters 4 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0P14–R3 | 2020-01-30 |  |  | 9 | 0P48–P2 | PAL0P13 1 | 0P48 | Passive | Góc bên phải trên bàn xoayRight corner on the bench | Hàng tháng Monthly
Phòng ép vỉ 4 Primary packaging in blisters 4 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt cửa thiết bị Equipment door surface | 0P14–R4 | 2020-01-30 |  |  | 11 | 0P48–R1 | PAL0P13 1 | 0P48 | Surface | Nền giữa phòng - gần bàn xoay Floor middle of room – next to bench | Hàng tháng Monthly
Phòng khuôn mẫu (ĐGSC và Bao phim) Format parts (primary packaging and coating) | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần bàn Floor near desk | 0P20–R1 | 2020-01-30 |  |  | 4 | 0P49–P2 | MAL0P13 | 0P49 | Passive | Phía bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0P49 đến 0P13 Near entrance door from 0P49 room to 0P13 room, right | Hàng tháng Monthly
Phòng khuôn mẫu (ĐGSC và Bao phim) Format parts (primary packaging and coating) | Surface | Hàng tháng Monthly | Kệ bên dưới Lower Shelf | 0P20–R5 | 2020-01-30 |  |  | 6 | 0P49–R1 | MAL0P13 | 0P49 | Surface | Nền giữa phòng Floor middle of room | Hàng tháng Monthly
Phòng biệt trữ vỉ và gói 1 Blisters and sachets staging 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0P21–R4 | 2020-01-30 |  |  | 4 | 0P50–P3 | PAL0P13 2 | 0P50 | Passive | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng chứa rác thải 2 Waste material temporary disposal 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electrical switch | 0P22–R3 | 2020-01-30 |  |  | 7 | 0P50–R3 | PAL0P13 2 | 0P50 | Surface | Công tắc điện Electric switch | Hàng tháng Monthly
PAL0P09 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng - gần bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0P42–R1 | 2020-01-30 |  |  | 9 | 0P51–P2 | PAL0P14 1 | 0P51 | Passive | Góc bên phải trên bàn xoay Right corner on the bench | Hàng tháng Monthly
MAL0P09 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0P43–R3 | 2020-01-30 |  |  | 5 | 0P51–R5 | PAL0P14 1 | 0P51 | Surface | Bàn xoay Bench | Hàng tháng Monthly
PAL0P09 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0P44–R2 | 2020-01-30 |  |  | 6 | 0P52–P1 | MAL0P14 | 0P52 | Passive | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào Outside corner right, near entrance door | Hàng tháng Monthly
PAL0P12 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0P45–R3 | 2020-01-30 |  |  | 3 | 0P52–R1 | MAL0P14 | 0P52 | Surface | Nền giữa phòngFloor middle of room | Hàng tháng Monthly
MAL0P12 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0P46–R3 | 2020-01-30 |  |  | 13 | 0P53–P2 | PAL0P14 2 | 0P53 | Passive | Giữa tường bên phải Middle of the wall, right | Hàng tháng Monthly
PAL0P12 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điệnElectric switch | 0P47–R3 | 2020-01-30 |  |  | 7 | 0P53–R4 | PAL0P14 2 | 0P53 | Surface | Tay nắm cửa Door handle | Hàng tháng Monthly
PAL0P13 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng - gần bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0P48–R1 | 2020-01-30 |  |  | 7 | 1C8–P2 | Phòng kỹ thuật 1C9 Technical room 1C9 | 1C8 | Passive | Phía bên trái gần cửa ra vào Near entrance door, left | Hàng tháng Monthly
MAL0P13 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0P49–R1 | 2020-01-30 |  |  | 6 | 1C8–R1 | Phòng kỹ thuật 1C9 Technical room 1C9 | 1C8 | Surface | Nền Floor | Hàng tháng Monthly
PAL0P13 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0P50–R3 | 2020-01-30 |  |  | 5 | 1C9–P1 | Phòng giặt trang phục cấp D Grade D garments washing | 1C9 | Passive | Góc ngoài bên trái, gần lỗ hồi Outside corner left, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
PAL0P14 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bàn xoay Bench | 0P51–R5 | 2020-01-30 |  |  | 8 | 1C9–R5 | Phòng giặt trang phục cấp D Grade D garments washing | 1C9 | Surface | Nền gần bồn rửa Floor near wash basin | Hàng tháng Monthly
MAL0P14 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòngFloor middle of room | 0P52–R1 | 2020-01-30 |  |  | 6 | 1C10–P2 | Phòng sấy và xếp trang phục cấp D Grade D garments drying and packing | 1C1 | Passive | Góc trong bên trái, gần Passbox Inside corner left, near Passbox | Hàng tháng Monthly
PAL0P14 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0P53–R4 | 2020-01-30 |  |  | 3 | 1C10–P4 | Phòng sấy và xếp trang phục cấp D Grade D garments drying and packing | 1C1 | Passive | Góc ngoài bên phải Outside corner right | Hàng tháng Monthly
Phòng kỹ thuật 1C9 Technical room 1C9 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền Floor | 1C8–R1 | 2020-01-30 |  |  | 10 | 1C10–R1 | Phòng sấy và xếp trang phục cấp D Grade D garments drying and packing | 1C1 | Surface | Nền gần cửa thiết bị Floor near equipment door | Hàng tháng Monthly
Phòng giặt trang phục cấp D Grade D garments washing | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần bồn rửa Floor near wash basin | 1C9–R5 | 2020-01-30 |  |  | 12 | 1C11–P2 | Phòng kỹ thuật 1C10 Technical room 1C10 | 1C1 | Passive | Góc ngoài bên trái, gần lỗ hồi Outside corner left, near air exhaust | Hàng tháng Monthly
Phòng sấy và xếp trang phục cấp D Grade D garments drying and packing | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần cửa thiết bị Floor near equipment door | 1C10–R1 | 2020-01-30 |  |  | 9 | 1C11–R1 | Phòng kỹ thuật 1C10 Technical room 1C10 | 1C1 | Surface | Nền Floor | Hàng tháng Monthly
Phòng kỹ thuật 1C10 Technical room 1C10 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền Floor | 1C11–R1 | 2020-01-30 |  |  | 4 | 1C12–P3 | Phòng thay trang phục lần 2 (nhà giặt) 2nd Changing room (Laundry) | 1C1 | Passive | Góc ngoài bên trái, gần cửa ra vào Outside corner left, near entrance door | Hàng tháng Monthly
Phòng thay trang phục lần 2 (nhà giặt) 2nd Changing room (Laundry) | Surface | Hàng tháng Monthly | Bàn xoay Bench | 1C12–R4 | 2020-01-30 |  |  | 5 | 1C12–R4 | Phòng thay trang phục lần 2 (nhà giặt) 2nd Changing room (Laundry) | 1C1 | Surface | Bàn xoay Bench | Hàng tháng Monthly
Hành lang 1 Corridor 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0C3 và 0C5 Near door of 0C3 and 0C5 room | 0C12–A1 | 2020-02-22 | 13
Hành lang 1 Corridor 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0P3 Near door of 0P3 room | 0C12–A3 | 2020-02-22 | 9
Hành lang 1 Corridor 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0P22 Near door of 0P22 room | 0C12–A8 | 2020-02-22 | 6
Hành lang 6 Corridor 6 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0D17 Near door of 0D17 room | 0D1–A2 | 2020-02-22 | 5
Phòng cấp phát 1 Dispensing 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0D4–A2 | 2020-02-22 | 2
Phòng cấp phát 2 Dispensing 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0D8–A2 | 2020-02-22 | 4
Phòng sấy tĩnh Raw material drying | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0D9–A1 | 2020-02-22 | 8
Phòng nguyên liệu cấp phát - sau cân 1 Weighed raw materials staging 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0D11–A1 | 2020-02-22 | 0
Phòng nguyên liệu cấp phát Unweighed raw materials | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0D16–A1 | 2020-02-22 | 5
Hành lang 9 Corridor 9 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0M73 Near door of 0M73 | 0M68–A1 | 2020-02-22 | 7
Phòng pha chế dịch bao phim 1 Coating suspension preparation 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0M69–A1 | 2020-02-22 | 1
Phòng pha chế dịch bao phim 2 Coating suspension preparation 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0M70–A1 | 2020-02-22 | 0
Phòng pha chế dịch bao phim 3 Coating suspension preparation 3 | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0M71–A1 | 2020-02-22 | 0
Phòng bao phim 1 Coating 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M72–A2 | 2020-02-22 | 2
Phòng bao phim 2 Coating 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Bên phải, gần cửa ra vào Near entrance door, right | 0M73–A1 | 2020-02-22 | 3
Phòng bao phim 3 Coating 3 | Active | Hàng tháng Monthly | Bên phải, gần cửa ra vào Near entrance door, right | 0M74–A1 | 2020-02-22 | 0
Phòng viên nén chờ bao phim Cores waiting for coating staging | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0M75–A1 | 2020-02-22 | 4
Phòng cốm chờ dập viên Granulate waiting for compression staging | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0M77–A1 | 2020-02-22 | 1
Phòng vệ sinh dụng cụ 2 Equipment washing 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa từ phòng 0M80 sang phòng 0M79 Near door from 0M80 room to 0M79 room | 0M80–A1 | 2020-02-22 | 10
Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần cửa máy rửa bin Inside corner right, near bin washer door | 0M82–A2 | 2020-02-22 | 9
Phòng ép gói 1 Primary packaging in sachet 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0P5–A1 | 2020-02-22 | 3
Phòng bán thành phẩm chờ ĐGSC Semi-products waiting for primary packaging staging | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0P19–A2 | 2020-02-22 | 4
Phòng thay trang phục (lần 2) 1 (nữ) 2nd Changing room 1 (women) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái trên bàn xoay Corner left on the bench | 0C3–P2 | 2020-02-22 |  | 8
Phòng thay trang phục (lần 2) 2 (nữ) 2nd Changing room 2 (women) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái trên bàn xoay Corner left on the bench | 0C5–P2 | 2020-02-22 |  | 5
Phòng thay trang phục (lần 2) 3 (nam) 2nd Changing room 3 (men) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải Outside corner right | 0C7–P1 | 2020-02-22 |  | 17
Phòng thay trang phục (lần 2) 4 (nam) 2nd Changing room 4 (men) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái trên bàn xoay Left corner on the bench | 0C9–P2 | 2020-02-22 |  | 11
Phòng thay trang phục (lần 2) 5 (nam) 2nd Changing room 5 (men) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải Outside corner right | 0C11–P1 | 2020-02-22 |  | 8
Hành lang 1 Corridor 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc cửa phòng 0C11 Door corner of 0C11 room | 0C12–P2 | 2020-02-22 |  | 5
Hành lang 1 Corridor 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc cửa phòng 0P18 Door corner of 0P18 room | 0C12–P7 | 2020-02-22 |  | 3
Hành lang 1 Corridor 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc cửa phòng 0M67 Door corner of 0M67 room | 0C12–P10 | 2020-02-22 |  | 7
Phòng thay trang phục (lần 2) 6 2nd Changing room 6 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải Inside corner right | 0C20–P1 | 2020-02-22 |  | 4
MAL (Cồn và rác thải cấp D) MAL (Ethanol and waste grade D) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa ra vào Right corner, near entrance door | 0C23–P1 | 2020-02-22 |  | 13
Hành lang 6 Corridor 6 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc cửa phòng 0D11 Door corner of 0D11 room | 0D1–P1 | 2020-02-22 |  | 3
PAL0D4 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải trên bàn xoay Corner right on the bench | 0D2–P2 | 2020-02-22 |  | 2
MAL0D4 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi (từ phòng 0D4 sang phòng 0D3)Inside corner right, near air exhaust (from 0D4 room to 0D3 room) | 0D3–P2 | 2020-02-22 |  | 3
Phòng cấp phát 1 Dispensing 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài gần cửa từ phòng 0D4 sang phòng 0D2 Outside, near door froom 0D4 to 0D2 | 0D4–P2 | 2020-02-22 |  | 0
Phòng chứa rác thải 1 Waste material temporary disposal 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường phải Corner right of the wall | 0D5–P2 | 2020-02-22 |  | 4
MAL0D8 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi (từ phòng 0D8 sang phòng 0D6)Inside corner left, near air exhaust (from 0D8 room to 0D6 room) | 0D6–P2 | 2020-02-22 |  | 1
PAL0D8 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải trên bàn xoay Right corner on the bench | 0D7–P2 | 2020-02-22 |  | 1
Phòng cấp phát 2 Dispensing 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0D8–P2 | 2020-02-22 |  | 0
Phòng sấy tĩnh Raw material drying | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0D9–P3 | 2020-02-22 |  | 7
Văn phòng 1 Office 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa ra vào Right corner, near entrance door | 0D10–P1 | 2020-02-22 |  | 13
Phòng nguyên liệu cấp phát - sau cân 1 Weighed raw materials staging 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0D11–P2 | 2020-02-22 |  | 3
Phòng dụng cụ đã qua sử dụng 1 Used equipment 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa ra vào Right corner, near entrance door | 0D12–P1 | 2020-02-22 |  | 6
Phòng vệ sinh dụng cụ 1 Equipment cleaning 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái Inside corner left | 0D13–P3 | 2020-02-22 |  | 9
Phòng làm khô dụng cụ 1 Equipment drying 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Gần cửa từ phòng 0D14 sang phòng 0D13 Near door from 0D14 to 0D13 | 0D14–P2 | 2020-02-22 |  | 4
Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường trái, gần lỗ hồi Left corner of the wall, near air exhaust | 0D15–P2 | 2020-02-22 |  | 3
Phòng nguyên liệu cấp phát Unweighed raw materials | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài gần cửa ra vào Outside corner, near entrance door | 0D16–P3 | 2020-02-22 |  | 1
MAL (Cấp phát nguyên liệu) MAL (Dispensing) | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên phải Middle of the wall, right | 0D17–P2 | 2020-02-22 |  | 4
Phòng Giám Đốc Sản Xuất Production Director room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái Inside corner left | 0M67–P1 | 2020-02-22 |  | 1
Hành lang 9 Corridor 9 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái gần cửa ra vào Outside corner left, near entrance door | 0M68–P1 | 2020-02-22 |  | 3
Phòng pha chế dịch bao phim 1 Coating suspension preparation 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái Inside corner left | 0M69–P1 | 2020-02-22 |  | 1
Phòng pha chế dịch bao phim 2 Coating suspension preparation 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải Outside corner right | 0M70–P2 | 2020-02-22 |  | 0
Phòng pha chế dịch bao phim 3 Coating suspension preparation 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải Outside corner right | 0M71–P2 | 2020-02-22 |  | 2
Phòng bao phim 1 Coating 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M72–P3 | 2020-02-22 |  | 3
Phòng bao phim 2 Coating 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M73–P2 | 2020-02-22 |  | 0
Phòng bao phim 3 Coating 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M74–P2 | 2020-02-22 |  | 0
Phòng viên nén chờ bao phim Cores waiting for coating staging | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải Outside corner right | 0M75–P1 | 2020-02-22 |  | 5
Phòng cốm chờ dập viên Granulate waiting for compression staging | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái gần cửa ra vào Outside corner left, near entrance door | 0M77–P1 | 2020-02-22 |  | 3
Văn phòng 5 Office 5 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái gần cửa ra vào Outside corner left, near entrance door | 0M78–P1 | 2020-02-22 |  | 2
Phòng dụng cụ đã qua sử dụng 2 Used equipment 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên trái gần lỗ hồi Middle of the wall, left, near air exhaust | 0M79–P2 | 2020-02-22 |  | 2
Phòng vệ sinh dụng cụ 2 Equipment washing 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái gần cửa ra vào và lỗ hồi (từ phòng 0M80 đến 0M79) Left corner, near entrance door and air exhaust (from 0M80 room to 0M79 room) | 0M80–P1 | 2020-02-22 |  | 3
Phòng làm khô dụng cụ 2 Equipment drying 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái gần cửa ra vào Outside corner left, near entrance door | 0M81–P1 | 2020-02-22 |  | 0
Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào và lỗ hồi Outside corner right, near entrance door and air exhaust | 0M82–P2 | 2020-02-22 |  | 0
Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên phải từ phòng 0M81 sang 0M82 Middle of the wall, right (from 0M81 room to 0M82 room) | 0M82–P5 | 2020-02-22 |  | 6
Phòng IPC 2 IPC 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên phải Middle of the wall, right | 0M83–P1 | 2020-02-22 |  | 2
Phòng dụng cụ vệ sinh 1 Cleaning room 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào Outside corner right, near entrance door | 0M84–P1 | 2020-02-22 |  | 4
Văn phòng 6 Office 6 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0P1–P2 | 2020-02-22 |  | 1
Văn phòng 7 Office 7 | Passive | Hàng tháng Monthly | Tường bên trái Left of the wall | 0P2–P2 | 2020-02-22 |  | 3
MAL0P5 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái gần cửa ra vào (từ phòng 0P3 đến 0P5) Left corner, near entrance door (from 0P3 room to 0P5 room) | 0P3–P1 | 2020-02-22 |  | 0
PAL0P5 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái gần cửa ra vào (từ phòng 0P4 đến 0P5) Left corner, near entrance door (from 0P4 room to 0P5 room) | 0P4–P1 | 2020-02-22 |  | 0
Phòng ép gói 1 Primary packaging in sachet 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0P5–P1 | 2020-02-22 |  | 1
Phòng ép gói 1 Primary packaging in sachet 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng gần máy ép gói ngang Middle of the room, near Horizontal sachet machine | 0P5–P5 | 2020-02-22 |  | 0
Phòng dụng cụ đã qua sử dụng 3 Used equipment 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải Inside corner right | 0P15–P2 | 2020-02-22 |  | 0
Phòng vệ sinh dụng cụ 3 Equipment washing 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái, gần lỗ hồi Outside corner left, near air exhaust | 0P16–P1 | 2020-02-22 |  | 4
Phòng làm khô dụng cụ 3 Equipment drying 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Phía bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0P17 đến 0P18 Near entrance door from 0P17 room to 0P18 room, right | 0P17–P1 | 2020-02-22 |  | 5
Phòng dụng cụ sạch 3 Clean equipment 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0P18–P2 | 2020-02-22 |  | 8
Phòng bán thành phẩm chờ ĐGSC Semi-products waiting for primary packaging staging | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái Outside corner left | 0P19–P1 | 2020-02-22 |  | 0
Phòng bán thành phẩm chờ ĐGSC Semi-products waiting for primary packaging staging | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0P19–P3 | 2020-02-22 |  | 1
Phòng thay trang phục (lần 2) 1 (nữ) 2nd Changing room 1 (women) | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần cửa Floor near door | 0C3–R1 | 2020-02-22 |  |  | 12
Phòng thay trang phục (lần 2) 2 (nữ) 2nd Changing room 2 (women) | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0C5–R3 | 2020-02-22 |  |  | 13
Phòng thay trang phục (lần 2) 3 (nam) 2nd Changing room 3 (men) | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0C7–R2 | 2020-02-22 |  |  | 13
Phòng thay trang phục (lần 2) 4 (nam) 2nd Changing room 4 (men) | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0C9–R2 | 2020-02-22 |  |  | 10
Phòng thay trang phục (lần 2) 5 (nam) 2nd Changing room 5 (men) | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần cửa Floor near door | 0C11–R1 | 2020-02-22 |  |  | 11
Hành lang 1 Corridor 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0C12–R5 | 2020-02-22 |  |  | 4
Hành lang 1 Corridor 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền Floor | 0C12–R11 | 2020-02-22 |  |  | 12
Hành lang 1 Corridor 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0C12–R17 | 2020-02-22 |  |  | 3
Hành lang 1 Corridor 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0C12–R18 | 2020-02-22 |  |  | 5
Phòng thay trang phục (lần 2) 6 2nd Changing room 6 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0C20–R3 | 2020-02-22 |  |  | 5
MAL (Cồn và rác thải cấp D) MAL (Ethanol and waste grade D) | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0C23–R4 | 2020-02-22 |  |  | 7
Hành lang 6 Corridor 6 | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0D1–R1 | 2020-02-22 |  |  | 8
Hành lang 6 Corridor 6 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0D1–R3 | 2020-02-22 |  |  | 1
PAL0D4 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng – bên cạnh bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0D2–R1 | 2020-02-22 |  |  | 5
MAL0D4 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0D3–R1 | 2020-02-22 |  |  | 11
Phòng cấp phát 1 Dispensing 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0D4–R1 | 2020-02-22 |  |  | 8
Phòng cấp phát 1 Dispensing 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0D4–R3 | 2020-02-22 |  |  | 4
Phòng cấp phát 1 Dispensing 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0D4–R4 | 2020-02-22 |  |  | 0
Phòng chứa rác thải 1 Waste material temporary disposal 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0D5–R1 | 2020-02-22 |  |  | 7
MAL0D8 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0D6–R1 | 2020-02-22 |  |  | 3
PAL0D8 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng – bên cạnh bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0D7–R1 | 2020-02-22 |  |  | 5
Phòng cấp phát 2 Dispensing 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0D8–R1 | 2020-02-22 |  |  | 6
Phòng cấp phát 2 Dispensing 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0D8–R3 | 2020-02-22 |  |  | 2
Phòng cấp phát 2 Dispensing 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Lối vào (rèm) của thiết bị 1 Entrance (curtain) to equipment 1 | 0D8–R5 | 2020-02-22 |  |  | 0
Phòng sấy tĩnh Raw material drying | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0D9–R1 | 2020-02-22 |  |  | 4
Phòng sấy tĩnh Raw material drying | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0D9–R3 | 2020-02-22 |  |  | 0
Văn phòng 1 Office 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0D10–R3 | 2020-02-22 |  |  | 1
Phòng nguyên liệu cấp phát - sau cân 1 Weighed raw materials staging 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0D11–R1 | 2020-02-22 |  |  | 4
Phòng nguyên liệu cấp phát - sau cân 1 Weighed raw materials staging 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0D11–R4 | 2020-02-22 |  |  | 0
Phòng dụng cụ đã qua sử dụng 1 Used equipment 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0D12–R1 | 2020-02-22 |  |  | 8
Phòng vệ sinh dụng cụ 1 Equipment cleaning 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần sàn rửa Floor near to washing grid | 0D13–R1 | 2020-02-22 |  |  | 11
Phòng làm khô dụng cụ 1 Equipment drying 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0D14–R1 | 2020-02-22 |  |  | 9
Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0D15–R1 | 2020-02-22 |  |  | 8
Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0D15–R4 | 2020-02-22 |  |  | 2
Phòng nguyên liệu cấp phát Unweighed raw materials | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0D16–R1 | 2020-02-22 |  |  | 5
Phòng nguyên liệu cấp phát Unweighed raw materials | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0D16–R3 | 2020-02-22 |  |  | 0
MAL (Cấp phát nguyên liệu) MAL (Dispensing) | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0D17–R1 | 2020-02-22 |  |  | 7
Phòng Giám Đốc Sản Xuất Production Director room | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M67–R4 | 2020-02-22 |  |  | 1
Hành lang 9 Corridor 9 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền Floor | 0M68–R1 | 2020-02-22 |  |  | 3
Hành lang 9 Corridor 9 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M68–R4 | 2020-02-22 |  |  | 0
Phòng pha chế dịch bao phim 1 Coating suspension preparation 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần bồn rửa Floor near wash basin | 0M69–R1 | 2020-02-22 |  |  | 5
Phòng pha chế dịch bao phim 1 Coating suspension preparation 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M69–R4 | 2020-02-22 |  |  | 2
Phòng pha chế dịch bao phim 2 Coating suspension preparation 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần bồn rửa Floor near wash basin | 0M70–R1 | 2020-02-22 |  |  | 2
Phòng pha chế dịch bao phim 2 Coating suspension preparation 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M70–R4 | 2020-02-22 |  |  | 0
Phòng pha chế dịch bao phim 3 Coating suspension preparation 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần bồn rửa Floor near wash basin | 0M71–R1 | 2020-02-22 |  |  | 6
Phòng pha chế dịch bao phim 3 Coating suspension preparation 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M71–R4 | 2020-02-22 |  |  | 1
Phòng bao phim 1 Coating 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M72–R1 | 2020-02-22 |  |  | 9
Phòng bao phim 1 Coating 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt cảm ứng thiết bị - màn hình Equipment touch surface – display | 0M72–R4 | 2020-02-22 |  |  | 3
Phòng bao phim 2 Coating 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M73–R1 | 2020-02-22 |  |  | 10
Phòng bao phim 2 Coating 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt cảm ứng thiết bị - màn hình Equipment touch surface – display | 0M73–R3 | 2020-02-22 |  |  | 0
Phòng bao phim 3 Coating 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M74–R1 | 2020-02-22 |  |  | 4
Phòng bao phim 3 Coating 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Cửa của thiết bị Equipment technical area door | 0M74–R2 | 2020-02-22 |  |  | 7
Phòng viên nén chờ bao phim Cores waiting for coating staging | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M75–R4 | 2020-02-22 |  |  | 1
Phòng cốm chờ dập viên Granulate waiting for compression staging | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0M77–R1 | 2020-02-22 |  |  | 6
Văn phòng 5 Office 5 | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0M78–R1 | 2020-02-22 |  |  | 2
Phòng dụng cụ đã qua sử dụng 2 Used equipment 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M79–R4 | 2020-02-22 |  |  | 1
Phòng vệ sinh dụng cụ 2 Equipment washing 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M80–R3 | 2020-02-22 |  |  | 7
Phòng làm khô dụng cụ 2 Equipment drying 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0M81–R1 | 2020-02-22 |  |  | 0
Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0M82–R2 | 2020-02-22 |  |  | 8
Phòng IPC 2 IPC 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điệnElectric switch | 0M83–R3 | 2020-02-22 |  |  | 0
Phòng dụng cụ vệ sinh 1 Cleaning room 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Thiết bị vệ sinh- máy Cleaning equipment – machine | 0M84–R5 | 2020-02-22 |  |  | 11
Văn phòng 6 Office 6 | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0P1–R1 | 2020-02-22 |  |  | 12
Văn phòng 7 Office 7 | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0P2–R1 | 2020-02-22 |  |  | 14
MAL0P5 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0P3–R3 | 2020-02-22 |  |  | 0
PAL0P5 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng - gần bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0P4–R1 | 2020-02-22 |  |  | 9
Phòng ép gói 1 Primary packaging in sachet 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Cửa của thiết bị Equipment technical area door | 0P5–R4 | 2020-02-22 |  |  | 2
Phòng dụng cụ đã qua sử dụng 3 Used equipment 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0P15–R1 | 2020-02-22 |  |  | 8
Phòng vệ sinh dụng cụ 3 Equipment washing 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần sàn rửa Floor near wash grid | 0P16–R1 | 2020-02-22 |  |  | 14
Phòng làm khô dụng cụ 3 Equipment drying 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0P17–R1 | 2020-02-22 |  |  | 11
Phòng dụng cụ sạch 3 Clean equipment 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0P18–R1 | 2020-02-22 |  |  | 13
Phòng bán thành phẩm chờ ĐGSC Semi-products waiting for primary packaging staging | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0P19–R4 | 2020-02-22 |  |  | 0
Hành lang 7 Corridor 7 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0M3 và 0M29 Near door of 0M3 and 0M29 room | 0M1–A3 | 2020-02-23 | 2
Phòng trộn hoàn tất 2 (150/300 kg) Final blending 2 (150/300 kg) | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M4–A2 | 2020-02-23 | 6
Phòng pha chế 1 (150 kg) Wet granulation 1(150 kg) | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M7–A2 | 2020-02-23 | 1
Phòng pha chế 2 (250 kg) Wet granulation 2 (250 kg) | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M10–A1 | 2020-02-23 | 5
Phòng nguyên liệu cấp phát - sau cân 2 Weighed raw materials staging 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0M14–A1 | 2020-02-23 | 3
Phòng pha chế 3 (250 kg) Wet granulation 3 (250 kg) | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong, gần lỗ hồiInside corner, near air exhaust | 0M17–A2 | 2020-02-23 | 2
Phòng nén và tạo hạt Compacting | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M22–A2 | 2020-02-23 | 2
Phòng trộn khô Dry mixing | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa từ phòng 0M25 sang phòng 0M23 Near door from 0M25 room to 0M23 room | 0M25–A1 | 2020-02-23 | 5
Phòng trộn hoàn tất 1(500 kg) Final blending 1(500 kg) | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa từ phòng 0M28 sang phòng 0M26 Near door from 0M28 room to 0M26 room | 0M28–A1 | 2020-02-23 | 1
Phòng biệt trữ cốm 1 Granule quarantine room 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0M29–A1 | 2020-02-23 | 1
Phòng cốm chờ vô nang Staging granulate waiting for encapsulation | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0M32–A1 | 2020-02-23 | 6
Hành lang 8 Corridor 8 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0M32 và 0M66 Near door of 0M32 and 0M66 room | 0M33–A3 | 2020-02-23 | 3
Phòng dập viên 1 Compressing 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M36–A2 | 2020-02-23 | 4
Phòng dập viên 2 Compressing room 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M39–A2 | 2020-02-23 | 4
Phòng dập viên 3 Compressing 3 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M42–A2 | 2020-02-23 | 1
Phòng dập viên 4 Compressing 4 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa từ phòng 0M45 sang phòng 0M43 Near door from 0M45 room to 0M43 room | 0M45–A1 | 2020-02-23 | 1
Phòng dập viên 5 Compressing 5 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M48–A2 | 2020-02-23 | 5
Phòng vô nang 1 Encapsulating 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa từ phòng 0M52 sang phòng 0M50 Near door from 0M52 room to 0M50 room | 0M52–A2 | 2020-02-23 | 7
Phòng vô nang 2 Encapsulating 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa từ phòng 0M56 sang phòng 0M54 Near door from 0M56 room to 0M54 room | 0M56–A2 | 2020-02-23 | 6
Phòng vô nang 3 Encapsulating 3 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M59–A1 | 2020-02-23 | 4
Phòng ép gói 2 Primary packaging in sachet 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M62–A1 | 2020-02-23 | 4
Phòng dập viên 6 Compressing 6 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M65–A1 | 2020-02-23 | 1
Phòng bảo quản nang rỗng Empty HGC staging | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0M66–A1 | 2020-02-23 | 3
Hành lang 7 Corridor 7 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa ra vào Right corner, near entrance door | 0M1–P1 | 2020-02-23 |  | 3
Hành lang 7 Corridor 7 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa exit và lỗ hồi Right corner, near exit door and air exhaust | 0M1–P6 | 2020-02-23 |  | 8
PAL0M4 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần cửa ra vào (từ phòng 0M2 sang phòng 0M4) Inside corner right, near entrance door (from 0M2 room to 0M4 room) | 0M2–P3 | 2020-02-23 |  | 7
MAL0M4 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên phải Middle of the wall, right | 0M3–P2 | 2020-02-23 |  | 4
Phòng trộn hoàn tất 2 (150/300 kg) Final blending 2 (150/300 kg) | Passive | Hàng tháng Monthly | Tường phía trong gần máy trộn hoàn tất 2 Inside the wall, near Final Blender 2 | 0M4–P3 | 2020-02-23 |  | 4
MAL0M7 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M5–P3 | 2020-02-23 |  | 1
PAL0M7 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần cửa ra vào (từ phòng 0M6 sang phòng 0M7) Inside corner right, near entrance door (from 0M6 room to 0M7 room) | 0M6–P3 | 2020-02-23 |  | 8
Phòng pha chế 1 (150 kg) Wet granulation 1(150 kg) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường trái gần cửa ra vào phòng 0M8 Left corner of the wall, near entrance door of 0M8 room | 0M7–P2 | 2020-02-23 |  | 3
Phòng pha chế 1 (150 kg) Wet granulation 1(150 kg) | Passive | Hàng tháng Monthly | Gần cân sàn 600 kg 2 Near foor scale 600 kg 2 | 0M7–P6 | 2020-02-23 |  | 6
Phòng pha chế dịch 1 Binder preparation 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Gần cửa ra vào từ phòng 0M8 sang phòng 0M7 Near entrance door from 0M8 room to 0M7room | 0M8–P3 | 2020-02-23 |  | 2
Phòng pha chế dịch 2 Binder preparation 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phảiI nside corner right | 0M9–P1 | 2020-02-23 |  | 1
Phòng pha chế 2 (250 kg) Wet granulation 2 (250 kg) | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa cầu thang Middle of the stair | 0M10–P5 | 2020-02-23 |  | 2
Phòng pha chế 2 (250 kg) Wet granulation 2 (250 kg) | Passive | Hàng tháng Monthly | Gần lỗ hồi và máy trộn siêu tốc Near air exhaust and high shear granulator | 0M10–P6 | 2020-02-23 |  | 2
MAL0M10 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vàoOutside corner right, near entrance door | 0M11–P1 | 2020-02-23 |  | 4
PAL0M10 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái trên bàn xoay Corner left on the bench | 0M12–P2 | 2020-02-23 |  | 2
Văn phòng 2 Office 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải Inside corner right | 0M13–P2 | 2020-02-23 |  | 6
Phòng nguyên liệu cấp phát - sau cân 2 Weighed raw materials staging 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M14–P3 | 2020-02-23 |  | 3
MAL0M17 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M15–P1 | 2020-02-23 |  | 1
PAL0M17 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần cửa ra vào (từ phòng 0M16 sang phòng 0M17) Inside corner right, near entrance door (from 0M16 room to 0M17 room) | 0M16–P1 | 2020-02-23 |  | 5
Phòng pha chế 3 (250 kg) Wet granulation 3 (250 kg) | Passive | Hàng tháng Monthly | Gần lỗ hồi và máy trộn siêu tốc Near air exhaust and high shear granulator | 0M17–P3 | 2020-02-23 |  | 7
Phòng pha chế 3 (250 kg) Wet granulation 3 (250 kg) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M17–P5 | 2020-02-23 |  | 9
Phòng pha chế dịch 3 Binder preparation 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái Inside corner left | 0M18–P3 | 2020-02-23 |  | 2
Phòng khuôn mẫu (pha chế) Format parts (granulation) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào Outside corner right, near entrance door | 0M19–P1 | 2020-02-23 |  | 2
MAL0M22 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên trái Middle of the wall, left | 0M20–P2 | 2020-02-23 |  | 5
PAL0M22 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần cửa ra vào (từ phòng 0M21 sang phòng 0M22) Inside corner right, near entrance door (from 0M21 room to 0M22 room) | 0M21–P1 | 2020-02-23 |  | 8
Phòng nén và tạo hạt Compacting | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M22–P3 | 2020-02-23 |  | 3
Phòng nén và tạo hạt Compacting | Passive | Hàng tháng Monthly | Gần máy nén và tạo hạt Near roller compactor | 0M22–P6 | 2020-02-23 |  | 10
MAL0M25 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M23–P2 | 2020-02-23 |  | 7
PAL0M25 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái trên bàn xoay Corner left on the bench | 0M24–P2 | 2020-02-23 |  | 9
Phòng trộn khô Dry mixing | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào Outside corner right, near entrance door | 0M25–P1 | 2020-02-23 |  | 6
Phòng trộn khô Dry mixing | Passive | Hàng tháng Monthly | Tường phía trong gần lỗ hồi Inside of the wall, near air exhaust | 0M25–P4 | 2020-02-23 |  | 2
PAL0M28 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần cửa ra vào (từ phòng 0M26 sang phòng 0M28) Inside corner right, near entrance door (from 0M26 room to 0M28 room) | 0M26–P1 | 2020-02-23 |  | 8
MAL0M28 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M27–P1 | 2020-02-23 |  | 7
Phòng trộn hoàn tất 1(500 kg) Final blending 1(500 kg) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M28–P1 | 2020-02-23 |  | 3
Phòng trộn hoàn tất 1(500 kg) Final blending 1(500 kg) | Passive | Hàng tháng Monthly | Gần máy trộn hoàn tất 1 Near final blender 1 | 0M28–P3 | 2020-02-23 |  | 3
Phòng biệt trữ cốm 1 Granule quarantine room 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M29–P1 | 2020-02-23 |  | 6
Phòng giặt tay áo, khăn sấy FBD filters, tray cloths washing | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái Inside corner left | 0M30–P1 | 2020-02-23 |  | 2
Phòng sấy tay áo, khăn sấy FBD filters, tray cloths drying | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái Inside corner left | 0M31–P1 | 2020-02-23 |  | 1
Phòng cốm chờ vô nang Staging granulate waiting for encapsulation | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải Inside corner right | 0M32–P1 | 2020-02-23 |  | 9
Hành lang 8 Corridor 8 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào Outside corner right, near entrance door | 0M33–P1 | 2020-02-23 |  | 5
Hành lang 8 Corridor 8 | Passive | Hàng tháng Monthly | Tường bên trái gần cửa ra vào của phòng 0M54 The wall left, near entrance door of 0M54 room | 0M33–P4 | 2020-02-23 |  | 10
MAL0M36 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M34–P3 | 2020-02-23 |  | 6
PAL0M36 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải trên bàn xoay Right corner on the bench | 0M35–P2 | 2020-02-23 |  | 3
Phòng dập viên 1 Compressing 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M36–P3 | 2020-02-23 |  | 4
Phòng dập viên 1 Compressing 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M36–P4 | 2020-02-23 |  | 2
MAL0M39 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên phải Middle of the wall, right | 0M37–P2 | 2020-02-23 |  | 5
PAL0M39 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải trên bàn xoay Right corner on the bench | 0M38–P2 | 2020-02-23 |  | 8
Phòng dập viên 2 Compressing room 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Phía bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M39 đến 0M37 Near entrance door from 0M39 room to 0M37, right | 0M39–P1 | 2020-02-23 |  | 9
Phòng dập viên 2 Compressing room 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Tường phía trong, gần lỗ hồi Inside of the wall, near air exhaust | 0M39–P3 | 2020-02-23 |  | 6
MAL0M42 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên phải Middle of the wall, right | 0M40–P2 | 2020-02-23 |  | 4
PAL0M42 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải trên bàn xoay Right corner on the bench | 0M41–P2 | 2020-02-23 |  | 1
Phòng dập viên 3 Compressing 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Phía bên trái gần cửa ra vào từ phòng 0M42 đến 0M41 Near entrance door from 0M42 room to 0M41, left | 0M42–P1 | 2020-02-23 |  | 3
MAL0M45 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái gần cửa ra vào Outside corner left, near entrance door | 0M43–P1 | 2020-02-23 |  | 5
PAL0M45 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải trên bàn xoay Right corner on the bench | 0M44–P2 | 2020-02-23 |  | 5
Phòng dập viên 4 Compressing 4 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M45–P3 | 2020-02-23 |  | 1
Phòng IPC 1 IPC 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên phải Middle of the wall, right | 0M46–P2 | 2020-02-23 |  | 6
MAL0M48 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái gần cửa ra vào Outside corner left, near entrance door | 0M47–P1 | 2020-02-23 |  | 3
Phòng dập viên 5 Compressing 5 | Passive | Hàng tháng Monthly | Phía bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M48 đến 0M49 Near entrance door from 0M48 room to 0M49, right | 0M48–P1 | 2020-02-23 |  | 6
Phòng dập viên 5 Compressing 5 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M48–P3 | 2020-02-23 |  | 1
PAL0M48 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần cửa ra vào (từ phòng 0M49 sang phòng 0M48) Inside corner left, near entrance door (from 0M49 room to 0M48 room) | 0M49–P3 | 2020-02-23 |  | 8
PAL0M52 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái trên bàn xoay Left corner on the bench | 0M50–P2 | 2020-02-23 |  | 5
MAL0M52 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên trái Middle of the wall, left | 0M51–P2 | 2020-02-23 |  | 3
Phòng vô nang 1 Encapsulating 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M52–P2 | 2020-02-23 |  | 2
Phòng vô nang 1 Encapsulating 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Phía bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M52 đến 0M51 Near entrance door from 0M52 room to 0M51room, right | 0M52–P4 | 2020-02-23 |  | 8
Văn phòng 3 Office 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải Inside corner right | 0M53–P1 | 2020-02-23 |  | 1
PAL0M56 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái trên bàn xoay Left corner on the bench | 0M54–P2 | 2020-02-23 |  | 7
MAL0M56 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên trái Middle of the wall, left | 0M55–P2 | 2020-02-23 |  | 4
Phòng vô nang 2 Encapsulating 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M56–P2 | 2020-02-23 |  | 2
Phòng vô nang 2 Encapsulating 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Phía bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M56 đến 0M55 Near entrance door from 0M56 room to 0M55 room, right | 0M56–P4 | 2020-02-23 |  | 5
PAL0M59 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái trên bàn xoay Left corner on the bench | 0M57–P2 | 2020-02-23 |  | 2
MAL0M59 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M58 đến 0M59 Right corner, near entrance door from 0M58 room to 0M59 room | 0M58–P1 | 2020-02-23 |  | 4
Phòng vô nang 3 Encapsulating 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào Outside corner right, near entrance door | 0M59–P1 | 2020-02-23 |  | 7
Phòng vô nang 3 Encapsulating 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Phía bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M59 đến 0M58 Near entrance door from 0M59 room to 0M58 room, right | 0M59–P4 | 2020-02-23 |  | 1
PAL0M62 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái trên bàn xoay Left corner on the bench | 0M60–P2 | 2020-02-23 |  | 5
MAL0M62 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M61 đến 0M62 Right corner, near entrance door from 0M61 room to 0M62 room | 0M61–P1 | 2020-02-23 |  | 7
Phòng ép gói 2 Primary packaging in sachet 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào Outside corner right, near entrance door | 0M62–P1 | 2020-02-23 |  | 2
Phòng ép gói 2 Primary packaging in sachet 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên trái Middle of the wall, left | 0M62–P3 | 2020-02-23 |  | 4
PAL0M65 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M63 đến 0M65 Right corner, near entrance door from 0M63 room to 0M65 room | 0M63–P1 | 2020-02-23 |  | 6
MAL0M65 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M64 đến 0M65 Right corner, near entrance door from 0M64 room to 0M65 room | 0M64–P1 | 2020-02-23 |  | 3
Phòng dập viên 6 Compressing 6 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M65–P2 | 2020-02-23 |  | 2
Phòng dập viên 6 Compressing 6 | Passive | Hàng tháng Monthly | Phía bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M65 đến 0M64 Near entrance door from 0M65 room to 0M64 room, right | 0M65–P4 | 2020-02-23 |  | 5
Phòng bảo quản nang rỗng Empty HGC staging | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M66–P1 | 2020-02-23 |  | 8
Hành lang 7 Corridor 7 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần cửa Floor near door | 0M1–R1 | 2020-02-23 |  |  | 4
PAL0M4 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng – bên cạnh bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0M2–R1 | 2020-02-23 |  |  | 2
MAL0M4 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M3–R1 | 2020-02-23 |  |  | 7
Phòng trộn hoàn tất 2 (150/300 kg) Final blending 2 (150/300 kg) | Surface | Hàng tháng Monthly | Khu vực làm việc- bàn Working area – table | 0M4–R5 | 2020-02-23 |  |  | 1
Phòng trộn hoàn tất 2 (150/300 kg) Final blending 2 (150/300 kg) | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt thiết bị 2 Surface of equipment 2 | 0M4–R7 | 2020-02-23 |  |  | 2
MAL0M7 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M5–R1 | 2020-02-23 |  |  | 1
PAL0M7 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bàn xoay Bench | 0M6–R5 | 2020-02-23 |  |  | 4
Phòng pha chế 1 (150 kg) Wet granulation 1(150 kg) | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M7–R1 | 2020-02-23 |  |  | 6
Phòng pha chế 1 (150 kg) Wet granulation 1(150 kg) | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M7–R4 | 2020-02-23 |  |  | 2
Phòng pha chế dịch 1 Binder preparation 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần khu vực làm việc Floor near working area | 0M8–R1 | 2020-02-23 |  |  | 9
Phòng pha chế dịch 1 Binder preparation 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M8–R3 | 2020-02-23 |  |  | 4
Phòng pha chế dịch 2 Binder preparation 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường lỗ hồi Wall air exhaust | 0M9–R2 | 2020-02-23 |  |  | 2
Phòng pha chế dịch 2 Binder preparation 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M9–R4 | 2020-02-23 |  |  | 10
Phòng pha chế 2 (250 kg) Wet granulation 2 (250 kg) | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M10–R4 | 2020-02-23 |  |  | 7
Phòng pha chế 2 (250 kg) Wet granulation 2 (250 kg) | Surface | Hàng tháng Monthly | Nút ấn của cân Scales push buttons | 0M10–R5 | 2020-02-23 |  |  | 8
MAL0M10 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M11–R1 | 2020-02-23 |  |  | 1
PAL0M10 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng – bên cạnh bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0M12–R1 | 2020-02-23 |  |  | 4
Văn phòng 2 Office 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M13–R3 | 2020-02-23 |  |  | 1
Phòng nguyên liệu cấp phát - sau cân 2 Weighed raw materials staging 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M14–R1 | 2020-02-23 |  |  | 6
Phòng nguyên liệu cấp phát - sau cân 2 Weighed raw materials staging 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0M14–R2 | 2020-02-23 |  |  | 3
MAL0M17 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M15–R1 | 2020-02-23 |  |  | 5
PAL0M17 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng – bên cạnh bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0M16–R1 | 2020-02-23 |  |  | 1
Phòng pha chế 3 (250 kg) Wet granulation 3 (250 kg) | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M17–R3 | 2020-02-23 |  |  | 7
Phòng pha chế 3 (250 kg) Wet granulation 3 (250 kg) | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt thiết bị - tay nắm cửa Surface of equipment – handle | 0M17–R5 | 2020-02-23 |  |  | 2
Phòng pha chế dịch 3 Binder preparation 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần khu vực làm việc Floor near working area | 0M18–R1 | 2020-02-23 |  |  | 7
Phòng pha chế dịch 3 Binder preparation 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M18–R4 | 2020-02-23 |  |  | 3
Phòng khuôn mẫu (pha chế) Format parts (granulation) | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0M19–R2 | 2020-02-23 |  |  | 5
Phòng khuôn mẫu (pha chế) Format parts (granulation) | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M19–R4 | 2020-02-23 |  |  | 8
MAL0M22 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M20–R3 | 2020-02-23 |  |  | 4
PAL0M22 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng – bên cạnh bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0M21–R1 | 2020-02-23 |  |  | 9
Phòng nén và tạo hạt Compacting | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M22–R3 | 2020-02-23 |  |  | 3
Phòng nén và tạo hạt Compacting | Surface | Hàng tháng Monthly | Khu vực làm việc- bàn Working area – table | 0M22–R4 | 2020-02-23 |  |  | 5
MAL0M25 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0M23–R2 | 2020-02-23 |  |  | 2
PAL0M25 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M24–R3 | 2020-02-23 |  |  | 6
Phòng trộn khô Dry mixing | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M25–R1 | 2020-02-23 |  |  | 1
Phòng trộn khô Dry mixing | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M25–R3 | 2020-02-23 |  |  | 7
PAL0M28 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M26–R3 | 2020-02-23 |  |  | 5
MAL0M28 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M27–R3 | 2020-02-23 |  |  | 6
Phòng trộn hoàn tất 1(500 kg) Final blending 1(500 kg) | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M28–R3 | 2020-02-23 |  |  | 2
Phòng biệt trữ cốm 1 Granule quarantine room 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M29–R1 | 2020-02-23 |  |  | 1
Phòng biệt trữ cốm 1 Granule quarantine room 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M29–R3 | 2020-02-23 |  |  | 6
Phòng giặt tay áo, khăn sấy FBD filters, tray cloths washing | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt của thiết bị - đang mở Surface of equipment – opening | 0M30–R4 | 2020-02-23 |  |  | 3
Phòng sấy tay áo, khăn sấy FBD filters, tray cloths drying | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M31–R1 | 2020-02-23 |  |  | 8
Phòng cốm chờ vô nang Staging granulate waiting for encapsulation | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M32–R1 | 2020-02-23 |  |  | 4
Phòng cốm chờ vô nang Staging granulate waiting for encapsulation | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor corner | 0M32–R5 | 2020-02-23 |  |  | 9
Hành lang 8 Corridor 8 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồiWall near air exhaust | 0M33–R2 | 2020-02-23 |  |  | 5
Hành lang 8 Corridor 8 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M33–R3 | 2020-02-23 |  |  | 2
MAL0M36 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0M34–R2 | 2020-02-23 |  |  | 7
PAL0M36 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M35–R4 | 2020-02-23 |  |  | 4
Phòng dập viên 1 Compressing 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M36–R1 | 2020-02-23 |  |  | 2
Phòng dập viên 1 Compressing 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M36–R3 | 2020-02-23 |  |  | 2
MAL0M39 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M37–R4 | 2020-02-23 |  |  | 3
PAL0M39 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M38–R4 | 2020-02-23 |  |  | 5
Phòng dập viên 2 Compressing room 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0M39–R2 | 2020-02-23 |  |  | 7
Phòng dập viên 2 Compressing room 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M39–R3 | 2020-02-23 |  |  | 1
MAL0M42 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M40–R3 | 2020-02-23 |  |  | 8
PAL0M42 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0M41–R2 | 2020-02-23 |  |  | 4
Phòng dập viên 3 Compressing 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt cảm ứng thiết bị Equipment touch surface | 0M42–R4 | 2020-02-23 |  |  | 5
Phòng dập viên 3 Compressing 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt cảm ứng thiết bị - màn hình Equipment touch surface – display | 0M42–R5 | 2020-02-23 |  |  | 2
MAL0M45 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M43–R4 | 2020-02-23 |  |  | 5
PAL0M45 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M44–R4 | 2020-02-23 |  |  | 7
Phòng dập viên 4 Compressing 4 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M45–R3 | 2020-02-23 |  |  | 5
Phòng dập viên 4 Compressing 4 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt cảm ứng thiết bị Equipment touch surface | 0M45–R5 | 2020-02-23 |  |  | 2
Phòng IPC 1 IPC 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0M46–R2 | 2020-02-23 |  |  | 1
MAL0M48 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M47–R1 | 2020-02-23 |  |  | 2
Phòng dập viên 5 Compressing 5 | Surface | Hàng tháng Monthly | Khu vực làm việc – bàn Work area – Desk | 0M48–R3 | 2020-02-23 |  |  | 6
Phòng dập viên 5 Compressing 5 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt cảm ứng thiết bị - màn hình Equipment touch surface – display | 0M48–R5 | 2020-02-23 |  |  | 3
PAL0M48 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M49–R3 | 2020-02-23 |  |  | 8
PAL0M52 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M50–R3 | 2020-02-23 |  |  | 4
MAL0M52 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0M51–R2 | 2020-02-23 |  |  | 2
Phòng vô nang 1 Encapsulating 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần máy Floor near machine | 0M52–R1 | 2020-02-23 |  |  | 6
Phòng vô nang 1 Encapsulating 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt cảm ứng thiết bị Equipment touch surface | 0M52–R4 | 2020-02-23 |  |  | 6
Văn phòng 3 Office 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Cửa tủ gần lỗ hồi Closet door near air exhaust | 0M53–R2 | 2020-02-23 |  |  | 1
PAL0M56 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M54–R3 | 2020-02-23 |  |  | 10
MAL0M56 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M55–R3 | 2020-02-23 |  |  | 3
Phòng vô nang 2 Encapsulating 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần máy Floor near machine | 0M56–R1 | 2020-02-23 |  |  | 4
Phòng vô nang 2 Encapsulating 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Khu vực làm việc – bàn Work area – Desk | 0M56–R3 | 2020-02-23 |  |  | 9
PAL0M59 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng – bên cạnh bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0M57–R1 | 2020-02-23 |  |  | 1
MAL0M59 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0M58–R2 | 2020-02-23 |  |  | 4
Phòng vô nang 3 Encapsulating 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần máy Floor near machine | 0M59–R1 | 2020-02-23 |  |  | 8
Phòng vô nang 3 Encapsulating 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Khu vực làm việc – bàn Work area – Desk | 0M59–R3 | 2020-02-23 |  |  | 5
PAL0M62 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bàn xoay Bench | 0M60–R5 | 2020-02-23 |  |  | 3
MAL0M62 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M61–R1 | 2020-02-23 |  |  | 2
Phòng ép gói 2 Primary packaging in sachet 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần máy Floor near machine | 0M62–R1 | 2020-02-23 |  |  | 10
Phòng ép gói 2 Primary packaging in sachet 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0M62–R2 | 2020-02-23 |  |  | 5
PAL0M65 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bàn xoay Bench | 0M63–R5 | 2020-02-23 |  |  | 3
MAL0M65 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M64–R4 | 2020-02-23 |  |  | 2
Phòng dập viên 6 Compressing 6 | Surface | Hàng tháng Monthly | Khu vực làm việc – bàn Work area – Desk | 0M65–R3 | 2020-02-23 |  |  | 9
Phòng dập viên 6 Compressing 6 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt cảm ứng thiết bị Equipment touch surface | 0M65–R5 | 2020-02-23 |  |  | 5
Phòng bảo quản nang rỗng Empty HGC staging | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M66–R1 | 2020-02-23 |  |  | 2
Phòng bảo quản nang rỗng Empty HGC staging | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor corner | 0M66–R5 | 2020-02-23 |  |  | 1
Hành lang 4 Corridor 4 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0M79 Near door of 0M79 room | 0C22–A2 | 2020-02-28 | 1
Hành lang 4 Corridor 4 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0C23 Near door of 0C22 room | 0C22–A5 | 2020-02-28 | 5
Phòng ép vỉ xé Primary packaging in strip blisters | Active | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải Outside corner right | 0P7–A2 | 2020-02-28 | 0
Phòng ép vỉ 1 Primary packaging in blisters 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0P44 và lỗ hồi Near door of 0P44 room and air exhaust | 0P9–A2 | 2020-02-28 | 2
Phòng ép vỉ 2 Primary packaging in blisters 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần máy ép vỉ 2 Near automatic blister packaging machine 2 | 0P12–A1 | 2020-02-28 | 0
Phòng ép vỉ 3 Primary packaging in blisters 3 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần máy ép vỉ 3 Near automatic blister packaging machine 3 | 0P13–A1 | 2020-02-28 | 0
Phòng ép vỉ 4 Primary packaging in blisters 4 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0P53 và lỗ hồi Near door of 0P53 room and air exhaust | 0P14–A2 | 2020-02-28 | 3
Phòng biệt trữ vỉ và gói 1 Blisters and sachets staging 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0P21–A1 | 2020-02-28 | 6
MAL (Trang phục, khuôn mẫu, dụng cụ) MAL (Garments, format parts, tools) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0C15–P2 | 2020-02-28 |  | 8
MAL (BBSC và Bán thành phẩm) MAL (PM & semi-products) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa ra vào Right corner, near entrance door | 0C21–P1 | 2020-02-28 |  | 0
Hành lang 4 Corridor 4 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc cửa phòng 0M79 Door corner of 0M79 room | 0C22–P2 | 2020-02-28 |  | 4
Hành lang 4 Corridor 4 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc cửa của phòng 0C23 và 0M2 Door corner of 0C23 room and 0M2 | 0C22–P5 | 2020-02-28 |  | 1
Phòng khuôn mẫu (vô nang, dập viên) Format parts (compressing and encapsulation) | Passive | Hàng tháng Monthly | Tường đối diện cửa ra vào The wall opposite entrance door | 0M76–P2 | 2020-02-28 |  | 1
Văn phòng 8 Office 8 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường gần lỗ hồi Middle of the wall, near air exhaust | 0P6–P3 | 2020-02-28 |  | 3
Phòng ép vỉ xé Primary packaging in strip blisters | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0P7–P2 | 2020-02-28 |  | 4
Phòng ép vỉ xé Primary packaging in strip blisters | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải Outside corner right | 0P7–P4 | 2020-02-28 |  | 0
Phòng dụng cụ vệ sinh 2 Cleaning room 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên trái Middle of the wall, left | 0P8–P2 | 2020-02-28 |  | 6
Phòng ép vỉ 1 Primary packaging in blisters 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái gần cửa ra vào (từ phòng 0P9 đến 0P42) Left corner, near entrance door (from 0P9 room to 0P42 room) | 0P9–P2 | 2020-02-28 |  | 1
Phòng ép vỉ 1 Primary packaging in blisters 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Tường phía trong, gần lỗ hồi Inside of the wall, near air exhaust | 0P9–P5 | 2020-02-28 |  | 1
Phòng BBSC cấp phát Primary packaging material staging | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái Outside corner left | 0P11–P2 | 2020-02-28 |  | 0
Phòng BBSC cấp phát Primary packaging material staging | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải Inside corner right | 0P11–P4 | 2020-02-28 |  | 2
Phòng ép vỉ 2 Primary packaging in blisters 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái Outside corner left | 0P12–P3 | 2020-02-28 |  | 2
Phòng ép vỉ 2 Primary packaging in blisters 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Tường phía trong, gần lỗ hồi Inside of the wall, near air exhaust | 0P12–P5 | 2020-02-28 |  | 0
Phòng ép vỉ 3 Primary packaging in blisters 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái Outside corner left | 0P13–P3 | 2020-02-28 |  | 3
Phòng ép vỉ 3 Primary packaging in blisters 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Tường phía trong, gần lỗ hồi Inside of the wall, near air exhaust | 0P13–P5 | 2020-02-28 |  | 0
Phòng ép vỉ 4 Primary packaging in blisters 4 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên phải Middle of the wall, right | 0P14–P1 | 2020-02-28 |  | 1
Phòng ép vỉ 4 Primary packaging in blisters 4 | Passive | Hàng tháng Monthly | Tường phía trong, gần lỗ hồi Inside of the wall, near air exhaust | 0P14–P5 | 2020-02-28 |  | 0
Phòng khuôn mẫu (ĐGSC và Bao phim) Format parts (primary packaging and coating) | Passive | Hàng tháng Monthly | Bên cạnh kệ, đối diện cửa ra vào Beside rack, opposite entrance door | 0P20–P2 | 2020-02-28 |  | 0
Phòng khuôn mẫu (ĐGSC và Bao phim) Format parts (primary packaging and coating) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái Inside corner left | 0P20–P4 | 2020-02-28 |  | 5
Phòng biệt trữ vỉ và gói 1 Blisters and sachets staging 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên trái gần lỗ hồi Middle of the wall, left, near air exhaust | 0P21–P3 | 2020-02-28 |  | 0
Phòng chứa rác thải 2 Waste material temporary disposal 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0P22–P2 | 2020-02-28 |  | 0
PAL0P09 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải trên bàn xoay Right corner on the bench | 0P42–P2 | 2020-02-28 |  | 3
MAL0P09 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào Outside corner right, near entrance door | 0P43–P1 | 2020-02-28 |  | 8
PAL0P09 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên phải Middle of the wall, right | 0P44–P2 | 2020-02-28 |  | 0
PAL0P12 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái gần cửa ra vào Outside corner left, near entrance door | 0P45–P1 | 2020-02-28 |  | 2
MAL0P12 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào Outside corner right, near entrance door | 0P46–P1 | 2020-02-28 |  | 0
PAL0P12 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0P47–P3 | 2020-02-28 |  | 0
PAL0P13 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải trên bàn xoayRight corner on the bench | 0P48–P2 | 2020-02-28 |  | 5
MAL0P13 | Passive | Hàng tháng Monthly | Phía bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0P49 đến 0P13 Near entrance door from 0P49 room to 0P13 room, right | 0P49–P2 | 2020-02-28 |  | 0
PAL0P13 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0P50–P3 | 2020-02-28 |  | 7
PAL0P14 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải trên bàn xoay Right corner on the bench | 0P51–P2 | 2020-02-28 |  | 3
MAL0P14 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào Outside corner right, near entrance door | 0P52–P1 | 2020-02-28 |  | 3
PAL0P14 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên phải Middle of the wall, right | 0P53–P2 | 2020-02-28 |  | 8
Phòng kỹ thuật 1C9 Technical room 1C9 | Passive | Hàng tháng Monthly | Phía bên trái gần cửa ra vào Near entrance door, left | 1C8–P2 | 2020-02-28 |  | 3
Phòng giặt trang phục cấp D Grade D garments washing | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái, gần lỗ hồi Outside corner left, near air exhaust | 1C9–P1 | 2020-02-28 |  | 5
Phòng sấy và xếp trang phục cấp D Grade D garments drying and packing | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần Passbox Inside corner left, near Passbox | 1C10–P2 | 2020-02-28 |  | 2
Phòng sấy và xếp trang phục cấp D Grade D garments drying and packing | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải Outside corner right | 1C10–P4 | 2020-02-28 |  | 3
Phòng kỹ thuật 1C10 Technical room 1C10 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái, gần lỗ hồi Outside corner left, near air exhaust | 1C11–P2 | 2020-02-28 |  | 2
Phòng thay trang phục lần 2 (nhà giặt) 2nd Changing room (Laundry) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái, gần cửa ra vào Outside corner left, near entrance door | 1C12–P3 | 2020-02-28 |  | 1
MAL (Trang phục, khuôn mẫu, dụng cụ) MAL (Garments, format parts, tools) | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0C15–R4 | 2020-02-28 |  |  | 3
MAL (BBSC và Bán thành phẩm) MAL (PM & semi-products) | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0C21–R1 | 2020-02-28 |  |  | 0
Hành lang 4 Corridor 4 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền Floor | 0C22–R1 | 2020-02-28 |  |  | 1
Hành lang 4 Corridor 4 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0C22–R2 | 2020-02-28 |  |  | 0
Hành lang 4 Corridor 4 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0C22–R3 | 2020-02-28 |  |  | 6
Phòng khuôn mẫu (vô nang, dập viên) Format parts (compressing and encapsulation) | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần cửa và bàn Floor near door and desk | 0M76–R1 | 2020-02-28 |  |  | 1
Văn phòng 8 Office 8 | Surface | Hàng tháng Monthly | Khu vực làm việc- bàn Work area – Desk | 0P6–R4 | 2020-02-28 |  |  | 6
Phòng ép vỉ xé Primary packaging in strip blisters | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0P7–R2 | 2020-02-28 |  |  | 9
Phòng ép vỉ xé Primary packaging in strip blisters | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt thiết bị Equipment surface | 0P7–R5 | 2020-02-28 |  |  | 13
Phòng dụng cụ vệ sinh 2 Cleaning room 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0P8–R4 | 2020-02-28 |  |  | 8
Phòng ép vỉ 1 Primary packaging in blisters 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần cửa Floor near door | 0P9–R1 | 2020-02-28 |  |  | 0
Phòng ép vỉ 1 Primary packaging in blisters 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0P9–R2 | 2020-02-28 |  |  | 4
Phòng BBSC cấp phát Primary packaging material staging | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0P11–R1 | 2020-02-28 |  |  | 1
Phòng BBSC cấp phát Primary packaging material staging | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0P11–R3 | 2020-02-28 |  |  | 1
Phòng ép vỉ 2 Primary packaging in blisters 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt cảm ứng thiết bị - màn hình Equipment touch surface – display | 0P12–R5 | 2020-02-28 |  |  | 0
Phòng ép vỉ 2 Primary packaging in blisters 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần lỗ chuột Floor near to “mouse” hole | 0P12–R6 | 2020-02-28 |  |  | 2
Phòng ép vỉ 3 Primary packaging in blisters 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần cửa Floor near door | 0P13–R1 | 2020-02-28 |  |  | 6
Phòng ép vỉ 3 Primary packaging in blisters 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt cảm ứng thiết bị - màn hình Equipment touch surface – display | 0P13–R5 | 2020-02-28 |  |  | 0
Phòng ép vỉ 4 Primary packaging in blisters 4 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0P14–R3 | 2020-02-28 |  |  | 0
Phòng ép vỉ 4 Primary packaging in blisters 4 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt cửa thiết bị Equipment door surface | 0P14–R4 | 2020-02-28 |  |  | 4
Phòng khuôn mẫu (ĐGSC và Bao phim) Format parts (primary packaging and coating) | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần bàn Floor near desk | 0P20–R1 | 2020-02-28 |  |  | 5
Phòng khuôn mẫu (ĐGSC và Bao phim) Format parts (primary packaging and coating) | Surface | Hàng tháng Monthly | Kệ bên dưới Lower Shelf | 0P20–R5 | 2020-02-28 |  |  | 1
Phòng biệt trữ vỉ và gói 1 Blisters and sachets staging 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0P21–R4 | 2020-02-28 |  |  | 4
Phòng chứa rác thải 2 Waste material temporary disposal 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electrical switch | 0P22–R3 | 2020-02-28 |  |  | 11
PAL0P09 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng - gần bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0P42–R1 | 2020-02-28 |  |  | 6
MAL0P09 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0P43–R3 | 2020-02-28 |  |  | 12
PAL0P09 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0P44–R2 | 2020-02-28 |  |  | 1
PAL0P12 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0P45–R3 | 2020-02-28 |  |  | 4
MAL0P12 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0P46–R3 | 2020-02-28 |  |  | 12
PAL0P12 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điệnElectric switch | 0P47–R3 | 2020-02-28 |  |  | 10
PAL0P13 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng - gần bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0P48–R1 | 2020-02-28 |  |  | 5
MAL0P13 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0P49–R1 | 2020-02-28 |  |  | 13
PAL0P13 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0P50–R3 | 2020-02-28 |  |  | 0
PAL0P14 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bàn xoay Bench | 0P51–R5 | 2020-02-28 |  |  | 0
MAL0P14 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòngFloor middle of room | 0P52–R1 | 2020-02-28 |  |  | 6
PAL0P14 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0P53–R4 | 2020-02-28 |  |  | 2
Phòng kỹ thuật 1C9 Technical room 1C9 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền Floor | 1C8–R1 | 2020-02-28 |  |  | 10
Phòng giặt trang phục cấp D Grade D garments washing | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần bồn rửa Floor near wash basin | 1C9–R5 | 2020-02-28 |  |  | 3
Phòng sấy và xếp trang phục cấp D Grade D garments drying and packing | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần cửa thiết bị Floor near equipment door | 1C10–R1 | 2020-02-28 |  |  | 8
Phòng kỹ thuật 1C10 Technical room 1C10 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền Floor | 1C11–R1 | 2020-02-28 |  |  | 7
Phòng thay trang phục lần 2 (nhà giặt) 2nd Changing room (Laundry) | Surface | Hàng tháng Monthly | Bàn xoay Bench | 1C12–R4 | 2020-02-28 |  |  | 11
Hành lang 1 Corridor 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0C3 và 0C5 Near door of 0C3 and 0C5 room | 0C12–A1 | 2020-03-11 | 2
Hành lang 1 Corridor 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0P3 Near door of 0P3 room | 0C12–A3 | 2020-03-11 | 0
Hành lang 1 Corridor 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0P22 Near door of 0P22 room | 0C12–A8 | 2020-03-11 | 3
Hành lang 6 Corridor 6 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0D17 Near door of 0D17 room | 0D1–A2 | 2020-03-11 | 1
Phòng cấp phát 1 Dispensing 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0D4–A2 | 2020-03-11 | 0
Phòng cấp phát 2 Dispensing 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0D8–A2 | 2020-03-11 | 0
Phòng sấy tĩnh Raw material drying | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0D9–A1 | 2020-03-11 | 0
Phòng nguyên liệu cấp phát - sau cân 1 Weighed raw materials staging 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0D11–A1 | 2020-03-11 | 0
Phòng nguyên liệu cấp phát Unweighed raw materials | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0D16–A1 | 2020-03-11 | 0
Hành lang 9 Corridor 9 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0M73 Near door of 0M73 | 0M68–A1 | 2020-03-11 | 1
Phòng pha chế dịch bao phim 1 Coating suspension preparation 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0M69–A1 | 2020-03-11 | 0
Phòng pha chế dịch bao phim 2 Coating suspension preparation 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0M70–A1 | 2020-03-11 | 0
Phòng pha chế dịch bao phim 3 Coating suspension preparation 3 | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0M71–A1 | 2020-03-11 | 0
Phòng bao phim 1 Coating 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M72–A2 | 2020-03-11 | 0
Phòng bao phim 2 Coating 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Bên phải, gần cửa ra vào Near entrance door, right | 0M73–A1 | 2020-03-11 | 0
Phòng bao phim 3 Coating 3 | Active | Hàng tháng Monthly | Bên phải, gần cửa ra vào Near entrance door, right | 0M74–A1 | 2020-03-11 | 2
Phòng viên nén chờ bao phim Cores waiting for coating staging | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0M75–A1 | 2020-03-11 | 1
Phòng cốm chờ dập viên Granulate waiting for compression staging | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0M77–A1 | 2020-03-11 | 0
Phòng vệ sinh dụng cụ 2 Equipment washing 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa từ phòng 0M80 sang phòng 0M79 Near door from 0M80 room to 0M79 room | 0M80–A1 | 2020-03-11 | 8
Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần cửa máy rửa bin Inside corner right, near bin washer door | 0M82–A2 | 2020-03-11 | 3
Phòng ép gói 1 Primary packaging in sachet 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0P5–A1 | 2020-03-11 | 1
Phòng bán thành phẩm chờ ĐGSC Semi-products waiting for primary packaging staging | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0P19–A2 | 2020-03-11 | 0
Phòng thay trang phục (lần 2) 1 (nữ) 2nd Changing room 1 (women) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái trên bàn xoay Corner left on the bench | 0C3–P2 | 2020-03-11 |  | 5
Phòng thay trang phục (lần 2) 2 (nữ) 2nd Changing room 2 (women) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái trên bàn xoay Corner left on the bench | 0C5–P2 | 2020-03-11 |  | 14
Phòng thay trang phục (lần 2) 3 (nam) 2nd Changing room 3 (men) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải Outside corner right | 0C7–P1 | 2020-03-11 |  | 10
Phòng thay trang phục (lần 2) 4 (nam) 2nd Changing room 4 (men) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái trên bàn xoay Left corner on the bench | 0C9–P2 | 2020-03-11 |  | 8
Phòng thay trang phục (lần 2) 5 (nam) 2nd Changing room 5 (men) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải Outside corner right | 0C11–P1 | 2020-03-11 |  | 11
Hành lang 1 Corridor 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc cửa phòng 0C11 Door corner of 0C11 room | 0C12–P2 | 2020-03-11 |  | 2
Hành lang 1 Corridor 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc cửa phòng 0P18 Door corner of 0P18 room | 0C12–P7 | 2020-03-11 |  | 3
Hành lang 1 Corridor 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc cửa phòng 0M67 Door corner of 0M67 room | 0C12–P10 | 2020-03-11 |  | 6
Phòng thay trang phục (lần 2) 6 2nd Changing room 6 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải Inside corner right | 0C20–P1 | 2020-03-11 |  | 2
MAL (Cồn và rác thải cấp D) MAL (Ethanol and waste grade D) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa ra vào Right corner, near entrance door | 0C23–P1 | 2020-03-11 |  | 9
Hành lang 6 Corridor 6 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc cửa phòng 0D11 Door corner of 0D11 room | 0D1–P1 | 2020-03-11 |  | 0
PAL0D4 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải trên bàn xoay Corner right on the bench | 0D2–P2 | 2020-03-11 |  | 1
MAL0D4 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi (từ phòng 0D4 sang phòng 0D3)Inside corner right, near air exhaust (from 0D4 room to 0D3 room) | 0D3–P2 | 2020-03-11 |  | 0
Phòng cấp phát 1 Dispensing 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài gần cửa từ phòng 0D4 sang phòng 0D2 Outside, near door froom 0D4 to 0D2 | 0D4–P2 | 2020-03-11 |  | 5
Phòng chứa rác thải 1 Waste material temporary disposal 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường phải Corner right of the wall | 0D5–P2 | 2020-03-11 |  | 2
MAL0D8 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi (từ phòng 0D8 sang phòng 0D6)Inside corner left, near air exhaust (from 0D8 room to 0D6 room) | 0D6–P2 | 2020-03-11 |  | 1
PAL0D8 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải trên bàn xoay Right corner on the bench | 0D7–P2 | 2020-03-11 |  | 0
Phòng cấp phát 2 Dispensing 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0D8–P2 | 2020-03-11 |  | 0
Phòng sấy tĩnh Raw material drying | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0D9–P3 | 2020-03-11 |  | 0
Văn phòng 1 Office 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa ra vào Right corner, near entrance door | 0D10–P1 | 2020-03-11 |  | 3
Phòng nguyên liệu cấp phát - sau cân 1 Weighed raw materials staging 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0D11–P2 | 2020-03-11 |  | 0
Phòng dụng cụ đã qua sử dụng 1 Used equipment 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa ra vào Right corner, near entrance door | 0D12–P1 | 2020-03-11 |  | 1
Phòng vệ sinh dụng cụ 1 Equipment cleaning 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái Inside corner left | 0D13–P3 | 2020-03-11 |  | 6
Phòng làm khô dụng cụ 1 Equipment drying 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Gần cửa từ phòng 0D14 sang phòng 0D13 Near door from 0D14 to 0D13 | 0D14–P2 | 2020-03-11 |  | 2
Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường trái, gần lỗ hồi Left corner of the wall, near air exhaust | 0D15–P2 | 2020-03-11 |  | 0
Phòng nguyên liệu cấp phát Unweighed raw materials | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài gần cửa ra vào Outside corner, near entrance door | 0D16–P3 | 2020-03-11 |  | 0
MAL (Cấp phát nguyên liệu) MAL (Dispensing) | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên phải Middle of the wall, right | 0D17–P2 | 2020-03-11 |  | 1
Phòng Giám Đốc Sản Xuất Production Director room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái Inside corner left | 0M67–P1 | 2020-03-11 |  | 0
Hành lang 9 Corridor 9 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái gần cửa ra vào Outside corner left, near entrance door | 0M68–P1 | 2020-03-11 |  | 1
Phòng pha chế dịch bao phim 1 Coating suspension preparation 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái Inside corner left | 0M69–P1 | 2020-03-11 |  | 0
Phòng pha chế dịch bao phim 2 Coating suspension preparation 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải Outside corner right | 0M70–P2 | 2020-03-11 |  | 3
Phòng pha chế dịch bao phim 3 Coating suspension preparation 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải Outside corner right | 0M71–P2 | 2020-03-11 |  | 0
Phòng bao phim 1 Coating 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M72–P3 | 2020-03-11 |  | 2
Phòng bao phim 2 Coating 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M73–P2 | 2020-03-11 |  | 0
Phòng bao phim 3 Coating 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M74–P2 | 2020-03-11 |  | 0
Phòng viên nén chờ bao phim Cores waiting for coating staging | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải Outside corner right | 0M75–P1 | 2020-03-11 |  | 1
Phòng cốm chờ dập viên Granulate waiting for compression staging | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái gần cửa ra vào Outside corner left, near entrance door | 0M77–P1 | 2020-03-11 |  | 0
Văn phòng 5 Office 5 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái gần cửa ra vào Outside corner left, near entrance door | 0M78–P1 | 2020-03-11 |  | 0
Phòng dụng cụ đã qua sử dụng 2 Used equipment 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên trái gần lỗ hồi Middle of the wall, left, near air exhaust | 0M79–P2 | 2020-03-11 |  | 0
Phòng vệ sinh dụng cụ 2 Equipment washing 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái gần cửa ra vào và lỗ hồi (từ phòng 0M80 đến 0M79) Left corner, near entrance door and air exhaust (from 0M80 room to 0M79 room) | 0M80–P1 | 2020-03-11 |  | 9
Phòng làm khô dụng cụ 2 Equipment drying 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái gần cửa ra vào Outside corner left, near entrance door | 0M81–P1 | 2020-03-11 |  | 1
Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào và lỗ hồi Outside corner right, near entrance door and air exhaust | 0M82–P2 | 2020-03-11 |  | 6
Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên phải từ phòng 0M81 sang 0M82 Middle of the wall, right (from 0M81 room to 0M82 room) | 0M82–P5 | 2020-03-11 |  | 0
Phòng IPC 2 IPC 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên phải Middle of the wall, right | 0M83–P1 | 2020-03-11 |  | 1
Phòng dụng cụ vệ sinh 1 Cleaning room 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào Outside corner right, near entrance door | 0M84–P1 | 2020-03-11 |  | 0
Văn phòng 6 Office 6 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0P1–P2 | 2020-03-11 |  | 2
Văn phòng 7 Office 7 | Passive | Hàng tháng Monthly | Tường bên trái Left of the wall | 0P2–P2 | 2020-03-11 |  | 0
MAL0P5 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái gần cửa ra vào (từ phòng 0P3 đến 0P5) Left corner, near entrance door (from 0P3 room to 0P5 room) | 0P3–P1 | 2020-03-11 |  | 0
PAL0P5 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái gần cửa ra vào (từ phòng 0P4 đến 0P5) Left corner, near entrance door (from 0P4 room to 0P5 room) | 0P4–P1 | 2020-03-11 |  | 0
Phòng ép gói 1 Primary packaging in sachet 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0P5–P1 | 2020-03-11 |  | 2
Phòng ép gói 1 Primary packaging in sachet 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng gần máy ép gói ngang Middle of the room, near Horizontal sachet machine | 0P5–P5 | 2020-03-11 |  | 3
Phòng dụng cụ đã qua sử dụng 3 Used equipment 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải Inside corner right | 0P15–P2 | 2020-03-11 |  | 2
Phòng vệ sinh dụng cụ 3 Equipment washing 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái, gần lỗ hồi Outside corner left, near air exhaust | 0P16–P1 | 2020-03-11 |  | 11
Phòng làm khô dụng cụ 3 Equipment drying 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Phía bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0P17 đến 0P18 Near entrance door from 0P17 room to 0P18 room, right | 0P17–P1 | 2020-03-11 |  | 5
Phòng dụng cụ sạch 3 Clean equipment 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0P18–P2 | 2020-03-11 |  | 3
Phòng bán thành phẩm chờ ĐGSC Semi-products waiting for primary packaging staging | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái Outside corner left | 0P19–P1 | 2020-03-11 |  | 0
Phòng bán thành phẩm chờ ĐGSC Semi-products waiting for primary packaging staging | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0P19–P3 | 2020-03-11 |  | 0
Phòng thay trang phục (lần 2) 1 (nữ) 2nd Changing room 1 (women) | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần cửa Floor near door | 0C3–R1 | 2020-03-11 |  |  | 12
Phòng thay trang phục (lần 2) 2 (nữ) 2nd Changing room 2 (women) | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0C5–R3 | 2020-03-11 |  |  | 8
Phòng thay trang phục (lần 2) 3 (nam) 2nd Changing room 3 (men) | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0C7–R2 | 2020-03-11 |  |  | 3
Phòng thay trang phục (lần 2) 4 (nam) 2nd Changing room 4 (men) | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0C9–R2 | 2020-03-11 |  |  | 6
Phòng thay trang phục (lần 2) 5 (nam) 2nd Changing room 5 (men) | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần cửa Floor near door | 0C11–R1 | 2020-03-11 |  |  | 9
Hành lang 1 Corridor 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0C12–R5 | 2020-03-11 |  |  | 2
Hành lang 1 Corridor 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền Floor | 0C12–R11 | 2020-03-11 |  |  | 7
Hành lang 1 Corridor 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0C12–R17 | 2020-03-11 |  |  | 6
Hành lang 1 Corridor 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0C12–R18 | 2020-03-11 |  |  | 14
Phòng thay trang phục (lần 2) 6 2nd Changing room 6 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0C20–R3 | 2020-03-11 |  |  | 9
MAL (Cồn và rác thải cấp D) MAL (Ethanol and waste grade D) | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0C23–R4 | 2020-03-11 |  |  | 2
Hành lang 6 Corridor 6 | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0D1–R1 | 2020-03-11 |  |  | 11
Hành lang 6 Corridor 6 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0D1–R3 | 2020-03-11 |  |  | 4
PAL0D4 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng – bên cạnh bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0D2–R1 | 2020-03-11 |  |  | 2
MAL0D4 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0D3–R1 | 2020-03-11 |  |  | 0
Phòng cấp phát 1 Dispensing 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0D4–R1 | 2020-03-11 |  |  | 0
Phòng cấp phát 1 Dispensing 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0D4–R3 | 2020-03-11 |  |  | 4
Phòng cấp phát 1 Dispensing 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0D4–R4 | 2020-03-11 |  |  | 0
Phòng chứa rác thải 1 Waste material temporary disposal 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0D5–R1 | 2020-03-11 |  |  | 2
MAL0D8 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0D6–R1 | 2020-03-11 |  |  | 8
PAL0D8 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng – bên cạnh bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0D7–R1 | 2020-03-11 |  |  | 10
Phòng cấp phát 2 Dispensing 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0D8–R1 | 2020-03-11 |  |  | 0
Phòng cấp phát 2 Dispensing 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0D8–R3 | 2020-03-11 |  |  | 1
Phòng cấp phát 2 Dispensing 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Lối vào (rèm) của thiết bị 1 Entrance (curtain) to equipment 1 | 0D8–R5 | 2020-03-11 |  |  | 0
Phòng sấy tĩnh Raw material drying | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0D9–R1 | 2020-03-11 |  |  | 12
Phòng sấy tĩnh Raw material drying | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0D9–R3 | 2020-03-11 |  |  | 1
Văn phòng 1 Office 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0D10–R3 | 2020-03-11 |  |  | 5
Phòng nguyên liệu cấp phát - sau cân 1 Weighed raw materials staging 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0D11–R1 | 2020-03-11 |  |  | 0
Phòng nguyên liệu cấp phát - sau cân 1 Weighed raw materials staging 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0D11–R4 | 2020-03-11 |  |  | 10
Phòng dụng cụ đã qua sử dụng 1 Used equipment 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0D12–R1 | 2020-03-11 |  |  | 4
Phòng vệ sinh dụng cụ 1 Equipment cleaning 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần sàn rửa Floor near to washing grid | 0D13–R1 | 2020-03-11 |  |  | 3
Phòng làm khô dụng cụ 1 Equipment drying 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0D14–R1 | 2020-03-11 |  |  | 3
Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0D15–R1 | 2020-03-11 |  |  | 2
Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0D15–R4 | 2020-03-11 |  |  | 4
Phòng nguyên liệu cấp phát Unweighed raw materials | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0D16–R1 | 2020-03-11 |  |  | 0
Phòng nguyên liệu cấp phát Unweighed raw materials | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0D16–R3 | 2020-03-11 |  |  | 13
MAL (Cấp phát nguyên liệu) MAL (Dispensing) | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0D17–R1 | 2020-03-11 |  |  | 8
Phòng Giám Đốc Sản Xuất Production Director room | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M67–R4 | 2020-03-11 |  |  | 1
Hành lang 9 Corridor 9 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền Floor | 0M68–R1 | 2020-03-11 |  |  | 9
Hành lang 9 Corridor 9 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M68–R4 | 2020-03-11 |  |  | 5
Phòng pha chế dịch bao phim 1 Coating suspension preparation 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần bồn rửa Floor near wash basin | 0M69–R1 | 2020-03-11 |  |  | 1
Phòng pha chế dịch bao phim 1 Coating suspension preparation 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M69–R4 | 2020-03-11 |  |  | 1
Phòng pha chế dịch bao phim 2 Coating suspension preparation 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần bồn rửa Floor near wash basin | 0M70–R1 | 2020-03-11 |  |  | 4
Phòng pha chế dịch bao phim 2 Coating suspension preparation 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M70–R4 | 2020-03-11 |  |  | 0
Phòng pha chế dịch bao phim 3 Coating suspension preparation 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần bồn rửa Floor near wash basin | 0M71–R1 | 2020-03-11 |  |  | 0
Phòng pha chế dịch bao phim 3 Coating suspension preparation 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M71–R4 | 2020-03-11 |  |  | 2
Phòng bao phim 1 Coating 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M72–R1 | 2020-03-11 |  |  | 0
Phòng bao phim 1 Coating 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt cảm ứng thiết bị - màn hình Equipment touch surface – display | 0M72–R4 | 2020-03-11 |  |  | 9
Phòng bao phim 2 Coating 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M73–R1 | 2020-03-11 |  |  | 0
Phòng bao phim 2 Coating 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt cảm ứng thiết bị - màn hình Equipment touch surface – display | 0M73–R3 | 2020-03-11 |  |  | 0
Phòng bao phim 3 Coating 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M74–R1 | 2020-03-11 |  |  | 2
Phòng bao phim 3 Coating 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Cửa của thiết bị Equipment technical area door | 0M74–R2 | 2020-03-11 |  |  | 1
Phòng viên nén chờ bao phim Cores waiting for coating staging | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M75–R4 | 2020-03-11 |  |  | 1
Phòng cốm chờ dập viên Granulate waiting for compression staging | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0M77–R1 | 2020-03-11 |  |  | 0
Văn phòng 5 Office 5 | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0M78–R1 | 2020-03-11 |  |  | 8
Phòng dụng cụ đã qua sử dụng 2 Used equipment 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M79–R4 | 2020-03-11 |  |  | 0
Phòng vệ sinh dụng cụ 2 Equipment washing 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M80–R3 | 2020-03-11 |  |  | 13
Phòng làm khô dụng cụ 2 Equipment drying 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0M81–R1 | 2020-03-11 |  |  | 2
Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0M82–R2 | 2020-03-11 |  |  | 0
Phòng IPC 2 IPC 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điệnElectric switch | 0M83–R3 | 2020-03-11 |  |  | 5
Phòng dụng cụ vệ sinh 1 Cleaning room 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Thiết bị vệ sinh- máy Cleaning equipment – machine | 0M84–R5 | 2020-03-11 |  |  | 2
Văn phòng 6 Office 6 | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0P1–R1 | 2020-03-11 |  |  | 7
Văn phòng 7 Office 7 | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0P2–R1 | 2020-03-11 |  |  | 0
MAL0P5 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0P3–R3 | 2020-03-11 |  |  | 9
PAL0P5 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng - gần bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0P4–R1 | 2020-03-11 |  |  | 12
Phòng ép gói 1 Primary packaging in sachet 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Cửa của thiết bị Equipment technical area door | 0P5–R4 | 2020-03-11 |  |  | 11
Phòng dụng cụ đã qua sử dụng 3 Used equipment 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0P15–R1 | 2020-03-11 |  |  | 7
Phòng vệ sinh dụng cụ 3 Equipment washing 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần sàn rửa Floor near wash grid | 0P16–R1 | 2020-03-11 |  |  | 14
Phòng làm khô dụng cụ 3 Equipment drying 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0P17–R1 | 2020-03-11 |  |  | 10
Phòng dụng cụ sạch 3 Clean equipment 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0P18–R1 | 2020-03-11 |  |  | 9
Phòng bán thành phẩm chờ ĐGSC Semi-products waiting for primary packaging staging | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0P19–R4 | 2020-03-11 |  |  | 1
Hành lang 7 Corridor 7 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0M3 và 0M29 Near door of 0M3 and 0M29 room | 0M1–A3 | 2020-03-20 | 12
Phòng trộn hoàn tất 2 (150/300 kg) Final blending 2 (150/300 kg) | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M4–A2 | 2020-03-20 | 7
Phòng pha chế 1 (150 kg) Wet granulation 1(150 kg) | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M7–A2 | 2020-03-20 | 15
Phòng pha chế 2 (250 kg) Wet granulation 2 (250 kg) | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M10–A1 | 2020-03-20 | 2
Phòng nguyên liệu cấp phát - sau cân 2 Weighed raw materials staging 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0M14–A1 | 2020-03-20 | 4
Phòng pha chế 3 (250 kg) Wet granulation 3 (250 kg) | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong, gần lỗ hồiInside corner, near air exhaust | 0M17–A2 | 2020-03-20 | 10
Phòng nén và tạo hạt Compacting | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M22–A2 | 2020-03-20 | 13
Phòng trộn khô Dry mixing | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa từ phòng 0M25 sang phòng 0M23 Near door from 0M25 room to 0M23 room | 0M25–A1 | 2020-03-20 | 6
Phòng trộn hoàn tất 1(500 kg) Final blending 1(500 kg) | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa từ phòng 0M28 sang phòng 0M26 Near door from 0M28 room to 0M26 room | 0M28–A1 | 2020-03-20 | 4
Phòng biệt trữ cốm 1 Granule quarantine room 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0M29–A1 | 2020-03-20 | 1
Phòng cốm chờ vô nang Staging granulate waiting for encapsulation | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0M32–A1 | 2020-03-20 | 15
Hành lang 8 Corridor 8 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0M32 và 0M66 Near door of 0M32 and 0M66 room | 0M33–A3 | 2020-03-20 | 11
Phòng dập viên 1 Compressing 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M36–A2 | 2020-03-20 | 3
Phòng dập viên 2 Compressing room 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M39–A2 | 2020-03-20 | 8
Phòng dập viên 3 Compressing 3 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M42–A2 | 2020-03-20 | 14
Phòng dập viên 4 Compressing 4 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa từ phòng 0M45 sang phòng 0M43 Near door from 0M45 room to 0M43 room | 0M45–A1 | 2020-03-20 | 6
Phòng dập viên 5 Compressing 5 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M48–A2 | 2020-03-20 | 11
Phòng vô nang 1 Encapsulating 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa từ phòng 0M52 sang phòng 0M50 Near door from 0M52 room to 0M50 room | 0M52–A2 | 2020-03-20 | 6
Phòng vô nang 2 Encapsulating 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa từ phòng 0M56 sang phòng 0M54 Near door from 0M56 room to 0M54 room | 0M56–A2 | 2020-03-20 | 8
Phòng vô nang 3 Encapsulating 3 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M59–A1 | 2020-03-20 | 16
Phòng ép gói 2 Primary packaging in sachet 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M62–A1 | 2020-03-20 | 2
Phòng dập viên 6 Compressing 6 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M65–A1 | 2020-03-20 | 9
Phòng bảo quản nang rỗng Empty HGC staging | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0M66–A1 | 2020-03-20 | 1
Hành lang 7 Corridor 7 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa ra vào Right corner, near entrance door | 0M1–P1 | 2020-03-20 |  | 9
Hành lang 7 Corridor 7 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa exit và lỗ hồi Right corner, near exit door and air exhaust | 0M1–P6 | 2020-03-20 |  | 6
PAL0M4 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần cửa ra vào (từ phòng 0M2 sang phòng 0M4) Inside corner right, near entrance door (from 0M2 room to 0M4 room) | 0M2–P3 | 2020-03-20 |  | 3
MAL0M4 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên phải Middle of the wall, right | 0M3–P2 | 2020-03-20 |  | 4
Phòng trộn hoàn tất 2 (150/300 kg) Final blending 2 (150/300 kg) | Passive | Hàng tháng Monthly | Tường phía trong gần máy trộn hoàn tất 2 Inside the wall, near Final Blender 2 | 0M4–P3 | 2020-03-20 |  | 9
MAL0M7 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M5–P3 | 2020-03-20 |  | 1
PAL0M7 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần cửa ra vào (từ phòng 0M6 sang phòng 0M7) Inside corner right, near entrance door (from 0M6 room to 0M7 room) | 0M6–P3 | 2020-03-20 |  | 5
Phòng pha chế 1 (150 kg) Wet granulation 1(150 kg) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường trái gần cửa ra vào phòng 0M8 Left corner of the wall, near entrance door of 0M8 room | 0M7–P2 | 2020-03-20 |  | 5
Phòng pha chế 1 (150 kg) Wet granulation 1(150 kg) | Passive | Hàng tháng Monthly | Gần cân sàn 600 kg 2 Near foor scale 600 kg 2 | 0M7–P6 | 2020-03-20 |  | 9
Phòng pha chế dịch 1 Binder preparation 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Gần cửa ra vào từ phòng 0M8 sang phòng 0M7 Near entrance door from 0M8 room to 0M7room | 0M8–P3 | 2020-03-20 |  | 3
Phòng pha chế dịch 2 Binder preparation 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phảiI nside corner right | 0M9–P1 | 2020-03-20 |  | 9
Phòng pha chế 2 (250 kg) Wet granulation 2 (250 kg) | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa cầu thang Middle of the stair | 0M10–P5 | 2020-03-20 |  | 16
Phòng pha chế 2 (250 kg) Wet granulation 2 (250 kg) | Passive | Hàng tháng Monthly | Gần lỗ hồi và máy trộn siêu tốc Near air exhaust and high shear granulator | 0M10–P6 | 2020-03-20 |  | 1
MAL0M10 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vàoOutside corner right, near entrance door | 0M11–P1 | 2020-03-20 |  | 4
PAL0M10 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái trên bàn xoay Corner left on the bench | 0M12–P2 | 2020-03-20 |  | 9
Văn phòng 2 Office 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải Inside corner right | 0M13–P2 | 2020-03-20 |  | 4
Phòng nguyên liệu cấp phát - sau cân 2 Weighed raw materials staging 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M14–P3 | 2020-03-20 |  | 8
MAL0M17 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M15–P1 | 2020-03-20 |  | 15
PAL0M17 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần cửa ra vào (từ phòng 0M16 sang phòng 0M17) Inside corner right, near entrance door (from 0M16 room to 0M17 room) | 0M16–P1 | 2020-03-20 |  | 4
Phòng pha chế 3 (250 kg) Wet granulation 3 (250 kg) | Passive | Hàng tháng Monthly | Gần lỗ hồi và máy trộn siêu tốc Near air exhaust and high shear granulator | 0M17–P3 | 2020-03-20 |  | 7
Phòng pha chế 3 (250 kg) Wet granulation 3 (250 kg) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M17–P5 | 2020-03-20 |  | 1
Phòng pha chế dịch 3 Binder preparation 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái Inside corner left | 0M18–P3 | 2020-03-20 |  | 5
Phòng khuôn mẫu (pha chế) Format parts (granulation) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào Outside corner right, near entrance door | 0M19–P1 | 2020-03-20 |  | 9
MAL0M22 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên trái Middle of the wall, left | 0M20–P2 | 2020-03-20 |  | 3
PAL0M22 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần cửa ra vào (từ phòng 0M21 sang phòng 0M22) Inside corner right, near entrance door (from 0M21 room to 0M22 room) | 0M21–P1 | 2020-03-20 |  | 3
Phòng nén và tạo hạt Compacting | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M22–P3 | 2020-03-20 |  | 13
Phòng nén và tạo hạt Compacting | Passive | Hàng tháng Monthly | Gần máy nén và tạo hạt Near roller compactor | 0M22–P6 | 2020-03-20 |  | 2
MAL0M25 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M23–P2 | 2020-03-20 |  | 9
PAL0M25 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái trên bàn xoay Corner left on the bench | 0M24–P2 | 2020-03-20 |  | 7
Phòng trộn khô Dry mixing | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào Outside corner right, near entrance door | 0M25–P1 | 2020-03-20 |  | 12
Phòng trộn khô Dry mixing | Passive | Hàng tháng Monthly | Tường phía trong gần lỗ hồi Inside of the wall, near air exhaust | 0M25–P4 | 2020-03-20 |  | 5
PAL0M28 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần cửa ra vào (từ phòng 0M26 sang phòng 0M28) Inside corner right, near entrance door (from 0M26 room to 0M28 room) | 0M26–P1 | 2020-03-20 |  | 12
MAL0M28 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M27–P1 | 2020-03-20 |  | 7
Phòng trộn hoàn tất 1(500 kg) Final blending 1(500 kg) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M28–P1 | 2020-03-20 |  | 3
Phòng trộn hoàn tất 1(500 kg) Final blending 1(500 kg) | Passive | Hàng tháng Monthly | Gần máy trộn hoàn tất 1 Near final blender 1 | 0M28–P3 | 2020-03-20 |  | 9
Phòng biệt trữ cốm 1 Granule quarantine room 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M29–P1 | 2020-03-20 |  | 10
Phòng giặt tay áo, khăn sấy FBD filters, tray cloths washing | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái Inside corner left | 0M30–P1 | 2020-03-20 |  | 5
Phòng sấy tay áo, khăn sấy FBD filters, tray cloths drying | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái Inside corner left | 0M31–P1 | 2020-03-20 |  | 6
Phòng cốm chờ vô nang Staging granulate waiting for encapsulation | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải Inside corner right | 0M32–P1 | 2020-03-20 |  | 10
Hành lang 8 Corridor 8 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào Outside corner right, near entrance door | 0M33–P1 | 2020-03-20 |  | 7
Hành lang 8 Corridor 8 | Passive | Hàng tháng Monthly | Tường bên trái gần cửa ra vào của phòng 0M54 The wall left, near entrance door of 0M54 room | 0M33–P4 | 2020-03-20 |  | 11
MAL0M36 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M34–P3 | 2020-03-20 |  | 6
PAL0M36 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải trên bàn xoay Right corner on the bench | 0M35–P2 | 2020-03-20 |  | 15
Phòng dập viên 1 Compressing 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M36–P3 | 2020-03-20 |  | 9
Phòng dập viên 1 Compressing 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M36–P4 | 2020-03-20 |  | 5
MAL0M39 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên phải Middle of the wall, right | 0M37–P2 | 2020-03-20 |  | 3
PAL0M39 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải trên bàn xoay Right corner on the bench | 0M38–P2 | 2020-03-20 |  | 14
Phòng dập viên 2 Compressing room 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Phía bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M39 đến 0M37 Near entrance door from 0M39 room to 0M37, right | 0M39–P1 | 2020-03-20 |  | 4
Phòng dập viên 2 Compressing room 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Tường phía trong, gần lỗ hồi Inside of the wall, near air exhaust | 0M39–P3 | 2020-03-20 |  | 13
MAL0M42 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên phải Middle of the wall, right | 0M40–P2 | 2020-03-20 |  | 2
PAL0M42 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải trên bàn xoay Right corner on the bench | 0M41–P2 | 2020-03-20 |  | 8
Phòng dập viên 3 Compressing 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Phía bên trái gần cửa ra vào từ phòng 0M42 đến 0M41 Near entrance door from 0M42 room to 0M41, left | 0M42–P1 | 2020-03-20 |  | 12
MAL0M45 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái gần cửa ra vào Outside corner left, near entrance door | 0M43–P1 | 2020-03-20 |  | 5
PAL0M45 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải trên bàn xoay Right corner on the bench | 0M44–P2 | 2020-03-20 |  | 9
Phòng dập viên 4 Compressing 4 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M45–P3 | 2020-03-20 |  | 1
Phòng IPC 1 IPC 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên phải Middle of the wall, right | 0M46–P2 | 2020-03-20 |  | 5
MAL0M48 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái gần cửa ra vào Outside corner left, near entrance door | 0M47–P1 | 2020-03-20 |  | 11
Phòng dập viên 5 Compressing 5 | Passive | Hàng tháng Monthly | Phía bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M48 đến 0M49 Near entrance door from 0M48 room to 0M49, right | 0M48–P1 | 2020-03-20 |  | 8
Phòng dập viên 5 Compressing 5 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M48–P3 | 2020-03-20 |  | 3
PAL0M48 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần cửa ra vào (từ phòng 0M49 sang phòng 0M48) Inside corner left, near entrance door (from 0M49 room to 0M48 room) | 0M49–P3 | 2020-03-20 |  | 1
PAL0M52 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái trên bàn xoay Left corner on the bench | 0M50–P2 | 2020-03-20 |  | 9
MAL0M52 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên trái Middle of the wall, left | 0M51–P2 | 2020-03-20 |  | 6
Phòng vô nang 1 Encapsulating 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M52–P2 | 2020-03-20 |  | 4
Phòng vô nang 1 Encapsulating 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Phía bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M52 đến 0M51 Near entrance door from 0M52 room to 0M51room, right | 0M52–P4 | 2020-03-20 |  | 9
Văn phòng 3 Office 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải Inside corner right | 0M53–P1 | 2020-03-20 |  | 4
PAL0M56 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái trên bàn xoay Left corner on the bench | 0M54–P2 | 2020-03-20 |  | 17
MAL0M56 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên trái Middle of the wall, left | 0M55–P2 | 2020-03-20 |  | 9
Phòng vô nang 2 Encapsulating 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M56–P2 | 2020-03-20 |  | 6
Phòng vô nang 2 Encapsulating 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Phía bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M56 đến 0M55 Near entrance door from 0M56 room to 0M55 room, right | 0M56–P4 | 2020-03-20 |  | 14
PAL0M59 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái trên bàn xoay Left corner on the bench | 0M57–P2 | 2020-03-20 |  | 7
MAL0M59 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M58 đến 0M59 Right corner, near entrance door from 0M58 room to 0M59 room | 0M58–P1 | 2020-03-20 |  | 2
Phòng vô nang 3 Encapsulating 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào Outside corner right, near entrance door | 0M59–P1 | 2020-03-20 |  | 4
Phòng vô nang 3 Encapsulating 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Phía bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M59 đến 0M58 Near entrance door from 0M59 room to 0M58 room, right | 0M59–P4 | 2020-03-20 |  | 8
PAL0M62 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái trên bàn xoay Left corner on the bench | 0M60–P2 | 2020-03-20 |  | 7
MAL0M62 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M61 đến 0M62 Right corner, near entrance door from 0M61 room to 0M62 room | 0M61–P1 | 2020-03-20 |  | 4
Phòng ép gói 2 Primary packaging in sachet 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào Outside corner right, near entrance door | 0M62–P1 | 2020-03-20 |  | 10
Phòng ép gói 2 Primary packaging in sachet 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên trái Middle of the wall, left | 0M62–P3 | 2020-03-20 |  | 9
PAL0M65 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M63 đến 0M65 Right corner, near entrance door from 0M63 room to 0M65 room | 0M63–P1 | 2020-03-20 |  | 6
MAL0M65 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M64 đến 0M65 Right corner, near entrance door from 0M64 room to 0M65 room | 0M64–P1 | 2020-03-20 |  | 7
Phòng dập viên 6 Compressing 6 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M65–P2 | 2020-03-20 |  | 4
Phòng dập viên 6 Compressing 6 | Passive | Hàng tháng Monthly | Phía bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M65 đến 0M64 Near entrance door from 0M65 room to 0M64 room, right | 0M65–P4 | 2020-03-20 |  | 1
Phòng bảo quản nang rỗng Empty HGC staging | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M66–P1 | 2020-03-20 |  | 3
Hành lang 7 Corridor 7 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần cửa Floor near door | 0M1–R1 | 2020-03-20 |  |  | 9
PAL0M4 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng – bên cạnh bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0M2–R1 | 2020-03-20 |  |  | 15
MAL0M4 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M3–R1 | 2020-03-20 |  |  | 10
Phòng trộn hoàn tất 2 (150/300 kg) Final blending 2 (150/300 kg) | Surface | Hàng tháng Monthly | Khu vực làm việc- bàn Working area – table | 0M4–R5 | 2020-03-20 |  |  | 3
Phòng trộn hoàn tất 2 (150/300 kg) Final blending 2 (150/300 kg) | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt thiết bị 2 Surface of equipment 2 | 0M4–R7 | 2020-03-20 |  |  | 5
MAL0M7 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M5–R1 | 2020-03-20 |  |  | 11
PAL0M7 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bàn xoay Bench | 0M6–R5 | 2020-03-20 |  |  | 14
Phòng pha chế 1 (150 kg) Wet granulation 1(150 kg) | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M7–R1 | 2020-03-20 |  |  | 2
Phòng pha chế 1 (150 kg) Wet granulation 1(150 kg) | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M7–R4 | 2020-03-20 |  |  | 12
Phòng pha chế dịch 1 Binder preparation 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần khu vực làm việc Floor near working area | 0M8–R1 | 2020-03-20 |  |  | 1
Phòng pha chế dịch 1 Binder preparation 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M8–R3 | 2020-03-20 |  |  | 8
Phòng pha chế dịch 2 Binder preparation 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường lỗ hồi Wall air exhaust | 0M9–R2 | 2020-03-20 |  |  | 10
Phòng pha chế dịch 2 Binder preparation 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M9–R4 | 2020-03-20 |  |  | 7
Phòng pha chế 2 (250 kg) Wet granulation 2 (250 kg) | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M10–R4 | 2020-03-20 |  |  | 2
Phòng pha chế 2 (250 kg) Wet granulation 2 (250 kg) | Surface | Hàng tháng Monthly | Nút ấn của cân Scales push buttons | 0M10–R5 | 2020-03-20 |  |  | 5
MAL0M10 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M11–R1 | 2020-03-20 |  |  | 8
PAL0M10 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng – bên cạnh bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0M12–R1 | 2020-03-20 |  |  | 4
Văn phòng 2 Office 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M13–R3 | 2020-03-20 |  |  | 13
Phòng nguyên liệu cấp phát - sau cân 2 Weighed raw materials staging 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M14–R1 | 2020-03-20 |  |  | 6
Phòng nguyên liệu cấp phát - sau cân 2 Weighed raw materials staging 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0M14–R2 | 2020-03-20 |  |  | 12
MAL0M17 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M15–R1 | 2020-03-20 |  |  | 7
PAL0M17 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng – bên cạnh bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0M16–R1 | 2020-03-20 |  |  | 9
Phòng pha chế 3 (250 kg) Wet granulation 3 (250 kg) | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M17–R3 | 2020-03-20 |  |  | 13
Phòng pha chế 3 (250 kg) Wet granulation 3 (250 kg) | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt thiết bị - tay nắm cửa Surface of equipment – handle | 0M17–R5 | 2020-03-20 |  |  | 6
Phòng pha chế dịch 3 Binder preparation 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần khu vực làm việc Floor near working area | 0M18–R1 | 2020-03-20 |  |  | 2
Phòng pha chế dịch 3 Binder preparation 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M18–R4 | 2020-03-20 |  |  | 5
Phòng khuôn mẫu (pha chế) Format parts (granulation) | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0M19–R2 | 2020-03-20 |  |  | 9
Phòng khuôn mẫu (pha chế) Format parts (granulation) | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M19–R4 | 2020-03-20 |  |  | 3
MAL0M22 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M20–R3 | 2020-03-20 |  |  | 1
PAL0M22 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng – bên cạnh bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0M21–R1 | 2020-03-20 |  |  | 10
Phòng nén và tạo hạt Compacting | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M22–R3 | 2020-03-20 |  |  | 2
Phòng nén và tạo hạt Compacting | Surface | Hàng tháng Monthly | Khu vực làm việc- bàn Working area – table | 0M22–R4 | 2020-03-20 |  |  | 8
MAL0M25 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0M23–R2 | 2020-03-20 |  |  | 3
PAL0M25 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M24–R3 | 2020-03-20 |  |  | 12
Phòng trộn khô Dry mixing | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M25–R1 | 2020-03-20 |  |  | 9
Phòng trộn khô Dry mixing | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M25–R3 | 2020-03-20 |  |  | 14
PAL0M28 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M26–R3 | 2020-03-20 |  |  | 8
MAL0M28 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M27–R3 | 2020-03-20 |  |  | 11
Phòng trộn hoàn tất 1(500 kg) Final blending 1(500 kg) | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M28–R3 | 2020-03-20 |  |  | 6
Phòng biệt trữ cốm 1 Granule quarantine room 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M29–R1 | 2020-03-20 |  |  | 3
Phòng biệt trữ cốm 1 Granule quarantine room 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M29–R3 | 2020-03-20 |  |  | 2
Phòng giặt tay áo, khăn sấy FBD filters, tray cloths washing | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt của thiết bị - đang mở Surface of equipment – opening | 0M30–R4 | 2020-03-20 |  |  | 6
Phòng sấy tay áo, khăn sấy FBD filters, tray cloths drying | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M31–R1 | 2020-03-20 |  |  | 8
Phòng cốm chờ vô nang Staging granulate waiting for encapsulation | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M32–R1 | 2020-03-20 |  |  | 1
Phòng cốm chờ vô nang Staging granulate waiting for encapsulation | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor corner | 0M32–R5 | 2020-03-20 |  |  | 1
Hành lang 8 Corridor 8 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồiWall near air exhaust | 0M33–R2 | 2020-03-20 |  |  | 3
Hành lang 8 Corridor 8 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M33–R3 | 2020-03-20 |  |  | 9
MAL0M36 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0M34–R2 | 2020-03-20 |  |  | 6
PAL0M36 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M35–R4 | 2020-03-20 |  |  | 12
Phòng dập viên 1 Compressing 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M36–R1 | 2020-03-20 |  |  | 2
Phòng dập viên 1 Compressing 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M36–R3 | 2020-03-20 |  |  | 1
MAL0M39 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M37–R4 | 2020-03-20 |  |  | 9
PAL0M39 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M38–R4 | 2020-03-20 |  |  | 4
Phòng dập viên 2 Compressing room 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0M39–R2 | 2020-03-20 |  |  | 13
Phòng dập viên 2 Compressing room 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M39–R3 | 2020-03-20 |  |  | 10
MAL0M42 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M40–R3 | 2020-03-20 |  |  | 13
PAL0M42 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0M41–R2 | 2020-03-20 |  |  | 1
Phòng dập viên 3 Compressing 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt cảm ứng thiết bị Equipment touch surface | 0M42–R4 | 2020-03-20 |  |  | 3
Phòng dập viên 3 Compressing 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt cảm ứng thiết bị - màn hình Equipment touch surface – display | 0M42–R5 | 2020-03-20 |  |  | 3
MAL0M45 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M43–R4 | 2020-03-20 |  |  | 4
PAL0M45 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M44–R4 | 2020-03-20 |  |  | 2
Phòng dập viên 4 Compressing 4 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M45–R3 | 2020-03-20 |  |  | 6
Phòng dập viên 4 Compressing 4 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt cảm ứng thiết bị Equipment touch surface | 0M45–R5 | 2020-03-20 |  |  | 13
Phòng IPC 1 IPC 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0M46–R2 | 2020-03-20 |  |  | 6
MAL0M48 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M47–R1 | 2020-03-20 |  |  | 5
Phòng dập viên 5 Compressing 5 | Surface | Hàng tháng Monthly | Khu vực làm việc – bàn Work area – Desk | 0M48–R3 | 2020-03-20 |  |  | 10
Phòng dập viên 5 Compressing 5 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt cảm ứng thiết bị - màn hình Equipment touch surface – display | 0M48–R5 | 2020-03-20 |  |  | 2
PAL0M48 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M49–R3 | 2020-03-20 |  |  | 7
PAL0M52 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M50–R3 | 2020-03-20 |  |  | 1
MAL0M52 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0M51–R2 | 2020-03-20 |  |  | 3
Phòng vô nang 1 Encapsulating 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần máy Floor near machine | 0M52–R1 | 2020-03-20 |  |  | 15
Phòng vô nang 1 Encapsulating 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt cảm ứng thiết bị Equipment touch surface | 0M52–R4 | 2020-03-20 |  |  | 1
Văn phòng 3 Office 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Cửa tủ gần lỗ hồi Closet door near air exhaust | 0M53–R2 | 2020-03-20 |  |  | 3
PAL0M56 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M54–R3 | 2020-03-20 |  |  | 1
MAL0M56 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M55–R3 | 2020-03-20 |  |  | 6
Phòng vô nang 2 Encapsulating 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần máy Floor near machine | 0M56–R1 | 2020-03-20 |  |  | 2
Phòng vô nang 2 Encapsulating 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Khu vực làm việc – bàn Work area – Desk | 0M56–R3 | 2020-03-20 |  |  | 9
PAL0M59 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng – bên cạnh bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0M57–R1 | 2020-03-20 |  |  | 15
MAL0M59 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0M58–R2 | 2020-03-20 |  |  | 2
Phòng vô nang 3 Encapsulating 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần máy Floor near machine | 0M59–R1 | 2020-03-20 |  |  | 4
Phòng vô nang 3 Encapsulating 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Khu vực làm việc – bàn Work area – Desk | 0M59–R3 | 2020-03-20 |  |  | 12
PAL0M62 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bàn xoay Bench | 0M60–R5 | 2020-03-20 |  |  | 3
MAL0M62 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M61–R1 | 2020-03-20 |  |  | 10
Phòng ép gói 2 Primary packaging in sachet 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần máy Floor near machine | 0M62–R1 | 2020-03-20 |  |  | 7
Phòng ép gói 2 Primary packaging in sachet 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0M62–R2 | 2020-03-20 |  |  | 1
PAL0M65 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bàn xoay Bench | 0M63–R5 | 2020-03-20 |  |  | 1
MAL0M65 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M64–R4 | 2020-03-20 |  |  | 2
Phòng dập viên 6 Compressing 6 | Surface | Hàng tháng Monthly | Khu vực làm việc – bàn Work area – Desk | 0M65–R3 | 2020-03-20 |  |  | 14
Phòng dập viên 6 Compressing 6 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt cảm ứng thiết bị Equipment touch surface | 0M65–R5 | 2020-03-20 |  |  | 4
Phòng bảo quản nang rỗng Empty HGC staging | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M66–R1 | 2020-03-20 |  |  | 8
Phòng bảo quản nang rỗng Empty HGC staging | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor corner | 0M66–R5 | 2020-03-20 |  |  | 2
Hành lang 4 Corridor 4 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0M79 Near door of 0M79 room | 0C22–A2 | 2020-03-27 | 3
Hành lang 4 Corridor 4 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0C23 Near door of 0C22 room | 0C22–A5 | 2020-03-27 | 2
Phòng ép vỉ xé Primary packaging in strip blisters | Active | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải Outside corner right | 0P7–A2 | 2020-03-27 | 6
Phòng ép vỉ 1 Primary packaging in blisters 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0P44 và lỗ hồi Near door of 0P44 room and air exhaust | 0P9–A2 | 2020-03-27 | 1
Phòng ép vỉ 2 Primary packaging in blisters 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần máy ép vỉ 2 Near automatic blister packaging machine 2 | 0P12–A1 | 2020-03-27 | 5
Phòng ép vỉ 3 Primary packaging in blisters 3 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần máy ép vỉ 3 Near automatic blister packaging machine 3 | 0P13–A1 | 2020-03-27 | 4
Phòng ép vỉ 4 Primary packaging in blisters 4 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0P53 và lỗ hồi Near door of 0P53 room and air exhaust | 0P14–A2 | 2020-03-27 | 3
Phòng biệt trữ vỉ và gói 1 Blisters and sachets staging 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0P21–A1 | 2020-03-27 | 5
MAL (Trang phục, khuôn mẫu, dụng cụ) MAL (Garments, format parts, tools) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0C15–P2 | 2020-03-27 |  | 7
MAL (BBSC và Bán thành phẩm) MAL (PM & semi-products) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa ra vào Right corner, near entrance door | 0C21–P1 | 2020-03-27 |  | 5
Hành lang 4 Corridor 4 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc cửa phòng 0M79 Door corner of 0M79 room | 0C22–P2 | 2020-03-27 |  | 4
Hành lang 4 Corridor 4 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc cửa của phòng 0C23 và 0M2 Door corner of 0C23 room and 0M2 | 0C22–P5 | 2020-03-27 |  | 2
Phòng khuôn mẫu (vô nang, dập viên) Format parts (compressing and encapsulation) | Passive | Hàng tháng Monthly | Tường đối diện cửa ra vào The wall opposite entrance door | 0M76–P2 | 2020-03-27 |  | 6
Văn phòng 8 Office 8 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường gần lỗ hồi Middle of the wall, near air exhaust | 0P6–P3 | 2020-03-27 |  | 3
Phòng ép vỉ xé Primary packaging in strip blisters | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0P7–P2 | 2020-03-27 |  | 2
Phòng ép vỉ xé Primary packaging in strip blisters | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải Outside corner right | 0P7–P4 | 2020-03-27 |  | 4
Phòng dụng cụ vệ sinh 2 Cleaning room 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên trái Middle of the wall, left | 0P8–P2 | 2020-03-27 |  | 7
Phòng ép vỉ 1 Primary packaging in blisters 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái gần cửa ra vào (từ phòng 0P9 đến 0P42) Left corner, near entrance door (from 0P9 room to 0P42 room) | 0P9–P2 | 2020-03-27 |  | 2
Phòng ép vỉ 1 Primary packaging in blisters 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Tường phía trong, gần lỗ hồi Inside of the wall, near air exhaust | 0P9–P5 | 2020-03-27 |  | 5
Phòng BBSC cấp phát Primary packaging material staging | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái Outside corner left | 0P11–P2 | 2020-03-27 |  | 3
Phòng BBSC cấp phát Primary packaging material staging | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải Inside corner right | 0P11–P4 | 2020-03-27 |  | 8
Phòng ép vỉ 2 Primary packaging in blisters 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái Outside corner left | 0P12–P3 | 2020-03-27 |  | 1
Phòng ép vỉ 2 Primary packaging in blisters 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Tường phía trong, gần lỗ hồi Inside of the wall, near air exhaust | 0P12–P5 | 2020-03-27 |  | 4
Phòng ép vỉ 3 Primary packaging in blisters 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái Outside corner left | 0P13–P3 | 2020-03-27 |  | 2
Phòng ép vỉ 3 Primary packaging in blisters 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Tường phía trong, gần lỗ hồi Inside of the wall, near air exhaust | 0P13–P5 | 2020-03-27 |  | 5
Phòng ép vỉ 4 Primary packaging in blisters 4 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên phải Middle of the wall, right | 0P14–P1 | 2020-03-27 |  | 3
Phòng ép vỉ 4 Primary packaging in blisters 4 | Passive | Hàng tháng Monthly | Tường phía trong, gần lỗ hồi Inside of the wall, near air exhaust | 0P14–P5 | 2020-03-27 |  | 4
Phòng khuôn mẫu (ĐGSC và Bao phim) Format parts (primary packaging and coating) | Passive | Hàng tháng Monthly | Bên cạnh kệ, đối diện cửa ra vào Beside rack, opposite entrance door | 0P20–P2 | 2020-03-27 |  | 1
Phòng khuôn mẫu (ĐGSC và Bao phim) Format parts (primary packaging and coating) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái Inside corner left | 0P20–P4 | 2020-03-27 |  | 6
Phòng biệt trữ vỉ và gói 1 Blisters and sachets staging 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên trái gần lỗ hồi Middle of the wall, left, near air exhaust | 0P21–P3 | 2020-03-27 |  | 2
Phòng chứa rác thải 2 Waste material temporary disposal 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0P22–P2 | 2020-03-27 |  | 1
PAL0P09 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải trên bàn xoay Right corner on the bench | 0P42–P2 | 2020-03-27 |  | 3
MAL0P09 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào Outside corner right, near entrance door | 0P43–P1 | 2020-03-27 |  | 5
PAL0P09 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên phải Middle of the wall, right | 0P44–P2 | 2020-03-27 |  | 9
PAL0P12 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái gần cửa ra vào Outside corner left, near entrance door | 0P45–P1 | 2020-03-27 |  | 6
MAL0P12 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào Outside corner right, near entrance door | 0P46–P1 | 2020-03-27 |  | 2
PAL0P12 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0P47–P3 | 2020-03-27 |  | 3
PAL0P13 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải trên bàn xoayRight corner on the bench | 0P48–P2 | 2020-03-27 |  | 5
MAL0P13 | Passive | Hàng tháng Monthly | Phía bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0P49 đến 0P13 Near entrance door from 0P49 room to 0P13 room, right | 0P49–P2 | 2020-03-27 |  | 8
PAL0P13 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0P50–P3 | 2020-03-27 |  | 2
PAL0P14 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải trên bàn xoay Right corner on the bench | 0P51–P2 | 2020-03-27 |  | 3
MAL0P14 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào Outside corner right, near entrance door | 0P52–P1 | 2020-03-27 |  | 1
PAL0P14 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên phải Middle of the wall, right | 0P53–P2 | 2020-03-27 |  | 4
Phòng kỹ thuật 1C9 Technical room 1C9 | Passive | Hàng tháng Monthly | Phía bên trái gần cửa ra vào Near entrance door, left | 1C8–P2 | 2020-03-27 |  | 1
Phòng giặt trang phục cấp D Grade D garments washing | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái, gần lỗ hồi Outside corner left, near air exhaust | 1C9–P1 | 2020-03-27 |  | 9
Phòng sấy và xếp trang phục cấp D Grade D garments drying and packing | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần Passbox Inside corner left, near Passbox | 1C10–P2 | 2020-03-27 |  | 2
Phòng sấy và xếp trang phục cấp D Grade D garments drying and packing | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải Outside corner right | 1C10–P4 | 2020-03-27 |  | 6
Phòng kỹ thuật 1C10 Technical room 1C10 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái, gần lỗ hồi Outside corner left, near air exhaust | 1C11–P2 | 2020-03-27 |  | 1
Phòng thay trang phục lần 2 (nhà giặt) 2nd Changing room (Laundry) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái, gần cửa ra vào Outside corner left, near entrance door | 1C12–P3 | 2020-03-27 |  | 7
MAL (Trang phục, khuôn mẫu, dụng cụ) MAL (Garments, format parts, tools) | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0C15–R4 | 2020-03-27 |  |  | 9
MAL (BBSC và Bán thành phẩm) MAL (PM & semi-products) | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0C21–R1 | 2020-03-27 |  |  | 7
Hành lang 4 Corridor 4 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền Floor | 0C22–R1 | 2020-03-27 |  |  | 2
Hành lang 4 Corridor 4 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0C22–R2 | 2020-03-27 |  |  | 5
Hành lang 4 Corridor 4 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0C22–R3 | 2020-03-27 |  |  | 9
Phòng khuôn mẫu (vô nang, dập viên) Format parts (compressing and encapsulation) | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần cửa và bàn Floor near door and desk | 0M76–R1 | 2020-03-27 |  |  | 4
Văn phòng 8 Office 8 | Surface | Hàng tháng Monthly | Khu vực làm việc- bàn Work area – Desk | 0P6–R4 | 2020-03-27 |  |  | 2
Phòng ép vỉ xé Primary packaging in strip blisters | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0P7–R2 | 2020-03-27 |  |  | 7
Phòng ép vỉ xé Primary packaging in strip blisters | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt thiết bị Equipment surface | 0P7–R5 | 2020-03-27 |  |  | 12
Phòng dụng cụ vệ sinh 2 Cleaning room 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0P8–R4 | 2020-03-27 |  |  | 4
Phòng ép vỉ 1 Primary packaging in blisters 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần cửa Floor near door | 0P9–R1 | 2020-03-27 |  |  | 2
Phòng ép vỉ 1 Primary packaging in blisters 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0P9–R2 | 2020-03-27 |  |  | 11
Phòng BBSC cấp phát Primary packaging material staging | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0P11–R1 | 2020-03-27 |  |  | 5
Phòng BBSC cấp phát Primary packaging material staging | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0P11–R3 | 2020-03-27 |  |  | 3
Phòng ép vỉ 2 Primary packaging in blisters 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt cảm ứng thiết bị - màn hình Equipment touch surface – display | 0P12–R5 | 2020-03-27 |  |  | 9
Phòng ép vỉ 2 Primary packaging in blisters 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần lỗ chuột Floor near to “mouse” hole | 0P12–R6 | 2020-03-27 |  |  | 3
Phòng ép vỉ 3 Primary packaging in blisters 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần cửa Floor near door | 0P13–R1 | 2020-03-27 |  |  | 7
Phòng ép vỉ 3 Primary packaging in blisters 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt cảm ứng thiết bị - màn hình Equipment touch surface – display | 0P13–R5 | 2020-03-27 |  |  | 5
Phòng ép vỉ 4 Primary packaging in blisters 4 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0P14–R3 | 2020-03-27 |  |  | 2
Phòng ép vỉ 4 Primary packaging in blisters 4 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt cửa thiết bị Equipment door surface | 0P14–R4 | 2020-03-27 |  |  | 6
Phòng khuôn mẫu (ĐGSC và Bao phim) Format parts (primary packaging and coating) | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần bàn Floor near desk | 0P20–R1 | 2020-03-27 |  |  | 1
Phòng khuôn mẫu (ĐGSC và Bao phim) Format parts (primary packaging and coating) | Surface | Hàng tháng Monthly | Kệ bên dưới Lower Shelf | 0P20–R5 | 2020-03-27 |  |  | 7
Phòng biệt trữ vỉ và gói 1 Blisters and sachets staging 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0P21–R4 | 2020-03-27 |  |  | 10
Phòng chứa rác thải 2 Waste material temporary disposal 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electrical switch | 0P22–R3 | 2020-03-27 |  |  | 3
PAL0P09 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng - gần bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0P42–R1 | 2020-03-27 |  |  | 6
MAL0P09 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0P43–R3 | 2020-03-27 |  |  | 2
PAL0P09 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0P44–R2 | 2020-03-27 |  |  | 7
PAL0P12 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0P45–R3 | 2020-03-27 |  |  | 10
MAL0P12 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0P46–R3 | 2020-03-27 |  |  | 3
PAL0P12 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điệnElectric switch | 0P47–R3 | 2020-03-27 |  |  | 5
PAL0P13 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng - gần bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0P48–R1 | 2020-03-27 |  |  | 1
MAL0P13 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0P49–R1 | 2020-03-27 |  |  | 8
PAL0P13 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0P50–R3 | 2020-03-27 |  |  | 4
PAL0P14 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bàn xoay Bench | 0P51–R5 | 2020-03-27 |  |  | 10
MAL0P14 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòngFloor middle of room | 0P52–R1 | 2020-03-27 |  |  | 2
PAL0P14 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0P53–R4 | 2020-03-27 |  |  | 8
Phòng kỹ thuật 1C9 Technical room 1C9 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền Floor | 1C8–R1 | 2020-03-27 |  |  | 7
Phòng giặt trang phục cấp D Grade D garments washing | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần bồn rửa Floor near wash basin | 1C9–R5 | 2020-03-27 |  |  | 6
Phòng sấy và xếp trang phục cấp D Grade D garments drying and packing | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần cửa thiết bị Floor near equipment door | 1C10–R1 | 2020-03-27 |  |  | 1
Phòng kỹ thuật 1C10 Technical room 1C10 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền Floor | 1C11–R1 | 2020-03-27 |  |  | 9
Phòng thay trang phục lần 2 (nhà giặt) 2nd Changing room (Laundry) | Surface | Hàng tháng Monthly | Bàn xoay Bench | 1C12–R4 | 2020-03-27 |  |  | 5
Hành lang 1 Corridor 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0C3 và 0C5 Near door of 0C3 and 0C5 room | 0C12–A1 | 2020-04-10 | 3
Hành lang 1 Corridor 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0P3 Near door of 0P3 room | 0C12–A3 | 2020-04-10 | 7
Hành lang 1 Corridor 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0P22 Near door of 0P22 room | 0C12–A8 | 2020-04-10 | 1
Hành lang 6 Corridor 6 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0D17 Near door of 0D17 room | 0D1–A2 | 2020-04-10 | 5
Phòng cấp phát 1 Dispensing 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0D4–A2 | 2020-04-10 | 2
Phòng cấp phát 2 Dispensing 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0D8–A2 | 2020-04-10 | 1
Phòng sấy tĩnh Raw material drying | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0D9–A1 | 2020-04-10 | 6
Phòng nguyên liệu cấp phát - sau cân 1 Weighed raw materials staging 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0D11–A1 | 2020-04-10 | 4
Phòng nguyên liệu cấp phát Unweighed raw materials | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0D16–A1 | 2020-04-10 | 2
Hành lang 9 Corridor 9 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0M73 Near door of 0M73 | 0M68–A1 | 2020-04-10 | 5
Phòng pha chế dịch bao phim 1 Coating suspension preparation 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0M69–A1 | 2020-04-10 | 9
Phòng pha chế dịch bao phim 2 Coating suspension preparation 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0M70–A1 | 2020-04-10 | 4
Phòng pha chế dịch bao phim 3 Coating suspension preparation 3 | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0M71–A1 | 2020-04-10 | 1
Phòng bao phim 1 Coating 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M72–A2 | 2020-04-10 | 6
Phòng bao phim 2 Coating 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Bên phải, gần cửa ra vào Near entrance door, right | 0M73–A1 | 2020-04-10 | 3
Phòng bao phim 3 Coating 3 | Active | Hàng tháng Monthly | Bên phải, gần cửa ra vào Near entrance door, right | 0M74–A1 | 2020-04-10 | 1
Phòng viên nén chờ bao phim Cores waiting for coating staging | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0M75–A1 | 2020-04-10 | 5
Phòng cốm chờ dập viên Granulate waiting for compression staging | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0M77–A1 | 2020-04-10 | 1
Phòng vệ sinh dụng cụ 2 Equipment washing 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa từ phòng 0M80 sang phòng 0M79 Near door from 0M80 room to 0M79 room | 0M80–A1 | 2020-04-10 | 6
Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần cửa máy rửa bin Inside corner right, near bin washer door | 0M82–A2 | 2020-04-10 | 4
Phòng ép gói 1 Primary packaging in sachet 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0P5–A1 | 2020-04-10 | 2
Phòng bán thành phẩm chờ ĐGSC Semi-products waiting for primary packaging staging | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0P19–A2 | 2020-04-10 | 6
Phòng thay trang phục (lần 2) 1 (nữ) 2nd Changing room 1 (women) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái trên bàn xoay Corner left on the bench | 0C3–P2 | 2020-04-10 |  | 4
Phòng thay trang phục (lần 2) 2 (nữ) 2nd Changing room 2 (women) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái trên bàn xoay Corner left on the bench | 0C5–P2 | 2020-04-10 |  | 10
Phòng thay trang phục (lần 2) 3 (nam) 2nd Changing room 3 (men) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải Outside corner right | 0C7–P1 | 2020-04-10 |  | 4
Phòng thay trang phục (lần 2) 4 (nam) 2nd Changing room 4 (men) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái trên bàn xoay Left corner on the bench | 0C9–P2 | 2020-04-10 |  | 7
Phòng thay trang phục (lần 2) 5 (nam) 2nd Changing room 5 (men) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải Outside corner right | 0C11–P1 | 2020-04-10 |  | 3
Hành lang 1 Corridor 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc cửa phòng 0C11 Door corner of 0C11 room | 0C12–P2 | 2020-04-10 |  | 1
Hành lang 1 Corridor 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc cửa phòng 0P18 Door corner of 0P18 room | 0C12–P7 | 2020-04-10 |  | 3
Hành lang 1 Corridor 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc cửa phòng 0M67 Door corner of 0M67 room | 0C12–P10 | 2020-04-10 |  | 5
Phòng thay trang phục (lần 2) 6 2nd Changing room 6 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải Inside corner right | 0C20–P1 | 2020-04-10 |  | 2
MAL (Cồn và rác thải cấp D) MAL (Ethanol and waste grade D) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa ra vào Right corner, near entrance door | 0C23–P1 | 2020-04-10 |  | 4
Hành lang 6 Corridor 6 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc cửa phòng 0D11 Door corner of 0D11 room | 0D1–P1 | 2020-04-10 |  | 7
PAL0D4 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải trên bàn xoay Corner right on the bench | 0D2–P2 | 2020-04-10 |  | 3
MAL0D4 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi (từ phòng 0D4 sang phòng 0D3)Inside corner right, near air exhaust (from 0D4 room to 0D3 room) | 0D3–P2 | 2020-04-10 |  | 8
Phòng cấp phát 1 Dispensing 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài gần cửa từ phòng 0D4 sang phòng 0D2 Outside, near door froom 0D4 to 0D2 | 0D4–P2 | 2020-04-10 |  | 1
Phòng chứa rác thải 1 Waste material temporary disposal 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường phải Corner right of the wall | 0D5–P2 | 2020-04-10 |  | 1
MAL0D8 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi (từ phòng 0D8 sang phòng 0D6)Inside corner left, near air exhaust (from 0D8 room to 0D6 room) | 0D6–P2 | 2020-04-10 |  | 4
PAL0D8 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải trên bàn xoay Right corner on the bench | 0D7–P2 | 2020-04-10 |  | 8
Phòng cấp phát 2 Dispensing 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0D8–P2 | 2020-04-10 |  | 2
Phòng sấy tĩnh Raw material drying | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0D9–P3 | 2020-04-10 |  | 4
Văn phòng 1 Office 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa ra vào Right corner, near entrance door | 0D10–P1 | 2020-04-10 |  | 7
Phòng nguyên liệu cấp phát - sau cân 1 Weighed raw materials staging 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0D11–P2 | 2020-04-10 |  | 1
Phòng dụng cụ đã qua sử dụng 1 Used equipment 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa ra vào Right corner, near entrance door | 0D12–P1 | 2020-04-10 |  | 1
Phòng vệ sinh dụng cụ 1 Equipment cleaning 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái Inside corner left | 0D13–P3 | 2020-04-10 |  | 6
Phòng làm khô dụng cụ 1 Equipment drying 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Gần cửa từ phòng 0D14 sang phòng 0D13 Near door from 0D14 to 0D13 | 0D14–P2 | 2020-04-10 |  | 6
Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường trái, gần lỗ hồi Left corner of the wall, near air exhaust | 0D15–P2 | 2020-04-10 |  | 7
Phòng nguyên liệu cấp phát Unweighed raw materials | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài gần cửa ra vào Outside corner, near entrance door | 0D16–P3 | 2020-04-10 |  | 1
MAL (Cấp phát nguyên liệu) MAL (Dispensing) | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên phải Middle of the wall, right | 0D17–P2 | 2020-04-10 |  | 5
Phòng Giám Đốc Sản Xuất Production Director room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái Inside corner left | 0M67–P1 | 2020-04-10 |  | 3
Hành lang 9 Corridor 9 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái gần cửa ra vào Outside corner left, near entrance door | 0M68–P1 | 2020-04-10 |  | 8
Phòng pha chế dịch bao phim 1 Coating suspension preparation 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái Inside corner left | 0M69–P1 | 2020-04-10 |  | 4
Phòng pha chế dịch bao phim 2 Coating suspension preparation 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải Outside corner right | 0M70–P2 | 2020-04-10 |  | 3
Phòng pha chế dịch bao phim 3 Coating suspension preparation 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải Outside corner right | 0M71–P2 | 2020-04-10 |  | 7
Phòng bao phim 1 Coating 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M72–P3 | 2020-04-10 |  | 1
Phòng bao phim 2 Coating 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M73–P2 | 2020-04-10 |  | 6
Phòng bao phim 3 Coating 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M74–P2 | 2020-04-10 |  | 2
Phòng viên nén chờ bao phim Cores waiting for coating staging | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải Outside corner right | 0M75–P1 | 2020-04-10 |  | 5
Phòng cốm chờ dập viên Granulate waiting for compression staging | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái gần cửa ra vào Outside corner left, near entrance door | 0M77–P1 | 2020-04-10 |  | 6
Văn phòng 5 Office 5 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái gần cửa ra vào Outside corner left, near entrance door | 0M78–P1 | 2020-04-10 |  | 2
Phòng dụng cụ đã qua sử dụng 2 Used equipment 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên trái gần lỗ hồi Middle of the wall, left, near air exhaust | 0M79–P2 | 2020-04-10 |  | 1
Phòng vệ sinh dụng cụ 2 Equipment washing 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái gần cửa ra vào và lỗ hồi (từ phòng 0M80 đến 0M79) Left corner, near entrance door and air exhaust (from 0M80 room to 0M79 room) | 0M80–P1 | 2020-04-10 |  | 8
Phòng làm khô dụng cụ 2 Equipment drying 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái gần cửa ra vào Outside corner left, near entrance door | 0M81–P1 | 2020-04-10 |  | 4
Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào và lỗ hồi Outside corner right, near entrance door and air exhaust | 0M82–P2 | 2020-04-10 |  | 6
Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên phải từ phòng 0M81 sang 0M82 Middle of the wall, right (from 0M81 room to 0M82 room) | 0M82–P5 | 2020-04-10 |  | 3
Phòng IPC 2 IPC 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên phải Middle of the wall, right | 0M83–P1 | 2020-04-10 |  | 1
Phòng dụng cụ vệ sinh 1 Cleaning room 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào Outside corner right, near entrance door | 0M84–P1 | 2020-04-10 |  | 5
Văn phòng 6 Office 6 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0P1–P2 | 2020-04-10 |  | 1
Văn phòng 7 Office 7 | Passive | Hàng tháng Monthly | Tường bên trái Left of the wall | 0P2–P2 | 2020-04-10 |  | 8
MAL0P5 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái gần cửa ra vào (từ phòng 0P3 đến 0P5) Left corner, near entrance door (from 0P3 room to 0P5 room) | 0P3–P1 | 2020-04-10 |  | 2
PAL0P5 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái gần cửa ra vào (từ phòng 0P4 đến 0P5) Left corner, near entrance door (from 0P4 room to 0P5 room) | 0P4–P1 | 2020-04-10 |  | 6
Phòng ép gói 1 Primary packaging in sachet 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0P5–P1 | 2020-04-10 |  | 3
Phòng ép gói 1 Primary packaging in sachet 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng gần máy ép gói ngang Middle of the room, near Horizontal sachet machine | 0P5–P5 | 2020-04-10 |  | 3
Phòng dụng cụ đã qua sử dụng 3 Used equipment 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải Inside corner right | 0P15–P2 | 2020-04-10 |  | 7
Phòng vệ sinh dụng cụ 3 Equipment washing 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái, gần lỗ hồi Outside corner left, near air exhaust | 0P16–P1 | 2020-04-10 |  | 13
Phòng làm khô dụng cụ 3 Equipment drying 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Phía bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0P17 đến 0P18 Near entrance door from 0P17 room to 0P18 room, right | 0P17–P1 | 2020-04-10 |  | 6
Phòng dụng cụ sạch 3 Clean equipment 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0P18–P2 | 2020-04-10 |  | 5
Phòng bán thành phẩm chờ ĐGSC Semi-products waiting for primary packaging staging | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái Outside corner left | 0P19–P1 | 2020-04-10 |  | 2
Phòng bán thành phẩm chờ ĐGSC Semi-products waiting for primary packaging staging | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0P19–P3 | 2020-04-10 |  | 5
Phòng thay trang phục (lần 2) 1 (nữ) 2nd Changing room 1 (women) | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần cửa Floor near door | 0C3–R1 | 2020-04-10 |  |  | 4
Phòng thay trang phục (lần 2) 2 (nữ) 2nd Changing room 2 (women) | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0C5–R3 | 2020-04-10 |  |  | 7
Phòng thay trang phục (lần 2) 3 (nam) 2nd Changing room 3 (men) | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0C7–R2 | 2020-04-10 |  |  | 4
Phòng thay trang phục (lần 2) 4 (nam) 2nd Changing room 4 (men) | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0C9–R2 | 2020-04-10 |  |  | 2
Phòng thay trang phục (lần 2) 5 (nam) 2nd Changing room 5 (men) | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần cửa Floor near door | 0C11–R1 | 2020-04-10 |  |  | 10
Hành lang 1 Corridor 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0C12–R5 | 2020-04-10 |  |  | 3
Hành lang 1 Corridor 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền Floor | 0C12–R11 | 2020-04-10 |  |  | 6
Hành lang 1 Corridor 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0C12–R17 | 2020-04-10 |  |  | 2
Hành lang 1 Corridor 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0C12–R18 | 2020-04-10 |  |  | 12
Phòng thay trang phục (lần 2) 6 2nd Changing room 6 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0C20–R3 | 2020-04-10 |  |  | 8
MAL (Cồn và rác thải cấp D) MAL (Ethanol and waste grade D) | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0C23–R4 | 2020-04-10 |  |  | 3
Hành lang 6 Corridor 6 | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0D1–R1 | 2020-04-10 |  |  | 10
Hành lang 6 Corridor 6 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0D1–R3 | 2020-04-10 |  |  | 6
PAL0D4 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng – bên cạnh bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0D2–R1 | 2020-04-10 |  |  | 1
MAL0D4 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0D3–R1 | 2020-04-10 |  |  | 3
Phòng cấp phát 1 Dispensing 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0D4–R1 | 2020-04-10 |  |  | 7
Phòng cấp phát 1 Dispensing 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0D4–R3 | 2020-04-10 |  |  | 4
Phòng cấp phát 1 Dispensing 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0D4–R4 | 2020-04-10 |  |  | 1
Phòng chứa rác thải 1 Waste material temporary disposal 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0D5–R1 | 2020-04-10 |  |  | 7
MAL0D8 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0D6–R1 | 2020-04-10 |  |  | 3
PAL0D8 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng – bên cạnh bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0D7–R1 | 2020-04-10 |  |  | 9
Phòng cấp phát 2 Dispensing 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0D8–R1 | 2020-04-10 |  |  | 5
Phòng cấp phát 2 Dispensing 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0D8–R3 | 2020-04-10 |  |  | 2
Phòng cấp phát 2 Dispensing 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Lối vào (rèm) của thiết bị 1 Entrance (curtain) to equipment 1 | 0D8–R5 | 2020-04-10 |  |  | 2
Phòng sấy tĩnh Raw material drying | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0D9–R1 | 2020-04-10 |  |  | 10
Phòng sấy tĩnh Raw material drying | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0D9–R3 | 2020-04-10 |  |  | 3
Văn phòng 1 Office 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0D10–R3 | 2020-04-10 |  |  | 4
Phòng nguyên liệu cấp phát - sau cân 1 Weighed raw materials staging 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0D11–R1 | 2020-04-10 |  |  | 1
Phòng nguyên liệu cấp phát - sau cân 1 Weighed raw materials staging 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0D11–R4 | 2020-04-10 |  |  | 7
Phòng dụng cụ đã qua sử dụng 1 Used equipment 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0D12–R1 | 2020-04-10 |  |  | 9
Phòng vệ sinh dụng cụ 1 Equipment cleaning 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần sàn rửa Floor near to washing grid | 0D13–R1 | 2020-04-10 |  |  | 3
Phòng làm khô dụng cụ 1 Equipment drying 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0D14–R1 | 2020-04-10 |  |  | 5
Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0D15–R1 | 2020-04-10 |  |  | 1
Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0D15–R4 | 2020-04-10 |  |  | 4
Phòng nguyên liệu cấp phát Unweighed raw materials | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0D16–R1 | 2020-04-10 |  |  | 6
Phòng nguyên liệu cấp phát Unweighed raw materials | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0D16–R3 | 2020-04-10 |  |  | 13
MAL (Cấp phát nguyên liệu) MAL (Dispensing) | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0D17–R1 | 2020-04-10 |  |  | 3
Phòng Giám Đốc Sản Xuất Production Director room | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M67–R4 | 2020-04-10 |  |  | 9
Hành lang 9 Corridor 9 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền Floor | 0M68–R1 | 2020-04-10 |  |  | 4
Hành lang 9 Corridor 9 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M68–R4 | 2020-04-10 |  |  | 8
Phòng pha chế dịch bao phim 1 Coating suspension preparation 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần bồn rửa Floor near wash basin | 0M69–R1 | 2020-04-10 |  |  | 3
Phòng pha chế dịch bao phim 1 Coating suspension preparation 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M69–R4 | 2020-04-10 |  |  | 1
Phòng pha chế dịch bao phim 2 Coating suspension preparation 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần bồn rửa Floor near wash basin | 0M70–R1 | 2020-04-10 |  |  | 2
Phòng pha chế dịch bao phim 2 Coating suspension preparation 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M70–R4 | 2020-04-10 |  |  | 5
Phòng pha chế dịch bao phim 3 Coating suspension preparation 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần bồn rửa Floor near wash basin | 0M71–R1 | 2020-04-10 |  |  | 7
Phòng pha chế dịch bao phim 3 Coating suspension preparation 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M71–R4 | 2020-04-10 |  |  | 9
Phòng bao phim 1 Coating 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M72–R1 | 2020-04-10 |  |  | 3
Phòng bao phim 1 Coating 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt cảm ứng thiết bị - màn hình Equipment touch surface – display | 0M72–R4 | 2020-04-10 |  |  | 9
Phòng bao phim 2 Coating 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M73–R1 | 2020-04-10 |  |  | 3
Phòng bao phim 2 Coating 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt cảm ứng thiết bị - màn hình Equipment touch surface – display | 0M73–R3 | 2020-04-10 |  |  | 7
Phòng bao phim 3 Coating 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M74–R1 | 2020-04-10 |  |  | 1
Phòng bao phim 3 Coating 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Cửa của thiết bị Equipment technical area door | 0M74–R2 | 2020-04-10 |  |  | 5
Phòng viên nén chờ bao phim Cores waiting for coating staging | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M75–R4 | 2020-04-10 |  |  | 1
Phòng cốm chờ dập viên Granulate waiting for compression staging | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0M77–R1 | 2020-04-10 |  |  | 3
Văn phòng 5 Office 5 | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0M78–R1 | 2020-04-10 |  |  | 8
Phòng dụng cụ đã qua sử dụng 2 Used equipment 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M79–R4 | 2020-04-10 |  |  | 1
Phòng vệ sinh dụng cụ 2 Equipment washing 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M80–R3 | 2020-04-10 |  |  | 1
Phòng làm khô dụng cụ 2 Equipment drying 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0M81–R1 | 2020-04-10 |  |  | 4
Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0M82–R2 | 2020-04-10 |  |  | 1
Phòng IPC 2 IPC 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điệnElectric switch | 0M83–R3 | 2020-04-10 |  |  | 5
Phòng dụng cụ vệ sinh 1 Cleaning room 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Thiết bị vệ sinh- máy Cleaning equipment – machine | 0M84–R5 | 2020-04-10 |  |  | 3
Văn phòng 6 Office 6 | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0P1–R1 | 2020-04-10 |  |  | 6
Văn phòng 7 Office 7 | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0P2–R1 | 2020-04-10 |  |  | 2
MAL0P5 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0P3–R3 | 2020-04-10 |  |  | 7
PAL0P5 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng - gần bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0P4–R1 | 2020-04-10 |  |  | 12
Phòng ép gói 1 Primary packaging in sachet 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Cửa của thiết bị Equipment technical area door | 0P5–R4 | 2020-04-10 |  |  | 10
Phòng dụng cụ đã qua sử dụng 3 Used equipment 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0P15–R1 | 2020-04-10 |  |  | 7
Phòng vệ sinh dụng cụ 3 Equipment washing 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần sàn rửa Floor near wash grid | 0P16–R1 | 2020-04-10 |  |  | 9
Phòng làm khô dụng cụ 3 Equipment drying 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0P17–R1 | 2020-04-10 |  |  | 5
Phòng dụng cụ sạch 3 Clean equipment 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0P18–R1 | 2020-04-10 |  |  | 7
Phòng bán thành phẩm chờ ĐGSC Semi-products waiting for primary packaging staging | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0P19–R4 | 2020-04-10 |  |  | 4
Hành lang 7 Corridor 7 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0M3 và 0M29 Near door of 0M3 and 0M29 room | 0M1–A3 | 2020-04-20 | 5
Phòng trộn hoàn tất 2 (150/300 kg) Final blending 2 (150/300 kg) | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M4–A2 | 2020-04-20 | 0
Phòng pha chế 1 (150 kg) Wet granulation 1(150 kg) | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M7–A2 | 2020-04-20 | 2
Phòng pha chế 2 (250 kg) Wet granulation 2 (250 kg) | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M10–A1 | 2020-04-20 | 0
Phòng nguyên liệu cấp phát - sau cân 2 Weighed raw materials staging 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0M14–A1 | 2020-04-20 | 0
Phòng pha chế 3 (250 kg) Wet granulation 3 (250 kg) | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong, gần lỗ hồiInside corner, near air exhaust | 0M17–A2 | 2020-04-20 | 4
Phòng nén và tạo hạt Compacting | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M22–A2 | 2020-04-20 | 0
Phòng trộn khô Dry mixing | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa từ phòng 0M25 sang phòng 0M23 Near door from 0M25 room to 0M23 room | 0M25–A1 | 2020-04-20 | 0
Phòng trộn hoàn tất 1(500 kg) Final blending 1(500 kg) | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa từ phòng 0M28 sang phòng 0M26 Near door from 0M28 room to 0M26 room | 0M28–A1 | 2020-04-20 | 7
Phòng biệt trữ cốm 1 Granule quarantine room 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0M29–A1 | 2020-04-20 | 0
Phòng cốm chờ vô nang Staging granulate waiting for encapsulation | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0M32–A1 | 2020-04-20 | 0
Hành lang 8 Corridor 8 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0M32 và 0M66 Near door of 0M32 and 0M66 room | 0M33–A3 | 2020-04-20 | 3
Phòng dập viên 1 Compressing 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M36–A2 | 2020-04-20 | 0
Phòng dập viên 2 Compressing room 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M39–A2 | 2020-04-20 | 0
Phòng dập viên 3 Compressing 3 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M42–A2 | 2020-04-20 | 2
Phòng dập viên 4 Compressing 4 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa từ phòng 0M45 sang phòng 0M43 Near door from 0M45 room to 0M43 room | 0M45–A1 | 2020-04-20 | 6
Phòng dập viên 5 Compressing 5 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M48–A2 | 2020-04-20 | 0
Phòng vô nang 1 Encapsulating 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa từ phòng 0M52 sang phòng 0M50 Near door from 0M52 room to 0M50 room | 0M52–A2 | 2020-04-20 | 3
Phòng vô nang 2 Encapsulating 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa từ phòng 0M56 sang phòng 0M54 Near door from 0M56 room to 0M54 room | 0M56–A2 | 2020-04-20 | 0
Phòng vô nang 3 Encapsulating 3 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M59–A1 | 2020-04-20 | 0
Phòng ép gói 2 Primary packaging in sachet 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M62–A1 | 2020-04-20 | 0
Phòng dập viên 6 Compressing 6 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M65–A1 | 2020-04-20 | 4
Phòng bảo quản nang rỗng Empty HGC staging | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0M66–A1 | 2020-04-20 | 0
Hành lang 7 Corridor 7 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa ra vào Right corner, near entrance door | 0M1–P1 | 2020-04-20 |  | 1
Hành lang 7 Corridor 7 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa exit và lỗ hồi Right corner, near exit door and air exhaust | 0M1–P6 | 2020-04-20 |  | 3
PAL0M4 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần cửa ra vào (từ phòng 0M2 sang phòng 0M4) Inside corner right, near entrance door (from 0M2 room to 0M4 room) | 0M2–P3 | 2020-04-20 |  | 1
MAL0M4 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên phải Middle of the wall, right | 0M3–P2 | 2020-04-20 |  | 0
Phòng trộn hoàn tất 2 (150/300 kg) Final blending 2 (150/300 kg) | Passive | Hàng tháng Monthly | Tường phía trong gần máy trộn hoàn tất 2 Inside the wall, near Final Blender 2 | 0M4–P3 | 2020-04-20 |  | 0
MAL0M7 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M5–P3 | 2020-04-20 |  | 1
PAL0M7 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần cửa ra vào (từ phòng 0M6 sang phòng 0M7) Inside corner right, near entrance door (from 0M6 room to 0M7 room) | 0M6–P3 | 2020-04-20 |  | 0
Phòng pha chế 1 (150 kg) Wet granulation 1(150 kg) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường trái gần cửa ra vào phòng 0M8 Left corner of the wall, near entrance door of 0M8 room | 0M7–P2 | 2020-04-20 |  | 3
Phòng pha chế 1 (150 kg) Wet granulation 1(150 kg) | Passive | Hàng tháng Monthly | Gần cân sàn 600 kg 2 Near foor scale 600 kg 2 | 0M7–P6 | 2020-04-20 |  | 2
Phòng pha chế dịch 1 Binder preparation 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Gần cửa ra vào từ phòng 0M8 sang phòng 0M7 Near entrance door from 0M8 room to 0M7room | 0M8–P3 | 2020-04-20 |  | 0
Phòng pha chế dịch 2 Binder preparation 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phảiI nside corner right | 0M9–P1 | 2020-04-20 |  | 5
Phòng pha chế 2 (250 kg) Wet granulation 2 (250 kg) | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa cầu thang Middle of the stair | 0M10–P5 | 2020-04-20 |  | 0
Phòng pha chế 2 (250 kg) Wet granulation 2 (250 kg) | Passive | Hàng tháng Monthly | Gần lỗ hồi và máy trộn siêu tốc Near air exhaust and high shear granulator | 0M10–P6 | 2020-04-20 |  | 1
MAL0M10 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vàoOutside corner right, near entrance door | 0M11–P1 | 2020-04-20 |  | 2
PAL0M10 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái trên bàn xoay Corner left on the bench | 0M12–P2 | 2020-04-20 |  | 0
Văn phòng 2 Office 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải Inside corner right | 0M13–P2 | 2020-04-20 |  | 4
Phòng nguyên liệu cấp phát - sau cân 2 Weighed raw materials staging 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M14–P3 | 2020-04-20 |  | 1
MAL0M17 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M15–P1 | 2020-04-20 |  | 3
PAL0M17 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần cửa ra vào (từ phòng 0M16 sang phòng 0M17) Inside corner right, near entrance door (from 0M16 room to 0M17 room) | 0M16–P1 | 2020-04-20 |  | 0
Phòng pha chế 3 (250 kg) Wet granulation 3 (250 kg) | Passive | Hàng tháng Monthly | Gần lỗ hồi và máy trộn siêu tốc Near air exhaust and high shear granulator | 0M17–P3 | 2020-04-20 |  | 0
Phòng pha chế 3 (250 kg) Wet granulation 3 (250 kg) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M17–P5 | 2020-04-20 |  | 6
Phòng pha chế dịch 3 Binder preparation 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái Inside corner left | 0M18–P3 | 2020-04-20 |  | 1
Phòng khuôn mẫu (pha chế) Format parts (granulation) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào Outside corner right, near entrance door | 0M19–P1 | 2020-04-20 |  | 4
MAL0M22 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên trái Middle of the wall, left | 0M20–P2 | 2020-04-20 |  | 0
PAL0M22 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần cửa ra vào (từ phòng 0M21 sang phòng 0M22) Inside corner right, near entrance door (from 0M21 room to 0M22 room) | 0M21–P1 | 2020-04-20 |  | 1
Phòng nén và tạo hạt Compacting | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M22–P3 | 2020-04-20 |  | 2
Phòng nén và tạo hạt Compacting | Passive | Hàng tháng Monthly | Gần máy nén và tạo hạt Near roller compactor | 0M22–P6 | 2020-04-20 |  | 0
MAL0M25 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M23–P2 | 2020-04-20 |  | 0
PAL0M25 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái trên bàn xoay Corner left on the bench | 0M24–P2 | 2020-04-20 |  | 3
Phòng trộn khô Dry mixing | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào Outside corner right, near entrance door | 0M25–P1 | 2020-04-20 |  | 1
Phòng trộn khô Dry mixing | Passive | Hàng tháng Monthly | Tường phía trong gần lỗ hồi Inside of the wall, near air exhaust | 0M25–P4 | 2020-04-20 |  | 0
PAL0M28 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần cửa ra vào (từ phòng 0M26 sang phòng 0M28) Inside corner right, near entrance door (from 0M26 room to 0M28 room) | 0M26–P1 | 2020-04-20 |  | 5
MAL0M28 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M27–P1 | 2020-04-20 |  | 1
Phòng trộn hoàn tất 1(500 kg) Final blending 1(500 kg) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M28–P1 | 2020-04-20 |  | 0
Phòng trộn hoàn tất 1(500 kg) Final blending 1(500 kg) | Passive | Hàng tháng Monthly | Gần máy trộn hoàn tất 1 Near final blender 1 | 0M28–P3 | 2020-04-20 |  | 2
Phòng biệt trữ cốm 1 Granule quarantine room 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M29–P1 | 2020-04-20 |  | 7
Phòng giặt tay áo, khăn sấy FBD filters, tray cloths washing | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái Inside corner left | 0M30–P1 | 2020-04-20 |  | 5
Phòng sấy tay áo, khăn sấy FBD filters, tray cloths drying | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái Inside corner left | 0M31–P1 | 2020-04-20 |  | 3
Phòng cốm chờ vô nang Staging granulate waiting for encapsulation | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải Inside corner right | 0M32–P1 | 2020-04-20 |  | 1
Hành lang 8 Corridor 8 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào Outside corner right, near entrance door | 0M33–P1 | 2020-04-20 |  | 0
Hành lang 8 Corridor 8 | Passive | Hàng tháng Monthly | Tường bên trái gần cửa ra vào của phòng 0M54 The wall left, near entrance door of 0M54 room | 0M33–P4 | 2020-04-20 |  | 4
MAL0M36 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M34–P3 | 2020-04-20 |  | 0
PAL0M36 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải trên bàn xoay Right corner on the bench | 0M35–P2 | 2020-04-20 |  | 2
Phòng dập viên 1 Compressing 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M36–P3 | 2020-04-20 |  | 0
Phòng dập viên 1 Compressing 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M36–P4 | 2020-04-20 |  | 3
MAL0M39 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên phải Middle of the wall, right | 0M37–P2 | 2020-04-20 |  | 0
PAL0M39 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải trên bàn xoay Right corner on the bench | 0M38–P2 | 2020-04-20 |  | 0
Phòng dập viên 2 Compressing room 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Phía bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M39 đến 0M37 Near entrance door from 0M39 room to 0M37, right | 0M39–P1 | 2020-04-20 |  | 1
Phòng dập viên 2 Compressing room 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Tường phía trong, gần lỗ hồi Inside of the wall, near air exhaust | 0M39–P3 | 2020-04-20 |  | 0
MAL0M42 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên phải Middle of the wall, right | 0M40–P2 | 2020-04-20 |  | 0
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0M41–P1 | 2020-04-20 |  | 2
Phòng dập viên 3 Compressing 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Phía bên trái gần cửa ra vào từ phòng 0M42 đến 0M41 Near entrance door from 0M42 room to 0M41, left | 0M42–P1 | 2020-04-20 |  | 0
MAL0M45 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái gần cửa ra vào Outside corner left, near entrance door | 0M43–P1 | 2020-04-20 |  | 0
PAL0M45 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải trên bàn xoay Right corner on the bench | 0M44–P2 | 2020-04-20 |  | 5
Phòng dập viên 4 Compressing 4 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M45–P3 | 2020-04-20 |  | 1
Phòng IPC 1 IPC 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên phải Middle of the wall, right | 0M46–P2 | 2020-04-20 |  | 2
MAL0M48 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái gần cửa ra vào Outside corner left, near entrance door | 0M47–P1 | 2020-04-20 |  | 0
Phòng dập viên 5 Compressing 5 | Passive | Hàng tháng Monthly | Phía bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M48 đến 0M49 Near entrance door from 0M48 room to 0M49, right | 0M48–P1 | 2020-04-20 |  | 1
Phòng dập viên 5 Compressing 5 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M48–P3 | 2020-04-20 |  | 3
PAL0M48 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần cửa ra vào (từ phòng 0M49 sang phòng 0M48) Inside corner left, near entrance door (from 0M49 room to 0M48 room) | 0M49–P3 | 2020-04-20 |  | 0
PAL0M52 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái trên bàn xoay Left corner on the bench | 0M50–P2 | 2020-04-20 |  | 2
MAL0M52 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên trái Middle of the wall, left | 0M51–P2 | 2020-04-20 |  | 0
Phòng vô nang 1 Encapsulating 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M52–P2 | 2020-04-20 |  | 0
Phòng vô nang 1 Encapsulating 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Phía bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M52 đến 0M51 Near entrance door from 0M52 room to 0M51room, right | 0M52–P4 | 2020-04-20 |  | 4
Văn phòng 3 Office 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải Inside corner right | 0M53–P1 | 2020-04-20 |  | 6
PAL0M56 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái trên bàn xoay Left corner on the bench | 0M54–P2 | 2020-04-20 |  | 0
MAL0M56 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên trái Middle of the wall, left | 0M55–P2 | 2020-04-20 |  | 1
Phòng vô nang 2 Encapsulating 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M56–P2 | 2020-04-20 |  | 1
Phòng vô nang 2 Encapsulating 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Phía bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M56 đến 0M55 Near entrance door from 0M56 room to 0M55 room, right | 0M56–P4 | 2020-04-20 |  | 0
PAL0M59 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái trên bàn xoay Left corner on the bench | 0M57–P2 | 2020-04-20 |  | 1
MAL0M59 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M58 đến 0M59 Right corner, near entrance door from 0M58 room to 0M59 room | 0M58–P1 | 2020-04-20 |  | 3
Phòng vô nang 3 Encapsulating 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào Outside corner right, near entrance door | 0M59–P1 | 2020-04-20 |  | 0
Phòng vô nang 3 Encapsulating 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Phía bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M59 đến 0M58 Near entrance door from 0M59 room to 0M58 room, right | 0M59–P4 | 2020-04-20 |  | 2
PAL0M62 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái trên bàn xoay Left corner on the bench | 0M60–P2 | 2020-04-20 |  | 0
MAL0M62 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M61 đến 0M62 Right corner, near entrance door from 0M61 room to 0M62 room | 0M61–P1 | 2020-04-20 |  | 2
Phòng ép gói 2 Primary packaging in sachet 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào Outside corner right, near entrance door | 0M62–P1 | 2020-04-20 |  | 1
Phòng ép gói 2 Primary packaging in sachet 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên trái Middle of the wall, left | 0M62–P3 | 2020-04-20 |  | 0
PAL0M65 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M63 đến 0M65 Right corner, near entrance door from 0M63 room to 0M65 room | 0M63–P1 | 2020-04-20 |  | 0
MAL0M65 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M64 đến 0M65 Right corner, near entrance door from 0M64 room to 0M65 room | 0M64–P1 | 2020-04-20 |  | 1
Phòng dập viên 6 Compressing 6 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M65–P2 | 2020-04-20 |  | 4
Phòng dập viên 6 Compressing 6 | Passive | Hàng tháng Monthly | Phía bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M65 đến 0M64 Near entrance door from 0M65 room to 0M64 room, right | 0M65–P4 | 2020-04-20 |  | 0
Phòng bảo quản nang rỗng Empty HGC staging | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M66–P1 | 2020-04-20 |  | 3
Hành lang 7 Corridor 7 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần cửa Floor near door | 0M1–R1 | 2020-04-20 |  |  | 13
PAL0M4 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng – bên cạnh bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0M2–R1 | 2020-04-20 |  |  | 8
MAL0M4 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M3–R1 | 2020-04-20 |  |  | 4
Phòng trộn hoàn tất 2 (150/300 kg) Final blending 2 (150/300 kg) | Surface | Hàng tháng Monthly | Khu vực làm việc- bàn Working area – table | 0M4–R5 | 2020-04-20 |  |  | 3
Phòng trộn hoàn tất 2 (150/300 kg) Final blending 2 (150/300 kg) | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt thiết bị 2 Surface of equipment 2 | 0M4–R7 | 2020-04-20 |  |  | 1
MAL0M7 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M5–R1 | 2020-04-20 |  |  | 5
PAL0M7 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bàn xoay Bench | 0M6–R5 | 2020-04-20 |  |  | 0
Phòng pha chế 1 (150 kg) Wet granulation 1(150 kg) | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M7–R1 | 2020-04-20 |  |  | 7
Phòng pha chế 1 (150 kg) Wet granulation 1(150 kg) | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M7–R4 | 2020-04-20 |  |  | 1
Phòng pha chế dịch 1 Binder preparation 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần khu vực làm việc Floor near working area | 0M8–R1 | 2020-04-20 |  |  | 2
Phòng pha chế dịch 1 Binder preparation 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M8–R3 | 2020-04-20 |  |  | 0
Phòng pha chế dịch 2 Binder preparation 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường lỗ hồi Wall air exhaust | 0M9–R2 | 2020-04-20 |  |  | 4
Phòng pha chế dịch 2 Binder preparation 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M9–R4 | 2020-04-20 |  |  | 0
Phòng pha chế 2 (250 kg) Wet granulation 2 (250 kg) | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M10–R4 | 2020-04-20 |  |  | 6
Phòng pha chế 2 (250 kg) Wet granulation 2 (250 kg) | Surface | Hàng tháng Monthly | Nút ấn của cân Scales push buttons | 0M10–R5 | 2020-04-20 |  |  | 1
MAL0M10 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M11–R1 | 2020-04-20 |  |  | 3
PAL0M10 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng – bên cạnh bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0M12–R1 | 2020-04-20 |  |  | 1
Văn phòng 2 Office 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M13–R3 | 2020-04-20 |  |  | 0
Phòng nguyên liệu cấp phát - sau cân 2 Weighed raw materials staging 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M14–R1 | 2020-04-20 |  |  | 2
Phòng nguyên liệu cấp phát - sau cân 2 Weighed raw materials staging 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0M14–R2 | 2020-04-20 |  |  | 0
MAL0M17 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M15–R1 | 2020-04-20 |  |  | 8
PAL0M17 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng – bên cạnh bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0M16–R1 | 2020-04-20 |  |  | 0
Phòng pha chế 3 (250 kg) Wet granulation 3 (250 kg) | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M17–R3 | 2020-04-20 |  |  | 5
Phòng pha chế 3 (250 kg) Wet granulation 3 (250 kg) | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt thiết bị - tay nắm cửa Surface of equipment – handle | 0M17–R5 | 2020-04-20 |  |  | 0
Phòng pha chế dịch 3 Binder preparation 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần khu vực làm việc Floor near working area | 0M18–R1 | 2020-04-20 |  |  | 9
Phòng pha chế dịch 3 Binder preparation 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M18–R4 | 2020-04-20 |  |  | 4
Phòng khuôn mẫu (pha chế) Format parts (granulation) | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0M19–R2 | 2020-04-20 |  |  | 0
Phòng khuôn mẫu (pha chế) Format parts (granulation) | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M19–R4 | 2020-04-20 |  |  | 0
MAL0M22 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M20–R3 | 2020-04-20 |  |  | 1
PAL0M22 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng – bên cạnh bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0M21–R1 | 2020-04-20 |  |  | 0
Phòng nén và tạo hạt Compacting | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M22–R3 | 2020-04-20 |  |  | 8
Phòng nén và tạo hạt Compacting | Surface | Hàng tháng Monthly | Khu vực làm việc- bàn Working area – table | 0M22–R4 | 2020-04-20 |  |  | 11
MAL0M25 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0M23–R2 | 2020-04-20 |  |  | 0
PAL0M25 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M24–R3 | 2020-04-20 |  |  | 0
Phòng trộn khô Dry mixing | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M25–R1 | 2020-04-20 |  |  | 2
Phòng trộn khô Dry mixing | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M25–R3 | 2020-04-20 |  |  | 0
PAL0M28 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M26–R3 | 2020-04-20 |  |  | 0
MAL0M28 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M27–R3 | 2020-04-20 |  |  | 0
Phòng trộn hoàn tất 1(500 kg) Final blending 1(500 kg) | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M28–R3 | 2020-04-20 |  |  | 6
Phòng biệt trữ cốm 1 Granule quarantine room 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M29–R1 | 2020-04-20 |  |  | 13
Phòng biệt trữ cốm 1 Granule quarantine room 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M29–R3 | 2020-04-20 |  |  | 0
Phòng giặt tay áo, khăn sấy FBD filters, tray cloths washing | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt của thiết bị - đang mở Surface of equipment – opening | 0M30–R4 | 2020-04-20 |  |  | 4
Phòng sấy tay áo, khăn sấy FBD filters, tray cloths drying | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M31–R1 | 2020-04-20 |  |  | 10
Phòng cốm chờ vô nang Staging granulate waiting for encapsulation | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M32–R1 | 2020-04-20 |  |  | 7
Phòng cốm chờ vô nang Staging granulate waiting for encapsulation | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor corner | 0M32–R5 | 2020-04-20 |  |  | 0
Hành lang 8 Corridor 8 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồiWall near air exhaust | 0M33–R2 | 2020-04-20 |  |  | 1
Hành lang 8 Corridor 8 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M33–R3 | 2020-04-20 |  |  | 1
MAL0M36 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0M34–R2 | 2020-04-20 |  |  | 1
PAL0M36 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M35–R4 | 2020-04-20 |  |  | 7
Phòng dập viên 1 Compressing 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M36–R1 | 2020-04-20 |  |  | 4
Phòng dập viên 1 Compressing 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M36–R3 | 2020-04-20 |  |  | 0
MAL0M39 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M37–R4 | 2020-04-20 |  |  | 5
PAL0M39 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M38–R4 | 2020-04-20 |  |  | 7
Phòng dập viên 2 Compressing room 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0M39–R2 | 2020-04-20 |  |  | 2
Phòng dập viên 2 Compressing room 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M39–R3 | 2020-04-20 |  |  | 12
MAL0M42 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M40–R3 | 2020-04-20 |  |  | 0
PAL0M42 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0M41–R2 | 2020-04-20 |  |  | 0
Phòng dập viên 3 Compressing 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt cảm ứng thiết bị Equipment touch surface | 0M42–R4 | 2020-04-20 |  |  | 2
Phòng dập viên 3 Compressing 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt cảm ứng thiết bị - màn hình Equipment touch surface – display | 0M42–R5 | 2020-04-20 |  |  | 6
MAL0M45 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M43–R4 | 2020-04-20 |  |  | 3
PAL0M45 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M44–R4 | 2020-04-20 |  |  | 1
Phòng dập viên 4 Compressing 4 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M45–R3 | 2020-04-20 |  |  | 5
Phòng dập viên 4 Compressing 4 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt cảm ứng thiết bị Equipment touch surface | 0M45–R5 | 2020-04-20 |  |  | 2
Phòng IPC 1 IPC 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0M46–R2 | 2020-04-20 |  |  | 1
MAL0M48 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M47–R1 | 2020-04-20 |  |  | 0
Phòng dập viên 5 Compressing 5 | Surface | Hàng tháng Monthly | Khu vực làm việc – bàn Work area – Desk | 0M48–R3 | 2020-04-20 |  |  | 1
Phòng dập viên 5 Compressing 5 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt cảm ứng thiết bị - màn hình Equipment touch surface – display | 0M48–R5 | 2020-04-20 |  |  | 8
PAL0M48 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M49–R3 | 2020-04-20 |  |  | 3
PAL0M52 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M50–R3 | 2020-04-20 |  |  | 0
MAL0M52 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0M51–R2 | 2020-04-20 |  |  | 1
Phòng vô nang 1 Encapsulating 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần máy Floor near machine | 0M52–R1 | 2020-04-20 |  |  | 6
Phòng vô nang 1 Encapsulating 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt cảm ứng thiết bị Equipment touch surface | 0M52–R4 | 2020-04-20 |  |  | 3
Văn phòng 3 Office 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Cửa tủ gần lỗ hồi Closet door near air exhaust | 0M53–R2 | 2020-04-20 |  |  | 0
PAL0M56 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M54–R3 | 2020-04-20 |  |  | 2
MAL0M56 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M55–R3 | 2020-04-20 |  |  | 0
Phòng vô nang 2 Encapsulating 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần máy Floor near machine | 0M56–R1 | 2020-04-20 |  |  | 12
Phòng vô nang 2 Encapsulating 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Khu vực làm việc – bàn Work area – Desk | 0M56–R3 | 2020-04-20 |  |  | 0
PAL0M59 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng – bên cạnh bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0M57–R1 | 2020-04-20 |  |  | 0
MAL0M59 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0M58–R2 | 2020-04-20 |  |  | 0
Phòng vô nang 3 Encapsulating 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần máy Floor near machine | 0M59–R1 | 2020-04-20 |  |  | 5
Phòng vô nang 3 Encapsulating 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Khu vực làm việc – bàn Work area – Desk | 0M59–R3 | 2020-04-20 |  |  | 2
PAL0M62 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bàn xoay Bench | 0M60–R5 | 2020-04-20 |  |  | 0
MAL0M62 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M61–R1 | 2020-04-20 |  |  | 6
Phòng ép gói 2 Primary packaging in sachet 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần máy Floor near machine | 0M62–R1 | 2020-04-20 |  |  | 2
Phòng ép gói 2 Primary packaging in sachet 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0M62–R2 | 2020-04-20 |  |  | 0
PAL0M65 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bàn xoay Bench | 0M63–R5 | 2020-04-20 |  |  | 3
MAL0M65 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M64–R4 | 2020-04-20 |  |  | 2
Phòng dập viên 6 Compressing 6 | Surface | Hàng tháng Monthly | Khu vực làm việc – bàn Work area – Desk | 0M65–R3 | 2020-04-20 |  |  | 0
Phòng dập viên 6 Compressing 6 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt cảm ứng thiết bị Equipment touch surface | 0M65–R5 | 2020-04-20 |  |  | 0
Phòng bảo quản nang rỗng Empty HGC staging | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M66–R1 | 2020-04-20 |  |  | 9
Phòng bảo quản nang rỗng Empty HGC staging | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor corner | 0M66–R5 | 2020-04-20 |  |  | 4
Hành lang 4 Corridor 4 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0M79 Near door of 0M79 room | 0C22–A2 | 2020-04-28 | 3
Hành lang 4 Corridor 4 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0C23 Near door of 0C22 room | 0C22–A5 | 2020-04-28 | 2
Phòng ép vỉ xé Primary packaging in strip blisters | Active | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải Outside corner right | 0P7–A2 | 2020-04-28 | 2
Phòng ép vỉ 1 Primary packaging in blisters 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0P44 và lỗ hồi Near door of 0P44 room and air exhaust | 0P9–A2 | 2020-04-28 | 1
Phòng ép vỉ 2 Primary packaging in blisters 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần máy ép vỉ 2 Near automatic blister packaging machine 2 | 0P12–A1 | 2020-04-28 | 1
Phòng ép vỉ 3 Primary packaging in blisters 3 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần máy ép vỉ 3 Near automatic blister packaging machine 3 | 0P13–A1 | 2020-04-28 | 3
Phòng ép vỉ 4 Primary packaging in blisters 4 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0P53 và lỗ hồi Near door of 0P53 room and air exhaust | 0P14–A2 | 2020-04-28 | 1
Phòng biệt trữ vỉ và gói 1 Blisters and sachets staging 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0P21–A1 | 2020-04-28 | 5
MAL (Trang phục, khuôn mẫu, dụng cụ) MAL (Garments, format parts, tools) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0C15–P2 | 2020-04-28 |  | 1
MAL (BBSC và Bán thành phẩm) MAL (PM & semi-products) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa ra vào Right corner, near entrance door | 0C21–P1 | 2020-04-28 |  | 4
Hành lang 4 Corridor 4 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc cửa phòng 0M79 Door corner of 0M79 room | 0C22–P2 | 2020-04-28 |  | 3
Hành lang 4 Corridor 4 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc cửa của phòng 0C23 và 0M2 Door corner of 0C23 room and 0M2 | 0C22–P5 | 2020-04-28 |  | 5
Phòng khuôn mẫu (vô nang, dập viên) Format parts (compressing and encapsulation) | Passive | Hàng tháng Monthly | Tường đối diện cửa ra vào The wall opposite entrance door | 0M76–P2 | 2020-04-28 |  | 4
Văn phòng 8 Office 8 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường gần lỗ hồi Middle of the wall, near air exhaust | 0P6–P3 | 2020-04-28 |  | 2
Phòng ép vỉ xé Primary packaging in strip blisters | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0P7–P2 | 2020-04-28 |  | 5
Phòng ép vỉ xé Primary packaging in strip blisters | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải Outside corner right | 0P7–P4 | 2020-04-28 |  | 1
Phòng dụng cụ vệ sinh 2 Cleaning room 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên trái Middle of the wall, left | 0P8–P2 | 2020-04-28 |  | 7
Phòng ép vỉ 1 Primary packaging in blisters 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái gần cửa ra vào (từ phòng 0P9 đến 0P42) Left corner, near entrance door (from 0P9 room to 0P42 room) | 0P9–P2 | 2020-04-28 |  | 2
Phòng ép vỉ 1 Primary packaging in blisters 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Tường phía trong, gần lỗ hồi Inside of the wall, near air exhaust | 0P9–P5 | 2020-04-28 |  | 1
Phòng BBSC cấp phát Primary packaging material staging | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái Outside corner left | 0P11–P2 | 2020-04-28 |  | 4
Phòng BBSC cấp phát Primary packaging material staging | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải Inside corner right | 0P11–P4 | 2020-04-28 |  | 5
Phòng ép vỉ 2 Primary packaging in blisters 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái Outside corner left | 0P12–P3 | 2020-04-28 |  | 2
Phòng ép vỉ 2 Primary packaging in blisters 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Tường phía trong, gần lỗ hồi Inside of the wall, near air exhaust | 0P12–P5 | 2020-04-28 |  | 5
Phòng ép vỉ 3 Primary packaging in blisters 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái Outside corner left | 0P13–P3 | 2020-04-28 |  | 3
Phòng ép vỉ 3 Primary packaging in blisters 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Tường phía trong, gần lỗ hồi Inside of the wall, near air exhaust | 0P13–P5 | 2020-04-28 |  | 1
Phòng ép vỉ 4 Primary packaging in blisters 4 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên phải Middle of the wall, right | 0P14–P1 | 2020-04-28 |  | 4
Phòng ép vỉ 4 Primary packaging in blisters 4 | Passive | Hàng tháng Monthly | Tường phía trong, gần lỗ hồi Inside of the wall, near air exhaust | 0P14–P5 | 2020-04-28 |  | 3
Phòng khuôn mẫu (ĐGSC và Bao phim) Format parts (primary packaging and coating) | Passive | Hàng tháng Monthly | Bên cạnh kệ, đối diện cửa ra vào Beside rack, opposite entrance door | 0P20–P2 | 2020-04-28 |  | 6
Phòng khuôn mẫu (ĐGSC và Bao phim) Format parts (primary packaging and coating) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái Inside corner left | 0P20–P4 | 2020-04-28 |  | 3
Phòng biệt trữ vỉ và gói 1 Blisters and sachets staging 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên trái gần lỗ hồi Middle of the wall, left, near air exhaust | 0P21–P3 | 2020-04-28 |  | 4
Phòng chứa rác thải 2 Waste material temporary disposal 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0P22–P2 | 2020-04-28 |  | 8
PAL0P09 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải trên bàn xoay Right corner on the bench | 0P42–P2 | 2020-04-28 |  | 1
MAL0P09 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào Outside corner right, near entrance door | 0P43–P1 | 2020-04-28 |  | 3
PAL0P09 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên phải Middle of the wall, right | 0P44–P2 | 2020-04-28 |  | 1
PAL0P12 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái gần cửa ra vào Outside corner left, near entrance door | 0P45–P1 | 2020-04-28 |  | 1
MAL0P12 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào Outside corner right, near entrance door | 0P46–P1 | 2020-04-28 |  | 4
PAL0P12 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0P47–P3 | 2020-04-28 |  | 1
PAL0P13 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải trên bàn xoayRight corner on the bench | 0P48–P2 | 2020-04-28 |  | 2
MAL0P13 | Passive | Hàng tháng Monthly | Phía bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0P49 đến 0P13 Near entrance door from 0P49 room to 0P13 room, right | 0P49–P2 | 2020-04-28 |  | 3
PAL0P13 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0P50–P3 | 2020-04-28 |  | 3
PAL0P14 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải trên bàn xoay Right corner on the bench | 0P51–P2 | 2020-04-28 |  | 2
MAL0P14 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào Outside corner right, near entrance door | 0P52–P1 | 2020-04-28 |  | 5
PAL0P14 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên phải Middle of the wall, right | 0P53–P2 | 2020-04-28 |  | 3
Phòng kỹ thuật 1C9 Technical room 1C9 | Passive | Hàng tháng Monthly | Phía bên trái gần cửa ra vào Near entrance door, left | 1C8–P2 | 2020-04-28 |  | 5
Phòng giặt trang phục cấp D Grade D garments washing | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái, gần lỗ hồi Outside corner left, near air exhaust | 1C9–P1 | 2020-04-28 |  | 5
Phòng sấy và xếp trang phục cấp D Grade D garments drying and packing | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần Passbox Inside corner left, near Passbox | 1C10–P2 | 2020-04-28 |  | 4
Phòng sấy và xếp trang phục cấp D Grade D garments drying and packing | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải Outside corner right | 1C10–P4 | 2020-04-28 |  | 1
Phòng kỹ thuật 1C10 Technical room 1C10 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái, gần lỗ hồi Outside corner left, near air exhaust | 1C11–P2 | 2020-04-28 |  | 1
Phòng thay trang phục lần 2 (nhà giặt) 2nd Changing room (Laundry) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái, gần cửa ra vào Outside corner left, near entrance door | 1C12–P3 | 2020-04-28 |  | 2
MAL (Trang phục, khuôn mẫu, dụng cụ) MAL (Garments, format parts, tools) | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0C15–R4 | 2020-04-28 |  |  | 7
MAL (BBSC và Bán thành phẩm) MAL (PM & semi-products) | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0C21–R1 | 2020-04-28 |  |  | 2
Hành lang 4 Corridor 4 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền Floor | 0C22–R1 | 2020-04-28 |  |  | 4
Hành lang 4 Corridor 4 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0C22–R2 | 2020-04-28 |  |  | 8
Hành lang 4 Corridor 4 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0C22–R3 | 2020-04-28 |  |  | 1
Phòng khuôn mẫu (vô nang, dập viên) Format parts (compressing and encapsulation) | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần cửa và bàn Floor near door and desk | 0M76–R1 | 2020-04-28 |  |  | 3
Văn phòng 8 Office 8 | Surface | Hàng tháng Monthly | Khu vực làm việc- bàn Work area – Desk | 0P6–R4 | 2020-04-28 |  |  | 5
Phòng ép vỉ xé Primary packaging in strip blisters | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0P7–R2 | 2020-04-28 |  |  | 1
Phòng ép vỉ xé Primary packaging in strip blisters | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt thiết bị Equipment surface | 0P7–R5 | 2020-04-28 |  |  | 5
Phòng dụng cụ vệ sinh 2 Cleaning room 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0P8–R4 | 2020-04-28 |  |  | 3
Phòng ép vỉ 1 Primary packaging in blisters 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần cửa Floor near door | 0P9–R1 | 2020-04-28 |  |  | 6
Phòng ép vỉ 1 Primary packaging in blisters 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0P9–R2 | 2020-04-28 |  |  | 5
Phòng BBSC cấp phát Primary packaging material staging | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0P11–R1 | 2020-04-28 |  |  | 2
Phòng BBSC cấp phát Primary packaging material staging | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0P11–R3 | 2020-04-28 |  |  | 1
Phòng ép vỉ 2 Primary packaging in blisters 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt cảm ứng thiết bị - màn hình Equipment touch surface – display | 0P12–R5 | 2020-04-28 |  |  | 8
Phòng ép vỉ 2 Primary packaging in blisters 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần lỗ chuột Floor near to “mouse” hole | 0P12–R6 | 2020-04-28 |  |  | 4
Phòng ép vỉ 3 Primary packaging in blisters 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần cửa Floor near door | 0P13–R1 | 2020-04-28 |  |  | 5
Phòng ép vỉ 3 Primary packaging in blisters 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt cảm ứng thiết bị - màn hình Equipment touch surface – display | 0P13–R5 | 2020-04-28 |  |  | 1
Phòng ép vỉ 4 Primary packaging in blisters 4 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0P14–R3 | 2020-04-28 |  |  | 7
Phòng ép vỉ 4 Primary packaging in blisters 4 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt cửa thiết bị Equipment door surface | 0P14–R4 | 2020-04-28 |  |  | 2
Phòng khuôn mẫu (ĐGSC và Bao phim) Format parts (primary packaging and coating) | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần bàn Floor near desk | 0P20–R1 | 2020-04-28 |  |  | 10
Phòng khuôn mẫu (ĐGSC và Bao phim) Format parts (primary packaging and coating) | Surface | Hàng tháng Monthly | Kệ bên dưới Lower Shelf | 0P20–R5 | 2020-04-28 |  |  | 2
Phòng biệt trữ vỉ và gói 1 Blisters and sachets staging 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0P21–R4 | 2020-04-28 |  |  | 6
Phòng chứa rác thải 2 Waste material temporary disposal 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electrical switch | 0P22–R3 | 2020-04-28 |  |  | 7
PAL0P09 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng - gần bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0P42–R1 | 2020-04-28 |  |  | 1
MAL0P09 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0P43–R3 | 2020-04-28 |  |  | 6
PAL0P09 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0P44–R2 | 2020-04-28 |  |  | 4
PAL0P12 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0P45–R3 | 2020-04-28 |  |  | 9
MAL0P12 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0P46–R3 | 2020-04-28 |  |  | 3
PAL0P12 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điệnElectric switch | 0P47–R3 | 2020-04-28 |  |  | 1
PAL0P13 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng - gần bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0P48–R1 | 2020-04-28 |  |  | 5
MAL0P13 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0P49–R1 | 2020-04-28 |  |  | 10
PAL0P13 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0P50–R3 | 2020-04-28 |  |  | 1
PAL0P14 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bàn xoay Bench | 0P51–R5 | 2020-04-28 |  |  | 9
MAL0P14 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòngFloor middle of room | 0P52–R1 | 2020-04-28 |  |  | 5
PAL0P14 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0P53–R4 | 2020-04-28 |  |  | 3
Phòng kỹ thuật 1C9 Technical room 1C9 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền Floor | 1C8–R1 | 2020-04-28 |  |  | 9
Phòng giặt trang phục cấp D Grade D garments washing | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần bồn rửa Floor near wash basin | 1C9–R5 | 2020-04-28 |  |  | 4
Phòng sấy và xếp trang phục cấp D Grade D garments drying and packing | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần cửa thiết bị Floor near equipment door | 1C10–R1 | 2020-04-28 |  |  | 1
Phòng kỹ thuật 1C10 Technical room 1C10 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền Floor | 1C11–R1 | 2020-04-28 |  |  | 2
Phòng thay trang phục lần 2 (nhà giặt) 2nd Changing room (Laundry) | Surface | Hàng tháng Monthly | Bàn xoay Bench | 1C12–R4 | 2020-04-28 |  |  | 7
Hành lang 1 Corridor 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0C3 và 0C5 Near door of 0C3 and 0C5 room | 0C12–A1 | 2020-05-11 | 1
Hành lang 1 Corridor 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0P3 Near door of 0P3 room | 0C12–A3 | 2020-05-11 | 1
Hành lang 1 Corridor 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0P22 Near door of 0P22 room | 0C12–A8 | 2020-05-11 | 4
Hành lang 6 Corridor 6 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0D17 Near door of 0D17 room | 0D1–A2 | 2020-05-11 | 2
Phòng cấp phát 1 Dispensing 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0D4–A2 | 2020-05-11 | 0
Phòng cấp phát 2 Dispensing 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0D8–A2 | 2020-05-11 | 7
Phòng sấy tĩnh Raw material drying | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0D9–A1 | 2020-05-11 | 3
Phòng nguyên liệu cấp phát - sau cân 1 Weighed raw materials staging 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0D11–A1 | 2020-05-11 | 2
Phòng nguyên liệu cấp phát Unweighed raw materials | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0D16–A1 | 2020-05-11 | 5
Hành lang 9 Corridor 9 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0M73 Near door of 0M73 | 0M68–A1 | 2020-05-11 | 1
Phòng pha chế dịch bao phim 1 Coating suspension preparation 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0M69–A1 | 2020-05-11 | 0
Phòng pha chế dịch bao phim 2 Coating suspension preparation 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0M70–A1 | 2020-05-11 | 3
Phòng pha chế dịch bao phim 3 Coating suspension preparation 3 | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0M71–A1 | 2020-05-11 | 1
Phòng bao phim 1 Coating 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M72–A2 | 2020-05-11 | 4
Phòng bao phim 2 Coating 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Bên phải, gần cửa ra vào Near entrance door, right | 0M73–A1 | 2020-05-11 | 0
Phòng bao phim 3 Coating 3 | Active | Hàng tháng Monthly | Bên phải, gần cửa ra vào Near entrance door, right | 0M74–A1 | 2020-05-11 | 0
Phòng viên nén chờ bao phim Cores waiting for coating staging | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0M75–A1 | 2020-05-11 | 7
Phòng cốm chờ dập viên Granulate waiting for compression staging | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0M77–A1 | 2020-05-11 | 3
Phòng vệ sinh dụng cụ 2 Equipment washing 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa từ phòng 0M80 sang phòng 0M79 Near door from 0M80 room to 0M79 room | 0M80–A1 | 2020-05-11 | 6
Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần cửa máy rửa bin Inside corner right, near bin washer door | 0M82–A2 | 2020-05-11 | 1
Phòng ép gói 1 Primary packaging in sachet 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0P5–A1 | 2020-05-11 | 5
Phòng bán thành phẩm chờ ĐGSC Semi-products waiting for primary packaging staging | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0P19–A2 | 2020-05-11 | 2
Phòng thay trang phục (lần 2) 1 (nữ) 2nd Changing room 1 (women) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái trên bàn xoay Corner left on the bench | 0C3–P2 | 2020-05-11 |  | 7
Phòng thay trang phục (lần 2) 2 (nữ) 2nd Changing room 2 (women) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái trên bàn xoay Corner left on the bench | 0C5–P2 | 2020-05-11 |  | 3
Phòng thay trang phục (lần 2) 3 (nam) 2nd Changing room 3 (men) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải Outside corner right | 0C7–P1 | 2020-05-11 |  | 9
Phòng thay trang phục (lần 2) 4 (nam) 2nd Changing room 4 (men) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái trên bàn xoay Left corner on the bench | 0C9–P2 | 2020-05-11 |  | 12
Phòng thay trang phục (lần 2) 5 (nam) 2nd Changing room 5 (men) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải Outside corner right | 0C11–P1 | 2020-05-11 |  | 6
Hành lang 1 Corridor 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc cửa phòng 0C11 Door corner of 0C11 room | 0C12–P2 | 2020-05-11 |  | 4
Hành lang 1 Corridor 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc cửa phòng 0P18 Door corner of 0P18 room | 0C12–P7 | 2020-05-11 |  | 7
Hành lang 1 Corridor 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc cửa phòng 0M67 Door corner of 0M67 room | 0C12–P10 | 2020-05-11 |  | 1
Phòng thay trang phục (lần 2) 6 2nd Changing room 6 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải Inside corner right | 0C20–P1 | 2020-05-11 |  | 1
MAL (Cồn và rác thải cấp D) MAL (Ethanol and waste grade D) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa ra vào Right corner, near entrance door | 0C23–P1 | 2020-05-11 |  | 3
Hành lang 6 Corridor 6 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc cửa phòng 0D11 Door corner of 0D11 room | 0D1–P1 | 2020-05-11 |  | 4
PAL0D4 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải trên bàn xoay Corner right on the bench | 0D2–P2 | 2020-05-11 |  | 1
MAL0D4 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi (từ phòng 0D4 sang phòng 0D3)Inside corner right, near air exhaust (from 0D4 room to 0D3 room) | 0D3–P2 | 2020-05-11 |  | 6
Phòng cấp phát 1 Dispensing 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài gần cửa từ phòng 0D4 sang phòng 0D2 Outside, near door froom 0D4 to 0D2 | 0D4–P2 | 2020-05-11 |  | 0
Phòng chứa rác thải 1 Waste material temporary disposal 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường phải Corner right of the wall | 0D5–P2 | 2020-05-11 |  | 1
MAL0D8 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi (từ phòng 0D8 sang phòng 0D6)Inside corner left, near air exhaust (from 0D8 room to 0D6 room) | 0D6–P2 | 2020-05-11 |  | 5
PAL0D8 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải trên bàn xoay Right corner on the bench | 0D7–P2 | 2020-05-11 |  | 3
Phòng cấp phát 2 Dispensing 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0D8–P2 | 2020-05-11 |  | 1
Phòng sấy tĩnh Raw material drying | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0D9–P3 | 2020-05-11 |  | 0
Văn phòng 1 Office 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa ra vào Right corner, near entrance door | 0D10–P1 | 2020-05-11 |  | 6
Phòng nguyên liệu cấp phát - sau cân 1 Weighed raw materials staging 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0D11–P2 | 2020-05-11 |  | 2
Phòng dụng cụ đã qua sử dụng 1 Used equipment 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa ra vào Right corner, near entrance door | 0D12–P1 | 2020-05-11 |  | 1
Phòng vệ sinh dụng cụ 1 Equipment cleaning 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái Inside corner left | 0D13–P3 | 2020-05-11 |  | 5
Phòng làm khô dụng cụ 1 Equipment drying 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Gần cửa từ phòng 0D14 sang phòng 0D13 Near door from 0D14 to 0D13 | 0D14–P2 | 2020-05-11 |  | 2
Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường trái, gần lỗ hồi Left corner of the wall, near air exhaust | 0D15–P2 | 2020-05-11 |  | 3
Phòng nguyên liệu cấp phát Unweighed raw materials | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài gần cửa ra vào Outside corner, near entrance door | 0D16–P3 | 2020-05-11 |  | 0
MAL (Cấp phát nguyên liệu) MAL (Dispensing) | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên phải Middle of the wall, right | 0D17–P2 | 2020-05-11 |  | 0
Phòng Giám Đốc Sản Xuất Production Director room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái Inside corner left | 0M67–P1 | 2020-05-11 |  | 4
Hành lang 9 Corridor 9 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái gần cửa ra vào Outside corner left, near entrance door | 0M68–P1 | 2020-05-11 |  | 6
Phòng pha chế dịch bao phim 1 Coating suspension preparation 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái Inside corner left | 0M69–P1 | 2020-05-11 |  | 2
Phòng pha chế dịch bao phim 2 Coating suspension preparation 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải Outside corner right | 0M70–P2 | 2020-05-11 |  | 9
Phòng pha chế dịch bao phim 3 Coating suspension preparation 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải Outside corner right | 0M71–P2 | 2020-05-11 |  | 7
Phòng bao phim 1 Coating 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M72–P3 | 2020-05-11 |  | 0
Phòng bao phim 2 Coating 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M73–P2 | 2020-05-11 |  | 3
Phòng bao phim 3 Coating 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M74–P2 | 2020-05-11 |  | 7
Phòng viên nén chờ bao phim Cores waiting for coating staging | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải Outside corner right | 0M75–P1 | 2020-05-11 |  | 5
Phòng cốm chờ dập viên Granulate waiting for compression staging | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái gần cửa ra vào Outside corner left, near entrance door | 0M77–P1 | 2020-05-11 |  | 0
Văn phòng 5 Office 5 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái gần cửa ra vào Outside corner left, near entrance door | 0M78–P1 | 2020-05-11 |  | 2
Phòng dụng cụ đã qua sử dụng 2 Used equipment 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên trái gần lỗ hồi Middle of the wall, left, near air exhaust | 0M79–P2 | 2020-05-11 |  | 1
Phòng vệ sinh dụng cụ 2 Equipment washing 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái gần cửa ra vào và lỗ hồi (từ phòng 0M80 đến 0M79) Left corner, near entrance door and air exhaust (from 0M80 room to 0M79 room) | 0M80–P1 | 2020-05-11 |  | 4
Phòng làm khô dụng cụ 2 Equipment drying 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái gần cửa ra vào Outside corner left, near entrance door | 0M81–P1 | 2020-05-11 |  | 2
Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào và lỗ hồi Outside corner right, near entrance door and air exhaust | 0M82–P2 | 2020-05-11 |  | 1
Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên phải từ phòng 0M81 sang 0M82 Middle of the wall, right (from 0M81 room to 0M82 room) | 0M82–P5 | 2020-05-11 |  | 6
Phòng IPC 2 IPC 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên phải Middle of the wall, right | 0M83–P1 | 2020-05-11 |  | 9
Phòng dụng cụ vệ sinh 1 Cleaning room 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào Outside corner right, near entrance door | 0M84–P1 | 2020-05-11 |  | 5
Văn phòng 6 Office 6 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0P1–P2 | 2020-05-11 |  | 3
Văn phòng 7 Office 7 | Passive | Hàng tháng Monthly | Tường bên trái Left of the wall | 0P2–P2 | 2020-05-11 |  | 5
MAL0P5 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái gần cửa ra vào (từ phòng 0P3 đến 0P5) Left corner, near entrance door (from 0P3 room to 0P5 room) | 0P3–P1 | 2020-05-11 |  | 0
PAL0P5 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái gần cửa ra vào (từ phòng 0P4 đến 0P5) Left corner, near entrance door (from 0P4 room to 0P5 room) | 0P4–P1 | 2020-05-11 |  | 2
Phòng ép gói 1 Primary packaging in sachet 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0P5–P1 | 2020-05-11 |  | 4
Phòng ép gói 1 Primary packaging in sachet 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng gần máy ép gói ngang Middle of the room, near Horizontal sachet machine | 0P5–P5 | 2020-05-11 |  | 1
Phòng dụng cụ đã qua sử dụng 3 Used equipment 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải Inside corner right | 0P15–P2 | 2020-05-11 |  | 6
Phòng vệ sinh dụng cụ 3 Equipment washing 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái, gần lỗ hồi Outside corner left, near air exhaust | 0P16–P1 | 2020-05-11 |  | 2
Phòng làm khô dụng cụ 3 Equipment drying 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Phía bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0P17 đến 0P18 Near entrance door from 0P17 room to 0P18 room, right | 0P17–P1 | 2020-05-11 |  | 8
Phòng dụng cụ sạch 3 Clean equipment 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0P18–P2 | 2020-05-11 |  | 4
Phòng bán thành phẩm chờ ĐGSC Semi-products waiting for primary packaging staging | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái Outside corner left | 0P19–P1 | 2020-05-11 |  | 3
Phòng bán thành phẩm chờ ĐGSC Semi-products waiting for primary packaging staging | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0P19–P3 | 2020-05-11 |  | 1
Phòng thay trang phục (lần 2) 1 (nữ) 2nd Changing room 1 (women) | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần cửa Floor near door | 0C3–R1 | 2020-05-11 |  |  | 1
Phòng thay trang phục (lần 2) 2 (nữ) 2nd Changing room 2 (women) | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0C5–R3 | 2020-05-11 |  |  | 5
Phòng thay trang phục (lần 2) 3 (nam) 2nd Changing room 3 (men) | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0C7–R2 | 2020-05-11 |  |  | 2
Phòng thay trang phục (lần 2) 4 (nam) 2nd Changing room 4 (men) | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0C9–R2 | 2020-05-11 |  |  | 4
Phòng thay trang phục (lần 2) 5 (nam) 2nd Changing room 5 (men) | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần cửa Floor near door | 0C11–R1 | 2020-05-11 |  |  | 7
Hành lang 1 Corridor 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0C12–R5 | 2020-05-11 |  |  | 9
Hành lang 1 Corridor 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền Floor | 0C12–R11 | 2020-05-11 |  |  | 6
Hành lang 1 Corridor 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0C12–R17 | 2020-05-11 |  |  | 4
Hành lang 1 Corridor 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0C12–R18 | 2020-05-11 |  |  | 7
Phòng thay trang phục (lần 2) 6 2nd Changing room 6 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0C20–R3 | 2020-05-11 |  |  | 10
MAL (Cồn và rác thải cấp D) MAL (Ethanol and waste grade D) | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0C23–R4 | 2020-05-11 |  |  | 3
Hành lang 6 Corridor 6 | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0D1–R1 | 2020-05-11 |  |  | 2
Hành lang 6 Corridor 6 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0D1–R3 | 2020-05-11 |  |  | 5
PAL0D4 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng – bên cạnh bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0D2–R1 | 2020-05-11 |  |  | 1
MAL0D4 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0D3–R1 | 2020-05-11 |  |  | 9
Phòng cấp phát 1 Dispensing 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0D4–R1 | 2020-05-11 |  |  | 4
Phòng cấp phát 1 Dispensing 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0D4–R3 | 2020-05-11 |  |  | 3
Phòng cấp phát 1 Dispensing 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0D4–R4 | 2020-05-11 |  |  | 1
Phòng chứa rác thải 1 Waste material temporary disposal 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0D5–R1 | 2020-05-11 |  |  | 5
MAL0D8 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0D6–R1 | 2020-05-11 |  |  | 3
PAL0D8 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng – bên cạnh bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0D7–R1 | 2020-05-11 |  |  | 9
Phòng cấp phát 2 Dispensing 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0D8–R1 | 2020-05-11 |  |  | 7
Phòng cấp phát 2 Dispensing 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0D8–R3 | 2020-05-11 |  |  | 4
Phòng cấp phát 2 Dispensing 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Lối vào (rèm) của thiết bị 1 Entrance (curtain) to equipment 1 | 0D8–R5 | 2020-05-11 |  |  | 6
Phòng sấy tĩnh Raw material drying | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0D9–R1 | 2020-05-11 |  |  | 3
Phòng sấy tĩnh Raw material drying | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0D9–R3 | 2020-05-11 |  |  | 6
Văn phòng 1 Office 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0D10–R3 | 2020-05-11 |  |  | 5
Phòng nguyên liệu cấp phát - sau cân 1 Weighed raw materials staging 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0D11–R1 | 2020-05-11 |  |  | 5
Phòng nguyên liệu cấp phát - sau cân 1 Weighed raw materials staging 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0D11–R4 | 2020-05-11 |  |  | 1
Phòng dụng cụ đã qua sử dụng 1 Used equipment 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0D12–R1 | 2020-05-11 |  |  | 2
Phòng vệ sinh dụng cụ 1 Equipment cleaning 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần sàn rửa Floor near to washing grid | 0D13–R1 | 2020-05-11 |  |  | 2
Phòng làm khô dụng cụ 1 Equipment drying 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0D14–R1 | 2020-05-11 |  |  | 3
Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0D15–R1 | 2020-05-11 |  |  | 5
Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0D15–R4 | 2020-05-11 |  |  | 3
Phòng nguyên liệu cấp phát Unweighed raw materials | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0D16–R1 | 2020-05-11 |  |  | 8
Phòng nguyên liệu cấp phát Unweighed raw materials | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0D16–R3 | 2020-05-11 |  |  | 10
MAL (Cấp phát nguyên liệu) MAL (Dispensing) | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0D17–R1 | 2020-05-11 |  |  | 5
Phòng Giám Đốc Sản Xuất Production Director room | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M67–R4 | 2020-05-11 |  |  | 2
Hành lang 9 Corridor 9 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền Floor | 0M68–R1 | 2020-05-11 |  |  | 6
Hành lang 9 Corridor 9 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M68–R4 | 2020-05-11 |  |  | 9
Phòng pha chế dịch bao phim 1 Coating suspension preparation 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần bồn rửa Floor near wash basin | 0M69–R1 | 2020-05-11 |  |  | 7
Phòng pha chế dịch bao phim 1 Coating suspension preparation 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M69–R4 | 2020-05-11 |  |  | 4
Phòng pha chế dịch bao phim 2 Coating suspension preparation 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần bồn rửa Floor near wash basin | 0M70–R1 | 2020-05-11 |  |  | 3
Phòng pha chế dịch bao phim 2 Coating suspension preparation 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M70–R4 | 2020-05-11 |  |  | 3
Phòng pha chế dịch bao phim 3 Coating suspension preparation 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần bồn rửa Floor near wash basin | 0M71–R1 | 2020-05-11 |  |  | 2
Phòng pha chế dịch bao phim 3 Coating suspension preparation 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M71–R4 | 2020-05-11 |  |  | 7
Phòng bao phim 1 Coating 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M72–R1 | 2020-05-11 |  |  | 2
Phòng bao phim 1 Coating 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt cảm ứng thiết bị - màn hình Equipment touch surface – display | 0M72–R4 | 2020-05-11 |  |  | 12
Phòng bao phim 2 Coating 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M73–R1 | 2020-05-11 |  |  | 3
Phòng bao phim 2 Coating 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt cảm ứng thiết bị - màn hình Equipment touch surface – display | 0M73–R3 | 2020-05-11 |  |  | 3
Phòng bao phim 3 Coating 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M74–R1 | 2020-05-11 |  |  | 9
Phòng bao phim 3 Coating 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Cửa của thiết bị Equipment technical area door | 0M74–R2 | 2020-05-11 |  |  | 1
Phòng viên nén chờ bao phim Cores waiting for coating staging | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M75–R4 | 2020-05-11 |  |  | 4
Phòng cốm chờ dập viên Granulate waiting for compression staging | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0M77–R1 | 2020-05-11 |  |  | 5
Văn phòng 5 Office 5 | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0M78–R1 | 2020-05-11 |  |  | 1
Phòng dụng cụ đã qua sử dụng 2 Used equipment 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M79–R4 | 2020-05-11 |  |  | 5
Phòng vệ sinh dụng cụ 2 Equipment washing 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M80–R3 | 2020-05-11 |  |  | 9
Phòng làm khô dụng cụ 2 Equipment drying 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0M81–R1 | 2020-05-11 |  |  | 2
Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0M82–R2 | 2020-05-11 |  |  | 1
Phòng IPC 2 IPC 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điệnElectric switch | 0M83–R3 | 2020-05-11 |  |  | 4
Phòng dụng cụ vệ sinh 1 Cleaning room 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Thiết bị vệ sinh- máy Cleaning equipment – machine | 0M84–R5 | 2020-05-11 |  |  | 1
Văn phòng 6 Office 6 | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0P1–R1 | 2020-05-11 |  |  | 2
Văn phòng 7 Office 7 | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0P2–R1 | 2020-05-11 |  |  | 5
MAL0P5 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0P3–R3 | 2020-05-11 |  |  | 3
PAL0P5 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng - gần bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0P4–R1 | 2020-05-11 |  |  | 9
Phòng ép gói 1 Primary packaging in sachet 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Cửa của thiết bị Equipment technical area door | 0P5–R4 | 2020-05-11 |  |  | 7
Phòng dụng cụ đã qua sử dụng 3 Used equipment 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0P15–R1 | 2020-05-11 |  |  | 4
Phòng vệ sinh dụng cụ 3 Equipment washing 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần sàn rửa Floor near wash grid | 0P16–R1 | 2020-05-11 |  |  | 1
Phòng làm khô dụng cụ 3 Equipment drying 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0P17–R1 | 2020-05-11 |  |  | 8
Phòng dụng cụ sạch 3 Clean equipment 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0P18–R1 | 2020-05-11 |  |  | 3
Phòng bán thành phẩm chờ ĐGSC Semi-products waiting for primary packaging staging | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0P19–R4 | 2020-05-11 |  |  | 6
Hành lang 7 Corridor 7 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0M3 và 0M29 Near door of 0M3 and 0M29 room | 0M1–A3 | 2020-05-20 | 1
Phòng trộn hoàn tất 2 (150/300 kg) Final blending 2 (150/300 kg) | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M4–A2 | 2020-05-20 | 0
Phòng pha chế 1 (150 kg) Wet granulation 1(150 kg) | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M7–A2 | 2020-05-20 | 2
Phòng nguyên liệu cấp phát - sau cân 2 Weighed raw materials staging 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0M14–A1 | 2020-05-20 | 0
Phòng pha chế 3 (250 kg) Wet granulation 3 (250 kg) | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong, gần lỗ hồiInside corner, near air exhaust | 0M17–A2 | 2020-05-20 | 0
Phòng nén và tạo hạt Compacting | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M22–A2 | 2020-05-20 | 0
Phòng trộn khô Dry mixing | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa từ phòng 0M25 sang phòng 0M23 Near door from 0M25 room to 0M23 room | 0M25–A1 | 2020-05-20 | 1
Phòng trộn hoàn tất 1(500 kg) Final blending 1(500 kg) | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa từ phòng 0M28 sang phòng 0M26 Near door from 0M28 room to 0M26 room | 0M28–A1 | 2020-05-20 | 5
Phòng biệt trữ cốm 1 Granule quarantine room 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0M29–A1 | 2020-05-20 | 0
Phòng cốm chờ vô nang Staging granulate waiting for encapsulation | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0M32–A1 | 2020-05-20 | 1
Hành lang 8 Corridor 8 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0M32 và 0M66 Near door of 0M32 and 0M66 room | 0M33–A3 | 2020-05-20 | 1
Phòng dập viên 1 Compressing 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M36–A2 | 2020-05-20 | 0
Phòng dập viên 2 Compressing room 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M39–A2 | 2020-05-20 | 0
Phòng dập viên 3 Compressing 3 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M42–A2 | 2020-05-20 | 0
Phòng dập viên 4 Compressing 4 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa từ phòng 0M45 sang phòng 0M43 Near door from 0M45 room to 0M43 room | 0M45–A1 | 2020-05-20 | 4
Phòng vô nang 1 Encapsulating 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa từ phòng 0M52 sang phòng 0M50 Near door from 0M52 room to 0M50 room | 0M52–A2 | 2020-05-20 | 1
Phòng vô nang 2 Encapsulating 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa từ phòng 0M56 sang phòng 0M54 Near door from 0M56 room to 0M54 room | 0M56–A2 | 2020-05-20 | 0
Phòng vô nang 3 Encapsulating 3 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M59–A1 | 2020-05-20 | 0
Phòng ép gói 2 Primary packaging in sachet 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M62–A1 | 2020-05-20 | 2
Phòng dập viên 6 Compressing 6 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M65–A1 | 2020-05-20 | 0
Phòng bảo quản nang rỗng Empty HGC staging | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0M66–A1 | 2020-05-20 | 3
Hành lang 7 Corridor 7 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa ra vào Right corner, near entrance door | 0M1–P1 | 2020-05-20 |  | 1
Hành lang 7 Corridor 7 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa exit và lỗ hồi Right corner, near exit door and air exhaust | 0M1–P6 | 2020-05-20 |  | 0
PAL0M4 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần cửa ra vào (từ phòng 0M2 sang phòng 0M4) Inside corner right, near entrance door (from 0M2 room to 0M4 room) | 0M2–P3 | 2020-05-20 |  | 2
MAL0M4 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên phải Middle of the wall, right | 0M3–P2 | 2020-05-20 |  | 0
Phòng trộn hoàn tất 2 (150/300 kg) Final blending 2 (150/300 kg) | Passive | Hàng tháng Monthly | Tường phía trong gần máy trộn hoàn tất 2 Inside the wall, near Final Blender 2 | 0M4–P3 | 2020-05-20 |  | 0
MAL0M7 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M5–P3 | 2020-05-20 |  | 0
PAL0M7 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần cửa ra vào (từ phòng 0M6 sang phòng 0M7) Inside corner right, near entrance door (from 0M6 room to 0M7 room) | 0M6–P3 | 2020-05-20 |  | 0
Phòng pha chế 1 (150 kg) Wet granulation 1(150 kg) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường trái gần cửa ra vào phòng 0M8 Left corner of the wall, near entrance door of 0M8 room | 0M7–P2 | 2020-05-20 |  | 2
Phòng pha chế 1 (150 kg) Wet granulation 1(150 kg) | Passive | Hàng tháng Monthly | Gần cân sàn 600 kg 2 Near foor scale 600 kg 2 | 0M7–P6 | 2020-05-20 |  | 7
Phòng pha chế dịch 1 Binder preparation 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Gần cửa ra vào từ phòng 0M8 sang phòng 0M7 Near entrance door from 0M8 room to 0M7room | 0M8–P3 | 2020-05-20 |  | 13
Văn phòng 2 Office 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải Inside corner right | 0M13–P2 | 2020-05-20 |  | 2
Phòng nguyên liệu cấp phát - sau cân 2 Weighed raw materials staging 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M14–P3 | 2020-05-20 |  | 0
MAL0M17 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M15–P1 | 2020-05-20 |  | 0
PAL0M17 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần cửa ra vào (từ phòng 0M16 sang phòng 0M17) Inside corner right, near entrance door (from 0M16 room to 0M17 room) | 0M16–P1 | 2020-05-20 |  | 0
Phòng pha chế 3 (250 kg) Wet granulation 3 (250 kg) | Passive | Hàng tháng Monthly | Gần lỗ hồi và máy trộn siêu tốc Near air exhaust and high shear granulator | 0M17–P3 | 2020-05-20 |  | 3
Phòng pha chế 3 (250 kg) Wet granulation 3 (250 kg) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M17–P5 | 2020-05-20 |  | 0
Phòng pha chế dịch 3 Binder preparation 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái Inside corner left | 0M18–P3 | 2020-05-20 |  | 2
Phòng khuôn mẫu (pha chế) Format parts (granulation) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào Outside corner right, near entrance door | 0M19–P1 | 2020-05-20 |  | 5
MAL0M22 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên trái Middle of the wall, left | 0M20–P2 | 2020-05-20 |  | 0
PAL0M22 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần cửa ra vào (từ phòng 0M21 sang phòng 0M22) Inside corner right, near entrance door (from 0M21 room to 0M22 room) | 0M21–P1 | 2020-05-20 |  | 6
Phòng nén và tạo hạt Compacting | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M22–P3 | 2020-05-20 |  | 0
Phòng nén và tạo hạt Compacting | Passive | Hàng tháng Monthly | Gần máy nén và tạo hạt Near roller compactor | 0M22–P6 | 2020-05-20 |  | 1
MAL0M25 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M23–P2 | 2020-05-20 |  | 3
PAL0M25 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái trên bàn xoay Corner left on the bench | 0M24–P2 | 2020-05-20 |  | 0
Phòng trộn khô Dry mixing | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào Outside corner right, near entrance door | 0M25–P1 | 2020-05-20 |  | 4
Phòng trộn khô Dry mixing | Passive | Hàng tháng Monthly | Tường phía trong gần lỗ hồi Inside of the wall, near air exhaust | 0M25–P4 | 2020-05-20 |  | 0
PAL0M28 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần cửa ra vào (từ phòng 0M26 sang phòng 0M28) Inside corner right, near entrance door (from 0M26 room to 0M28 room) | 0M26–P1 | 2020-05-20 |  | 3
MAL0M28 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M27–P1 | 2020-05-20 |  | 2
Phòng trộn hoàn tất 1(500 kg) Final blending 1(500 kg) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M28–P1 | 2020-05-20 |  | 7
Phòng trộn hoàn tất 1(500 kg) Final blending 1(500 kg) | Passive | Hàng tháng Monthly | Gần máy trộn hoàn tất 1 Near final blender 1 | 0M28–P3 | 2020-05-20 |  | 5
Phòng biệt trữ cốm 1 Granule quarantine room 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M29–P1 | 2020-05-20 |  | 1
Phòng giặt tay áo, khăn sấy FBD filters, tray cloths washing | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái Inside corner left | 0M30–P1 | 2020-05-20 |  | 0
Phòng sấy tay áo, khăn sấy FBD filters, tray cloths drying | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái Inside corner left | 0M31–P1 | 2020-05-20 |  | 1
Phòng cốm chờ vô nang Staging granulate waiting for encapsulation | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải Inside corner right | 0M32–P1 | 2020-05-20 |  | 0
Hành lang 8 Corridor 8 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào Outside corner right, near entrance door | 0M33–P1 | 2020-05-20 |  | 1
Hành lang 8 Corridor 8 | Passive | Hàng tháng Monthly | Tường bên trái gần cửa ra vào của phòng 0M54 The wall left, near entrance door of 0M54 room | 0M33–P4 | 2020-05-20 |  | 2
MAL0M36 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M34–P3 | 2020-05-20 |  | 0
PAL0M36 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải trên bàn xoay Right corner on the bench | 0M35–P2 | 2020-05-20 |  | 3
Phòng dập viên 1 Compressing 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M36–P3 | 2020-05-20 |  | 1
Phòng dập viên 1 Compressing 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M36–P4 | 2020-05-20 |  | 0
MAL0M39 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên phải Middle of the wall, right | 0M37–P2 | 2020-05-20 |  | 0
PAL0M39 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải trên bàn xoay Right corner on the bench | 0M38–P2 | 2020-05-20 |  | 6
Phòng dập viên 2 Compressing room 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Phía bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M39 đến 0M37 Near entrance door from 0M39 room to 0M37, right | 0M39–P1 | 2020-05-20 |  | 2
Phòng dập viên 2 Compressing room 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Tường phía trong, gần lỗ hồi Inside of the wall, near air exhaust | 0M39–P3 | 2020-05-20 |  | 0
MAL0M42 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên phải Middle of the wall, right | 0M40–P2 | 2020-05-20 |  | 1
PAL0M42 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải trên bàn xoay Right corner on the bench | 0M41–P2 | 2020-05-20 |  | 3
Phòng dập viên 3 Compressing 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Phía bên trái gần cửa ra vào từ phòng 0M42 đến 0M41 Near entrance door from 0M42 room to 0M41, left | 0M42–P1 | 2020-05-20 |  | 2
MAL0M45 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái gần cửa ra vào Outside corner left, near entrance door | 0M43–P1 | 2020-05-20 |  | 0
PAL0M45 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải trên bàn xoay Right corner on the bench | 0M44–P2 | 2020-05-20 |  | 0
Phòng dập viên 4 Compressing 4 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M45–P3 | 2020-05-20 |  | 0
Phòng IPC 1 IPC 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên phải Middle of the wall, right | 0M46–P2 | 2020-05-20 |  | 7
PAL0M52 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái trên bàn xoay Left corner on the bench | 0M50–P2 | 2020-05-20 |  | 2
MAL0M52 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên trái Middle of the wall, left | 0M51–P2 | 2020-05-20 |  | 0
Phòng vô nang 1 Encapsulating 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M52–P2 | 2020-05-20 |  | 4
Phòng vô nang 1 Encapsulating 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Phía bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M52 đến 0M51 Near entrance door from 0M52 room to 0M51room, right | 0M52–P4 | 2020-05-20 |  | 0
Văn phòng 3 Office 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải Inside corner right | 0M53–P1 | 2020-05-20 |  | 5
PAL0M56 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái trên bàn xoay Left corner on the bench | 0M54–P2 | 2020-05-20 |  | 0
MAL0M56 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên trái Middle of the wall, left | 0M55–P2 | 2020-05-20 |  | 0
Phòng vô nang 2 Encapsulating 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M56–P2 | 2020-05-20 |  | 6
Phòng vô nang 2 Encapsulating 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Phía bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M56 đến 0M55 Near entrance door from 0M56 room to 0M55 room, right | 0M56–P4 | 2020-05-20 |  | 1
PAL0M59 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái trên bàn xoay Left corner on the bench | 0M57–P2 | 2020-05-20 |  | 3
MAL0M59 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M58 đến 0M59 Right corner, near entrance door from 0M58 room to 0M59 room | 0M58–P1 | 2020-05-20 |  | 0
Phòng vô nang 3 Encapsulating 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào Outside corner right, near entrance door | 0M59–P1 | 2020-05-20 |  | 4
Phòng vô nang 3 Encapsulating 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Phía bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M59 đến 0M58 Near entrance door from 0M59 room to 0M58 room, right | 0M59–P4 | 2020-05-20 |  | 2
PAL0M62 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái trên bàn xoay Left corner on the bench | 0M60–P2 | 2020-05-20 |  | 0
MAL0M62 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M61 đến 0M62 Right corner, near entrance door from 0M61 room to 0M62 room | 0M61–P1 | 2020-05-20 |  | 0
Phòng ép gói 2 Primary packaging in sachet 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào Outside corner right, near entrance door | 0M62–P1 | 2020-05-20 |  | 0
Phòng ép gói 2 Primary packaging in sachet 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên trái Middle of the wall, left | 0M62–P3 | 2020-05-20 |  | 8
PAL0M65 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M63 đến 0M65 Right corner, near entrance door from 0M63 room to 0M65 room | 0M63–P1 | 2020-05-20 |  | 0
MAL0M65 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M64 đến 0M65 Right corner, near entrance door from 0M64 room to 0M65 room | 0M64–P1 | 2020-05-20 |  | 1
Phòng dập viên 6 Compressing 6 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M65–P2 | 2020-05-20 |  | 2
Phòng dập viên 6 Compressing 6 | Passive | Hàng tháng Monthly | Phía bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M65 đến 0M64 Near entrance door from 0M65 room to 0M64 room, right | 0M65–P4 | 2020-05-20 |  | 0
Phòng bảo quản nang rỗng Empty HGC staging | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M66–P1 | 2020-05-20 |  | 3
Hành lang 7 Corridor 7 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần cửa Floor near door | 0M1–R1 | 2020-05-20 |  |  | 5
PAL0M4 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng – bên cạnh bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0M2–R1 | 2020-05-20 |  |  | 9
MAL0M4 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M3–R1 | 2020-05-20 |  |  | 4
Phòng trộn hoàn tất 2 (150/300 kg) Final blending 2 (150/300 kg) | Surface | Hàng tháng Monthly | Khu vực làm việc- bàn Working area – table | 0M4–R5 | 2020-05-20 |  |  | 2
Phòng trộn hoàn tất 2 (150/300 kg) Final blending 2 (150/300 kg) | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt thiết bị 2 Surface of equipment 2 | 0M4–R7 | 2020-05-20 |  |  | 1
MAL0M7 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M5–R1 | 2020-05-20 |  |  | 5
PAL0M7 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bàn xoay Bench | 0M6–R5 | 2020-05-20 |  |  | 11
Phòng pha chế 1 (150 kg) Wet granulation 1(150 kg) | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M7–R1 | 2020-05-20 |  |  | 8
Phòng pha chế 1 (150 kg) Wet granulation 1(150 kg) | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M7–R4 | 2020-05-20 |  |  | 0
Phòng pha chế dịch 1 Binder preparation 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần khu vực làm việc Floor near working area | 0M8–R1 | 2020-05-20 |  |  | 7
Phòng pha chế dịch 1 Binder preparation 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M8–R3 | 2020-05-20 |  |  | 0
Văn phòng 2 Office 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M13–R3 | 2020-05-20 |  |  | 0
Phòng nguyên liệu cấp phát - sau cân 2 Weighed raw materials staging 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M14–R1 | 2020-05-20 |  |  | 8
Phòng nguyên liệu cấp phát - sau cân 2 Weighed raw materials staging 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0M14–R2 | 2020-05-20 |  |  | 0
MAL0M17 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M15–R1 | 2020-05-20 |  |  | 0
PAL0M17 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng – bên cạnh bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0M16–R1 | 2020-05-20 |  |  | 4
Phòng pha chế 3 (250 kg) Wet granulation 3 (250 kg) | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M17–R3 | 2020-05-20 |  |  | 0
Phòng pha chế 3 (250 kg) Wet granulation 3 (250 kg) | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt thiết bị - tay nắm cửa Surface of equipment – handle | 0M17–R5 | 2020-05-20 |  |  | 5
Phòng pha chế dịch 3 Binder preparation 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần khu vực làm việc Floor near working area | 0M18–R1 | 2020-05-20 |  |  | 0
Phòng pha chế dịch 3 Binder preparation 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M18–R4 | 2020-05-20 |  |  | 3
Phòng khuôn mẫu (pha chế) Format parts (granulation) | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0M19–R2 | 2020-05-20 |  |  | 1
Phòng khuôn mẫu (pha chế) Format parts (granulation) | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M19–R4 | 2020-05-20 |  |  | 0
MAL0M22 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M20–R3 | 2020-05-20 |  |  | 1
PAL0M22 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng – bên cạnh bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0M21–R1 | 2020-05-20 |  |  | 9
Phòng nén và tạo hạt Compacting | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M22–R3 | 2020-05-20 |  |  | 0
Phòng nén và tạo hạt Compacting | Surface | Hàng tháng Monthly | Khu vực làm việc- bàn Working area – table | 0M22–R4 | 2020-05-20 |  |  | 4
MAL0M25 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0M23–R2 | 2020-05-20 |  |  | 2
PAL0M25 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M24–R3 | 2020-05-20 |  |  | 0
Phòng trộn khô Dry mixing | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M25–R1 | 2020-05-20 |  |  | 5
Phòng trộn khô Dry mixing | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M25–R3 | 2020-05-20 |  |  | 0
PAL0M28 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M26–R3 | 2020-05-20 |  |  | 3
MAL0M28 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M27–R3 | 2020-05-20 |  |  | 3
Phòng trộn hoàn tất 1(500 kg) Final blending 1(500 kg) | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M28–R3 | 2020-05-20 |  |  | 0
Phòng biệt trữ cốm 1 Granule quarantine room 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M29–R1 | 2020-05-20 |  |  | 12
Phòng biệt trữ cốm 1 Granule quarantine room 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M29–R3 | 2020-05-20 |  |  | 0
Phòng giặt tay áo, khăn sấy FBD filters, tray cloths washing | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt của thiết bị - đang mở Surface of equipment – opening | 0M30–R4 | 2020-05-20 |  |  | 5
Phòng sấy tay áo, khăn sấy FBD filters, tray cloths drying | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M31–R1 | 2020-05-20 |  |  | 6
Phòng cốm chờ vô nang Staging granulate waiting for encapsulation | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M32–R1 | 2020-05-20 |  |  | 2
Phòng cốm chờ vô nang Staging granulate waiting for encapsulation | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor corner | 0M32–R5 | 2020-05-20 |  |  | 13
Hành lang 8 Corridor 8 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồiWall near air exhaust | 0M33–R2 | 2020-05-20 |  |  | 0
Hành lang 8 Corridor 8 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M33–R3 | 2020-05-20 |  |  | 3
MAL0M36 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0M34–R2 | 2020-05-20 |  |  | 2
PAL0M36 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M35–R4 | 2020-05-20 |  |  | 0
Phòng dập viên 1 Compressing 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M36–R1 | 2020-05-20 |  |  | 7
Phòng dập viên 1 Compressing 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M36–R3 | 2020-05-20 |  |  | 5
MAL0M39 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M37–R4 | 2020-05-20 |  |  | 0
PAL0M39 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M38–R4 | 2020-05-20 |  |  | 0
Phòng dập viên 2 Compressing room 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0M39–R2 | 2020-05-20 |  |  | 1
Phòng dập viên 2 Compressing room 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M39–R3 | 2020-05-20 |  |  | 4
MAL0M42 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M40–R3 | 2020-05-20 |  |  | 0
PAL0M42 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0M41–R2 | 2020-05-20 |  |  | 5
Phòng dập viên 3 Compressing 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt cảm ứng thiết bị Equipment touch surface | 0M42–R4 | 2020-05-20 |  |  | 0
Phòng dập viên 3 Compressing 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt cảm ứng thiết bị - màn hình Equipment touch surface – display | 0M42–R5 | 2020-05-20 |  |  | 2
MAL0M45 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M43–R4 | 2020-05-20 |  |  | 0
PAL0M45 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M44–R4 | 2020-05-20 |  |  | 1
Phòng dập viên 4 Compressing 4 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M45–R3 | 2020-05-20 |  |  | 0
Phòng dập viên 4 Compressing 4 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt cảm ứng thiết bị Equipment touch surface | 0M45–R5 | 2020-05-20 |  |  | 0
Phòng IPC 1 IPC 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0M46–R2 | 2020-05-20 |  |  | 14
PAL0M52 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M50–R3 | 2020-05-20 |  |  | 2
MAL0M52 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0M51–R2 | 2020-05-20 |  |  | 0
Phòng vô nang 1 Encapsulating 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần máy Floor near machine | 0M52–R1 | 2020-05-20 |  |  | 9
Phòng vô nang 1 Encapsulating 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt cảm ứng thiết bị Equipment touch surface | 0M52–R4 | 2020-05-20 |  |  | 0
Văn phòng 3 Office 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Cửa tủ gần lỗ hồi Closet door near air exhaust | 0M53–R2 | 2020-05-20 |  |  | 1
PAL0M56 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M54–R3 | 2020-05-20 |  |  | 12
MAL0M56 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M55–R3 | 2020-05-20 |  |  | 8
Phòng vô nang 2 Encapsulating 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần máy Floor near machine | 0M56–R1 | 2020-05-20 |  |  | 1
Phòng vô nang 2 Encapsulating 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Khu vực làm việc – bàn Work area – Desk | 0M56–R3 | 2020-05-20 |  |  | 9
PAL0M59 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng – bên cạnh bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0M57–R1 | 2020-05-20 |  |  | 1
MAL0M59 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0M58–R2 | 2020-05-20 |  |  | 0
Phòng vô nang 3 Encapsulating 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần máy Floor near machine | 0M59–R1 | 2020-05-20 |  |  | 0
Phòng vô nang 3 Encapsulating 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Khu vực làm việc – bàn Work area – Desk | 0M59–R3 | 2020-05-20 |  |  | 8
PAL0M62 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bàn xoay Bench | 0M60–R5 | 2020-05-20 |  |  | 1
MAL0M62 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M61–R1 | 2020-05-20 |  |  | 2
Phòng ép gói 2 Primary packaging in sachet 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần máy Floor near machine | 0M62–R1 | 2020-05-20 |  |  | 2
Phòng ép gói 2 Primary packaging in sachet 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0M62–R2 | 2020-05-20 |  |  | 0
PAL0M65 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bàn xoay Bench | 0M63–R5 | 2020-05-20 |  |  | 0
MAL0M65 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M64–R4 | 2020-05-20 |  |  | 10
Phòng dập viên 6 Compressing 6 | Surface | Hàng tháng Monthly | Khu vực làm việc – bàn Work area – Desk | 0M65–R3 | 2020-05-20 |  |  | 2
Phòng dập viên 6 Compressing 6 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt cảm ứng thiết bị Equipment touch surface | 0M65–R5 | 2020-05-20 |  |  | 0
Phòng bảo quản nang rỗng Empty HGC staging | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M66–R1 | 2020-05-20 |  |  | 8
Phòng bảo quản nang rỗng Empty HGC staging | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor corner | 0M66–R5 | 2020-05-20 |  |  | 1
Phòng pha chế 2 (250 kg) Wet granulation 2 (250 kg) | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M10–A1 | 2020-05-21 | 1
Phòng dập viên 5 Compressing 5 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M48–A2 | 2020-05-21 | 1
Phòng pha chế dịch 2 Binder preparation 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phảiI nside corner right | 0M9–P1 | 2020-05-21 |  | 2
Phòng pha chế 2 (250 kg) Wet granulation 2 (250 kg) | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa cầu thang Middle of the stair | 0M10–P5 | 2020-05-21 |  | 1
Phòng pha chế 2 (250 kg) Wet granulation 2 (250 kg) | Passive | Hàng tháng Monthly | Gần lỗ hồi và máy trộn siêu tốc Near air exhaust and high shear granulator | 0M10–P6 | 2020-05-21 |  | 1
MAL0M10 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vàoOutside corner right, near entrance door | 0M11–P1 | 2020-05-21 |  | 1
PAL0M10 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái trên bàn xoay Corner left on the bench | 0M12–P2 | 2020-05-21 |  | 4
MAL0M48 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái gần cửa ra vào Outside corner left, near entrance door | 0M47–P1 | 2020-05-21 |  | 0
Phòng dập viên 5 Compressing 5 | Passive | Hàng tháng Monthly | Phía bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M48 đến 0M49 Near entrance door from 0M48 room to 0M49, right | 0M48–P1 | 2020-05-21 |  | 0
Phòng dập viên 5 Compressing 5 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M48–P3 | 2020-05-21 |  | 0
PAL0M48 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần cửa ra vào (từ phòng 0M49 sang phòng 0M48) Inside corner left, near entrance door (from 0M49 room to 0M48 room) | 0M49–P3 | 2020-05-21 |  | 0
Phòng pha chế dịch 2 Binder preparation 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường lỗ hồi Wall air exhaust | 0M9–R2 | 2020-05-21 |  |  | 0
Phòng pha chế dịch 2 Binder preparation 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M9–R4 | 2020-05-21 |  |  | 2
Phòng pha chế 2 (250 kg) Wet granulation 2 (250 kg) | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M10–R4 | 2020-05-21 |  |  | 6
Phòng pha chế 2 (250 kg) Wet granulation 2 (250 kg) | Surface | Hàng tháng Monthly | Nút ấn của cân Scales push buttons | 0M10–R5 | 2020-05-21 |  |  | 2
MAL0M10 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M11–R1 | 2020-05-21 |  |  | 8
PAL0M10 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng – bên cạnh bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0M12–R1 | 2020-05-21 |  |  | 13
MAL0M48 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M47–R1 | 2020-05-21 |  |  | 9
Phòng dập viên 5 Compressing 5 | Surface | Hàng tháng Monthly | Khu vực làm việc – bàn Work area – Desk | 0M48–R3 | 2020-05-21 |  |  | 0
Phòng dập viên 5 Compressing 5 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt cảm ứng thiết bị - màn hình Equipment touch surface – display | 0M48–R5 | 2020-05-21 |  |  | 1
PAL0M48 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M49–R3 | 2020-05-21 |  |  | 0
Hành lang 4 Corridor 4 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0M79 Near door of 0M79 room | 0C22–A2 | 2020-05-28 | 7
Hành lang 4 Corridor 4 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0C23 Near door of 0C22 room | 0C22–A5 | 2020-05-28 | 1
Phòng ép vỉ xé Primary packaging in strip blisters | Active | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải Outside corner right | 0P7–A2 | 2020-05-28 | 0
Phòng ép vỉ 1 Primary packaging in blisters 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0P44 và lỗ hồi Near door of 0P44 room and air exhaust | 0P9–A2 | 2020-05-28 | 5
Phòng ép vỉ 2 Primary packaging in blisters 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần máy ép vỉ 2 Near automatic blister packaging machine 2 | 0P12–A1 | 2020-05-28 | 2
Phòng ép vỉ 3 Primary packaging in blisters 3 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần máy ép vỉ 3 Near automatic blister packaging machine 3 | 0P13–A1 | 2020-05-28 | 1
Phòng ép vỉ 4 Primary packaging in blisters 4 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0P53 và lỗ hồi Near door of 0P53 room and air exhaust | 0P14–A2 | 2020-05-28 | 9
Phòng biệt trữ vỉ và gói 1 Blisters and sachets staging 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0P21–A1 | 2020-05-28 | 5
MAL (Trang phục, khuôn mẫu, dụng cụ) MAL (Garments, format parts, tools) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0C15–P2 | 2020-05-28 |  | 2
MAL (BBSC và Bán thành phẩm) MAL (PM & semi-products) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa ra vào Right corner, near entrance door | 0C21–P1 | 2020-05-28 |  | 5
Hành lang 4 Corridor 4 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc cửa phòng 0M79 Door corner of 0M79 room | 0C22–P2 | 2020-05-28 |  | 1
Hành lang 4 Corridor 4 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc cửa của phòng 0C23 và 0M2 Door corner of 0C23 room and 0M2 | 0C22–P5 | 2020-05-28 |  | 2
Phòng khuôn mẫu (vô nang, dập viên) Format parts (compressing and encapsulation) | Passive | Hàng tháng Monthly | Tường đối diện cửa ra vào The wall opposite entrance door | 0M76–P2 | 2020-05-28 |  | 1
Văn phòng 8 Office 8 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường gần lỗ hồi Middle of the wall, near air exhaust | 0P6–P3 | 2020-05-28 |  | 7
Phòng ép vỉ xé Primary packaging in strip blisters | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0P7–P2 | 2020-05-28 |  | 4
Phòng ép vỉ xé Primary packaging in strip blisters | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải Outside corner right | 0P7–P4 | 2020-05-28 |  | 1
Phòng dụng cụ vệ sinh 2 Cleaning room 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên trái Middle of the wall, left | 0P8–P2 | 2020-05-28 |  | 5
Phòng ép vỉ 1 Primary packaging in blisters 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái gần cửa ra vào (từ phòng 0P9 đến 0P42) Left corner, near entrance door (from 0P9 room to 0P42 room) | 0P9–P2 | 2020-05-28 |  | 1
Phòng ép vỉ 1 Primary packaging in blisters 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Tường phía trong, gần lỗ hồi Inside of the wall, near air exhaust | 0P9–P5 | 2020-05-28 |  | 3
Phòng BBSC cấp phát Primary packaging material staging | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái Outside corner left | 0P11–P2 | 2020-05-28 |  | 6
Phòng BBSC cấp phát Primary packaging material staging | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải Inside corner right | 0P11–P4 | 2020-05-28 |  | 1
Phòng ép vỉ 2 Primary packaging in blisters 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái Outside corner left | 0P12–P3 | 2020-05-28 |  | 0
Phòng ép vỉ 2 Primary packaging in blisters 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Tường phía trong, gần lỗ hồi Inside of the wall, near air exhaust | 0P12–P5 | 2020-05-28 |  | 3
Phòng ép vỉ 3 Primary packaging in blisters 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái Outside corner left | 0P13–P3 | 2020-05-28 |  | 3
Phòng ép vỉ 3 Primary packaging in blisters 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Tường phía trong, gần lỗ hồi Inside of the wall, near air exhaust | 0P13–P5 | 2020-05-28 |  | 7
Phòng ép vỉ 4 Primary packaging in blisters 4 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên phải Middle of the wall, right | 0P14–P1 | 2020-05-28 |  | 4
Phòng ép vỉ 4 Primary packaging in blisters 4 | Passive | Hàng tháng Monthly | Tường phía trong, gần lỗ hồi Inside of the wall, near air exhaust | 0P14–P5 | 2020-05-28 |  | 2
Phòng khuôn mẫu (ĐGSC và Bao phim) Format parts (primary packaging and coating) | Passive | Hàng tháng Monthly | Bên cạnh kệ, đối diện cửa ra vào Beside rack, opposite entrance door | 0P20–P2 | 2020-05-28 |  | 1
Phòng khuôn mẫu (ĐGSC và Bao phim) Format parts (primary packaging and coating) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái Inside corner left | 0P20–P4 | 2020-05-28 |  | 6
Phòng biệt trữ vỉ và gói 1 Blisters and sachets staging 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên trái gần lỗ hồi Middle of the wall, left, near air exhaust | 0P21–P3 | 2020-05-28 |  | 9
Phòng chứa rác thải 2 Waste material temporary disposal 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0P22–P2 | 2020-05-28 |  | 2
PAL0P09 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải trên bàn xoay Right corner on the bench | 0P42–P2 | 2020-05-28 |  | 0
MAL0P09 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào Outside corner right, near entrance door | 0P43–P1 | 2020-05-28 |  | 1
PAL0P09 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên phải Middle of the wall, right | 0P44–P2 | 2020-05-28 |  | 6
PAL0P12 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái gần cửa ra vào Outside corner left, near entrance door | 0P45–P1 | 2020-05-28 |  | 2
MAL0P12 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào Outside corner right, near entrance door | 0P46–P1 | 2020-05-28 |  | 11
PAL0P12 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0P47–P3 | 2020-05-28 |  | 5
PAL0P13 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải trên bàn xoayRight corner on the bench | 0P48–P2 | 2020-05-28 |  | 7
MAL0P13 | Passive | Hàng tháng Monthly | Phía bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0P49 đến 0P13 Near entrance door from 0P49 room to 0P13 room, right | 0P49–P2 | 2020-05-28 |  | 2
PAL0P13 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0P50–P3 | 2020-05-28 |  | 10
PAL0P14 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải trên bàn xoay Right corner on the bench | 0P51–P2 | 2020-05-28 |  | 3
MAL0P14 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào Outside corner right, near entrance door | 0P52–P1 | 2020-05-28 |  | 6
PAL0P14 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên phải Middle of the wall, right | 0P53–P2 | 2020-05-28 |  | 4
Phòng kỹ thuật 1C9 Technical room 1C9 | Passive | Hàng tháng Monthly | Phía bên trái gần cửa ra vào Near entrance door, left | 1C8–P2 | 2020-05-28 |  | 3
Phòng giặt trang phục cấp D Grade D garments washing | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái, gần lỗ hồi Outside corner left, near air exhaust | 1C9–P1 | 2020-05-28 |  | 3
Phòng sấy và xếp trang phục cấp D Grade D garments drying and packing | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần Passbox Inside corner left, near Passbox | 1C10–P2 | 2020-05-28 |  | 12
Phòng sấy và xếp trang phục cấp D Grade D garments drying and packing | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải Outside corner right | 1C10–P4 | 2020-05-28 |  | 4
Phòng kỹ thuật 1C10 Technical room 1C10 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái, gần lỗ hồi Outside corner left, near air exhaust | 1C11–P2 | 2020-05-28 |  | 7
Phòng thay trang phục lần 2 (nhà giặt) 2nd Changing room (Laundry) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái, gần cửa ra vào Outside corner left, near entrance door | 1C12–P3 | 2020-05-28 |  | 9
MAL (Trang phục, khuôn mẫu, dụng cụ) MAL (Garments, format parts, tools) | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0C15–R4 | 2020-05-28 |  |  | 4
MAL (BBSC và Bán thành phẩm) MAL (PM & semi-products) | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0C21–R1 | 2020-05-28 |  |  | 10
Hành lang 4 Corridor 4 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền Floor | 0C22–R1 | 2020-05-28 |  |  | 5
Hành lang 4 Corridor 4 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0C22–R2 | 2020-05-28 |  |  | 7
Hành lang 4 Corridor 4 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0C22–R3 | 2020-05-28 |  |  | 1
Phòng khuôn mẫu (vô nang, dập viên) Format parts (compressing and encapsulation) | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần cửa và bàn Floor near door and desk | 0M76–R1 | 2020-05-28 |  |  | 9
Văn phòng 8 Office 8 | Surface | Hàng tháng Monthly | Khu vực làm việc- bàn Work area – Desk | 0P6–R4 | 2020-05-28 |  |  | 13
Phòng ép vỉ xé Primary packaging in strip blisters | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0P7–R2 | 2020-05-28 |  |  | 4
Phòng ép vỉ xé Primary packaging in strip blisters | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt thiết bị Equipment surface | 0P7–R5 | 2020-05-28 |  |  | 1
Phòng dụng cụ vệ sinh 2 Cleaning room 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0P8–R4 | 2020-05-28 |  |  | 5
Phòng ép vỉ 1 Primary packaging in blisters 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần cửa Floor near door | 0P9–R1 | 2020-05-28 |  |  | 14
Phòng ép vỉ 1 Primary packaging in blisters 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0P9–R2 | 2020-05-28 |  |  | 2
Phòng BBSC cấp phát Primary packaging material staging | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0P11–R1 | 2020-05-28 |  |  | 4
Phòng BBSC cấp phát Primary packaging material staging | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0P11–R3 | 2020-05-28 |  |  | 7
Phòng ép vỉ 2 Primary packaging in blisters 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt cảm ứng thiết bị - màn hình Equipment touch surface – display | 0P12–R5 | 2020-05-28 |  |  | 5
Phòng ép vỉ 2 Primary packaging in blisters 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần lỗ chuột Floor near to “mouse” hole | 0P12–R6 | 2020-05-28 |  |  | 2
Phòng ép vỉ 3 Primary packaging in blisters 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần cửa Floor near door | 0P13–R1 | 2020-05-28 |  |  | 5
Phòng ép vỉ 3 Primary packaging in blisters 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt cảm ứng thiết bị - màn hình Equipment touch surface – display | 0P13–R5 | 2020-05-28 |  |  | 10
Phòng ép vỉ 4 Primary packaging in blisters 4 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0P14–R3 | 2020-05-28 |  |  | 7
Phòng ép vỉ 4 Primary packaging in blisters 4 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt cửa thiết bị Equipment door surface | 0P14–R4 | 2020-05-28 |  |  | 3
Phòng khuôn mẫu (ĐGSC và Bao phim) Format parts (primary packaging and coating) | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần bàn Floor near desk | 0P20–R1 | 2020-05-28 |  |  | 12
Phòng khuôn mẫu (ĐGSC và Bao phim) Format parts (primary packaging and coating) | Surface | Hàng tháng Monthly | Kệ bên dưới Lower Shelf | 0P20–R5 | 2020-05-28 |  |  | 2
Phòng biệt trữ vỉ và gói 1 Blisters and sachets staging 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0P21–R4 | 2020-05-28 |  |  | 3
Phòng chứa rác thải 2 Waste material temporary disposal 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electrical switch | 0P22–R3 | 2020-05-28 |  |  | 7
PAL0P09 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng - gần bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0P42–R1 | 2020-05-28 |  |  | 1
MAL0P09 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0P43–R3 | 2020-05-28 |  |  | 4
PAL0P09 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0P44–R2 | 2020-05-28 |  |  | 4
PAL0P12 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0P45–R3 | 2020-05-28 |  |  | 9
MAL0P12 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0P46–R3 | 2020-05-28 |  |  | 2
PAL0P12 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điệnElectric switch | 0P47–R3 | 2020-05-28 |  |  | 1
PAL0P13 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng - gần bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0P48–R1 | 2020-05-28 |  |  | 6
MAL0P13 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0P49–R1 | 2020-05-28 |  |  | 11
PAL0P13 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0P50–R3 | 2020-05-28 |  |  | 9
PAL0P14 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bàn xoay Bench | 0P51–R5 | 2020-05-28 |  |  | 5
MAL0P14 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòngFloor middle of room | 0P52–R1 | 2020-05-28 |  |  | 5
PAL0P14 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0P53–R4 | 2020-05-28 |  |  | 2
Phòng kỹ thuật 1C9 Technical room 1C9 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền Floor | 1C8–R1 | 2020-05-28 |  |  | 8
Phòng giặt trang phục cấp D Grade D garments washing | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần bồn rửa Floor near wash basin | 1C9–R5 | 2020-05-28 |  |  | 5
Phòng sấy và xếp trang phục cấp D Grade D garments drying and packing | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần cửa thiết bị Floor near equipment door | 1C10–R1 | 2020-05-28 |  |  | 1
Phòng kỹ thuật 1C10 Technical room 1C10 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền Floor | 1C11–R1 | 2020-05-28 |  |  | 7
Phòng thay trang phục lần 2 (nhà giặt) 2nd Changing room (Laundry) | Surface | Hàng tháng Monthly | Bàn xoay Bench | 1C12–R4 | 2020-05-28 |  |  | 4
Hành lang 1 Corridor 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0C3 và 0C5 Near door of 0C3 and 0C5 room | 0C12–A1 | 2020-06-11 | 5
Hành lang 1 Corridor 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0P3 Near door of 0P3 room | 0C12–A3 | 2020-06-11 | 1
Hành lang 1 Corridor 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0P22 Near door of 0P22 room | 0C12–A8 | 2020-06-11 | 0
Hành lang 6 Corridor 6 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0D17 Near door of 0D17 room | 0D1–A2 | 2020-06-11 | 2
Phòng cấp phát 1 Dispensing 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0D4–A2 | 2020-06-11 | 0
Phòng cấp phát 2 Dispensing 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0D8–A2 | 2020-06-11 | 0
Phòng sấy tĩnh Raw material drying | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0D9–A1 | 2020-06-11 | 2
Phòng nguyên liệu cấp phát - sau cân 1 Weighed raw materials staging 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0D11–A1 | 2020-06-11 | 0
Phòng nguyên liệu cấp phát Unweighed raw materials | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0D16–A1 | 2020-06-11 | 1
Hành lang 9 Corridor 9 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa phòng 0M73 Near door of 0M73 | 0M68–A1 | 2020-06-11 | 5
Phòng pha chế dịch bao phim 1 Coating suspension preparation 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0M69–A1 | 2020-06-11 | 0
Phòng pha chế dịch bao phim 2 Coating suspension preparation 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0M70–A1 | 2020-06-11 | 0
Phòng pha chế dịch bao phim 3 Coating suspension preparation 3 | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0M71–A1 | 2020-06-11 | 1
Phòng bao phim 1 Coating 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M72–A2 | 2020-06-11 | 0
Phòng bao phim 2 Coating 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Bên phải, gần cửa ra vào Near entrance door, right | 0M73–A1 | 2020-06-11 | 1
Phòng bao phim 3 Coating 3 | Active | Hàng tháng Monthly | Bên phải, gần cửa ra vào Near entrance door, right | 0M74–A1 | 2020-06-11 | 2
Phòng viên nén chờ bao phim Cores waiting for coating staging | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0M75–A1 | 2020-06-11 | 0
Phòng cốm chờ dập viên Granulate waiting for compression staging | Active | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng Middle room | 0M77–A1 | 2020-06-11 | 1
Phòng vệ sinh dụng cụ 2 Equipment washing 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Gần cửa từ phòng 0M80 sang phòng 0M79 Near door from 0M80 room to 0M79 room | 0M80–A1 | 2020-06-11 | 4
Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần cửa máy rửa bin Inside corner right, near bin washer door | 0M82–A2 | 2020-06-11 | 3
Phòng ép gói 1 Primary packaging in sachet 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0P5–A1 | 2020-06-11 | 0
Phòng bán thành phẩm chờ ĐGSC Semi-products waiting for primary packaging staging | Active | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0P19–A2 | 2020-06-11 | 1
Phòng thay trang phục (lần 2) 1 (nữ) 2nd Changing room 1 (women) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái trên bàn xoay Corner left on the bench | 0C3–P2 | 2020-06-11 |  | 10
Phòng thay trang phục (lần 2) 2 (nữ) 2nd Changing room 2 (women) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái trên bàn xoay Corner left on the bench | 0C5–P2 | 2020-06-11 |  | 13
Phòng thay trang phục (lần 2) 3 (nam) 2nd Changing room 3 (men) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải Outside corner right | 0C7–P1 | 2020-06-11 |  | 11
Phòng thay trang phục (lần 2) 4 (nam) 2nd Changing room 4 (men) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái trên bàn xoay Left corner on the bench | 0C9–P2 | 2020-06-11 |  | 9
Phòng thay trang phục (lần 2) 5 (nam) 2nd Changing room 5 (men) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải Outside corner right | 0C11–P1 | 2020-06-11 |  | 2
Hành lang 1 Corridor 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc cửa phòng 0C11 Door corner of 0C11 room | 0C12–P2 | 2020-06-11 |  | 4
Hành lang 1 Corridor 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc cửa phòng 0P18 Door corner of 0P18 room | 0C12–P7 | 2020-06-11 |  | 0
Hành lang 1 Corridor 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc cửa phòng 0M67 Door corner of 0M67 room | 0C12–P10 | 2020-06-11 |  | 6
Phòng thay trang phục (lần 2) 6 2nd Changing room 6 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải Inside corner right | 0C20–P1 | 2020-06-11 |  | 0
MAL (Cồn và rác thải cấp D) MAL (Ethanol and waste grade D) | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa ra vào Right corner, near entrance door | 0C23–P1 | 2020-06-11 |  | 5
Hành lang 6 Corridor 6 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc cửa phòng 0D11 Door corner of 0D11 room | 0D1–P1 | 2020-06-11 |  | 0
PAL0D4 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải trên bàn xoay Corner right on the bench | 0D2–P2 | 2020-06-11 |  | 0
MAL0D4 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi (từ phòng 0D4 sang phòng 0D3)Inside corner right, near air exhaust (from 0D4 room to 0D3 room) | 0D3–P2 | 2020-06-11 |  | 0
Phòng cấp phát 1 Dispensing 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài gần cửa từ phòng 0D4 sang phòng 0D2 Outside, near door froom 0D4 to 0D2 | 0D4–P2 | 2020-06-11 |  | 1
Phòng chứa rác thải 1 Waste material temporary disposal 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường phải Corner right of the wall | 0D5–P2 | 2020-06-11 |  | 6
MAL0D8 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi (từ phòng 0D8 sang phòng 0D6)Inside corner left, near air exhaust (from 0D8 room to 0D6 room) | 0D6–P2 | 2020-06-11 |  | 2
PAL0D8 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải trên bàn xoay Right corner on the bench | 0D7–P2 | 2020-06-11 |  | 0
Phòng cấp phát 2 Dispensing 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0D8–P2 | 2020-06-11 |  | 3
Phòng sấy tĩnh Raw material drying | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0D9–P3 | 2020-06-11 |  | 2
Văn phòng 1 Office 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa ra vào Right corner, near entrance door | 0D10–P1 | 2020-06-11 |  | 7
Phòng nguyên liệu cấp phát - sau cân 1 Weighed raw materials staging 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0D11–P2 | 2020-06-11 |  | 0
Phòng dụng cụ đã qua sử dụng 1 Used equipment 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên phải gần cửa ra vào Right corner, near entrance door | 0D12–P1 | 2020-06-11 |  | 5
Phòng vệ sinh dụng cụ 1 Equipment cleaning 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái Inside corner left | 0D13–P3 | 2020-06-11 |  | 2
Phòng làm khô dụng cụ 1 Equipment drying 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Gần cửa từ phòng 0D14 sang phòng 0D13 Near door from 0D14 to 0D13 | 0D14–P2 | 2020-06-11 |  | 3
Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc tường trái, gần lỗ hồi Left corner of the wall, near air exhaust | 0D15–P2 | 2020-06-11 |  | 1
Phòng nguyên liệu cấp phát Unweighed raw materials | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài gần cửa ra vào Outside corner, near entrance door | 0D16–P3 | 2020-06-11 |  | 0
MAL (Cấp phát nguyên liệu) MAL (Dispensing) | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên phải Middle of the wall, right | 0D17–P2 | 2020-06-11 |  | 0
Phòng Giám Đốc Sản Xuất Production Director room | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái Inside corner left | 0M67–P1 | 2020-06-11 |  | 1
Hành lang 9 Corridor 9 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái gần cửa ra vào Outside corner left, near entrance door | 0M68–P1 | 2020-06-11 |  | 1
Phòng pha chế dịch bao phim 1 Coating suspension preparation 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái Inside corner left | 0M69–P1 | 2020-06-11 |  | 6
Phòng pha chế dịch bao phim 2 Coating suspension preparation 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải Outside corner right | 0M70–P2 | 2020-06-11 |  | 1
Phòng pha chế dịch bao phim 3 Coating suspension preparation 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải Outside corner right | 0M71–P2 | 2020-06-11 |  | 0
Phòng bao phim 1 Coating 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M72–P3 | 2020-06-11 |  | 2
Phòng bao phim 2 Coating 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M73–P2 | 2020-06-11 |  | 0
Phòng bao phim 3 Coating 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M74–P2 | 2020-06-11 |  | 5
Phòng viên nén chờ bao phim Cores waiting for coating staging | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải Outside corner right | 0M75–P1 | 2020-06-11 |  | 2
Phòng cốm chờ dập viên Granulate waiting for compression staging | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái gần cửa ra vào Outside corner left, near entrance door | 0M77–P1 | 2020-06-11 |  | 0
Văn phòng 5 Office 5 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái gần cửa ra vào Outside corner left, near entrance door | 0M78–P1 | 2020-06-11 |  | 3
Phòng dụng cụ đã qua sử dụng 2 Used equipment 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên trái gần lỗ hồi Middle of the wall, left, near air exhaust | 0M79–P2 | 2020-06-11 |  | 7
Phòng vệ sinh dụng cụ 2 Equipment washing 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái gần cửa ra vào và lỗ hồi (từ phòng 0M80 đến 0M79) Left corner, near entrance door and air exhaust (from 0M80 room to 0M79 room) | 0M80–P1 | 2020-06-11 |  | 0
Phòng làm khô dụng cụ 2 Equipment drying 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái gần cửa ra vào Outside corner left, near entrance door | 0M81–P1 | 2020-06-11 |  | 4
Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào và lỗ hồi Outside corner right, near entrance door and air exhaust | 0M82–P2 | 2020-06-11 |  | 1
Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên phải từ phòng 0M81 sang 0M82 Middle of the wall, right (from 0M81 room to 0M82 room) | 0M82–P5 | 2020-06-11 |  | 3
Phòng IPC 2 IPC 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa tường bên phải Middle of the wall, right | 0M83–P1 | 2020-06-11 |  | 2
Phòng dụng cụ vệ sinh 1 Cleaning room 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào Outside corner right, near entrance door | 0M84–P1 | 2020-06-11 |  | 7
Văn phòng 6 Office 6 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0P1–P2 | 2020-06-11 |  | 3
Văn phòng 7 Office 7 | Passive | Hàng tháng Monthly | Tường bên trái Left of the wall | 0P2–P2 | 2020-06-11 |  | 2
MAL0P5 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái gần cửa ra vào (từ phòng 0P3 đến 0P5) Left corner, near entrance door (from 0P3 room to 0P5 room) | 0P3–P1 | 2020-06-11 |  | 0
PAL0P5 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc bên trái gần cửa ra vào (từ phòng 0P4 đến 0P5) Left corner, near entrance door (from 0P4 room to 0P5 room) | 0P4–P1 | 2020-06-11 |  | 1
Phòng ép gói 1 Primary packaging in sachet 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0P5–P1 | 2020-06-11 |  | 0
Phòng ép gói 1 Primary packaging in sachet 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Giữa phòng gần máy ép gói ngang Middle of the room, near Horizontal sachet machine | 0P5–P5 | 2020-06-11 |  | 1
Phòng dụng cụ đã qua sử dụng 3 Used equipment 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải Inside corner right | 0P15–P2 | 2020-06-11 |  | 3
Phòng vệ sinh dụng cụ 3 Equipment washing 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái, gần lỗ hồi Outside corner left, near air exhaust | 0P16–P1 | 2020-06-11 |  | 8
Phòng làm khô dụng cụ 3 Equipment drying 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Phía bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0P17 đến 0P18 Near entrance door from 0P17 room to 0P18 room, right | 0P17–P1 | 2020-06-11 |  | 5
Phòng dụng cụ sạch 3 Clean equipment 3 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0P18–P2 | 2020-06-11 |  | 2
Phòng bán thành phẩm chờ ĐGSC Semi-products waiting for primary packaging staging | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc ngoài bên trái Outside corner left | 0P19–P1 | 2020-06-11 |  | 0
Phòng bán thành phẩm chờ ĐGSC Semi-products waiting for primary packaging staging | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0P19–P3 | 2020-06-11 |  | 1
Phòng thay trang phục (lần 2) 1 (nữ) 2nd Changing room 1 (women) | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần cửa Floor near door | 0C3–R1 | 2020-06-11 |  |  | 14
Phòng thay trang phục (lần 2) 2 (nữ) 2nd Changing room 2 (women) | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0C5–R3 | 2020-06-11 |  |  | 0
Phòng thay trang phục (lần 2) 3 (nam) 2nd Changing room 3 (men) | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0C7–R2 | 2020-06-11 |  |  | 11
Phòng thay trang phục (lần 2) 4 (nam) 2nd Changing room 4 (men) | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0C9–R2 | 2020-06-11 |  |  | 9
Phòng thay trang phục (lần 2) 5 (nam) 2nd Changing room 5 (men) | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần cửa Floor near door | 0C11–R1 | 2020-06-11 |  |  | 5
Hành lang 1 Corridor 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0C12–R5 | 2020-06-11 |  |  | 0
Hành lang 1 Corridor 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền Floor | 0C12–R11 | 2020-06-11 |  |  | 8
Hành lang 1 Corridor 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0C12–R17 | 2020-06-11 |  |  | 13
Hành lang 1 Corridor 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0C12–R18 | 2020-06-11 |  |  | 9
Phòng thay trang phục (lần 2) 6 2nd Changing room 6 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0C20–R3 | 2020-06-11 |  |  | 2
MAL (Cồn và rác thải cấp D) MAL (Ethanol and waste grade D) | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0C23–R4 | 2020-06-11 |  |  | 1
Hành lang 6 Corridor 6 | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0D1–R1 | 2020-06-11 |  |  | 5
Hành lang 6 Corridor 6 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0D1–R3 | 2020-06-11 |  |  | 0
PAL0D4 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng – bên cạnh bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0D2–R1 | 2020-06-11 |  |  | 0
MAL0D4 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0D3–R1 | 2020-06-11 |  |  | 11
Phòng cấp phát 1 Dispensing 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0D4–R1 | 2020-06-11 |  |  | 3
Phòng cấp phát 1 Dispensing 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0D4–R3 | 2020-06-11 |  |  | 0
Phòng cấp phát 1 Dispensing 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0D4–R4 | 2020-06-11 |  |  | 1
Phòng chứa rác thải 1 Waste material temporary disposal 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0D5–R1 | 2020-06-11 |  |  | 3
MAL0D8 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0D6–R1 | 2020-06-11 |  |  | 6
PAL0D8 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng – bên cạnh bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0D7–R1 | 2020-06-11 |  |  | 8
Phòng cấp phát 2 Dispensing 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0D8–R1 | 2020-06-11 |  |  | 4
Phòng cấp phát 2 Dispensing 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0D8–R3 | 2020-06-11 |  |  | 0
Phòng cấp phát 2 Dispensing 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Lối vào (rèm) của thiết bị 1 Entrance (curtain) to equipment 1 | 0D8–R5 | 2020-06-11 |  |  | 1
Phòng sấy tĩnh Raw material drying | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0D9–R1 | 2020-06-11 |  |  | 12
Phòng sấy tĩnh Raw material drying | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0D9–R3 | 2020-06-11 |  |  | 4
Văn phòng 1 Office 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0D10–R3 | 2020-06-11 |  |  | 6
Phòng nguyên liệu cấp phát - sau cân 1 Weighed raw materials staging 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0D11–R1 | 2020-06-11 |  |  | 5
Phòng nguyên liệu cấp phát - sau cân 1 Weighed raw materials staging 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0D11–R4 | 2020-06-11 |  |  | 0
Phòng dụng cụ đã qua sử dụng 1 Used equipment 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0D12–R1 | 2020-06-11 |  |  | 1
Phòng vệ sinh dụng cụ 1 Equipment cleaning 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần sàn rửa Floor near to washing grid | 0D13–R1 | 2020-06-11 |  |  | 3
Phòng làm khô dụng cụ 1 Equipment drying 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0D14–R1 | 2020-06-11 |  |  | 0
Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0D15–R1 | 2020-06-11 |  |  | 2
Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0D15–R4 | 2020-06-11 |  |  | 0
Phòng nguyên liệu cấp phát Unweighed raw materials | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0D16–R1 | 2020-06-11 |  |  | 13
Phòng nguyên liệu cấp phát Unweighed raw materials | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0D16–R3 | 2020-06-11 |  |  | 4
MAL (Cấp phát nguyên liệu) MAL (Dispensing) | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0D17–R1 | 2020-06-11 |  |  | 0
Phòng Giám Đốc Sản Xuất Production Director room | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M67–R4 | 2020-06-11 |  |  | 2
Hành lang 9 Corridor 9 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền Floor | 0M68–R1 | 2020-06-11 |  |  | 9
Hành lang 9 Corridor 9 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M68–R4 | 2020-06-11 |  |  | 1
Phòng pha chế dịch bao phim 1 Coating suspension preparation 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần bồn rửa Floor near wash basin | 0M69–R1 | 2020-06-11 |  |  | 3
Phòng pha chế dịch bao phim 1 Coating suspension preparation 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M69–R4 | 2020-06-11 |  |  | 0
Phòng pha chế dịch bao phim 2 Coating suspension preparation 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần bồn rửa Floor near wash basin | 0M70–R1 | 2020-06-11 |  |  | 5
Phòng pha chế dịch bao phim 2 Coating suspension preparation 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M70–R4 | 2020-06-11 |  |  | 2
Phòng pha chế dịch bao phim 3 Coating suspension preparation 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần bồn rửa Floor near wash basin | 0M71–R1 | 2020-06-11 |  |  | 0
Phòng pha chế dịch bao phim 3 Coating suspension preparation 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M71–R4 | 2020-06-11 |  |  | 0
Phòng bao phim 1 Coating 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M72–R1 | 2020-06-11 |  |  | 10
Phòng bao phim 1 Coating 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt cảm ứng thiết bị - màn hình Equipment touch surface – display | 0M72–R4 | 2020-06-11 |  |  | 3
Phòng bao phim 2 Coating 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M73–R1 | 2020-06-11 |  |  | 0
Phòng bao phim 2 Coating 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Bề mặt cảm ứng thiết bị - màn hình Equipment touch surface – display | 0M73–R3 | 2020-06-11 |  |  | 3
Phòng bao phim 3 Coating 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0M74–R1 | 2020-06-11 |  |  | 6
Phòng bao phim 3 Coating 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Cửa của thiết bị Equipment technical area door | 0M74–R2 | 2020-06-11 |  |  | 1
Phòng viên nén chờ bao phim Cores waiting for coating staging | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M75–R4 | 2020-06-11 |  |  | 1
Phòng cốm chờ dập viên Granulate waiting for compression staging | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0M77–R1 | 2020-06-11 |  |  | 0
Văn phòng 5 Office 5 | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0M78–R1 | 2020-06-11 |  |  | 13
Phòng dụng cụ đã qua sử dụng 2 Used equipment 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0M79–R4 | 2020-06-11 |  |  | 3
Phòng vệ sinh dụng cụ 2 Equipment washing 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0M80–R3 | 2020-06-11 |  |  | 12
Phòng làm khô dụng cụ 2 Equipment drying 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0M81–R1 | 2020-06-11 |  |  | 8
Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Tường gần lỗ hồi Wall near air exhaust | 0M82–R2 | 2020-06-11 |  |  | 0
Phòng IPC 2 IPC 2 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điệnElectric switch | 0M83–R3 | 2020-06-11 |  |  | 13
Phòng dụng cụ vệ sinh 1 Cleaning room 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Thiết bị vệ sinh- máy Cleaning equipment – machine | 0M84–R5 | 2020-06-11 |  |  | 0
Văn phòng 6 Office 6 | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0P1–R1 | 2020-06-11 |  |  | 9
Văn phòng 7 Office 7 | Surface | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor in corner | 0P2–R1 | 2020-06-11 |  |  | 14
MAL0P5 | Surface | Hàng tháng Monthly | Công tắc điện Electric switch | 0P3–R3 | 2020-06-11 |  |  | 1
PAL0P5 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng - gần bàn xoay Floor middle of room – next to bench | 0P4–R1 | 2020-06-11 |  |  | 7
Phòng ép gói 1 Primary packaging in sachet 1 | Surface | Hàng tháng Monthly | Cửa của thiết bị Equipment technical area door | 0P5–R4 | 2020-06-11 |  |  | 5
Phòng dụng cụ đã qua sử dụng 3 Used equipment 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0P15–R1 | 2020-06-11 |  |  | 14
Phòng vệ sinh dụng cụ 3 Equipment washing 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền gần sàn rửa Floor near wash grid | 0P16–R1 | 2020-06-11 |  |  | 9
Phòng làm khô dụng cụ 3 Equipment drying 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0P17–R1 | 2020-06-11 |  |  | 10
Phòng dụng cụ sạch 3 Clean equipment 3 | Surface | Hàng tháng Monthly | Nền giữa phòng Floor middle of room | 0P18–R1 | 2020-06-11 |  |  | 1
Phòng bán thành phẩm chờ ĐGSC Semi-products waiting for primary packaging staging | Surface | Hàng tháng Monthly | Tay nắm cửa Door handle | 0P19–R4 | 2020-06-11 |  |  | 6

## TB XƯỞNG CẤP SẠCH D
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2020 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2020
THIẾT BỊ CẤP SẠCH D - XƯỞNG NON-BETALACTAM VIÊN GRADE D EQUIPMENT OF NON-BETALACTAM SOLID ORALS WORKSHOP
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | [5 empty] | 200 | 100 | 50
Giới hạn cảnh báo Alert limit | [5 empty] | 40 | 20 | 22
Giới hạn hành động Action limit | [5 empty] | 60 | 50 | 26 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05
Tên thiết bị Equipment name | Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Tần suất Frequency | Vị trí lấy mẫu Sampling location | Mã số điểm lấy mẫu Sampling location ID | Ngày lấy mẫu Sampling date | 5-Phương pháp lấy mẫu không khí Active air sampling method (CFU/plate) | 3-Phương pháp đặt đĩa thạch Settle plates method (CFU/plate) | 4-Phương pháp lấy mẫu bề mặt Surface sampling method (CFU/plate) | Mã số điểm lấy mẫu sampling location ID | Tên phòng Room name | Mã số TB number | Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Vị trí lấy mẫu Sampling location | Tần suất Frequency
Buồng cân nguyên liệu 1 Material dispensing booth 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Khu vực làm việc – góc bàn Working area – table corner | E1123–P2 | 2020-01-13 |  | 1 |  | E1123–P2 | Buồng cân nguyên liệu 1 Material dispensing booth 1 | E1123 | Passive | Khu vực làm việc – góc bàn Working area – table corner | Hàng tháng Monthly
Buồng cân nguyên liệu 1 Material dispensing booth 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor corner | E1123–P3 | 2020-01-13 |  | 4 |  | E1123–P3 | Buồng cân nguyên liệu 1 Material dispensing booth 1 | E1123 | Passive | Góc nền Floor corner | Hàng tháng Monthly
Buồng cân nguyên liệu 1 Material dispensing booth 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Cao 1 m On height 1m | E1123–A2 | 2020-01-13 | 6 |  |  | E1123–A2 | Buồng cân nguyên liệu 1 Material dispensing booth 1 | E1123 | Active | Cao 1 m On height 1m | Hàng tháng Monthly
Buồng cân nguyên liệu 1 Material dispensing booth 1 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Màn hình hiển thị của cân E1193 Display of E1193 equipment (scale) | E1123–R1 | 2020-01-13 |  |  | 7 | E1123–R1 | Buồng cân nguyên liệu 1 Material dispensing booth 1 | E1123 | Rodac | Màn hình hiển thị của cân E1193 Display of E1193 equipment (scale) | Hàng tháng Monthly
Buồng cân nguyên liệu 1 Material dispensing booth 1 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Rèm (1m) Curtains (1m) | E1123–R6 | 2020-01-13 |  |  | 3 | E1123–R6 | Buồng cân nguyên liệu 1 Material dispensing booth 1 | E1123 | Rodac | Rèm (1m) Curtains (1m) | Hàng tháng Monthly
Buồng cân nguyên liệu 1 Material dispensing booth 1 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Rèm (1m) Curtains (1m) | E1123–R7 | 2020-01-13 |  |  | 1 | E1123–R7 | Buồng cân nguyên liệu 1 Material dispensing booth 1 | E1123 | Rodac | Rèm (1m) Curtains (1m) | Hàng tháng Monthly
Buồng cân nguyên liệu 1 Material dispensing booth 1 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Sàn Floor | E1123–R8 | 2020-01-13 |  |  | 5 | E1123–R8 | Buồng cân nguyên liệu 1 Material dispensing booth 1 | E1123 | Rodac | Sàn Floor | Hàng tháng Monthly
Buồng cân nguyên liệu 2 Material dispensing booth 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Khu vực làm việc – góc bàn Working area – table corner | E1124–P2 | 2020-01-13 |  | 2 |  | E1124–P2 | Buồng cân nguyên liệu 2 Material dispensing booth 2 | E1124 | Passive | Khu vực làm việc – góc bàn Working area – table corner | Hàng tháng Monthly
Buồng cân nguyên liệu 2 Material dispensing booth 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Khu vực làm việc – góc bàn Working area – table corner | E1124–P4 | 2020-01-13 |  | 1 |  | E1124–P4 | Buồng cân nguyên liệu 2 Material dispensing booth 2 | E1124 | Passive | Khu vực làm việc – góc bàn Working area – table corner | Hàng tháng Monthly
Buồng cân nguyên liệu 2 Material dispensing booth 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Cao 1 m On height 1m | E1124–A1 | 2020-01-13 | 3 |  |  | E1124–A1 | Buồng cân nguyên liệu 2 Material dispensing booth 2 | E1124 | Active | Cao 1 m On height 1m | Hàng tháng Monthly
Buồng cân nguyên liệu 2 Material dispensing booth 2 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Màn hình hiển thị của cân E1194 Display of E1194 equipment (scale) | E1124–R1 | 2020-01-13 |  |  | 3 | E1124–R1 | Buồng cân nguyên liệu 2 Material dispensing booth 2 | E1124 | Rodac | Màn hình hiển thị của cân E1194 Display of E1194 equipment (scale) | Hàng tháng Monthly
Buồng cân nguyên liệu 2 Material dispensing booth 2 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Rèm (1m) Curtains (1m) | E1124–R6 | 2020-01-13 |  |  | 2 | E1124–R6 | Buồng cân nguyên liệu 2 Material dispensing booth 2 | E1124 | Rodac | Rèm (1m) Curtains (1m) | Hàng tháng Monthly
Buồng cân nguyên liệu 2 Material dispensing booth 2 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Rèm (1m) Curtains (1m) | E1124–R7 | 2020-01-13 |  |  | 7 | E1124–R7 | Buồng cân nguyên liệu 2 Material dispensing booth 2 | E1124 | Rodac | Rèm (1m) Curtains (1m) | Hàng tháng Monthly
Buồng cân nguyên liệu 2 Material dispensing booth 2 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Sàn Floor | E1124–R8 | 2020-01-13 |  |  | 4 | E1124–R8 | Buồng cân nguyên liệu 2 Material dispensing booth 2 | E1124 | Rodac | Sàn Floor | Hàng tháng Monthly
Buồng cân nguyên liệu 1 Material dispensing booth 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Cao 1 m On height 1m | E1123–A2 | 2020-02-22 | 0
Buồng cân nguyên liệu 1 Material dispensing booth 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Khu vực làm việc – góc bàn Working area – table corner | E1123–P2 | 2020-02-22 |  | 2
Buồng cân nguyên liệu 1 Material dispensing booth 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor corner | E1123–P3 | 2020-02-22 |  | 0
Buồng cân nguyên liệu 1 Material dispensing booth 1 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Màn hình hiển thị của cân E1193 Display of E1193 equipment (scale) | E1123–R1 | 2020-02-22 |  |  | 8
Buồng cân nguyên liệu 1 Material dispensing booth 1 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Rèm (1m) Curtains (1m) | E1123–R6 | 2020-02-22 |  |  | 1
Buồng cân nguyên liệu 1 Material dispensing booth 1 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Rèm (1m) Curtains (1m) | E1123–R7 | 2020-02-22 |  |  | 0
Buồng cân nguyên liệu 1 Material dispensing booth 1 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Sàn Floor | E1123–R8 | 2020-02-22 |  |  | 4
Buồng cân nguyên liệu 2 Material dispensing booth 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Cao 1 m On height 1m | E1124–A1 | 2020-02-22 | 0
Buồng cân nguyên liệu 2 Material dispensing booth 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Khu vực làm việc – góc bàn Working area – table corner | E1124–P2 | 2020-02-22 |  | 3
Buồng cân nguyên liệu 2 Material dispensing booth 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Khu vực làm việc – góc bàn Working area – table corner | E1124–P4 | 2020-02-22 |  | 1
Buồng cân nguyên liệu 2 Material dispensing booth 2 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Màn hình hiển thị của cân E1194 Display of E1194 equipment (scale) | E1124–R1 | 2020-02-22 |  |  | 7
Buồng cân nguyên liệu 2 Material dispensing booth 2 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Rèm (1m) Curtains (1m) | E1124–R6 | 2020-02-22 |  |  | 4
Buồng cân nguyên liệu 2 Material dispensing booth 2 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Rèm (1m) Curtains (1m) | E1124–R7 | 2020-02-22 |  |  | 9
Buồng cân nguyên liệu 2 Material dispensing booth 2 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Sàn Floor | E1124–R8 | 2020-02-22 |  |  | 1
Buồng cân nguyên liệu 1 Material dispensing booth 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Cao 1 m On height 1m | E1123–A2 | 2020-03-11 | 0
Buồng cân nguyên liệu 1 Material dispensing booth 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Khu vực làm việc – góc bàn Working area – table corner | E1123–P2 | 2020-03-11 |  | 0
Buồng cân nguyên liệu 1 Material dispensing booth 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor corner | E1123–P3 | 2020-03-11 |  | 1
Buồng cân nguyên liệu 1 Material dispensing booth 1 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Màn hình hiển thị của cân E1193 Display of E1193 equipment (scale) | E1123–R1 | 2020-03-11 |  |  | 9
Buồng cân nguyên liệu 1 Material dispensing booth 1 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Rèm (1m) Curtains (1m) | E1123–R6 | 2020-03-11 |  |  | 2
Buồng cân nguyên liệu 1 Material dispensing booth 1 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Rèm (1m) Curtains (1m) | E1123–R7 | 2020-03-11 |  |  | 0
Buồng cân nguyên liệu 1 Material dispensing booth 1 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Sàn Floor | E1123–R8 | 2020-03-11 |  |  | 0
Buồng cân nguyên liệu 2 Material dispensing booth 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Cao 1 m On height 1m | E1124–A1 | 2020-03-11 | 0
Buồng cân nguyên liệu 2 Material dispensing booth 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Khu vực làm việc – góc bàn Working area – table corner | E1124–P2 | 2020-03-11 |  | 0
Buồng cân nguyên liệu 2 Material dispensing booth 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Khu vực làm việc – góc bàn Working area – table corner | E1124–P4 | 2020-03-11 |  | 3
Buồng cân nguyên liệu 2 Material dispensing booth 2 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Màn hình hiển thị của cân E1194 Display of E1194 equipment (scale) | E1124–R1 | 2020-03-11 |  |  | 0
Buồng cân nguyên liệu 2 Material dispensing booth 2 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Rèm (1m) Curtains (1m) | E1124–R6 | 2020-03-11 |  |  | 5
Buồng cân nguyên liệu 2 Material dispensing booth 2 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Rèm (1m) Curtains (1m) | E1124–R7 | 2020-03-11 |  |  | 3
Buồng cân nguyên liệu 2 Material dispensing booth 2 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Sàn Floor | E1124–R8 | 2020-03-11 |  |  | 8
Buồng cân nguyên liệu 1 Material dispensing booth 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Cao 1 m On height 1m | E1123–A2 | 2020-04-10 | 1
Buồng cân nguyên liệu 1 Material dispensing booth 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Khu vực làm việc – góc bàn Working area – table corner | E1123–P2 | 2020-04-10 |  | 3
Buồng cân nguyên liệu 1 Material dispensing booth 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor corner | E1123–P3 | 2020-04-10 |  | 1
Buồng cân nguyên liệu 1 Material dispensing booth 1 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Màn hình hiển thị của cân E1193 Display of E1193 equipment (scale) | E1123–R1 | 2020-04-10 |  |  | 5
Buồng cân nguyên liệu 1 Material dispensing booth 1 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Rèm (1m) Curtains (1m) | E1123–R6 | 2020-04-10 |  |  | 1
Buồng cân nguyên liệu 1 Material dispensing booth 1 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Rèm (1m) Curtains (1m) | E1123–R7 | 2020-04-10 |  |  | 6
Buồng cân nguyên liệu 1 Material dispensing booth 1 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Sàn Floor | E1123–R8 | 2020-04-10 |  |  | 0
Buồng cân nguyên liệu 2 Material dispensing booth 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Cao 1 m On height 1m | E1124–A1 | 2020-04-10 | 0
Buồng cân nguyên liệu 2 Material dispensing booth 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Khu vực làm việc – góc bàn Working area – table corner | E1124–P2 | 2020-04-10 |  | 0
Buồng cân nguyên liệu 2 Material dispensing booth 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Khu vực làm việc – góc bàn Working area – table corner | E1124–P4 | 2020-04-10 |  | 2
Buồng cân nguyên liệu 2 Material dispensing booth 2 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Màn hình hiển thị của cân E1194 Display of E1194 equipment (scale) | E1124–R1 | 2020-04-10 |  |  | 0
Buồng cân nguyên liệu 2 Material dispensing booth 2 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Rèm (1m) Curtains (1m) | E1124–R6 | 2020-04-10 |  |  | 2
Buồng cân nguyên liệu 2 Material dispensing booth 2 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Rèm (1m) Curtains (1m) | E1124–R7 | 2020-04-10 |  |  | 4
Buồng cân nguyên liệu 2 Material dispensing booth 2 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Sàn Floor | E1124–R8 | 2020-04-10 |  |  | 3
Buồng cân nguyên liệu 1 Material dispensing booth 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Cao 1 m On height 1m | E1123–A2 | 2020-05-11 | 0
Buồng cân nguyên liệu 1 Material dispensing booth 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Khu vực làm việc – góc bàn Working area – table corner | E1123–P2 | 2020-05-11 |  | 1
Buồng cân nguyên liệu 1 Material dispensing booth 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor corner | E1123–P3 | 2020-05-11 |  | 4
Buồng cân nguyên liệu 1 Material dispensing booth 1 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Màn hình hiển thị của cân E1193 Display of E1193 equipment (scale) | E1123–R1 | 2020-05-11 |  |  | 1
Buồng cân nguyên liệu 1 Material dispensing booth 1 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Rèm (1m) Curtains (1m) | E1123–R6 | 2020-05-11 |  |  | 3
Buồng cân nguyên liệu 1 Material dispensing booth 1 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Rèm (1m) Curtains (1m) | E1123–R7 | 2020-05-11 |  |  | 0
Buồng cân nguyên liệu 1 Material dispensing booth 1 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Sàn Floor | E1123–R8 | 2020-05-11 |  |  | 3
Buồng cân nguyên liệu 2 Material dispensing booth 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Cao 1 m On height 1m | E1124–A1 | 2020-05-11 | 2
Buồng cân nguyên liệu 2 Material dispensing booth 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Khu vực làm việc – góc bàn Working area – table corner | E1124–P2 | 2020-05-11 |  | 2
Buồng cân nguyên liệu 2 Material dispensing booth 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Khu vực làm việc – góc bàn Working area – table corner | E1124–P4 | 2020-05-11 |  | 0
Buồng cân nguyên liệu 2 Material dispensing booth 2 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Màn hình hiển thị của cân E1194 Display of E1194 equipment (scale) | E1124–R1 | 2020-05-11 |  |  | 1
Buồng cân nguyên liệu 2 Material dispensing booth 2 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Rèm (1m) Curtains (1m) | E1124–R6 | 2020-05-11 |  |  | 1
Buồng cân nguyên liệu 2 Material dispensing booth 2 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Rèm (1m) Curtains (1m) | E1124–R7 | 2020-05-11 |  |  | 3
Buồng cân nguyên liệu 2 Material dispensing booth 2 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Sàn Floor | E1124–R8 | 2020-05-11 |  |  | 2
Buồng cân nguyên liệu 1 Material dispensing booth 1 | Active | Hàng tháng Monthly | Cao 1 m On height 1m | E1123–A2 | 2020-06-11 | 1
Buồng cân nguyên liệu 1 Material dispensing booth 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Khu vực làm việc – góc bàn Working area – table corner | E1123–P2 | 2020-06-11 |  | 0
Buồng cân nguyên liệu 1 Material dispensing booth 1 | Passive | Hàng tháng Monthly | Góc nền Floor corner | E1123–P3 | 2020-06-11 |  | 1
Buồng cân nguyên liệu 1 Material dispensing booth 1 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Màn hình hiển thị của cân E1193 Display of E1193 equipment (scale) | E1123–R1 | 2020-06-11 |  |  | 3
Buồng cân nguyên liệu 1 Material dispensing booth 1 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Rèm (1m) Curtains (1m) | E1123–R6 | 2020-06-11 |  |  | 2
Buồng cân nguyên liệu 1 Material dispensing booth 1 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Rèm (1m) Curtains (1m) | E1123–R7 | 2020-06-11 |  |  | 0
Buồng cân nguyên liệu 1 Material dispensing booth 1 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Sàn Floor | E1123–R8 | 2020-06-11 |  |  | 1
Buồng cân nguyên liệu 2 Material dispensing booth 2 | Active | Hàng tháng Monthly | Cao 1 m On height 1m | E1124–A1 | 2020-06-11 | 0
Buồng cân nguyên liệu 2 Material dispensing booth 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Khu vực làm việc – góc bàn Working area – table corner | E1124–P2 | 2020-06-11 |  | 1
Buồng cân nguyên liệu 2 Material dispensing booth 2 | Passive | Hàng tháng Monthly | Khu vực làm việc – góc bàn Working area – table corner | E1124–P4 | 2020-06-11 |  | 1
Buồng cân nguyên liệu 2 Material dispensing booth 2 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Màn hình hiển thị của cân E1194 Display of E1194 equipment (scale) | E1124–R1 | 2020-06-11 |  |  | 0
Buồng cân nguyên liệu 2 Material dispensing booth 2 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Rèm (1m) Curtains (1m) | E1124–R6 | 2020-06-11 |  |  | 4
Buồng cân nguyên liệu 2 Material dispensing booth 2 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Rèm (1m) Curtains (1m) | E1124–R7 | 2020-06-11 |  |  | 0
Buồng cân nguyên liệu 2 Material dispensing booth 2 | Rodac | Hàng tháng Monthly | Sàn Floor | E1124–R8 | 2020-06-11 |  |  | 1