## Preparation room 1 (11068)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG TIỂU PHÂN PHÒNG SẠCH TREND ANALYSIS REPORT FOR AIRBONE PARTICLES
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng Betalactam tiêm Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production |  | Thời gian: Period | 01/07/17-31/12/17
Tên phòng/ thiết bị: E quipment/ room name |  | Phòng chuẩn bị 1 Preparation room 1 |  | Mã số: ID No. | 11068
Cấp sạch: Grade |  | C |  | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | 2 tuần/ lần 2 weeks/ time
Trạng thái đo: Count status |  | Động In operation |  | Số điểm đo: Q’ty of sampling points | 1
Tiểu phân: Particle size |  | 0.5 µm |  | Tiểu phân: Particle size | 5.0 µm
Giới hạn hành động: Alert level |  | 3520000 |  | Giới hạn hành động: Action level | 29000
|  | Tiểu phân 0.5 µm Particle 0.5 µm | Tiểu phân 5.0 µm Particle 5.0 µm
|  | 11068_3 | 11068_3 |  |  | 0.5 |  | 5 |  |  | 0.5 | 5
Stt No. | Ngày Date | Particles/m3 | Particles/m3 |  |  | Alert limit | Action limit | Alert limit | Action limit | date | 11068_3 | 11068_3
1 | 2017-07-07 | 2800 | 430 |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-01-02 | 650 | 60
2 | 2017-07-21 | 450 | 120 |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-01-16 | 420 | 70
3 | 0 |  |  |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-02-05 | 350 | 20
4 | 0 |  |  |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-02-21 | 480 | 40
5 | 0 |  |  |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-02-28 | 4570 | 330
6 | 0 |  |  |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-03-06 | 4040 | 1060
7 | 0 |  |  |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-03-19 | 10520 | 700
8 | 0 |  |  |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-04-03 | 6850 | 680
9 | 0 |  |  |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-04-17 | 3610 | 600
10 | 0 |  |  |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-05-04 | 4070 | 700
11 | 0 |  |  |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-05-19 | 1290 | 170
12 | 0 |  |  |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-06-04 | 10970 | 1740
13 | 0 |  |  |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-06-18 | 2750 | 780
Avg |  | 1625 | 275 |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-07-04 | 1220 | 210
Min |  | 450 | 120 |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-07-17 | 3440 | 230
Max |  | 2800 | 430 |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-08-03 | 330 | 70
SD |  | 1661.7009 | 219.2031 |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-08-17 | 130 | 20
RSD |  | 102.2585 | 79.7102 |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-09-05 | 100 | 10
Kết quả của 6 tháng trước: | [5 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-09-19 | 1230 | 40
Results of half-yearly previous period | [5 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-10-04 | 910 | 10
Avg |  | 20 | 0 |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-10-18 | 4320 | 390
Min |  | 10 | 0 |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-11-06 | 1410 | 80
Max |  | 40 | 0 |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-11-19 | 2870 | 600
SD |  | 10 | 0 |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-12-04 | 4570 | 600
RSD |  | 390 | 0 |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-12-19 | 3120 | 330
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-01-03 | 1800 | 340 | 4000000 | 35000
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-01-18 | 1580 | 230
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-02-08 | 1780 | 170
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-02-22 | 130 | 10
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-03-07 | 10200 | 750
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-03-21 | 4940 | 440
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-04-04 | 450 | 60
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-04-17 | 380 | 30
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-05-09 | 1340 | 260
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-05-23 | 290 | 30
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-06-02 | 2170 | 290
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-06-20 | 1680 | 140
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-07-05 | 370 | 70
Hình: Biểu đồ xu hướng tiểu phân 0.5 µm Phòng chuẩn bị 1 (11068) | [5 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-07-18 | 3340 | 420
Figure: Trend line of airbone particles 0.5 µm of Preparation room 1 (11068) | [5 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-08-06 | 5890 | 1170
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-08-20 | 21010 | 1740
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-09-03 | 2820 | 540
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-09-18 | 1890 | 450
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-10-04 | 30 | 10
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-10-18 | 4620 | 880
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-11-05 | 410 | 30
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-11-19 | 580 | 10
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-12-06 | 2630 | 660
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-12-19 | 3970 | 1300
[10 empty] | max | 21010 | 1740
[10 empty] | min | 30 | 10
Hình: Biểu đồ xu hướng tiểu phân 5.0 µm Phòng chuẩn bị 1 (11068) | [9 empty] | max | 10970 | 1740
Figure: Trend line of airbone particles 5.0 µm of Preparation room 1 (11068) | [9 empty] | min | 100 | 10
Nhận xét / Comments:
Phòng chuẩn bị 1 (11068) - cấp sạch C - Phân xưởng Betalactam tiêm: tiểu phân không khí từ 01/10/16 đến 31/12/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn hành động, xu hướng ổn định.
Preparation room 1 (11068) - air-cleanliness grade C - Betalactam sterile workshop: airborn particles in the period from 01/10/16 to 31/12/16 of each sampling point shows that no any value is out of action level, steady trending.
Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date
Formulas:
Ngày Date = 'Gowning room 1 (11067)'!B15:[Ngày Date, row below]

## Gowning room 1 (11067)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG TIỂU PHÂN PHÒNG SẠCH TREND ANALYSIS REPORT FOR AIRBONE PARTICLES
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng Betalactam tiêm Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production |  | Thời gian: Period | 01/07/17-31/12/17
Tên phòng/ thiết bị: E quipment/ room name |  | Phòng thay trang phục 1 Gowning room 1 |  | Mã số: ID No. | 11067
Cấp sạch: Grade |  | C |  | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | 2 tuần/ lần 2 weeks/ time
Trạng thái đo: Count status |  | Động In operation |  | Số điểm đo: Q’ty of sampling points | 1
Tiểu phân: Particle size |  | 0.5 µm |  | Tiểu phân: Particle size | 5.0 µm
Giới hạn hành động: Alert level |  | 3520000 |  | Giới hạn hành động: Action level | 29000
|  | Tiểu phân 0.5 µm Particle 0.5 µm | Tiểu phân 5.0 µm Particle 5.0 µm
|  | 11067_1 | 11067_1 |  |  | 0.5 |  | 5 |  |  | 0.5 | 5
Stt No. | Ngày Date | Particles/m3 | Particles/m3 |  |  | Alert limit | Action limit | Alert limit | Action limit | date | 11067_1 | 11067_1
1 | 2017-07-07 | 9250 | 1000 |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-01-02 | 2970 | 240
2 | 2017-07-21 | 340 | 70 |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-01-16 | 910 | 170
3 | [5 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-02-05 | 1040 | 50
4 | [5 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-02-21 | 670 | 60
5 | [5 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-02-28 | 8900 | 510
6 | [5 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-03-06 | 1570 | 460
7 | [5 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-03-19 | 13450 | 950
8 | [5 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-04-03 | 12400 | 800
9 | [5 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-04-17 | 6440 | 790
10 | [5 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-05-04 | 2800 | 370
11 | [5 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-05-19 | 430 | 70
12 | [5 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-06-04 | 4790 | 860
13 | [5 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-06-18 | 5240 | 820
Avg |  | 4795 | 535 |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-07-04 | 1570 | 170
Min |  | 340 | 70 |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-07-17 | 350 | 40
Max |  | 9250 | 1000 |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-08-03 | 330 | 70
SD |  | 6300.3214 | 657.6093 |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-08-17 | 80 | 20
RSD |  | 131.3936 | 122.9176 |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-09-05 | 680 | 30
Kết quả của 3 tháng trước: | [5 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-09-19 | 1510 | 70
Results of 3 months previous period | [5 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-10-04 | 1330 | 40
Avg |  | 80 | 20 |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-10-18 | 4530 | 500
Min |  | 680 | 30 |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-11-06 | 4440 | 190
Max |  | 1510 | 70 |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-11-19 | 2480 | 480
SD |  | 1330 | 40 |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-12-04 | 9380 | 420
RSD |  | 4530 | 500 |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-12-19 | 2820 | 460
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-01-03 | 32860 | 1860 | 4000000 | 35000
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-01-18 | 1720 | 240
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-02-08 | 590 | 60
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-02-22 | 820 | 120
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-03-07 | 4340 | 250
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-03-21 | 2580 | 170
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-04-04 | 290 | 20
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-04-17 | 4680 | 380
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-05-09 | 340 | 30
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-05-23 | 210 | 30
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-06-02 | 9300 | 520
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-06-20 | 1420 | 160
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-07-05 | 800 | 80
Hình: Biểu đồ xu hướng tiểu phân 0.5 µm Phòng thay trang phục 1 (11067) | [5 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-07-18 | 4770 | 650
Figure: Trend line of airbone particles 0.5 µm of Gowning room 1 (11067) | [5 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-08-06 | 9190 | 1610
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-08-20 | 11820 | 1410
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-09-03 | 7240 | 1360
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-09-18 | 1290 | 360
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-10-04 | 240 | 50
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-10-18 | 25920 | 1700
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-11-05 | 720 | 350
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-11-19 | 450 | 110
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-12-06 | 2180 | 430
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-12-19 | 2080 | 630
[10 empty] | max | 32860 | 1860
[10 empty] | min | 210 | 20
Hình: Biểu đồ xu hướng tiểu phân 5.0 µm Phòng thay trang phục 1 (11067) | [9 empty] | max | 13450 | 950
Figure: Trend line of airbone particles 5.0 µm of Gowning room 1 (11067) | [9 empty] | min | 80 | 20
Nhận xét / Comments:
Phòng thay trang phục 1 (11067) - cấp sạch C - Phân xưởng Betalactam tiêm: tiểu phân không khí từ 01/10/16 đến 31/12/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn hành động, xu hướng ổn định.
Gowning room 1 (11067) - air-cleanliness grade C - Betalactam sterile workshop: airborn particles in the period from 01/10/16 to 31/12/16 of each sampling point shows that no any value is out of action level, steady trending.
Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## Gowning 1-aseptic (11075)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG TIỂU PHÂN PHÒNG SẠCH TREND ANALYSIS REPORT FOR AIRBONE PARTICLES
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng Betalactam tiêm Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production |  | Thời gian: Period | 01/07/17-31/12/17
Tên phòng/ thiết bị: E quipment/ room name |  | Phòng thay trang phục 1 (khu vực vô trùng) Gowning room 1 (aseptic area) |  | Mã số: ID No. | 11075
Cấp sạch: Grade |  | C |  | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | 2 tuần/ lần 2 weeks/ time
Trạng thái đo: Count status |  | Động In operation |  | Số điểm đo: Q’ty of sampling points | 1
Tiểu phân: Particle size |  | 0.5 µm |  | Tiểu phân: Particle size | 5.0 µm
Giới hạn hành động: Alert level |  | 3520000 |  | Giới hạn hành động: Action level | 29000
|  | Tiểu phân 0.5 µm Particle 0.5 µm | Tiểu phân 5.0 µm Particle 5.0 µm
|  | 11075_1 | 11075_1 |  |  | 0.5 |  | 5 |  |  | 0.5 | 5
Stt No. | Ngày Date | Particles/m3 | Particles/m3 |  |  | Alert limit | Action limit | Alert limit | Action limit | date | 11075_1 | 11075_1
1 | 2017-07-07 | 24080 | 5290 |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-01-02 | 1750 | 210
2 | 2017-07-21 | 720 | 160 |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-01-16 | 330 | 90
3 | 0 |  |  |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-02-05 | 970 | 100
4 | 0 |  |  |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-02-21 | 760 | 70
5 | 0 |  |  |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-02-28 | 4610 | 780
6 | 0 |  |  |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-03-06 | 2690 | 740
7 | 0 |  |  |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-03-19 | 8420 | 710
8 | 0 |  |  |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-04-03 | 4700 | 690
9 | 0 |  |  |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-04-17 | 3530 | 680
10 | 0 |  |  |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-05-04 | 280 | 150
11 | 0 |  |  |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-05-19 | 3350 | 520
12 | 0 |  |  |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-06-04 | 990 | 320
13 | 0 |  |  |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-06-18 | 6680 | 450
Avg |  | 12400 | 2725 |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-07-04 | 2730 | 420
Min |  | 720 | 160 |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-07-17 | 720 | 30
Max |  | 24080 | 5290 |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-08-03 | 280 | 110
SD |  | 16518.0144 | 3627.4578 |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-08-17 | 220 | 40
RSD |  | 133.2098 | 133.1177 |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-09-05 | 3410 | 90
Kết quả của 6 tháng trước: | [5 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-09-19 | 6960 | 1950
Results of half-yearly previous period | [5 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-10-04 | 1850 | 440
Avg |  | 220 | 40 |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-10-18 | 1610 | 260
Min |  | 3410 | 90 |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-11-06 | 1540 | 160
Max |  | 6960 | 1950 |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-11-19 | 620 | 70
SD |  | 1850 | 440 |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-12-04 | 1840 | 240
RSD |  | 1610 | 260 |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-12-19 | 2080 | 320
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-01-03 | 7080 | 630 | 4000000 | 35000
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-01-18 | 1750 | 470
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-02-08 | 320 | 30
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-02-22 | 210 | 0
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-03-07 | 1600 | 270
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-03-21 | 2380 | 190
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-04-04 | 790 | 30
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-04-17 | 780 | 30
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-05-09 | 1910 | 310
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-05-23 | 410 | 20
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-06-02 | 4200 | 510
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-06-20 | 490 | 40
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-07-05 | 880 | 70
Hình: Biểu đồ xu hướng tiểu phân 0.5 µm Phòng thay trang phục 1 (khu vực vô trùng) (11075) | [5 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-07-18 | 1550 | 170
Figure: Trend line of airbone particles 0.5 µm of Gowning room 1 (aseptic area) (11075) | [5 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-08-06 | 12320 | 1600
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-08-20 | 3180 | 530
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-09-03 | 2090 | 560
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-09-18 | 810 | 170
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-10-04 | 450 | 60
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-10-18 | 16250 | 1090
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-11-05 | 1300 | 260
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-11-19 | 730 | 300
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-12-06 | 990 | 220
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-12-19 | 1780 | 680
[10 empty] | max | 16250 | 1600
[10 empty] | min | 210 | 0
Hình: Biểu đồ xu hướng tiểu phân 5.0 µm Phòng thay trang phục 1 (khu vực vô trùng) (11075) | [9 empty] | max | 8420 | 1950
Figure: Trend line of airbone particles 5.0 µm of Gowning room 1 (aseptic area) (11075) | [9 empty] | min | 220 | 30
Nhận xét / Comments:
Phòng thay trang phục 1 (khu vực vô trùng) (11075) - cấp sạch C - Phân xưởng Betalactam tiêm: tiểu phân không khí từ 01/10/16 đến 31/12/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn hành động, xu hướng ổn định.
Gowning room 1 (aseptic area) (11075) - air-cleanliness grade C - Betalactam sterile workshop: airborn particles in the period from 01/10/16 to 31/12/16 of each sampling point shows that no any value is out of action level, steady trending.
Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date
Formulas:
Ngày Date = 'Gowning room 1 (11067)'!B15:[Ngày Date, row below]
Ngày Date = 'Gowning room 1 (11067)'!B17:[Ngày Date]

## Return 2-aseptic (11078)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG TIỂU PHÂN PHÒNG SẠCH TREND ANALYSIS REPORT FOR AIRBONE PARTICLES
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng Betalactam tiêm Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production |  | Thời gian: Period | 01/07/17-31/12/17
Tên phòng/ thiết bị: E quipment/ room name |  | Lối ra 2 (khu vực vô trùng) Return room 2 (aseptic area) |  | Mã số: ID No. | 11078
Cấp sạch: Grade |  | C |  | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | 2 tuần/ lần 2 weeks/ time
Trạng thái đo: Count status |  | Động In operation |  | Số điểm đo: Q’ty of sampling points | 1
Tiểu phân: Particle size |  | 0.5 µm |  | Tiểu phân: Particle size | 5.0 µm
Giới hạn hành động: Alert level |  | 3520000 |  | Giới hạn hành động: Action level | 29000
|  | Tiểu phân 0.5 µm Particle 0.5 µm | Tiểu phân 5.0 µm Particle 5.0 µm
|  | 11078_1 | 11078_1 |  |  | 0.5 |  | 5 |  |  | 0.5 | 5
Stt No. | Ngày Date | Particles/m3 | Particles/m3 |  |  | Alert limit | Action limit | Alert limit | Action limit | date | 11078_1 | 11078_1
1 | 2017-07-07 | 28660 | 650 |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-01-02 | 400 | 50
2 | 2017-07-21 | 6040 | 890 |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-01-16 | 460 | 80
3 | 0 |  |  |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-02-05 | 1060 | 120
4 | 0 |  |  |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-02-21 | 70 | 0
5 | 0 |  |  |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-02-28 | 1000 | 60
6 | 0 |  |  |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-03-06 | 2610 | 600
7 | 0 |  |  |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-03-19 | 2420 | 360
8 | 0 |  |  |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-04-03 | 8190 | 900
9 | 0 |  |  |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-04-17 | 3970 | 570
10 | 0 |  |  |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-05-04 | 4080 | 790
11 | 0 |  |  |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-05-19 | 2440 | 380
12 | 0 |  |  |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-06-04 | 3270 | 500
13 | 0 |  |  |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-06-18 | 5090 | 500
Avg |  | 17350 | 770 |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-07-04 | 340 | 30
Min |  | 6040 | 650 |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-07-17 | 1790 | 170
Max |  | 28660 | 890 |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-08-03 | 800 | 60
SD |  | 15994.7554 | 169.7056 |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-08-17 | 160 | 80
RSD |  | 92.1888 | 22.0397 |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-09-05 | 15130 | 860
Kết quả của 6 tháng trước: | [5 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-09-19 | 2460 | 570
Results of half-yearly previous period | [5 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-10-04 | 2730 | 90
Avg |  | 160 | 80 |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-10-18 | 4260 | 380
Min |  | 15130 | 860 |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-11-06 | 470 | 180
Max |  | 2460 | 570 |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-11-19 | 1300 | 170
SD |  | 2730 | 90 |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-12-04 | 3060 | 500
RSD |  | 4260 | 380 |  |  | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2018-12-19 | 1770 | 370
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-01-03 | 1850 | 260 | 4000000 | 35000
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-01-18 | 3900 | 530
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-02-08 | 200 | 20
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-02-22 | 320 | 60
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-03-07 | 2000 | 240
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-03-21 | 2790 | 120
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-04-04 | 250 | 60
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-04-17 | 600 | 40
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-05-09 | 2260 | 180
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-05-23 | 2310 | 240
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-06-02 | 1040 | 120
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-06-20 | 490 | 30
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-07-05 | 2420 | 700
Hình: Biểu đồ xu hướng tiểu phân 0.5 µm Lối ra 2 (khu vực vô trùng) (11078) | [5 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-07-18 | 1830 | 60
Figure: Trend line of airbone particles 0.5 µm of Return room 2 (aseptic area) (11078) | [5 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-08-06 | 5630 | 860
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-08-20 | 9260 | 1230
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-09-03 | 5390 | 1280
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-09-18 | 1260 | 300
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-10-04 | 60 | 0
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-10-18 | 4120 | 550
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-11-05 | 450 | 20
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-11-19 | 670 | 0
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-12-06 | 1840 | 480
[6 empty] | 2816000 | 3520000 | 23200 | 29000 | 2019-12-19 | 1370 | 300
[10 empty] | max | 9260 | 1280
[10 empty] | min | 60 | 0
Hình: Biểu đồ xu hướng tiểu phân 5.0 µm Lối ra 2 (khu vực vô trùng) (11078) | [9 empty] | max | 15130 | 900
Figure: Trend line of airbone particles 5.0 µm of Return room 2 (aseptic area) (11078) | [9 empty] | min | 70 | 0
Nhận xét / Comments:
Lối ra 2 (khu vực vô trùng) (11078) - cấp sạch C - Phân xưởng Betalactam tiêm: tiểu phân không khí từ 01/10/16 đến 31/12/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn hành động, xu hướng ổn định.
Return room 2 (aseptic area) (11078) - air-cleanliness grade C - Betalactam sterile workshop: airborn particles in the period from 01/10/16 to 31/12/16 of each sampling point shows that no any value is out of action level, steady trending.
Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date
Formulas:
Ngày Date = 'Gowning room 1 (11067)'!B15:[Ngày Date, row below]

## Sheet1
|  | Tiểu phân 0.5 µm Particle 0.5 µm | Tiểu phân 5.0 µm Particle 5.0 µm | Action limit | Alert limit | Action limit | Alert limit
|  | 11100_2 | 11100_2
Stt No. | Ngày Date | Particles/m3 | Particles/m3
1 | 2017-01-20 | 830 | 350 | 3520000 | 2816000 | 29000 | 23200
2 | 2017-02-22 | 300 | 40 | 3520000 | 2816000 | 29000 | 23200
3 | 2017-03-29 | 7300 | 850 | 3520000 | 2816000 | 29000 | 23200
4 | 2017-04-28 | 23540 | 1530 | 3520000 | 2816000 | 29000 | 23200
5 | 2017-05-29 | 4230 | 400 | 3520000 | 2816000 | 29000 | 23200
6 | 2017-06-30 | 1110 | 10 | 3520000 | 2816000 | 29000 | 23200
7 | 2017-07-28 | 4340 | 280 | 3520000 | 2816000 | 29000 | 23200
8 | 2017-08-28 | 4740 | 540 | 3520000 | 2816000 | 29000 | 23200
9 | 2017-09-29 | 2080 | 410 | 3520000 | 2816000 | 29000 | 23200
10 | 2017-10-28 | 7350 | 480 | 3520000 | 2816000 | 29000 | 23200
11 | 2017-11-29 | 10450 | 500 | 3520000 | 2816000 | 29000 | 23200
12 | 2017-12-28 | 4720 | 660 | 3520000 | 2816000 | 29000 | 23200
13 | 2018-01-28 | 820 | 50 | 3520000 | 2816000 | 29000 | 23200 | 4000000 | 350000
14 | 2018-02-28 | 6550 | 780 | 3520000 | 2816000 | 29000 | 23200
15 | 2018-03-31 | 1810 | 270 | 3520000 | 2816000 | 29000 | 23200
16 | 2018-04-28 | 790 | 210 | 3520000 | 2816000 | 29000 | 23200
17 | 2018-05-25 | 3100 | 380 | 3520000 | 2816000 | 29000 | 23200
18 | 2018-06-28 | 500 | 80 | 3520000 | 2816000 | 29000 | 23200
19 | 2018-07-30 | 5820 | 1130 | 3520000 | 2816000 | 29000 | 23200
20 | 2018-08-30 | 3550 | 620 | 3520000 | 2816000 | 29000 | 23200
21 | 2018-09-27 | 170 | 20 | 3520000 | 2816000 | 29000 | 23200
22 | 2018-10-30 | 770 | 50 | 3520000 | 2816000 | 29000 | 23200
23 | 2018-11-28 | 1910 | 350 | 3520000 | 2816000 | 29000 | 23200
24 | 2018-12-28 | 1720 | 110 | 3520000 | 2816000 | 29000 | 23200