## Filling room (11081)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG TIỂU PHÂN PHÒNG SẠCH TREND ANALYSIS REPORT FOR AIRBORNE PARTICLES
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng Betalactam tiêm Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production |  | Thời gian: Period | 01/01/18 - 31/03/18
Tên phòng: Room name |  | Phòng đóng thuốc Filling room |  | Mã số: ID No. | 11081
Cấp sạch: Grade |  | B |  | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Hàng tuần Weekly
Trạng thái đo: Count status |  | Tĩnh At rest |  | Số điểm đo: Q’ty of sampling points | 2
Tiểu phân: Particle size |  | 0.5 µm |  | Tiểu phân: Particle size | 5.0 µm
Giới hạn hành động: Action level |  | 3520 |  | Giới hạn hành động: Action level | 29
1
|  | 0.5µm | 5µm | 0.5µm | 5µm | [7 empty] | 0.5 | 5 | 0.5
|  | 11081_1 | 11081_1 | 11081_8 | 11081_8 | 0.5 |  | 5 |  |  |  | Tên phòng: | Filling room
Stt No. | Ngày Date | Particles/m3 | Particles/m3 | Particles/m3 | Particles/m3 |  | Action limit |  | Action limit | Alert limit | Alert limit | Room name
| 2018-01-10 | 76 | 1 | 682 | 2 | [6 empty] | Mã số vị trí lấy mẫu: | 11081_1 | 11081_1 | 11081_8 | 11081_8
| 2018-02-06 | 13 | 0 | 10 | 1
| 2018-02-12 | 248 | 0 | 7 | 1
| 2018-02-28 | 19 | 14 | 11 | 0
| 2018-04-05 | 78 | 15 | 4 | 0 | [6 empty] | Sampling location
| 2018-04-12 | 990 | 4 | 22 | 0 | [6 empty] | Ngày / Date | Kết quả / Results
| 2018-05-04 | 238 | 19 | 60 | 4 |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 |  | 0.5µm | 5µm | 0.5µm | 5µm | cột | cột | 247.4483
| 2018-05-11 | 30 | 1 | 21 | 1 |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2018-01-10 | 76 | 1 | 682 | 2
| 2018-05-31 | 12 | 4 | 129 | 2 |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2018-02-06 | 13 | 0 | 10 | 1
| 2018-06-21 | 46 | 1 | 88 | 3 |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2018-02-12 | 248 | 0 | 7 | 1
| 2018-08-02 | 6 | 0 | 32 | 8 |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2018-02-28 | 19 | 14 | 11 | 0
| 2018-08-27 | 117 | 4 | 13 | 0 |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2018-04-05 | 78 | 15 | 4 | 0
| 2018-09-06 | 7 | 4 | 14 | 11 |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2018-04-12 | 990 | 4 | 22 | 0
| 2018-09-13 | 19 | 13 | 18 | 5 |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2018-05-04 | 238 | 19 | 60 | 4
| 2018-09-17 | 15 | 15 | 19 | 10 |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2018-05-11 | 30 | 1 | 21 | 1
| 2018-09-29 | 106 | 15 | 469 | 20 |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2018-05-31 | 12 | 4 | 129 | 2
| 2019-02-08 | 274 | 8 | 457 | 0 |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2018-06-21 | 46 | 1 | 88 | 3
| 2019-03-11 | 15 | 0 | 7 | 0 |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2018-08-02 | 6 | 0 | 32 | 8
| 2019-06-17 | 1 | 0 | 37 | 8 |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2018-08-27 | 117 | 4 | 13 | 0
| 2019-09-18 | 93 | 5 | 10 | 1 |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2018-09-06 | 7 | 4 | 14 | 11
| 2019-09-22 | 3 | 0 | 1 | 1 |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2018-09-13 | 19 | 13 | 18 | 5
| 2019-09-29 | 10 | 0 | 9 | 0 |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2018-09-17 | 15 | 15 | 19 | 10
| 2019-10-02 | 0 | 0 | 11 | 7 |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2018-09-29 | 106 | 15 | 469 | 20
| 2019-10-12 | 46 | 6 | 42 | 9 |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2019-02-08 | 274 | 8 | 457 | 0 | 4000 | 35
| 2019-10-23 | 11 | 1 | 13 | 1 |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2019-03-11 | 15 | 0 | 7 | 0
| 2019-12-16 | 87 | 4 | 25 | 2 |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2019-06-17 | 1 | 0 | 37 | 8
[7 empty] | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2019-09-18 | 93 | 5 | 10 | 1
[7 empty] | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2019-09-22 | 3 | 0 | 1 | 1
[7 empty] | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2019-09-29 | 10 | 0 | 9 | 0
[7 empty] | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2019-10-02 | 0 | 0 | 11 | 7
[7 empty] | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2019-10-12 | 46 | 6 | 42 | 9
[7 empty] | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2019-10-23 | 11 | 1 | 13 | 1
[7 empty] | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2019-12-16 | 87 | 4 | 25 | 2
[12 empty] | Max | 274 | 8 | 457 | 9
[12 empty] | Min | 0 | 0 | 1 | 0
[12 empty] | Max | 990 | 19 | 682 | 20
[12 empty] | Min | 6 | 0 | 4 | 0
Hình: Biểu đồ xu hướng tiểu phân 0.5 µm Phòng đóng thuốc (11081)
Figure: Trend chart of airborne particles 0.5 µm of Filling room (11081)
Hình: Biểu đồ xu hướng tiểu phân 5.0 µm Phòng đóng thuốc (11081)
Figure: Trend chart of airborne particles 5.0 µm of Filling room (11081)
Nhận xét / Comments:
Phòng đóng thuốc (11081) (cấp sạch B) - Phân xưởng Betalactam tiêm: Kết quả đếm tiểu phân không khí từ 01/01/18 đến 31/03/18 của mỗi điểm lấy mẫu đạt tiêu chuẩn chấp nhận. Không có giá trị nào vượt giới hạn hành động; không có sai lệch.
Filling room (11081) (grade B) - Betalactam sterile workshop: The results of airborne particles count in the period from 01/01/18 to 31/03/18 of each sampling point meet the acceptance criteria. No any value is out of action level, no deviation.
Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date

## Capping room (11082)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG TIỂU PHÂN PHÒNG SẠCH TREND ANALYSIS REPORT FOR AIRBORNE PARTICLES
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng Betalactam tiêm Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production |  | Thời gian: Period | 01/01/18 - 31/03/18
Tên phòng: Room name |  | Phòng niềng Capping room |  | Mã số: ID No/ | 11082
Cấp sạch: Grade |  | B |  | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Hàng tuần Weekly
Trạng thái đo: Count status |  | Tĩnh At rest |  | Số điểm đo: Q’ty of sampling points | 1
Tiểu phân: Particle size |  | 0/5 µm |  | Tiểu phân: Particle size | 5/0 µm
Giới hạn hành động: Action limit |  | 3520 |  | Giới hạn hành động: Action limit | 29
|  | 0.5 | 5
|  | 11082_2 | 11082_2 |  |  | 0/5 |  | 5 |  |  |  |  | Tiểu phân 0/5 µm Particle 0/5 µm | Tiểu phân 5/0 µm Particle 5/0 µm
Stt No/ | Ngày Date | Particles/m3 | Particles/m3 |  |  |  | Action limit |  | Action limit | Alert limit | Alert limit |  | 11082_2 | 11082_2 | cột | cột
| 2018-01-10 | 6 | 0 |  |  |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2018-01-10 | 6 | 0
| 2018-02-06 | 15 | 0 |  |  |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2018-02-06 | 15 | 0
| 2018-02-12 | 5 | 1 |  |  |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2018-02-12 | 5 | 1
| 2018-02-28 | 32 | 1 |  |  |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2018-02-28 | 32 | 1
| 2018-04-05 | 112 | 18 |  |  |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2018-04-05 | 112 | 18
| 2018-04-12 | 366 | 11 |  |  |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2018-04-12 | 366 | 11
| 2018-05-04 | 29 | 0 |  |  |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2018-05-04 | 29 | 0
| 2018-05-11 | 74 | 4 |  |  |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2018-05-11 | 74 | 4
| 2018-05-31 | 173 | 12 |  |  |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2018-05-31 | 173 | 12
| 2018-06-21 | 399 | 16 |  |  |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2018-06-21 | 399 | 16
| 2018-08-02 | 669 | 3 |  |  |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2018-08-02 | 669 | 3
| 2018-08-27 | 5 | 1 |  |  |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2018-08-27 | 5 | 1
| 2018-09-06 | 21 | 2 |  |  |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2018-09-06 | 21 | 2
| 2018-09-13 | 5 | 4 |  |  |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2018-09-13 | 5 | 4
| 2018-09-17 | 25 | 4 |  |  |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2018-09-17 | 25 | 4
| 2018-09-29 | 98 | 7 |  |  |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2018-09-29 | 98 | 7
| 2019-02-08 | 1 | 0 |  |  |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2019-02-08 | 1 | 0 | 4000 | 35
| 2019-03-11 | 17 | 2 |  |  |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2019-03-11 | 17 | 2
| 2019-06-17 | 5 | 0 |  |  |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2019-06-17 | 5 | 0
| 2019-09-18 | 233 | 22 |  |  |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2019-09-18 | 233 | 22
| 2019-09-22 | 102 | 0 |  |  |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2019-09-22 | 102 | 0
| 2019-09-29 | 31 | 12 |  |  |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2019-09-29 | 31 | 12
| 2019-10-02 | 59 | 2 |  |  |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2019-10-02 | 59 | 2
| 2019-10-12 | 21 | 1 |  |  |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2019-10-12 | 21 | 1
| 2019-10-23 | 16 | 0 |  |  |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2019-10-23 | 16 | 0
| 2019-12-16 | 36 | 2 |  |  |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2019-12-16 | 36 | 2
[7 empty] | 3520 |  | 29 | 2816 | 23
[12 empty] | max | 233 | 22
[12 empty] | min | 1 | 0
[12 empty] | max | 669 | 18
[12 empty] | min | 5 | 0
Hình: Biểu đồ xu hướng tiểu phân 0/5 µm Phòng niềng (11082)
Figure: Trend chart of airborne particles 0/5 µm of Capping room (11082)
Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date
Hình: Biểu đồ xu hướng tiểu phân 5/0 µm Phòng niềng (11082)
Figure: Trend chart of airborne particles 5/0 µm of Capping room (11082)
Nhận xét / Comments:
Phòng niềng (11082) (cấp sạch B) - Phân xưởng Betalactam tiêm: Kết quả đếm tiểu phân không khí từ 01/01/18 đến 31/03/18 của điểm lấy mẫu đạt tiêu chuẩn chấp nhận/ Không có giá trị nào vượt giới hạn hành động; không có sai lệch/
Capping room (11082) (grade B) - Betalactam sterile workshop: The results of airborne particles count in the period from 01/01/18 to 31/03/18 of sampling point meet the acceptance criteria/ No any value is out of action limit, no deviation/
Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date

## Receiving room (11080)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG TIỂU PHÂN PHÒNG SẠCH TREND ANALYSIS REPORT FOR AIRBORNE PARTICLES
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng Betalactam tiêm Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production |  | Thời gian: Period | 01/01/18 - 31/03/18
Tên phòng: Room name |  | Phòng chờ Receiving room |  | Mã số: ID No/ | 11080
Cấp sạch: Grade |  | B |  | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Hàng tuần Weekly
Trạng thái đo: Count status |  | Tĩnh At rest |  | Số điểm đo: Q’ty of sampling points | 2
Tiểu phân: Particle size |  | 0/5 µm |  | Tiểu phân: Particle size | 5/0 µm
Giới hạn hành động: Action limit |  | 3520 |  | Giới hạn hành động: Action limit | 29
|  | 0.5 | 0.5 | 5 | 5
|  | 11080_1 | 11080_6 | 11080_1 | 11080_6 | 0/5 |  | 5 |  |  |  |  | 11080_1 | 11080_6 | 11080_1 | 11080_6
Stt No/ | Ngày Date | Particles/m3 | Particles/m3 | Particles/m3 | Particles/m3 |  | Action limit |  | Action limit | Alert limit | Alert limit |  | Particles/m3 | Particles/m3 | Particles/m3 | Particles/m3
| 2018-01-10 | 74 | 0 | 3 | 0 |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2018-01-10 | 74 | 0 | 3 | 0
| 2018-02-06 | 5 | 162 | 3 | 0 |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2018-02-06 | 5 | 162 | 3 | 0
| 2018-02-12 | 53 | 60 | 0 | 4 |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2018-02-12 | 53 | 60 | 0 | 4
| 2018-02-28 | 43 | 92 | 5 | 22 |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2018-02-28 | 43 | 92 | 5 | 22
| 2018-04-05 | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2018-04-05 | 1 | 2 | 1 | 0
| 2018-04-12 | 234 | 65 | 5 | 1 |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2018-04-12 | 234 | 65 | 5 | 1
| 2018-05-04 | 4 | 28 | 2 | 17 |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2018-05-04 | 4 | 28 | 2 | 17
| 2018-05-11 | 33 | 81 | 1 | 3 |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2018-05-11 | 33 | 81 | 1 | 3
| 2018-05-31 | 250 | 125 | 1 | 4 |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2018-05-31 | 250 | 125 | 1 | 4
| 2018-06-21 | 515 | 0 | 7 | 0 |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2018-06-21 | 515 | 0 | 7 | 0
| 2018-08-02 | 87 | 1866 | 2 | 16 |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2018-08-02 | 87 | 1866 | 2 | 16
| 2018-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2018-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2018-09-06 | 21 | 25 | 4 | 19 |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2018-09-06 | 21 | 25 | 4 | 19
| 2018-09-13 | 48 | 89 | 7 | 4 |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2018-09-13 | 48 | 89 | 7 | 4
| 2018-09-17 | 33 | 8 | 4 | 2 |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2018-09-17 | 33 | 8 | 4 | 2
| 2018-09-29 | 80 | 91 | 3 | 10 |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2018-09-29 | 80 | 91 | 3 | 10 | 4000 | 35
| 2019-02-08 | 0 | 70 | 0 | 0 |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2019-02-08 | 0 | 70 | 0 | 0
| 2019-03-11 | 502 | 936 | 9 | 4 |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2019-03-11 | 502 | 936 | 9 | 4
| 2019-06-17 | 2 | 155 | 0 | 0 |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2019-06-17 | 2 | 155 | 0 | 0
| 2019-09-18 | 155 | 4 | 9 | 0 |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2019-09-18 | 155 | 4 | 9 | 0
| 2019-09-22 | 17 | 28 | 1 | 4 |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2019-09-22 | 17 | 28 | 1 | 4
| 2019-09-29 | 84 | 20 | 5 | 0 |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2019-09-29 | 84 | 20 | 5 | 0
| 2019-10-02 | 327 | 177 | 8 | 5 |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2019-10-02 | 327 | 177 | 8 | 5
| 2019-10-12 | 570 | 429 | 13 | 11 |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2019-10-12 | 570 | 429 | 13 | 11
| 2019-10-23 | 6 | 13 | 1 | 0 |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2019-10-23 | 6 | 13 | 1 | 0
| 2019-12-16 | 111 | 48 | 0 | 3 |  | 3520 |  | 29 | 2816 | 23 | 2019-12-16 | 111 | 48 | 0 | 3
[12 empty] | max | 570 | 936 | 13 | 11
[12 empty] | min | 111 | 48 | 0 | 3
[7 empty] | 0/5 | 0/5 | 5
[7 empty] | 11080_1 | 11080_6 | 11080_1
[7 empty] | 677 | 1810 | 52
[7 empty] | 12811 | 411 | 158
[7 empty] | 126 | 762 | 1
[7 empty] | 192 | 255 | 12
[7 empty] | 1965 | 4255 | 23
[7 empty] | 88 | 9 | 1
[7 empty] | 667 | 1001 | 118
[7 empty] | 166 | 573 | 21
[7 empty] | 1345 | 130 | 66
[7 empty] | 8134 | 684 | 270
[7 empty] | 600 | 2751 | 6
[7 empty] | 6682 | 1639 | 232
[7 empty] | 440 | 1 | 14
5
[7 empty] | 2114 | 949 | 89 | 11080_6
[7 empty] | 379 | 163 | 80 | 7
[7 empty] | 3543 | 1207 | 416 | 5
[7 empty] | 226 | 584 | 99 | 29
[7 empty] | 1136 | 699 | 594 | 6
[7 empty] | 1502 | 1964 | 48 | 17
[7 empty] | 993 | 2220 | 30 | 0
[7 empty] | 1889 | 1783 | 23 | 140
[7 empty] | 58 | 432 | 6 | 23
[7 empty] | 1927 | 276 | 142 | 23
[7 empty] | 1245 | 2122 | 104 | 20
[7 empty] | 2913 | 5295 | 428 | 7
[7 empty] | 58 | 119 | 1 | 71
[7 empty] | 5720 | 1666 | 161 | 1
[6 empty] | Avg | 454 | 9 | 16
[6 empty] | Min | 1211 | 1642 | 36
[6 empty] | Max | 2044 | 1222 | 112
[6 empty] | SD | 58 | 1 | 1
[6 empty] | RSD | 12811 | 5295 | 594
[7 empty] | 2894.0407 | 1260.5705 | 147.1016
[7 empty] | 141.5871 | 103.1563 | 131.3407 | 110
34
57
227
392
74
79
86
10
49
144
406
5
52
1
39
73
0
406
104.6116
143.3036