## BETA TIÊM
THIẾT BỊ
Stt S.No. | Tên phòng/ thiết bị Room/ equipment name | Tên phòng/ thiết bị Room/ equipment name | Mã số ID No. | Cấp sạch Grade | Mã số mẫu Sample ID | Mô tả vị trí lấy mẫu Sampling location | Mô tả vị trí lấy mẫu Sampling location | Tần suất lấy mẫu | Tần suất lấy mẫu | Báo cáo
1 | ORABS 1 | ORABS 1 | 2116 | A | 21165_1 | Vị trí lấy mẫu được xác định theo kết quả của VT/1/0003 - Đề cương và báo cáo xác định vị trí đặt đầu dò hệ thống theo dõi tiểu phân không khí liên tục | Lighthouse – Phân xưởng Betalactam tiêm Sampling location are defined as results of VT/1/0003 - Verification protocol & report of determination locations of probe of online particle monitoring system lighthouse – Betalactam sterile workshop | Đo liên tục trong suốt quá trình sản xuất lô hoặc hàng tuần đối với tuần không sản xuất | Sampling online during manufacturing batch or weekly for week without production | Quý
2 | CRABS | CRABS | 21164 | A | 21164_1
|  |  |  | A | 21164_3
3 | ORABS 5 | ORABS 5 | 21169 | A | 21169_1
4 | Buồng lắp van | Valve connection cabinet | 21160 | A | 21160_1
5 | ORABS 3 | ORABS 3 | 21173 | A | 21173_1 | Bàn xoay, gần phòng đóng thuốc | Rotating table, near the Filling room | Khi bắt đầu và khi kết thúc lô sản xuất hoặc hàng tuần đối với tuần không sản xuất | At beginning and end of manufacturing batch or weekly for week without production | Quý
6 | ALAF 2 | ALAF 2 | 21166 | A | 21166_1 | Giữa ALAF 2 | Middle of ALAF 2
7 | ALAF 3 | ALAF 3 | 21167 | A | 21167_1 | Bên trái (gần phòng 11072) | In the left (near the 11072 room)
8 | ALAF 4 | ALAF 4 | 21168 | A | 21168_1 | Bên trái (gần ALAF 3) | In the left (near the ALAF 3)
9 | ALAF 6 | ALAF 6 | 21170 | A | 21170_1 | Giữa ALAF 6 | Middle of ALAF 6
10 | ALAF 7 | ALAF 7 | 21171 | A | 21171_1 | Giữa ALAF 7 | Middle of ALAF 7
11 | ALAF 8 | ALAF 8 | 21205 | A | 21205_1 | Giữa ALAF 8 | Middle of ALAF 8
12 | ALAF 9 | ALAF 9 | 21206 | A | 21206_1 | Giữa ALAF 9 | Middle of ALAF 9
13 | LAF 2 | LAF 2 | 21155 | A | 21155_1 | Giữa LAF 2 | Middle of LAF 2
14 | LAF 3 | LAF 3 | 21156 | A | 21156_1 | Giữa LAF 3 | Middle of LAF 3
15 | LAF 4 | LAF 4 | 21157 | A | 21157_1 | Bên trái (gần phòng 11068), trên bình nhận dịch | In the left (near the 11068 room), above Receiving vessel
16 | LAF 12 | LAF 12 | 21162 | A | 21162_1 | Giữa LAF 12 | Middle of LAF 12
17 | LAF 13 | LAF 13 | 21161 | A | 21161_1 | Bên trái (gần phòng 11068) | In the left (near the 11068 room)
18 | Mobile LAF 1 | Mobile LAF 1 | 21158 | A | 21158_1 | Giữa Mobile LAF 1 | Middle of Mobile LAF 1
19 | Mobile LAF 2 | Mobile LAF 2 | 21159 | A | 21159_1 | Giữa Mobile LAF 2 | Middle of Mobile LAF 2
20 | LAF 1 | LAF 1 | 21147 | A | 21147_1 | Giữa LAF 1 | Middle of LAF 1 | 1 lần / tháng (trạng thái tĩnh) | Once a month (at rest condition) | Năm
21 | LAF 6 | LAF 6 | 21148 | A | 21148_1 | Giữa bên trái (gần phòng 11080) | Middle of the left (near the room 11080)
22 | LAF 5 | LAF 5 | 21176 | A | 21176_1 | Giữa LAF 5 | Middle of LAF 5
23 | LAF 10 | LAF 10 | 21180 | A | 21180_1 | Giữa LAF 10 | Middle of LAF 10
PHÒNG
Stt S.No. | Tên phòng/ thiết bị Room/ equipment name | Tên phòng/ thiết bị Room/ equipment name | Mã số ID No. | Cấp sạch Grade | Mã số mẫu Sample ID | Mô tả vị trí lấy mẫu Sampling location | Mô tả vị trí lấy mẫu Sampling location | Tần suất lấy mẫu | Tần suất lấy mẫu | Báo cáo
24 | Phòng đóng thuốc | Filling room | 11081 | B | 11081_1 | Góc trái, gần cửa | Left corner, near the door | Khi bắt đầu và khi kết thúc lô sản xuất hoặc hàng tuần đối với tuần không sản xuất | At beginning and end of manufacturing batch or weekly for week without production | Quý
|  |  |  | B | 11081_8 | Giữa ALAF 8 và ALAF 9 | Between ALAF 8 and ALAF 9
25 | Phòng niềng | Capping room | 11082 | B | 11082_2 | Trước buồng cấp niềng | Font of supplying caps chamber
26 | Phòng chờ | Receiving room | 11080 | B | 11080_1 | Gần cửa | Near the door
|  |  |  | B | 11080_6 | Trước LAF 12 | Font of LAF 12
27 | Phòng đệm 3 | Buffer room 3 | 11079 | B | 11079_4 | Góc air shower | Corner of air shower | 1 tuần/ lần (trạng thái động) | Once a week (in operation condition) | Quý
28 | Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) | Gowning room 2 (aseptic area) | 11076 | B | 11076_4 | Góc trái cạnh cửa (gần phòng 11079) | Left Corner beside door (near the room 11079)
29 | Lối ra 1 (khu vực vô trùng) | Return room 1 (aseptic area) | 11077 | B | 11077_1 | Góc lỗ hồi | Corner beside exhaust
30 | Phòng chuẩn bị 1 | Preparation room 1 | 11068 | C | 11068_3 | Bên trái Active pass box 7 | The left side of Active pass box 7 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) | 2 weeks/ time (in operation condition) | Nửa năm
31 | Phòng thay trang phục 1 | Gowning room 1 | 11067 | C | 11067_1 | Bên phải bàn xoay | The right side of bench
32 | Phòng thay trang phục 1 (khu vực vô trùng) | Gowning room 1 (aseptic area) | 11075 | C | 11075_1 | Góc bên cạnh trụ | Corner beside pillar
33 | Lối ra 2 (khu vực vô trùng) | Return room 2 (aseptic area) | 11078 | C | 11078_1 | Góc trái phòng (phía gần phòng 11079) | The left corner (near room 11079)
34 | Phòng chuẩn bị 2 | Preparation room 2 | 11069 | D | 11069_3 | Ngay cửa | At the door | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) | Once a month (at rest condition) | Năm
|  |  |  | D | 11069_9 | Bên trái Máy hấp tiệt trùng | The left side of Pulse vacuum sterilizer
35 | Phòng rửa dụng cụ 1 | Washing room 1 | 11070 | D | 11070_6 | Góc trái phòng (gần active pass box 1) | The left corner (near active pass box 1)
36 | Phòng rửa & khử chí nhiệt tố chai lọ | Vial washing & depyrogenation room | 11072 | D | 11072_1 | Ngay cửa | At the door
|  |  |  | D | 11072_5 | Bên phải vùng tiền nhiệt của máy tiệt trùng & khử chí nhiệt tố | The right side of pre-heat zone of Sterilization & depyrogenation Tunnel
|  |  |  | D | 11072_10 | Bên trái máy tiệt trùng & khử chí nhiệt tố | The left beside Sterilization & depyrogenation Tunnel
37 | Airlock chai lọ | Vial airlock | 11071 | D | 11071_2 | Góc airlock | Vial airlock corner
38 | Hành lang sạch 1 | Clean corridor 1 | 11066 | D | 11066_2 | Trước phòng 11074 | In front of room 11074
|  |  |  | D | 11066_7 | Trước phòng 11100 | In front of room 11100
|  |  |  | D | 11066_10 | Trước phòng 11087 | In front of room 11087
|  |  |  | D | 11066_13 | Trước phòng 11088 | In front of room 11088
39 | Airlock nguyên vật liệu 2 | Material airlock 2 | 11065 | D | 11065_2 | Ngay cửa | At the door
40 | Phòng bảo quản 1 | Auxiliary room 1 | 11073 | D | 11073_3 | Góc trái gần cửa | The left corner near the door
41 | Phòng đệm 2 | Buffer room 2 | 11074 | D | 11074_2 | Ngay cửa | At the door
42 | Airlock nguyên liệu | Raw material airlock | 11085 | D | 11085_3 | Góc trái phòng (gần kho nguyên liệu betalactam tiêm) | The left corner (near Betalactam sterile API warehouse)
43 | Phòng IPC | IPC office | 11086 | D | 11086_3 | Góc trái phòng | The left corner
44 | Phòng Quản đốc | Production office | 11087 | D | 11087_3 | Góc trái phòng | The left corner
45 | Phòng dụng cụ vệ sinh 1 | Cleaning tool room 1 | 11088 | D | 11088_1 | Ngay cửa | At the door
46 | Phòng rửa dụng cụ 2 | Washing room 2 | 11089 | D | 11089_3 | Giữa phòng | Middle of room
47 | Phòng biệt trữ 1 | Staging room 1 | 11083 | D | 11083_2 | Góc trái phòng | The left corner
48 | Phòng soi & dán nhãn | Visual inspection & labelling room | 11084 | D | 11084_4 | Bên trái máy dán nhãn | On the left of vial label machine
|  |  |  | D | 11084_11 | Giữa 2 bàn soi | Between 2 tables
|  |  |  | D | 11084_16 | Trước cửa phòng 11083 | Front of room 11083 door
49 | Phòng thay trang phục 2 | Gowning room 2 | 11090 | D | 11090_1 | Ngay cửa | At the door
50 | Airlock nguyên vật liệu 3 | Material airlock 3 | 11091 | D | 11091_2 | Ngay cửa | At the door
51 | Hành lang sạch 2 | Clean corridor 2 | 11092 | D | 11092_1 | Ngay cửa | At the door
52 | Phòng chuyển trang phục 1 | Garment storage room 1 | 11093 | D | 11093_1 | Góc phải phòng | The right corner
53 | Phòng giặt 2 | Washing room - Laundry 2 | 11094 | D | 11094_5 | Giữa máy giặt trang phục 2 cửa và máy sấy trang phục 5 | Between High spin hygienic barrier washer extractor and Garment drying machine 5
54 | Phòng thay trang phục 2 | Gowning room 2 | 11095 | D | 11095_1 | Góc phải phòng (phía gần hàng lang sạch 2) | The right corner (the side near clean corridor 2)
55 | Phòng đệm 4 | Buffer room 4 | 11096 | D | 11096_1 | Ngay cửa | At the door
56 | Phòng xếp trang phục | Garment packaging room | 11097 | D | 11097_6 | Trước kệ | Front of shelves
57 | Phòng chuyển trang phục 2 | Garment storage room 2 | 11100 | D | 11100_2 | Sau cửa | Behind the door
58 | Phòng bảo quản 3 | Auxiliary room 3 | 11098 | D | 11098_3 | Góc phải phòng | The right corner
59 | Phòng bảo quản 2 | Auxiliary room 2 | 11099 | D | 11099_2 | Trước cửa dẫn vào phòng 11093 | Front of room 11093 door
60 | Cầu thang | Stairs | 11062 | D | 11062_2 | Góc cầu thang | Stairs corner
61 | Phòng thay trang phục (phòng giặt 1) | Change room (laundry 1) | 11052 | D | 11052_1 | Góc phải gần cửa | The right corner near the door
62 | Phòng giặt 1 | Laundry 1 | 11053 | D | 11053_3 | Góc trái gần Air shower 2 | The left corner near Air shower 2
|  |  |  | D | 11053_8 | Trước máy giặt trang phục 4 | Before washing machine 4
63 | Phòng thay trang phục 2 (nữ) | Change room 2 (women) | 11057 | D | 11057_4 | Góc trái phòng | The left corner
64 | Phòng thay trang phục 2 (nam) | Change room 2 (men) | 11060 | D | 11060_4 | Bên trái bàn xoay | The left side of bench
65 | Phòng đệm 1 | Buffer room 1 | 11061 | D | 11061_1 | Ngay cửa | At the door
1. TIÊU CHUẨN / CRITERIA
[7 empty] | Tiểu phân có kích thước ≥ 0.5µm |  | Tiểu phân có kích thước ≥ 5µm
[7 empty] | Non-viable particle size ≥ 0.5µm |  | Non-viable particle size ≥ 5µm
[7 empty] | Trạng thái tĩnh | Trạng thái động | Trạng thái tĩnh | Trạng thái động
[7 empty] | At rest condition | In operation condition | At rest condition | In operation condition
Cấp sạch B / Grade B
[6 empty] | Tiêu chuẩn chấp nhận | 3 520 | 352 000 | 29 | 2 900
Acceptance criteria
[6 empty] | Giới hạn cảnh báo | 2816 | 281 600 | 23 | 2 320
Alert limit
[6 empty] | Giới hạn hành động | 3520 | 352 000 | 29 | 2 900
Action limit
Cấp sạch C / Grade C
[6 empty] | Tiêu chuẩn chấp nhận | 352 000 | 3 520 000 | 2 900 | 29 000
Acceptance criteria
[6 empty] | Giới hạn cảnh báo | 281600 | 2816000 | 2320 | 23200
Alert limit
[6 empty] | Giới hạn hành động | 352 000 | 3 520 000 | 2 900 | 29 000
Action limit
Cấp sạch D / Grade D
[6 empty] | Tiêu chuẩn chấp nhận | 3 520 000 | Không xác định | 29 000 | Không xác định
[6 empty] | Acceptance criteria |  | Not defined |  | Not defined
[6 empty] | Giới hạn cảnh báo | 2816000 | Không xác định | 23200 | Không xác định
[6 empty] | Alert limit |  | Not defined |  | Not defined
[6 empty] | Giới hạn hành động | 3 520 000 | Không xác định | 29 000 | Không xác định
[6 empty] | Action limit |  | Not defined |  | Not defined

## NON Tiêm 2
Từ 26/08/19 - 31/12/19 | [10 empty] | Từ 01/01/19 - 25/08/19
THIẾT BỊ | [10 empty] | THIẾT BỊ
Stt S.No. | Tên phòng/ thiết bị Room/ equipment name | Tên phòng/ thiết bị Room/ equipment name | Mã số ID No. | Cấp sạch Grade | Mã số mẫu Sample ID | Mô tả vị trí lấy mẫu Sampling location | Mô tả vị trí lấy mẫu Sampling location | Tần suất lấy mẫu | Tần suất lấy mẫu | Báo cáo | Stt S.No. | Tên phòng/ thiết bị Room/ equipment name | Tên phòng/ thiết bị Room/ equipment name | Mã số ID No. | Cấp sạch Grade | Mã số mẫu Sample ID | Mô tả vị trí lấy mẫu Sampling location | Mô tả vị trí lấy mẫu Sampling location | Tần suất lấy mẫu | Tần suất lấy mẫu | Báo cáo
1 | LAF máy chiết thuốc tiêm ống | LAF máy chiết thuốc tiêm ống | 29057 | A | 29057_1 | Gần vị trí chiết dịch của máy chiết thuốc. | Gần vị trí chiết dịch của máy chiết thuốc. | Đo liên tục trong suốt quá trình sản xuất lô | Đo liên tục trong suốt quá trình sản xuất lô | Quý | 1 | LAF máy chiết thuốc tiêm ống | LAF máy chiết thuốc tiêm ống | NA-LFI-02 | A | NA-LFI-02_1 | Gần vị trí chiết dịch của máy chiết thuốc | Gần vị trí chiết dịch của máy chiết thuốc | Đo liên tục trong suốt quá trình sản xuất lô | Đo liên tục trong suốt quá trình sản xuất lô | Quý
|  |  |  | A | 29057_2 | Băng tải ngang. | Băng tải ngang. | [7 empty] | A | NA-LFI-02_2 | Băng tải ngang | Băng tải ngang
2 | LAF máy chiết thuốc đông khô | LAF máy chiết thuốc đông khô | 29056 | A | 29056_1 | Vị trí bàn xoay gần băng tải của tunnel. | Vị trí bàn xoay gần băng tải của tunnel. |  |  |  | 2 | LAF máy chiết thuốc đông khô | LAF máy chiết thuốc đông khô | NI-LFI-02 | A | NI-LFI-02_1 | Vị trí bàn xoay gần băng tải của tunnel | Vị trí bàn xoay gần băng tải của tunnel
|  |  |  | A | 29056_2 | Gần vị trí chiết dịch của máy chiết thuốc. | Gần vị trí chiết dịch của máy chiết thuốc. | [7 empty] | A | NI-LFI-02_2 | Gần vị trí chiết dịch của máy chiết thuốc | Gần vị trí chiết dịch của máy chiết thuốc
|  |  |  | A | 29056_3 | Gần vị trí đóng nút của máy chiết thuốc. | Gần vị trí đóng nút của máy chiết thuốc. | [7 empty] | A | NI-LFI-02_3 | Gần vị trí đóng nút của máy chiết thuốc | Gần vị trí đóng nút của máy chiết thuốc
3 | LAF di động 1 | LAF di động 1 | 29043 | A | 29043_1 | Vị trí giữa LAF. | Vị trí giữa LAF. | Khi bắt đầu và khi kết thúc lô sản xuất | Khi bắt đầu và khi kết thúc lô sản xuất | Quý | 3 | LAF di động | LAF di động | NI-LDĐ-01 | A | NI-LDĐ-01_1 | Vị trí giữa LAF | Vị trí giữa LAF | Khi bắt đầu và khi kết thúc lô sản xuất | Khi bắt đầu và khi kết thúc lô sản xuất | Quý
4 | LAF di động 5 | LAF di động 5 | 29047 | A | 29047_1 | Vị trí giữa LAF. | Vị trí giữa LAF. |  |  |  | 4 | LAF di động | LAF di động | NG-LDĐ-02 | A | NG-LDĐ-02_1 | Vị trí giữa LAF | Vị trí giữa LAF
5 | LAF di động 3 | LAF di động 3 | 29045 | A | 29045_1 | Vị trí giữa LAF. | Vị trí giữa LAF. |  |  |  | 5 | LAF di động | LAF di động | NG-LAFN-02 | A | NG-LAFN-02_1 | Vị trí giữa LAF | Vị trí giữa LAF
6 | LAF di động 6 | LAF di động 6 | 29048 | A | 29048_1 | Vị trí giữa LAF. | Vị trí giữa LAF. |  |  |  | 6 | LAF di động | LAF di động | NG-LDĐ-03 | A | NG-LDĐ-03_1 | Vị trí giữa LAF | Vị trí giữa LAF
7 | LAF di động 7 | LAF di động 7 | 29049 | A | 29049_1 | Vị trí giữa LAF. | Vị trí giữa LAF. |  |  |  | 7 | LAF di động | LAF di động | NG-LDĐ-04 | A | NG-LDĐ-04_1 | Vị trí giữa LAF | Vị trí giữa LAF
8 | LAF bảo quản tải | LAF bảo quản tải | 29053 | A | 29053_1 | Vị trí giữa LAF. | Vị trí giữa LAF. |  |  |  | 8 | LAF bảo quản tải | LAF bảo quản tải | NG-LAF-01 | A | NG-LAF-01_1 | Vị trí giữa LAF | Vị trí giữa LAF
9 | LAF chuyển tải | LAF chuyển tải | 29042 | A | 29042_1 | Vị trí giữa LAF. | Vị trí giữa LAF. |  |  |  | 9 | LAF chuyển tải | LAF chuyển tải | NI-LAF-02 | A | NI-LAF-02_1 | Vị trí giữa LAF | Vị trí giữa LAF
10 | LAF máy niềng | LAF máy niềng | 29054 | A | 29054_1 | Vị trí sản phẩm còn hở - vị trí niềng. | Vị trí sản phẩm còn hở - vị trí niềng. |  |  |  | 10 | LAF máy niềng | LAF máy niềng | NI-LAF-01 | A | NI-LAF-01_1 | Vị trí sản phẩm còn hở- vị trí niềng | Vị trí sản phẩm còn hở- vị trí niềng
11 | LAF cân 2 (*) | LAF cân 2 (*) | 29040 | A | 29040_1 | Vị trí bàn cân. | Vị trí bàn cân. | Khi bắt đầu và khi kết thúc lô sản xuất * Đối với LAF cân (29039 và 29040) đo ở trạng thái tĩnh. | Khi bắt đầu và khi kết thúc lô sản xuất * Đối với LAF cân (29039 và 29040) đo ở trạng thái tĩnh. | Quý | 11 | LAF cân (*) | LAF cân (*) | NG-BC-01 | A | NG-BC-01_1 | Vị trí bàn cân | Vị trí bàn cân | Khi bắt đầu và khi kết thúc lô sản xuất * Đối với LAF cân (NG-BC-01 và NG-BC-02) đo ở trạng thái tĩnh. | Khi bắt đầu và khi kết thúc lô sản xuất * Đối với LAF cân (NG-BC-01 và NG-BC-02) đo ở trạng thái tĩnh. | Quý
12 | LAF cân 1 (*) | LAF cân 1 (*) | 29039 | A | 29039_1 | Vị trí bàn cân. | Vị trí bàn cân. |  |  |  | 12 | LAF cân (*) | LAF cân (*) | NG-BC-02 | A | NG-BC-02_1 | Vị trí bàn cân | Vị trí bàn cân
13 | LAF di động 2 | LAF di động 2 | 29044 | A | 29044_1 | Vị trí giữa LAF. | Vị trí giữa LAF. |  |  |  | 13 | LAF di động | LAF di động | NG-LAFN-01 | A | NG-LAFN-01_1 | Vị trí giữa LAF | Vị trí giữa LAF
14 | LAF di động 4 | LAF di động 4 | 29046 | A | 29046_1 | Vị trí giữa LAF. | Vị trí giữa LAF. |  |  |  | 14 | LAF di động | LAF di động | NG-LAFN-03 | A | NG-LAFN-03_1 | Vị trí giữa LAF | Vị trí giữa LAF
15 | LAF di động 8 | LAF di động 8 | 29050 | A | 29050_1 | Vị trí giữa LAF. | Vị trí giữa LAF. |  |  |  | 15 | LAF di động | LAF di động | NG-LAFN-04 | A | NG-LAFN-04_1 | Vị trí giữa LAF | Vị trí giữa LAF
16 | LAF di động 9 | LAF di động 9 | 29051 | A | 29051_1 | Vị trí giữa LAF. | Vị trí giữa LAF. |  |  |  | 16 | LAF di động | LAF di động | NG-LAFN-05 | A | NG-LAFN-05_1 | Vị trí giữa LAF | Vị trí giữa LAF
17 | LAF di động 10 | LAF di động 10 | 29051 | A | 29052_1 | Vị trí giữa LAF. | Vị trí giữa LAF. | 1 lần trước khi sản xuất (trạng thái tĩnh) | 1 lần trước khi sản xuất (trạng thái tĩnh) | Quý | 17 | LAF di động | LAF di động | NG-LAFN-06 | A | NG-LAFN-06_1 | Vị trí giữa LAF | Vị trí giữa LAF | 1 lần trước khi sản xuất (trạng thái tĩnh) | 1 lần trước khi sản xuất (trạng thái tĩnh) | Quý
18 | LAF chuẩn bị | LAF chuẩn bị | 29041 | A | 29041_1 | Vị trí giữa LAF. | Vị trí giữa LAF. | 1 lần / tháng (trạng thái tĩnh) | 1 lần / tháng (trạng thái tĩnh) | Năm | 18 | LAF chuẩn bị | LAF chuẩn bị | NG-LDĐ-01 | A | NG-LDĐ-01_1 | Vị trí giữa LAF | Vị trí giữa LAF | 1 lần / tháng (trạng thái tĩnh) | 1 lần / tháng (trạng thái tĩnh) | Năm
19 | LAF vệ sinh | LAF vệ sinh | 29055 | A | 29055_1 | Vị trí giữa LAF. | Vị trí giữa LAF. |  |  |  | 19 | LAF vệ sinh | LAF vệ sinh | NG-LVS-01 | A | NG-LVS-01_1 | Vị trí giữa LAF | Vị trí giữa LAF
20 | Buồng xếp trang phục | Buồng xếp trang phục | 29090 | B | 29090_1 | Vị trí giữa buồng. | Vị trí giữa buồng. | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) | Năm | 20 | Buồng xếp trang phục | Buồng xếp trang phục | NG-BXTP-01 | B | NG-BXTP-01_1 | Vị trí giữa buồng | Vị trí giữa buồng | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) | Năm
PHÒNG | [10 empty] | PHÒNG
Stt S.No. | Tên phòng/ thiết bị Room/ equipment name | Tên phòng/ thiết bị Room/ equipment name | Mã số ID No. | Cấp sạch Grade | Mã số mẫu Sample ID | Mô tả vị trí lấy mẫu Sampling location | Mô tả vị trí lấy mẫu Sampling location | Tần suất lấy mẫu | Tần suất lấy mẫu | Báo cáo | Stt S.No. | Tên phòng/ thiết bị Room/ equipment name | Tên phòng/ thiết bị Room/ equipment name | Mã số ID No. | Cấp sạch Grade | Mã số mẫu Sample ID | Mô tả vị trí lấy mẫu Sampling location | Mô tả vị trí lấy mẫu Sampling location | Tần suất lấy mẫu | Tần suất lấy mẫu | Báo cáo
21 | Phòng đóng thuốc 1 | Phòng đóng thuốc 1 | 19028 | B | 19028_1 | Vị trí nhân viên hay thao tác và gần máy chiết thuốc - phía bồn phân phối thuốc. | Vị trí nhân viên hay thao tác và gần máy chiết thuốc - phía bồn phân phối thuốc. | Khi bắt đầu và khi kết thúc lô sản xuất | Khi bắt đầu và khi kết thúc lô sản xuất | Quý | 21 | Phòng đóng thuốc 1 | Phòng đóng thuốc 1 | NS-29 | B | NS-29_1 | Vị trí nhân viên hay thao tác và gần máy filling - phía bồn phân phối thuốc | Vị trí nhân viên hay thao tác và gần máy filling - phía bồn phân phối thuốc | Khi bắt đầu và khi kết thúc lô sản xuất | Khi bắt đầu và khi kết thúc lô sản xuất | Quý
|  |  |  | B | 19028_2 | Vị trí nhân viên hay thao tác và gần máy chiết thuốc - phía đối diện bồn phân phối thuốc. | Vị trí nhân viên hay thao tác và gần máy chiết thuốc - phía đối diện bồn phân phối thuốc. | [7 empty] | B | NS-29_2 | Vị trí nhân viên hay thao tác và gần máy filling - phía đối diện bồn phân phối thuốc | Vị trí nhân viên hay thao tác và gần máy filling - phía đối diện bồn phân phối thuốc
22 | Phòng chờ 2 | Phòng chờ 2 | 19027 | B | 19027_1 | Vị trí nhân viên hay thao tác – bên trái cửa ra vào gần LAF bảo quản tải. | Vị trí nhân viên hay thao tác – bên trái cửa ra vào gần LAF bảo quản tải. |  |  |  | 22 | Phòng chờ 2 | Phòng chờ 2 | NS-30 | B | NS-30_1 | Vị trí nhân viên hay thao tác – bên trái cửa ra vào gần LAF bảo quản tải. | Vị trí nhân viên hay thao tác – bên trái cửa ra vào gần LAF bảo quản tải.
|  |  |  | B | 19027_2 | Vị trí nhân viên hay thao tác – bên phải cửa ra vào gần LAF bảo quản tải. | Vị trí nhân viên hay thao tác – bên phải cửa ra vào gần LAF bảo quản tải. | [7 empty] | B | NS-30_2 | Vị trí nhân viên hay thao tác – bên phải cửa ra vào gần LAF bảo quản tải. | Vị trí nhân viên hay thao tác – bên phải cửa ra vào gần LAF bảo quản tải.
23 | Phòng đóng thuốc 3 | Phòng đóng thuốc 3 | 19029 | B | 19029_1 | Vị trí nhân viên hay thao tác và gần máy chiết thuốc - phía của thoát hiểm 1. | Vị trí nhân viên hay thao tác và gần máy chiết thuốc - phía của thoát hiểm 1. |  |  |  | 23 | Phòng đóng thuốc 3 | Phòng đóng thuốc 3 | NS-31 | B | NS-31_1 | Vị trí nhân viên hay thao tác và gần máy filling - phía của thoát hiểm 1 | Vị trí nhân viên hay thao tác và gần máy filling - phía của thoát hiểm 1
|  |  |  | B | 19029_2 | Vị trí nhân viên hay thao tác và gần máy chiết thuốc - phía bồn phân phối thuốc. | Vị trí nhân viên hay thao tác và gần máy chiết thuốc - phía bồn phân phối thuốc. | [7 empty] | B | NS-31_2 | Vị trí nhân viên hay thao tác và gần máy filling - phía bồn phân phối thuốc | Vị trí nhân viên hay thao tác và gần máy filling - phía bồn phân phối thuốc
24 | Phòng chờ 1 | Phòng chờ 1 | 19026 | B | 19026_1 | Vị trí nhân viên hay thao tác - gần LAF di động 7 và khu vực để xe hấp. | Vị trí nhân viên hay thao tác - gần LAF di động 7 và khu vực để xe hấp. |  |  |  | 24 | Phòng chờ 1 | Phòng chờ 1 | NS-28 | B | NS-28_1 | Vị trí nhân viên hay thao tác - gần LAF di động 3,4 | Vị trí nhân viên hay thao tác - gần LAF di động 3,4
|  |  |  | B | 19026_2 | Vị trí nhân viên hay thao tác - gần LAF di động 6 và cân. | Vị trí nhân viên hay thao tác - gần LAF di động 6 và cân. | [7 empty] | B | NS-28_2 | Vị trí nhân viên hay thao tác - gần khu vực để xe hấp | Vị trí nhân viên hay thao tác - gần khu vực để xe hấp
25 | Airlock 2 | Airlock 2 | 19025 | B | 19025_1 | Vị trí giữa phòng. | Vị trí giữa phòng. | 1 tuần/ lần (trạng thái động) | 1 tuần/ lần (trạng thái động) | Quý | 25 | Airlock 2 | Airlock 2 | NS-21 | B | NS-21_1 | Vị trí giữa phòng | Vị trí giữa phòng | 1 tuần/ lần (trạng thái động) | 1 tuần/ lần (trạng thái động) | Quý
26 | Airlock 4 | Airlock 4 | 19030 | B | 19030_1 | Vị trí giữa phòng. | Vị trí giữa phòng. |  |  |  | 26 | Airlock 4 | Airlock 4 | NS-25 | B | NS-25_1 | Vị trí giữa phòng | Vị trí giữa phòng
27 | Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) | Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) | 19031 | B | 19031_1 | Vị trí bàn xoay. | Vị trí bàn xoay. |  |  |  | 27 | Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) | Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) | NS-24 | B | NS-24_1 | Vị trí bàn xoay | Vị trí bàn xoay
28 | Airlock 5 | Airlock 5 | 19032 | B | 19032_1 | Vị trí giữa phòng. | Vị trí giữa phòng. |  |  |  | 28 | Airlock 5 | Airlock 5 | NS-26 | B | NS-26_1 | Vị trí giữa phòng | Vị trí giữa phòng
29 | Phòng pha chế 2 | Phòng pha chế 2 | 19022 | C | 19022_1 | Vị trí nhân viên hay thao tác và gần LAF cân - phía bồn pha chế. | Vị trí nhân viên hay thao tác và gần LAF cân - phía bồn pha chế. | Khi bắt đầu và khi kết thúc lô sản xuất | Khi bắt đầu và khi kết thúc lô sản xuất | Quý | 29 | Phòng pha chế 2 (Đông khô) | Phòng pha chế 2 (Đông khô) | NS-18 | C | NS-18_1 | Vị trí nhân viên hay thao tác và gần LAF - phía bồn pha chế | Vị trí nhân viên hay thao tác và gần LAF - phía bồn pha chế | Khi bắt đầu và khi kết thúc lô sản xuất | Khi bắt đầu và khi kết thúc lô sản xuất | Quý
|  |  |  | C | 19022_2 | Vị trí nhân viên hay thao tác và gần LAF cân - phía static passbox 4. | Vị trí nhân viên hay thao tác và gần LAF cân - phía static passbox 4. | [7 empty] | C | NS-18_2 | Vị trí nhân viên hay thao tác và gần LAF - phía static passbox 4 | Vị trí nhân viên hay thao tác và gần LAF - phía static passbox 4
30 | Phòng pha chế 1 | Phòng pha chế 1 | 19021 | C | 19021_1 | Vị trí nhân viên hay thao tác và gần LAF cân - phía bồn pha chế. | Vị trí nhân viên hay thao tác và gần LAF cân - phía bồn pha chế. |  |  |  | 30 | Phòng pha chế 1 (ampoule) | Phòng pha chế 1 (ampoule) | NS-17 | C | NS-17_1 | Vị trí nhân viên hay thao tác và gần LAF - phía bồn pha chế | Vị trí nhân viên hay thao tác và gần LAF - phía bồn pha chế
|  |  |  | C | 19021_2 | Vị trí nhân viên hay thao tác và gần LAF cân - phía static passbox 3. | Vị trí nhân viên hay thao tác và gần LAF cân - phía static passbox 3. | [7 empty] | C | NS-17_2 | Vị trí nhân viên hay thao tác và gần LAF - phía static passbox 3 | Vị trí nhân viên hay thao tác và gần LAF - phía static passbox 3
31 | Phòng niềng | Phòng niềng | 19035 | C | 19035_1 | Vị trí nhân viên hay thao tác và gần LAF máy niềng - phía Dynamic passbox 3. | Vị trí nhân viên hay thao tác và gần LAF máy niềng - phía Dynamic passbox 3. |  |  |  | 31 | Phòng niềng | Phòng niềng | NS-33 | C | NS-33_1 | Vị trí nhân viên hay thao tác và gần LAF - phía Dynamic passbox 3 | Vị trí nhân viên hay thao tác và gần LAF - phía Dynamic passbox 3
|  |  |  | C | 19035_2 | Vị trí nhân viên hay thao tác và gần LAF máy niềng - phía đối diện. | Vị trí nhân viên hay thao tác và gần LAF máy niềng - phía đối diện. | [7 empty] | C | NS-33_2 | Vị trí nhân viên hay thao tác và gần LAF - phía đối diện | Vị trí nhân viên hay thao tác và gần LAF - phía đối diện
32 | Phòng thay trang phục 1 (khu vực vô trùng) | Phòng thay trang phục 1 (khu vực vô trùng) | 19034 | C | 19034_1 | Vị trí giữa phòng. | Vị trí giữa phòng. | 2 tuần/ lần (trạng thái động) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) | Nửa năm | 32 | Phòng thay trang phục 1 (khu vực vô trùng) | Phòng thay trang phục 1 (khu vực vô trùng) | NS-23 | C | NS-23_1 | Vị trí giữa phòng | Vị trí giữa phòng | 2 tuần/ lần (trạng thái động) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) | Nửa năm
33 | Airlock 3 | Airlock 3 | 19037 | C | 19037_1 | Vị trí giữa phòng. | Vị trí giữa phòng. |  |  |  | 33 | Airlock 3 | Airlock 3 | NS-22 | C | NS-22_1 | Vị trí giữa phòng | Vị trí giữa phòng
34 | Lối ra | Lối ra | 19033 | C | 19033_1 | Vị trí giữa phòng. | Vị trí giữa phòng. |  |  |  | 34 | Lối ra | Lối ra | NS-27 | C | NS-27_1 | Vị trí giữa phòng | Vị trí giữa phòng
35 | Phòng thay trang phục (khu vực niềng) | Phòng thay trang phục (khu vực niềng) | 19036 | C | 19036_1 | Vị trí bàn xoay. | Vị trí bàn xoay. |  |  |  | 35 | Phòng thay trang phục (khu vực niềng) | Phòng thay trang phục (khu vực niềng) | NS-32 | C | NS-32_1 | Vị trí bàn xoay | Vị trí bàn xoay
36 | Phòng chuẩn bị | Phòng chuẩn bị | 19020 | C | 19020_1 | Vị trí nhân viên hay thao tác - giữa LAF chuẩn bị và LAF vệ sinh. | Vị trí nhân viên hay thao tác - giữa LAF chuẩn bị và LAF vệ sinh. |  |  |  | 36 | Phòng chuẩn bị | Phòng chuẩn bị | NS-16 | C | NS-16_1 | Vị trí nhân viên hay thao tác - giữa LAF chuẩn bị và LAF vệ sinh | Vị trí nhân viên hay thao tác - giữa LAF chuẩn bị và LAF vệ sinh
|  |  |  | C | 19020_2 | Vị trí nhân viên hay thao tác - gần vị trí máy test lọc. | Vị trí nhân viên hay thao tác - gần vị trí máy test lọc. | [7 empty] | C | NS-16_2 | Vị trí nhân viên hay thao tác - gần vị trí máy test lọc | Vị trí nhân viên hay thao tác - gần vị trí máy test lọc
|  |  |  | C | 19020_3 | Vị trí nhân viên hay thao tác - gần khu vực CIP, SIP dây chuyền đông khô. | Vị trí nhân viên hay thao tác - gần khu vực CIP, SIP dây chuyền đông khô. | [7 empty] | C | NS-16_3 | Vị trí nhân viên hay thao tác - gần khu vực CIP, SIP line đông khô | Vị trí nhân viên hay thao tác - gần khu vực CIP, SIP line đông khô
37 | Phòng rửa, tiệt trùng và khử chí nhiệt tố ống | Phòng rửa, tiệt trùng và khử chí nhiệt tố ống | 19024 | C | 19024_1 | Vị trí nhân viên hay thao tác - gần máy rửa phía cửa vào. | Vị trí nhân viên hay thao tác - gần máy rửa phía cửa vào. |  |  |  | 37 | Phòng rửa, tiệt trùng và khử chí nhiệt tố ống | Phòng rửa, tiệt trùng và khử chí nhiệt tố ống | NS-20 | C | NS-20_1 | Vị trí nhân viên hay thao tác - gần máy rửa phía cửa vào | Vị trí nhân viên hay thao tác - gần máy rửa phía cửa vào
|  |  |  | C | 19024_2 | Vị trí nhân viên hay thao tác - đoạn máy rửa nối với tunnel phía hành lang sạch 4. | Vị trí nhân viên hay thao tác - đoạn máy rửa nối với tunnel phía hành lang sạch 4. | [7 empty] | C | NS-20_2 | Vị trí nhân viên hay thao tác - đoạn máy rửa nối với tunnel phía hành lang sạch 4 | Vị trí nhân viên hay thao tác - đoạn máy rửa nối với tunnel phía hành lang sạch 4
38 | Phòng rửa, tiệt trùng và khử chí nhiệt tố chai | Phòng rửa, tiệt trùng và khử chí nhiệt tố chai | 19023 | C | 19023_1 | Vị trí nhân viên hay thao tác - đoạn máy rửa nối với tunnel phía cửa vào. | Vị trí nhân viên hay thao tác - đoạn máy rửa nối với tunnel phía cửa vào. |  |  |  | 38 | Phòng rửa, tiệt trùng và khử chí nhiệt tố chai | Phòng rửa, tiệt trùng và khử chí nhiệt tố chai | NS-19 | C | NS-19_1 | Vị trí nhân viên hay thao tác - đoạn máy rửa nối với tunnel phía cửa vào | Vị trí nhân viên hay thao tác - đoạn máy rửa nối với tunnel phía cửa vào
|  |  |  | C | 19023_2 | Vị trí nhân viên hay thao tác - đoạn máy rửa nối với tunnel phía hành lang sạch 2. | Vị trí nhân viên hay thao tác - đoạn máy rửa nối với tunnel phía hành lang sạch 2. | [7 empty] | C | NS-19_2 | Vị trí nhân viên hay thao tác - đoạn máy rửa nối với tunnel phía hành lang sạch 2 | Vị trí nhân viên hay thao tác - đoạn máy rửa nối với tunnel phía hành lang sạch 2
39 | Phòng thay trang phục (khu vực chuẩn bị) | Phòng thay trang phục (khu vực chuẩn bị) | 19019 | C | 19019_1 | Vị trí bàn xoay. | Vị trí bàn xoay. |  |  |  | 39 | Phòng thay trang phục (khu vực chuẩn bị) | Phòng thay trang phục (khu vực chuẩn bị) | NS-15 | C | NS-15_1 | Vị trí bàn xoay | Vị trí bàn xoay
40 | Phòng dụng cụ | Phòng dụng cụ | 19014 | D | 19014_1 | Vị trí giữa gần kệ để dụng cụ hướng bên trái cửa ra vào. | Vị trí giữa gần kệ để dụng cụ hướng bên trái cửa ra vào. | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) | Năm | 40 | Phòng dụng cụ | Phòng dụng cụ | NS-10 | D | NS-10_1 | Vị trí giữa gần kệ để dụng cụ hướng bên trái cửa ra vào | Vị trí giữa gần kệ để dụng cụ hướng bên trái cửa ra vào | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) | Năm
|  |  |  | D | 19014_2 | Vị trí giữa gần kệ để dụng cụ hướng bên phải cửa ra vào. | Vị trí giữa gần kệ để dụng cụ hướng bên phải cửa ra vào. | [7 empty] | D | NS-10_2 | Vị trí giữa gần kệ để dụng cụ hướng bên phải cửa ra vào | Vị trí giữa gần kệ để dụng cụ hướng bên phải cửa ra vào
41 | Phòng quản đốc | Phòng quản đốc | 19015 | D | 19015_1 | Vị trí giữa cửa ra vào. | Vị trí giữa cửa ra vào. |  |  |  | 41 | Phòng quản đốc | Phòng quản đốc | NS-11 | D | NS-11_1 | Vị trí giữa cửa ra vào | Vị trí giữa cửa ra vào
|  |  |  | D | 19015_2 | Vị trí giữa của bàn làm việc và tường hướng bên trái của cửa ra vào. | Vị trí giữa của bàn làm việc và tường hướng bên trái của cửa ra vào. | [7 empty] | D | NS-11_2 | Vị trí giữa của bàn làm việc và tường hướng bên trái của cửa ra vào | Vị trí giữa của bàn làm việc và tường hướng bên trái của cửa ra vào
42 | Airlock nguyên liệu bao bì sơ cấp | Airlock nguyên liệu bao bì sơ cấp | 19016 | D | 19016_1 | Vị trí gần giữa phòng hướng từ cửa vào. | Vị trí gần giữa phòng hướng từ cửa vào. |  |  |  | 42 | Airlock nguyên liệu bao bì sơ cấp | Airlock nguyên liệu bao bì sơ cấp | NS-12 | D | NS-12_1 | Vị trí gần giữa phòng hướng từ cửa vào | Vị trí gần giữa phòng hướng từ cửa vào
43 | Phòng đông khô | Phòng đông khô | 19017 | D | 19017_1 | Vị trí cửa vào. | Vị trí cửa vào. |  |  |  | 43 | Phòng đông khô | Phòng đông khô | NS-14 | D | NS-14_1 | Vị trí cửa vào | Vị trí cửa vào
|  |  |  | D | 19017_2 | Vị trí giữa bàn máy tính và máy đông khô 1. | Vị trí giữa bàn máy tính và máy đông khô 1. | [7 empty] | D | NS-14_2 | Vị trí giữa bàn máy tính và máy đông khô 1 | Vị trí giữa bàn máy tính và máy đông khô 1
|  |  |  | D | 19017_3 | Vị trí giữa bồn CIP và máy đông khô 1. | Vị trí giữa bồn CIP và máy đông khô 1. | [7 empty] | D | NS-14_3 | Vị trí giữa bồn CIP và máy đông khô 1 | Vị trí giữa bồn CIP và máy đông khô 1
44 | Airlock 6 | Airlock 6 | 19050 | D | 19050_1 | Vị trí giữa phòng. | Vị trí giữa phòng. |  |  |  | 44 | Airlock 6 | Airlock 6 | NS-43 | D | NS-43_1 | Vị trí gần giữa phòng hướng từ cửa vào | Vị trí gần giữa phòng hướng từ cửa vào
45 | Phòng dán nhãn | Phòng dán nhãn | 19042 | D | 19042_1 | Vị trí gần sọt thuốc sau dán nhãn. | Vị trí gần sọt thuốc sau dán nhãn. |  |  |  | 45 | Phòng dán nhãn | Phòng dán nhãn | NS-40 | D | NS-40_1 | Vị trí gần sọt thuốc sau dán nhãn | Vị trí gần sọt thuốc sau dán nhãn
|  |  |  | D | 19042_2 | Vị trí gần cửa ra vào phòng biệt trữ. | Vị trí gần cửa ra vào phòng biệt trữ. | [7 empty] | D | NS-40_2 | Vị trí gần cửa ra vào phòng biệt trữ | Vị trí gần cửa ra vào phòng biệt trữ
46 | Phòng biệt trữ bán thành phẩm 2 | Phòng biệt trữ bán thành phẩm 2 | 19049 | D | 19049_1 | Vị trí gần lỗ hồi phía cửa ra vào hành lang sạch 5. | Vị trí gần lỗ hồi phía cửa ra vào hành lang sạch 5. |  |  |  | 46 | Phòng biệt trữ bán thành phẩm 2 | Phòng biệt trữ bán thành phẩm 2 | NS-42 | D | NS-42_1 | Vị trí gần lỗ hồi phía cửa ra vào hành lang sạch 5 | Vị trí gần lỗ hồi phía cửa ra vào hành lang sạch 5
|  |  |  | D | 19049_2 | Vị trí gần cửa ra vào phòng soi - dán nhãn 2. | Vị trí gần cửa ra vào phòng soi - dán nhãn 2. | [7 empty] | D | NS-42_2 | Vị trí gần cửa ra vào phòng soi - dán nhãn 2 | Vị trí gần cửa ra vào phòng soi - dán nhãn 2
47 | Phòng soi - dán nhãn 2 | Phòng soi - dán nhãn 2 | 19047 | D | 19047_1 | Vị trí gần sọt thuốc sau dán nhãn của máy dán nhãn 3 (29083). | Vị trí gần sọt thuốc sau dán nhãn của máy dán nhãn 3 (29083). |  |  |  | 47 | Phòng soi - dán nhãn 2 | Phòng soi - dán nhãn 2 | NS-37 | D | NS-37_1 | Vị trí gần sọt thuốc sau dán nhãn của máy dán nhãn NI-LB-01 | Vị trí gần sọt thuốc sau dán nhãn của máy dán nhãn NI-LB-01
|  |  |  | D | 19047_2 | Vị trí gần giữa phòng khu vực soi. | Vị trí gần giữa phòng khu vực soi. | [7 empty] | D | NS-37_2 | Vị trí gần giữa phòng khu vực soi | Vị trí gần giữa phòng khu vực soi
48 | Phòng vệ sinh dụng cụ | Phòng vệ sinh dụng cụ | 19046 | D | 19046_1 | Vị trí gần kệ để dụng cụ. | Vị trí gần kệ để dụng cụ. |  |  |  | 48 | Phòng vệ sinh dụng cụ | Phòng vệ sinh dụng cụ | NS-36 | D | NS-36_1 | Vị trí gần kệ để dụng cụ | Vị trí gần kệ để dụng cụ
49 | Phòng IPC | Phòng IPC | 19048 | D | 19048_1 | Vị trí gần máy thử độ kín. | Vị trí gần máy thử độ kín. |  |  |  | 49 | Phòng IPC | Phòng IPC | NS-41 | D | NS-41_1 | Vị trí gần máy thử độ kín | Vị trí gần máy thử độ kín
|  |  |  | D | 19048_2 | Vị trí gần bàn máy tính phía bên phải hướng cửa vào. | Vị trí gần bàn máy tính phía bên phải hướng cửa vào. | [7 empty] | D | NS_41_2 | Vị trí gần bàn máy tính phía bên phải hướng cửa vào | Vị trí gần bàn máy tính phía bên phải hướng cửa vào
50 | Phòng soi | Phòng soi | 19044 | D | 19044_1 | Vị trí gần lỗ hồi bên phải phía cửa vào. | Vị trí gần lỗ hồi bên phải phía cửa vào. |  |  |  | 50 | Phòng soi | Phòng soi | NS-39 | D | NS-39_1 | Vị trí gần lỗ hồi bên phải phía cửa vào | Vị trí gần lỗ hồi bên phải phía cửa vào
|  |  |  | D | 19044_2 | Vị trí gần cửa vào phòng biệt trữ. | Vị trí gần cửa vào phòng biệt trữ. | [7 empty] | D | NS-39_2 | Vị trí gần cửa vào phòng biệt trữ | Vị trí gần cửa vào phòng biệt trữ
51 | Phòng soi - dán nhãn 1 | Phòng soi - dán nhãn 1 | 19043 | D | 19043_1 | Vị trí gần máy dán nhãn. | Vị trí gần máy dán nhãn. |  |  |  | 51 | Phòng soi - dán nhãn 1 | Phòng soi - dán nhãn 1 | NS-35 | D | NS-35_1 | Vị trí gần máy dán nhãn | Vị trí gần máy dán nhãn
|  |  |  | D | 19043_2 | Vị trí giữa phòng chổ soi. | Vị trí giữa phòng chổ soi. | [7 empty] | D | NS-35_2 | Vị trí giữa phòng chổ soi | Vị trí giữa phòng chổ soi
52 | Phòng biệt trữ bán thành phẩm 1 | Phòng biệt trữ bán thành phẩm 1 | 19041 | D | 19041_1 | Vị trí gần cửa ra vào phòng soi. | Vị trí gần cửa ra vào phòng soi. |  |  |  | 52 | Phòng biệt trữ bán thành phẩm 1 | Phòng biệt trữ bán thành phẩm 1 | NS-38 | D | NS-38_1 | Vị trí gần cửa ra vào phòng soi | Vị trí gần cửa ra vào phòng soi
|  |  |  | D | 19041_2 | Vị trí gần cửa ra vào phòng dán nhãn. | Vị trí gần cửa ra vào phòng dán nhãn. | [7 empty] | D | NS-38_2 | Vị trí gần cửa ra vào phòng dán nhãn | Vị trí gần cửa ra vào phòng dán nhãn
53 | Phòng tiệt trùng và kiểm tra độ kín ống | Phòng tiệt trùng và kiểm tra độ kín ống | 19040 | D | 19040_1 | Vị trí gần khu vực để xe hấp. | Vị trí gần khu vực để xe hấp. |  |  |  | 53 | Phòng tiệt trùng và kiểm tra độ kín ống | Phòng tiệt trùng và kiểm tra độ kín ống | NS-34 | D | NS-34_1 | Vị trí gần khu vự để xe hấp | Vị trí gần khu vự để xe hấp
|  |  |  | D | 19040_2 | Vị trí giữa phòng gần máy tiệt trùng. | Vị trí giữa phòng gần máy tiệt trùng. | [7 empty] | D | NS-34_2 | Vị trí giữa phòng gần máy tiệt trùng | Vị trí giữa phòng gần máy tiệt trùng
54 | Airlock 1 | Airlock 1 | 19011 | D | 19011_1 | Vị trí gần giữa phòng. | Vị trí gần giữa phòng. |  |  |  | 54 | Airlock 1 | Airlock 1 | NS-09 | D | NS-09_1 | Vị trí gần giữa phòng | Vị trí gần giữa phòng
|  |  |  | D | 19011_2 | Vị trí gần cửa ra vào hành lang sạch 1. | Vị trí gần cửa ra vào hành lang sạch 1. | [7 empty] | D | NS-09_2 | Vị trí gần cửa ra vào hành lang sạch 1 | Vị trí gần cửa ra vào hành lang sạch 1
55 | Phòng thay trang phục 2 (nữ) | Phòng thay trang phục 2 (nữ) | 19010 | D | 19010_1 | Vị trí gần bàn xoay. | Vị trí gần bàn xoay. |  |  |  | 55 | Phòng thay trang phục 2 (nữ) | Phòng thay trang phục 2 (nữ) | NS-08 | D | NS-08_1 | Vị trí gần bàn xoay | Vị trí gần bàn xoay
56 | Phòng thay trang phục 2 (nam) | Phòng thay trang phục 2 (nam) | 19009 | D | 19009_1 | Vị trí gần bàn xoay. | Vị trí gần bàn xoay. |  |  |  | 56 | Phòng thay trang phục 2 (nam) | Phòng thay trang phục 2 (nam) | NS-04 | D | NS-04_1 | Vị trí gần bàn xoay | Vị trí gần bàn xoay
57 | Hành lang sạch 1 | Hành lang sạch 1 | 19012 | D | 19012_1 | Vị trí gần cửa ra vào airlock 1. | Vị trí gần cửa ra vào airlock 1. |  |  |  | 57 | Hành lang sạch 1 | Hành lang sạch 1 | NS-52 | D | NS-52_1 | Vị trí gần cửa ra vào airlock 1 | Vị trí gần cửa ra vào airlock 1
|  |  |  | D | 19012_2 | Vị trí gần cửa ra vào hành lang sạch 2. | Vị trí gần cửa ra vào hành lang sạch 2. | [7 empty] | D | NS-52_2 | Vị trí gần cửa ra vào hành lang sạch 2 | Vị trí gần cửa ra vào hành lang sạch 2
58 | Hành lang sạch 2 | Hành lang sạch 2 | 19013 | D | 19013_1 | Vị trí gần cửa ra vào phòng đông khô và cửa ra vào airlock nguyên liệu bao bì. | Vị trí gần cửa ra vào phòng đông khô và cửa ra vào airlock nguyên liệu bao bì. |  |  |  | 58 | Hành lang sạch 2 | Hành lang sạch 2 | NS-53 | D | NS-53_1 | Vị trí gần cửa ra vào phòng đông khô và cửa ra vào airlock nguyên liệu bao bì | Vị trí gần cửa ra vào phòng đông khô và cửa ra vào airlock nguyên liệu bao bì
|  |  |  | D | 19013_2 | Vị trí gần cửa ra vào phòng dụng cụ. | Vị trí gần cửa ra vào phòng dụng cụ. | [7 empty] | D | NS-53_2 | Vị trí gần cửa ra vào phòng dụng cụ | Vị trí gần cửa ra vào phòng dụng cụ
59 | Hành lang sạch 3 | Hành lang sạch 3 | 19018 | D | 19018_1 | Vị trí chính giữa hành lang gần phòng rửa chai. | Vị trí chính giữa hành lang gần phòng rửa chai. |  |  |  | 59 | Hành lang sạch 3 | Hành lang sạch 3 | NS-54 | D | NS-54_1 | Vị trí chính giữa hành lang gần phòng rửa chai | Vị trí chính giữa hành lang gần phòng rửa chai
|  |  |  | D | 19018_2 | Vị trí chính giữa hành lang gần phòng thay trang phục. | Vị trí chính giữa hành lang gần phòng thay trang phục. | [7 empty] | D | NS-54_2 | Vị trí chính giữa hành lang gần phòng thay trang phục | Vị trí chính giữa hành lang gần phòng thay trang phục
60 | Hành lang sạch 4 | Hành lang sạch 4 | 19038 | D | 19038_1 | Vị trí chính giữa hành lang gần góc cua với hành lang sạch 3. | Vị trí chính giữa hành lang gần góc cua với hành lang sạch 3. |  |  |  | 60 | Hành lang sạch 4 | Hành lang sạch 4 | NS-55 | D | NS-55_1 | Vị trí chính giữa hành lang gần góc cua với hành lang sạch 3 | Vị trí chính giữa hành lang gần góc cua với hành lang sạch 3
|  |  |  | D | 19038_2 | Vị trí chính giữa hành lang gần pass through phòng rửa ống. | Vị trí chính giữa hành lang gần pass through phòng rửa ống. | [7 empty] | D | NS-55_2 | Vị trí chính giữa hành lang gần pass through phòng rửa ống | Vị trí chính giữa hành lang gần pass through phòng rửa ống
|  |  |  | D | 19038_3 | Vị trí chính giữa hành lang gần cửa phòng tiệt trùng & kiểm tra độ kín. | Vị trí chính giữa hành lang gần cửa phòng tiệt trùng & kiểm tra độ kín. | [7 empty] | D | NS-55_3 | Vị trí chính giữa hành lang gần cửa phòng tiệt trùng & kiểm tra độ kín | Vị trí chính giữa hành lang gần cửa phòng tiệt trùng & kiểm tra độ kín
61 | Hành lang sạch 5 | Hành lang sạch 5 | 19039 | D | 19039_1 | Vị trí chính giữa hành lang gần cửa phòng dán nhãn. | Vị trí chính giữa hành lang gần cửa phòng dán nhãn. |  |  |  | 61 | Hành lang sạch 5 | Hành lang sạch 5 | NS-56 | D | NS-56_1 | Vị trí chính giữa hành lang gần cửa phòng dán nhãn | Vị trí chính giữa hành lang gần cửa phòng dán nhãn
|  |  |  | D | 19039_2 | Vị trí chính giữa hành lang gần airlock 6. | Vị trí chính giữa hành lang gần airlock 6. | [7 empty] | D | NS-56_2 | Vị trí chính giữa hành lang gần airlock 6 | Vị trí chính giữa hành lang gần airlock 6
62 | Hành lang sạch 6 | Hành lang sạch 6 | 19045 | D | 19045_1 | Vị trí chính giữa hành lang gần phòng IPC. | Vị trí chính giữa hành lang gần phòng IPC. |  |  |  | 62 | Hành lang sạch 6 | Hành lang sạch 6 | NS-57 | D | NS-57_1 | Vị trí chính giữa hành lang gần phòng IPC | Vị trí chính giữa hành lang gần phòng IPC
|  |  |  | D | 19045_2 | Vị trí chính giữa hành lang gần cửa phòng vệ sinh dụng cụ. | Vị trí chính giữa hành lang gần cửa phòng vệ sinh dụng cụ. | [7 empty] | D | NS-57_2 | Vị trí chính giữa hành lang gần cửa phòng vệ sinh dụng cụ | Vị trí chính giữa hành lang gần cửa phòng vệ sinh dụng cụ
63 | Phòng giặt | Phòng giặt | 19001 | D | 19001_1 | Vị trí nhân viên hay thao tác và gần LAF - phía gần cửa ra vào. | Vị trí nhân viên hay thao tác và gần LAF - phía gần cửa ra vào. |  |  |  | 63 | Phòng giặt | Phòng giặt | NS-59 | D | NS-59_1 | Vị trí nhân viên hay thao tác và gần LAF - phía gần cửa ra vào | Vị trí nhân viên hay thao tác và gần LAF - phía gần cửa ra vào
|  |  |  | D | 19001_2 | Vị trí nhân viên hay thao tác và gần LAF - phía gần máy giặt. | Vị trí nhân viên hay thao tác và gần LAF - phía gần máy giặt. | [7 empty] | D | NS-59_2 | Vị trí nhân viên hay thao tác và gần LAF - phía gần máy giặt | Vị trí nhân viên hay thao tác và gần LAF - phía gần máy giặt