## Gowning room 1 (11075)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production | Thời gian: Period | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Phòng thay trang phục 1 (khu vực vô trùng) Gowning room 1 (aseptic area) | Mã số: ID No. | 11075
Cấp sạch: Grade |  | C | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | 1 lần/ 2 tuần Once two weeks
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Đặt đĩa thạch Settle plates | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 2
Giới hạn cảnh báo: Alert level |  | 10 | Giới hạn hành động: Action level | 25
|  | 11075_P1 | 11075_P2 | 11075_P3 | 11075_P4 | P49 | P50 | P51
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate | CFU/Plate | [6 empty] | Criteria | Alert level | Action level | Alert level | Action level | 11075_P1 | 11075_P2 |  | 11075_P1 | 11075_P2
1 | 2016-09-10 | 10 | 5 | 4 | 1 |  |  |  |  | 50
2 | 2016-09-10 | 2 | 3 | 2 | 3 |  |  |  |  | 50
3 | 2016-09-11 | 2 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 50
4 | 2016-09-11 | 1 | 1 | 0 | 4 |  |  |  |  | 50
5 | 2016-09-12 | 3 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 50
6 | 2016-09-12 | 2 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 50
7 | 2016-09-13 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 50
8 | 2016-09-13 | 1 | 3 | 1 | 4 |  |  |  |  | 50
1 | 26/09/16 | 0 | 2 | [7 empty] | 10 | 25
2 | 2016-10-10 | 2 | 1 | [7 empty] | 10 | 25
3 | 2016-10-26 | 1 | 0 | [7 empty] | 10 | 25
4 | 2016-11-09 | 1 | 0 | [7 empty] | 10 | 25
5 | 2016-11-25 | 2 | 0 | [7 empty] | 10 | 25
6 | 2016-12-09 | 2 | 1 | [7 empty] | 10 | 25
7 | 2016-12-16 | 1 | 0 | [7 empty] | 10 | 25
8 | 2016-12-25 | 2 | 0 | [7 empty] | 10 | 25
1 | 2017-01-08 | 2 | 0 | [5 empty] | 60 |  | 10 | 25 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 2
2 | 2017-01-24 | 2 | 0 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 2 | 0 |  | 2 | 1
3 | 2017-02-07 | 0 | 2 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 0 | 2 |  | 1 | 0
4 | 2017-02-23 | 0 | 0 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0
5 | 2017-03-08 | 0 | 0 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 0
6 | 2017-03-18 | 0 | 1 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 0 | 1 |  | 2 | 1
7 | 2017-03-23 | 0 | 1 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0
8 | 2017-04-07 | 0 | 0 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 0
9 | 2017-04-21 | 1 | 0 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 1 | 0
10 | 2017-05-06 | 1 | 0 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 1 | 0
11 | 2017-05-20 | 0 | 0 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 0 | 0
12 | 2017-06-03 | 0 | 0 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 0 | 0
13 | 2017-06-19 | 0 | 2 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 0 | 2
14 | 2017-07-07 | 0 | 0 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 0 | 0
15 | 2017-07-21 | 0 | 0 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 0 | 0
16 | 2017-08-04 | 0 | 0 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 0 | 0
17 | 2017-08-19 | 1 | 0 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 1 | 0
18 | 2017-09-10 | 1 | 0 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 1 | 0
19 | 2017-09-24 | 0 | 2 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 0 | 2
20 | 2017-10-09 | 0 | 1 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 0 | 1
21 | 2017-10-23 | 1 | 0 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 1 | 0
22 | 2017-11-06 | 2 | 0 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 2 | 0
23 | 2017-11-20 | 0 | 0 | [7 empty] | 10 | 25 | [5 empty] | 1 | 0
24 | 2017-12-04 | 0 | 3 | [7 empty] | 10 | 25 | [5 empty] | 0 | 0
| 2017-12-11 | 1 | 0 | [7 empty] | 10 | 25
| 2017-12-18 | 1 | 0 | [7 empty] | 10 | 25
Avg |  | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | #DIV/0! | 2 | 1 | #DIV/0!
Min |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Max |  | 10 | 5 | [11 empty] | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0
SD |  | 0.74001 | 0.73414 | [11 empty] | 0.74001 | 0.73414 | #DIV/0! | 0.74402 | 0.75593 | #DIV/0!
RSD |  | 74.0013 | 73.414 | [11 empty] | 74.0013 | 73.414 | #DIV/0! | 37.2012 | 75.5929 | #DIV/0!
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period | [14 empty] | t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances |  |  |  | t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances
Avg |  | 2 | 1
Min |  | < 1 | < 1 | [12 empty] | Variable 1 | Variable 2 |  |  | Variable 1 | Variable 2
Max |  | 2 | 2 | [11 empty] | Mean | 1.2308 | 1.5556 |  | Mean | 1.3077 | 3
SD |  | 0.74402 | 0.75593 | [11 empty] | Variance | 1.0256 | 3.2778 |  | Variance | 1.0641 | 4.75
RSD |  | 37.2012 | 75.5929 | [11 empty] | Observations | 13 | 9 |  | Observations | 13 | 9
[15 empty] | Hypothesized Mean Difference | 0 |  |  | Hypothesized Mean Difference | 0
[15 empty] | df | 11 |  |  | df | 11
[15 empty] | t Stat | -0.48792 |  |  | t Stat | -2.1674
[15 empty] | P(T<=t) one-tail | 0.31759 |  |  | P(T<=t) one-tail | 0.026507
[15 empty] | t Critical one-tail | 1.7959 |  |  | t Critical one-tail | 1.7959
[15 empty] | P(T<=t) two-tail | 0.63518 |  |  | P(T<=t) two-tail | 0.053014
[15 empty] | t Critical two-tail | 2.201 |  |  | t Critical two-tail | 2.201
t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances
[16 empty] | Variable 1 | Variable 2
[15 empty] | Mean | 0.92308 | 2.8889
[15 empty] | Variance | 0.41026 | 9.6111
[15 empty] | Observations | 13 | 9
[15 empty] | Hypothesized Mean Difference | 0
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Đặt đĩa thạch) Phòng thay trang phục 1 (khu vực vô trùng) (11075) | [14 empty] | df | 8
Figure: Trend line of environmental microbiology (Settle plates) of Gowning room 1 (aseptic area) (11075) | [14 empty] | t Stat | -1.8748
[15 empty] | P(T<=t) one-tail | 0.048843
Nhận xét / Comments: | [14 empty] | t Critical one-tail | 1.8595
Phòng thay trang phục 1 (khu vực vô trùng) (11075) - cấp sạch C - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Đặt đĩa thạch từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn hành động, xu hướng ổn định; so với quý 4 năm 2015, vi sinh của mỗi điểm lấy mẫu biến đổi không có ý nghĩa, kết quả ổn định. | [14 empty] | P(T<=t) two-tail | 0.097685
Gowning room 1 (aseptic area) (11075) - air-cleanliness grade C - Betalactam sterile workshop: Settle plates in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of action level, steady trending; compare with the previous quater 4 of 2015, microbiology of each sampling point is no meaningful variation. | [14 empty] | t Critical two-tail | 2.306
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## Return room 2 (11078)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production | Thời gian: Period | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Lối ra 2 (khu vực vô trùng) Return room 2 (aseptic area) | Mã số: ID No. | 11078
Cấp sạch: Grade |  | C | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | 1 lần/ 2 tuần Once two weeks
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Đặt đĩa thạch Settle plates | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert level |  | 10 | Giới hạn hành động: Action level | 25
|  | 11078_P1 | 11078_P2 | 11078_P3 | P52 | P53 | P54
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate | [6 empty] | Criteria | Alert level | Action level | Alert level | Action level | 11078_P1 | 11078_P1
1 | 2016-09-10 | 8 | 2 | 3 |  |  |  |  | 50
2 | 2016-09-10 | 3 | 1 | 4 |  |  |  |  | 50
3 | 2016-09-11 | 2 | 0 | 1 |  |  |  |  | 50
4 | 2016-09-11 | 1 | 0 | 2 |  |  |  |  | 50
5 | 2016-09-12 | 2 | 3 | 0 |  |  |  |  | 50
6 | 2016-09-12 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 50
7 | 2016-09-13 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 50
8 | 2016-09-13 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 50
1 | 26/09/16 | 0 | [7 empty] | 10 | 25
2 | 2016-10-10 | 3 | [7 empty] | 10 | 25
3 | 2016-10-26 | 0 | [7 empty] | 10 | 25
4 | 2016-11-09 | 3 | [7 empty] | 10 | 25
5 | 2016-11-25 | 0 | [7 empty] | 10 | 25
6 | 2016-12-09 | 1 | [7 empty] | 10 | 25
7 | 2016-12-16 | 3 | [7 empty] | 10 | 25
8 | 2016-12-25 | 3 | [7 empty] | 10 | 25
1 | 2017-01-08 | 0 | [5 empty] | 60 |  | 10 | 25 |  |  | 0 | 0
2 | 2017-01-24 | 4 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 4 | 3
3 | 2017-02-07 | 2 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 2 | 0
4 | 2017-02-23 | 0 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 0 | 3
5 | 2017-03-08 | 2 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 2 | 0
6 | 2017-03-18 | 0 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 0 | 1
7 | 2017-03-23 | 2 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 2 | 3
8 | 2017-04-07 | 0 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 0 | 3
9 | 2017-04-21 | 4 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 4
10 | 2017-05-06 | 0 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 0
11 | 2017-05-20 | 0 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 0
12 | 2017-06-03 | 0 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 0
13 | 2017-06-19 | 4 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 4
14 | 2017-07-07 | 1 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 1
15 | 2017-07-21 | 2 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 2
16 | 2017-08-04 | 3 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 3
17 | 2017-08-19 | 3 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 3
18 | 2017-09-10 | 4 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 4
19 | 2017-09-24 | 2 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 2
20 | 2017-10-09 | 5 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 5
21 | 2017-10-23 | 0 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 0
22 | 2017-11-06 | 5 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 5
23 | 2017-11-20 | 0 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  |  | 0
24 | 2017-12-04 | 4 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  |  | 0
| 2017-12-11 | 3 | [7 empty] | 10 | 25
| 2017-12-18 | 0 | [7 empty] | 10 | 25
Avg |  | 2 | [11 empty] | 2 | 2
Min |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
Max |  | 8 | [11 empty] | 5 | 3
SD |  | 1.8121 | [11 empty] | 1.8121 | 1.4944
RSD |  | 90.6028 | [11 empty] | 90.6028 | 74.7217
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period | [13 empty] | t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances
Avg |  | 2
Min |  | < 1 | [13 empty] | Variable 1 | Variable 2
Max |  | 3 | [11 empty] | Mean |  | 1 | 1.3333
SD |  | 1.4944 | [11 empty] | Variance |  | 1.1667 | 2.2667
RSD |  | 74.7217 | [11 empty] | Observations |  | 13 | 6
[14 empty] | Hypothesized Mean Difference |  | 0
[14 empty] | df |  | 7
[14 empty] | t Stat |  | -0.4875
[14 empty] | P(T<=t) one-tail |  | 0.3204
[14 empty] | t Critical one-tail |  | 1.8946
[14 empty] | P(T<=t) two-tail |  | 0.6408
[14 empty] | t Critical two-tail |  | 2.3646
t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances
Mean
Variance
Observations
Hypothesized Mean Difference
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Đặt đĩa thạch) Lối ra 2 (khu vực vô trùng) (11078) | [13 empty] | df
Figure: Trend line of environmental microbiology (Settle plates) of Return room 2 (aseptic area) (11078) | [13 empty] | t Stat
P(T<=t) one-tail
Nhận xét / Comments: | [13 empty] | t Critical one-tail
Lối ra 2 (khu vực vô trùng) (11078) - cấp sạch C - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Đặt đĩa thạch từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn hành động, xu hướng ổn định; so với quý 4 năm 2015, vi sinh của mỗi điểm lấy mẫu biến đổi không có ý nghĩa, kết quả ổn định. | [13 empty] | P(T<=t) two-tail
Return room 2 (aseptic area) (11078) - air-cleanliness grade C - Betalactam sterile workshop: Settle plates in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of action level, steady trending; compare with the previous quater 4 of 2015, microbiology of each sampling point is no meaningful variation. | [13 empty] | t Critical two-tail
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## Safety cabinet (21144)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production | Thời gian: Period | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Safety cabinet | Mã số: ID No. | 21144
Cấp sạch: Grade |  | C | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | 1 lần/ 2 tuần Once two weeks
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Đặt đĩa thạch Settle plates | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert limit |  | 10 | Giới hạn hành động: Action limit | 25
|  | 21144_P1 | P56
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate |  |  | Criteria | Alert limit | Action limit | Alert limit | Action limit | 21144_P1 |  |  | 21144_P1
1 | 2018-01-04 | 0 |  |  | 50 | 10 | 25
| 2018-01-17 | 0 |  |  |  | 10 | 25
| 2018-02-02 | 0 |  |  |  | 10 | 25
| 2018-02-14 | 0 |  |  |  | 10 | 25
| 2018-02-28 | 0 |  |  |  | 10 | 25
| 2018-03-15 | 0 |  |  |  | 10 | 25
| 2018-03-28 | 0 |  |  |  | 10 | 25
| 2018-04-11 | 0 |  |  |  | 10 | 25
| 2018-04-27 | 1 |  |  |  | 10 | 25
| 2018-05-11 | 0 |  |  |  | 10 | 25
| 2018-05-25 | 0 |  |  |  | 10 | 25
| 2018-06-08 | 0 |  |  |  | 10 | 25
| 2018-06-22 | 1 |  |  |  | 10 | 25
| 2018-07-07 | 0 |  |  |  | 10 | 25
| 2018-07-20 | 0 |  |  |  | 10 | 25
| 2018-08-03 | 0 |  |  |  | 10 | 25
| 2018-08-16 | 0 |  |  |  | 10 | 25
| 2018-08-30 | 0 |  |  |  | 10 | 25
| 2018-09-12 | 0 |  |  |  | 10 | 25
| 2018-09-26 | 0 |  |  |  | 10 | 25
| 2018-10-10 | 0 |  |  |  | 10 | 25
| 2018-10-25 | 1 |  |  |  | 10 | 25
| 2018-11-08 | 0 |  |  |  | 10 | 25
| 2018-11-23 | 0 |  |  |  | 10 | 25
| 2018-12-04 | 1 |  |  |  | 10 | 25
| 2018-12-18 | 0 |  | 60 |  | 10 | 25
| 2019-01-02 | 0 |  |  |  | 10 | 25
| 2019-01-16 | 0 |  |  |  | 10 | 25
| 2019-02-13 | 0 |  |  |  | 10 | 25
| 2019-02-27 | 1 |  |  |  | 10 | 25
| 2019-03-13 | 0 |  |  |  | 10 | 25
| 2019-03-28 | 0 |  |  |  | 10 | 25
| 2019-04-10 | 0 |  |  |  | 10 | 25
| 2019-04-25 | 3 |  |  |  | 10 | 25
| 2019-05-09 | 0 |  |  |  | 10 | 25
| 2019-05-24 | 0 |  |  |  | 10 | 25
| 2019-06-06 | 0 |  |  |  | 10 | 25
| 2019-06-20 | 1 |  |  |  | 10 | 25
2 | 2019-07-04 | 0 |  |  | 50 | 10 | 25
3 | 2019-07-18 | 0 |  |  | 50 | 10 | 25
4 | 2019-08-01 | 0 |  |  | 50 | 10 | 25
5 | 2019-08-15 | 0 |  |  | 50 | 10 | 25
6 | 2019-08-29 | 0 |  |  | 50 | 10 | 25
7 | 2019-09-12 | 0 |  |  | 50 | 10 | 25
8 | 2019-09-26 | 0 |  |  | 50 | 10 | 25
1 | 2019-10-10 | 0 |  |  |  | 10 | 25
2 | 2019-10-24 | 0 |  |  |  | 10 | 25
3 | 2019-11-07 | 0 |  |  |  | 10 | 25
4 | 2019-11-20 | 0 |  |  |  | 10 | 25
| 2019-12-04 | 0 |  |  |  | 10 | 25
5 | 2019-12-18 | 0 |  |  |  | 10 | 25
Avg |  | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Min |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
Max |  | 3 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
SD |  | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
RSD |  | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period | [9 empty] | t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances |  |  |  | t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances
Avg |  | #DIV/0!
Min |  | 0 | [8 empty] | Variable 1 | Variable 2 |  |  | Variable 1 | Variable 2
Max |  | 1 | [7 empty] | Mean | 1 | 1.3333 |  | Mean | 1 | 1.8333
SD |  | #DIV/0! | [7 empty] | Variance | 1.5 | 4.2667 |  | Variance | 1.3333 | 6.9667
RSD |  | #DIV/0! | [7 empty] | Observations | 13 | 6 |  | Observations | 13 | 6
[10 empty] | Hypothesized Mean Difference | 0 |  |  | Hypothesized Mean Difference | 0
[10 empty] | df | 7 |  |  | df | 6
[10 empty] | t Stat | -0.36666 |  |  | t Stat | -0.74131
[10 empty] | P(T<=t) one-tail | 0.36235 |  |  | P(T<=t) one-tail | 0.24325
[10 empty] | t Critical one-tail | 1.8946 |  |  | t Critical one-tail | 1.9432
[10 empty] | P(T<=t) two-tail | 0.72471 |  |  | P(T<=t) two-tail | 0.48649
[10 empty] | t Critical two-tail | 2.3646 |  |  | t Critical two-tail | 2.4469
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Đặt đĩa thạch) Safety cabinet (21144)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Settle plates) of Safety cabinet (21144)
Nhận xét / Comments:
Safety cabinet (21144) - cấp sạch C - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Đặt đĩa thạch từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn hành động, xu hướng ổn định; so với quý 4 năm 2015, vi sinh của mỗi điểm lấy mẫu biến đổi không có ý nghĩa, kết quả ổn định.
Safety cabinet (21144) - air-cleanliness grade C - Betalactam sterile workshop: Settle plates in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of action limit, steady trending; compare with the previous quater 4 of 2015, microbiology of each sampling point is no meaningful variation.
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## A. PB 7 (21141)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production | Thời gian: Period | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Active pass box 7 | Mã số: ID No. | 21141
Cấp sạch: Grade |  | C | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | 1 lần/ 2 tuần Once two weeks
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Đặt đĩa thạch Settle plates | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert limit |  | 10 | Giới hạn hành động: Action limit | 25
21141_P1
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate | P57 |  | Criteria | Alert limit | Action limit | Alert limit | Action limit | 21141_P1 |  | 21141_P1
1 | 2018-01-04 | 1 |  |  | 50 | 10 | 25
| 2018-01-17 | 1 |  |  |  | 10 | 25
| 2018-02-02 | 0 |  |  |  | 10 | 25
| 2018-02-14 | 2 |  |  |  | 10 | 25
| 2018-02-28 | 0 |  |  |  | 10 | 25
| 2018-03-15 | 1 |  |  |  | 10 | 25
| 2018-03-28 | 0 |  |  |  | 10 | 25
| 2018-04-11 | 0 |  |  |  | 10 | 25
| 2018-04-27 | 0 |  |  |  | 10 | 25
| 2018-05-11 | 2 |  |  |  | 10 | 25
| 2018-05-25 | 1 |  |  |  | 10 | 25
| 2018-06-08 | 0 |  |  |  | 10 | 25
| 2018-06-22 | 1 |  |  |  | 10 | 25
| 2018-07-07 | 0 |  |  |  | 10 | 25
| 2018-07-20 | 0 |  |  |  | 10 | 25
| 2018-08-03 | 0 |  |  |  | 10 | 25
| 2018-08-16 | 1 |  |  |  | 10 | 25
| 2018-08-30 | 4 |  |  |  | 10 | 25
| 2018-09-12 | 1 |  |  |  | 10 | 25
| 2018-09-26 | 1 |  |  |  | 10 | 25
| 2018-10-10 | 1 |  |  |  | 10 | 25
| 2018-10-25 | 0 |  |  |  | 10 | 25
| 2018-11-08 | 1 |  |  |  | 10 | 25
| 2018-11-23 | 0 |  |  |  | 10 | 25
| 2018-12-04 | 1 |  |  |  | 10 | 25
| 2018-12-18 | 0 | 60 |  |  | 10 | 25
| 2019-01-02 | 1 |  |  |  | 10 | 25
| 2019-01-16 | 1 |  |  |  | 10 | 25
| 2019-02-13 | 0 |  |  |  | 10 | 25
| 2019-02-27 | 1 |  |  |  | 10 | 25
| 2019-03-13 | 1 |  |  |  | 10 | 25
| 2019-03-28 | 0 |  |  |  | 10 | 25
| 2019-04-10 | 0 |  |  |  | 10 | 25
| 2019-04-25 | 2 |  |  |  | 10 | 25
| 2019-05-09 | 0 |  |  |  | 10 | 25
| 2019-05-24 | 2 |  |  |  | 10 | 25
| 2019-06-06 | 2 |  |  |  | 10 | 25
| 2019-06-20 | 0 |  |  |  | 10 | 25
| 2019-07-04 | 1 |  |  |  | 10 | 25
| 2019-07-18 | 1 |  |  |  | 10 | 25
2 | 2019-08-01 | 0 |  |  | 50 | 10 | 25
3 | 2019-08-15 | 1 |  |  | 50 | 10 | 25
4 | 2019-08-29 | 1 |  |  | 50 | 10 | 25
5 | 2019-09-12 | 1 |  |  | 50 | 10 | 25
6 | 2019-09-26 | 1 |  |  | 50 | 10 | 25
7 | 2019-10-10 | 5 |  |  | 50 | 10 | 25
8 | 2019-10-24 | 0 |  |  | 50 | 10 | 25
1 | 2019-11-07 | 0 |  |  |  | 10 | 25
2 | 2019-11-20 | 1 |  |  |  | 10 | 25
3 | 2019-12-04 | 0 |  |  |  | 10 | 25
| 2019-12-18 | 1 |  |  |  | 10 | 25
Avg |  | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Min |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
Max |  | 5 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
SD |  | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
RSD |  | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period | [9 empty] | t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances
Avg |  | #DIV/0!
Min |  | 0 | [8 empty] | Variable 1 | Variable 2
Max |  | 4 | [7 empty] | Mean | 1.7692 | 1.6667
SD |  | #DIV/0! | [7 empty] | Variance | 1.859 | 7.0667
RSD |  | #DIV/0! | [7 empty] | Observations | 13 | 6
[10 empty] | Hypothesized Mean Difference | 0
[10 empty] | df | 6
[10 empty] | t Stat | 0.089244
[10 empty] | P(T<=t) one-tail | 0.4659
[10 empty] | t Critical one-tail | 1.9432
[10 empty] | P(T<=t) two-tail | 0.93179
[10 empty] | t Critical two-tail | 2.4469
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Đặt đĩa thạch) Active pass box 7 (21141)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Settle plates) of Active pass box 7 (21141)
Nhận xét / Comments:
Active pass box 7 (21141) - cấp sạch C - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Đặt đĩa thạch từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn hành động, xu hướng ổn định; so với quý 4 năm 2015, vi sinh của mỗi điểm lấy mẫu biến đổi không có ý nghĩa, kết quả ổn định.
Active pass box 7 (21141) - air-cleanliness grade C - Betalactam sterile workshop: Settle plates in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of action limit, steady trending; compare with the previous quater 4 of 2015, microbiology of each sampling point is no meaningful variation.
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## Preparation room 1 (11068)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production |  | Thời gian: Period | [6 empty] | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Phòng chuẩn bị 1 Preparation room 1 |  | Mã số: ID No. | [6 empty] | 11068
Cấp sạch: Grade |  | C |  | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | [6 empty] | 1 lần/ 2 tuần Once two weeks
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Đặt đĩa thạch Settle plates |  | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | [6 empty] | 2
Giới hạn cảnh báo: Alert level |  | 10 |  | Giới hạn hành động: Action level | [6 empty] | 25
|  | 11068_P1 | 11068_P6 | 11068_P2 | 11068_P3 | 11068_P4 | 11068_P5 | P58 | P60 | P61
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate | CFU/Plate | [8 empty] | Criteria | Alert level | Action level | Alert level | Action level | 11068_P1 | 11068_P6 | 11068_P1 | 11068_P6
1 | 2016-09-10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  | 50
2 | 2016-09-10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | 50
3 | 2016-09-11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 50
4 | 2016-09-11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |  |  |  |  | 50
5 | 2016-09-12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |  |  |  |  | 50
6 | 2016-09-12 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 |  |  |  |  | 50
7 | 2016-09-13 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 |  |  |  |  | 50
8 | 2016-09-13 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 |  |  |  |  | 50
1 | 26/09/16 | 0 | 1 | [9 empty] | 10 | 25
2 | 2016-10-10 | 5 | 4 | [9 empty] | 10 | 25
3 | 2016-10-26 | 1 | 3 | [9 empty] | 10 | 25
4 | 2016-11-09 | 1 | 2 | [9 empty] | 10 | 25
5 | 2016-11-25 | 1 | 2 | [9 empty] | 10 | 25
6 | 2016-12-09 | 0 | 1 | [9 empty] | 10 | 25
7 | 2016-12-16 | 3 | 1 | [9 empty] | 10 | 25
8 | 2016-12-25 | 4 | 1 | [9 empty] | 10 | 25
1 | 2017-01-08 | 0 | 0 | [7 empty] | 60 |  | 10 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
2 | 2017-01-24 | 2 | 2 | [9 empty] | 10 | 25 |  |  | 2 | 2 | 5 | 4
3 | 2017-02-07 | 3 | 4 | [9 empty] | 10 | 25 |  |  | 3 | 4 | 1 | 3
4 | 2017-02-23 | 1 | 0 | [9 empty] | 10 | 25 |  |  | 1 | 0 | 1 | 2
5 | 2017-03-08 | 1 | 2 | [9 empty] | 10 | 25 |  |  | 1 | 2 | 1 | 2
6 | 2017-03-18 | 1 | 3 | [9 empty] | 10 | 25 |  |  | 1 | 3 | 0 | 1
7 | 2017-03-23 | 1 | 3 | [9 empty] | 10 | 25 |  |  | 1 | 3 | 3 | 1
8 | 2017-04-07 | 1 | < 1 | [9 empty] | 10 | 25 |  |  | 1 | 0 | 4 | 1
9 | 2017-04-21 | 2 | < 1 | [9 empty] | 10 | 25 |  |  | 2 | 0
10 | 2017-05-06 | 4 | 1 | [9 empty] | 10 | 25 |  |  | 4 | 1
11 | 2017-05-20 | 0 | 0 | [9 empty] | 10 | 25 |  |  | 0 | 0
12 | 2017-06-03 | 0 | 1 | [9 empty] | 10 | 25 |  |  | 0 | 1
13 | 2017-06-19 | 1 | 1 | [9 empty] | 10 | 25 |  |  | 1 | 1
14 | 2017-07-07 | 1 | 1 | [9 empty] | 10 | 25 |  |  | 1 | 1
15 | 2017-07-21 | 0 | 0 | [9 empty] | 10 | 25 |  |  | 0 | 0
16 | 2017-08-04 | 2 | 3 | [9 empty] | 10 | 25 |  |  | 2 | 3
17 | 2017-08-19 | 3 | 0 | [9 empty] | 10 | 25 |  |  | 3 | 0
18 | 2017-09-10 | 0 | 5 | [9 empty] | 10 | 25 |  |  | 0 | 5
19 | 2017-09-24 | 1 | 1 | [9 empty] | 10 | 25 |  |  | 1 | 1
20 | 2017-10-09 | 1 | 1 | [9 empty] | 10 | 25 |  |  | 1 | 1
21 | 2017-10-23 | 0 | 2 | [9 empty] | 10 | 25 |  |  | 0 | 2
22 | 2017-11-06 | 0 | 2 | [9 empty] | 10 | 25 |  |  | 0 | 2
23 | 2017-11-20 | 1 | 1 | [9 empty] | 10 | 25 |  |  |  |  | 4 | 1
24 | 2017-12-04 | 2 | 4 | [9 empty] | 10 | 25 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2017-12-11 | 1 | 4 | [9 empty] | 10 | 25
| 2017-12-18 | 3 | 1 | [9 empty] | 10 | 25
Avg |  | 2 | 2 | [13 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
Min |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Max |  | 5 | 5 | [13 empty] | 4 | 5 | 5 | 4
SD |  | 1.1253 | 1.4385 | [13 empty] | 1.1253 | 1.4385 | 1.912 | 1.1738
RSD |  | 56.2635 | 71.9247 | [13 empty] | 56.2635 | 71.9247 | 95.5975 | 58.6894
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period | [16 empty] | t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances |  | t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances
Avg |  | 2 | 2
Min |  | < 1 | < 1 | [14 empty] | Variable 1 |  | Variable 1
Max |  | 5 | 4 | [13 empty] | Mean | 1.5385 | Mean | 1.6154
SD |  | 1.912 | 1.1738 | [13 empty] | Variance | 1.1026 | Variance | 1.9231
RSD |  | 95.5975 | 58.6894 | [13 empty] | Observations | 13 | Observations | 13
[17 empty] | Hypothesized Mean Difference | 0 | Hypothesized Mean Difference | 0
[17 empty] | df | 11 | df | 19
[17 empty] | t Stat | -0.4644 | t Stat | -0.09143
[17 empty] | P(T<=t) one-tail | 0.32571 | P(T<=t) one-tail | 0.46405
[17 empty] | t Critical one-tail | 1.7959 | t Critical one-tail | 1.7291
[17 empty] | P(T<=t) two-tail | 0.65141 | P(T<=t) two-tail | 0.92811
[17 empty] | t Critical two-tail | 2.201 | t Critical two-tail | 2.093
[17 empty] | t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances |  | t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances
[18 empty] | Variable 1 |  | Variable 1
[17 empty] | Mean | 1.5385 | Mean | 1
[17 empty] | Variance | 1.2692 | Variance | 0.33333
[17 empty] | Observations | 13 | Observations | 13
[17 empty] | Hypothesized Mean Difference | 0 | Hypothesized Mean Difference | 0
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Đặt đĩa thạch) Phòng chuẩn bị 1 (11068) | [16 empty] | df | 15 | df | 9
Figure: Trend line of environmental microbiology (Settle plates) of Preparation room 1 (11068) | [16 empty] | t Stat | 0.99634 | t Stat | -1.0257
[17 empty] | P(T<=t) one-tail | 0.16744 | P(T<=t) one-tail | 0.16591
Nhận xét / Comments: | [16 empty] | t Critical one-tail | 1.7531 | t Critical one-tail | 1.8331
Phòng chuẩn bị 1 (11068) - cấp sạch C - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Đặt đĩa thạch từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn hành động, xu hướng ổn định; so với quý 4 năm 2015, vi sinh của mỗi điểm lấy mẫu biến đổi không có ý nghĩa, kết quả ổn định. | [16 empty] | P(T<=t) two-tail | 0.33489 | P(T<=t) two-tail | 0.33182
Preparation room 1 (11068) - air-cleanliness grade C - Betalactam sterile workshop: Settle plates in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of action level, steady trending; compare with the previous quater 4 of 2015, microbiology of each sampling point is no meaningful variation. | [16 empty] | t Critical two-tail | 2.1314 | t Critical two-tail | 2.2622
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## Gowning room 1 (11067)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production | Thời gian: Period |  |  |  | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Phòng thay trang phục 1 Gowning room 1 | Mã số: ID No. |  |  |  | 11067
Cấp sạch: Grade |  | C | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency |  |  |  | 1 lần/ 2 tuần Once two weeks
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Đặt đĩa thạch Settle plates | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations |  |  |  | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert level |  | 10 | Giới hạn hành động: Action level |  |  |  | 25
|  | 11067_P1 | 11067_P2 | 11067_P3 | P63 | P64 | P65
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate | [6 empty] | Criteria | Alert level | Action level | Alert level | Action level | 11067_P1 | 11067_P1
1 | 2016-09-10 | 14 | 3 | 3 |  |  |  |  | 50
2 | 2016-09-10 | 3 | 4 | 1 |  |  |  |  | 50
3 | 2016-09-11 | 2 | 0 | 1 |  |  |  |  | 50
4 | 2016-09-11 | 3 | 0 | 1 |  |  |  |  | 50
5 | 2016-09-12 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 50
6 | 2016-09-12 | 1 | 0 | 4 |  |  |  |  | 50
7 | 2016-09-13 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 50
8 | 2016-09-13 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 50
1 | 26/09/16 | 1 | [7 empty] | 10 | 25
2 | 2016-10-10 | 5 | [7 empty] | 10 | 25
3 | 2016-10-26 | 4 | [7 empty] | 10 | 25
4 | 2016-11-09 | 5 | [7 empty] | 10 | 25
5 | 2016-11-25 | 3 | [7 empty] | 10 | 25
6 | 2016-12-09 | 6 | [7 empty] | 10 | 25
7 | 2016-12-16 | 7 | [7 empty] | 10 | 25
8 | 2016-12-25 | 5 | [7 empty] | 10 | 25
1 | 2017-01-08 | 1 | [5 empty] | 60 |  | 10 | 25 |  |  | 1 | 1
2 | 2017-01-24 | 5 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 5 | 5
3 | 2017-02-07 | 7 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 7 | 4
4 | 2017-02-23 | 0 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 0 | 5
5 | 2017-03-08 | 5 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 5 | 3
6 | 2017-03-18 | 2 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 2 | 6
7 | 2017-03-23 | 3 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 3 | 7
8 | 2017-04-07 | 2 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 2 | 5
9 | 2017-04-21 | 5 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 5
10 | 2017-05-06 | 8 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 8
11 | 2017-05-20 | 0 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 0
12 | 2017-06-03 | 6 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 6
13 | 2017-06-19 | 2 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 2
14 | 2017-07-07 | 1 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 1
15 | 2017-07-21 | 6 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 6
16 | 2017-08-04 | 5 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 5
17 | 2017-08-19 | 3 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 3
18 | 2017-09-10 | 6 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 6
19 | 2017-09-24 | 1 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 1
20 | 2017-10-09 | 6 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 6
21 | 2017-10-23 | 5 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 5
22 | 2017-11-06 | 3 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  | 3
23 | 2017-11-20 | 3 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  |  | 8
24 | 2017-12-04 | 0 | [7 empty] | 10 | 25 |  |  |  | 0
| 2017-12-11 | 2 | [7 empty] | 10 | 25
| 2017-12-18 | 4 | [7 empty] | 10 | 25
Avg |  | 4 | [11 empty] | 4 | 5
Min |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
Max |  | 14 | [11 empty] | 8 | 8
SD |  | 2.3741 | [11 empty] | 2.3741 | 2.5033
RSD |  | 59.3526 | [11 empty] | 59.3526 | 50.0666
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period
Avg |  | 5 | [11 empty] | t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances
Min |  | < 1
Max |  | 8 | [13 empty] | Variable 2
SD |  | 2.5033 | [11 empty] | Mean |  | 1.6667
RSD |  | 50.0666 | [11 empty] | Variance |  | 3.8667
[14 empty] | Observations |  | 6
Hypothesized Mean Difference
df
t Stat
P(T<=t) one-tail
t Critical one-tail
P(T<=t) two-tail
t Critical two-tail
t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances
Mean
Variance
Observations
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Đặt đĩa thạch) Phòng thay trang phục 1 (11067) | [13 empty] | Hypothesized Mean Difference
Figure: Trend line of environmental microbiology (Settle plates) of Gowning room 1 (11067) | [13 empty] | df
t Stat
Nhận xét / Comments: | [13 empty] | P(T<=t) one-tail
Phòng thay trang phục 1 (11067) - cấp sạch C - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Đặt đĩa thạch từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn hành động, xu hướng ổn định; so với quý 4 năm 2015, vi sinh của mỗi điểm lấy mẫu biến đổi không có ý nghĩa, kết quả ổn định. | [13 empty] | t Critical one-tail
Gowning room 1 (11067) - air-cleanliness grade C - Betalactam sterile workshop: Settle plates in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of action level, steady trending; compare with the previous quater 4 of 2015, microbiology of each sampling point is no meaningful variation. | [13 empty] | P(T<=t) two-tail
t Critical two-tail
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## LAF 5 (21176)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production | Thời gian: Period | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | LAF 5 | Mã số: ID No. | 21176
Cấp sạch: Grade |  | C | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | 1 lần/ 2 tuần Once two weeks
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Đặt đĩa thạch Settle plates | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 2
Giới hạn cảnh báo: Alert limit |  | 10 | Giới hạn hành động: Action limit | 25
|  | 21176_P1 | 21176_P3
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate | CFU/Plate |  | Criteria | Alert limit | Action limit | Alert limit | Action limit | 21176_P1 | 21176_P3 |  | 21176_P1 | 21176_P3
1 | 2018-01-04 | 0 | 0 |  |  | 10 | 25
| 2018-01-17 | 0 | 0 |  |  | 10 | 25
| 2018-02-02 | 0 | 0 |  |  | 10 | 25
| 2018-02-14 | 0 | 1 |  |  | 10 | 25
| 2018-02-28 | 0 | 0 |  |  | 10 | 25
| 2018-03-15 | 0 | 0 |  |  | 10 | 25
| 2018-03-28 | 0 | 0 |  |  | 10 | 25
| 2018-04-11 | 0 | 0 |  |  | 10 | 25
| 2018-04-27 | 0 | 0 |  |  | 10 | 25
| 2018-05-11 | 0 | 0 |  |  | 10 | 25
| 2018-05-25 | 0 | 1 |  |  | 10 | 25
| 2018-06-08 | 0 | 0 |  |  | 10 | 25
| 2018-06-22 | 0 | 0 |  |  | 10 | 25
| 2018-07-07 | 0 | 0 |  |  | 10 | 25
| 2018-07-20 | 0 | 0 |  |  | 10 | 25
| 2018-08-03 | 0 | 0 |  |  | 10 | 25
| 2018-08-16 | 0 | 0 |  |  | 10 | 25
| 2018-08-30 | 0 | 1 |  |  | 10 | 25
| 2018-09-12 | 0 | 0 |  |  | 10 | 25
| 2018-09-26 | 0 | 0 |  |  | 10 | 25
| 2018-10-10 | 0 | 0 |  |  | 10 | 25
| 2018-10-25 | 0 | 0 |  |  | 10 | 25
| 2018-11-08 | 0 | 0 |  |  | 10 | 25
| 2018-11-23 | 0 | 0 |  |  | 10 | 25
| 2018-12-04 | 0 | 0 |  |  | 10 | 25
| 2018-12-18 | 0 | 0 | 60 |  | 10 | 25
| 2019-01-02 | 0 | 0 |  |  | 10 | 25
| 2019-01-16 | 3 | 0 |  |  | 10 | 25
| 2019-02-13 | 0 | 0 |  |  | 10 | 25
| 2019-02-27 | 0 | 0 |  |  | 10 | 25
| 2019-03-13 | 1 | 0 |  |  | 10 | 25
2 | 2019-03-28 | 0 | 1 |  |  | 10 | 25
3 | 2019-04-10 | 1 | 0 |  |  | 10 | 25
4 | 2019-04-25 | 0 | 0 |  |  | 10 | 25
5 | 2019-05-09 | 2 | 0 |  |  | 10 | 25
6 | 2019-05-24 | 0 | 0 |  |  | 10 | 25
7 | 2019-06-06 | 0 | 0 |  |  | 10 | 25
8 | 2019-06-20 | 0 | 0 |  |  | 10 | 25
1 | 2019-07-04 | 0 | 0 |  |  | 10 | 25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | 2019-07-18 | 0 | 0 |  |  | 10 | 25 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2
3 | 2019-08-01 | 0 | 0 |  |  | 10 | 25 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
4 | 2019-08-15 | 0 | 4 |  |  | 10 | 25 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0
5 | 2019-08-29 | 2 | 0 |  |  | 10 | 25 |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0
6 | 2019-09-12 | 0 | 0 |  |  | 10 | 25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | 2019-09-26 | 0 | 0 |  |  | 10 | 25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | 2019-10-10 | 1 | 0 |  |  | 10 | 25 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 1
9 | 2019-10-24 | 0 | 0 |  |  | 10 | 25 |  |  | 1 | 0
10 | 2019-11-07 | 1 | 0 |  |  | 10 | 25 |  |  | 0 | 0
11 | 2019-11-20 | 0 | 0 |  |  | 10 | 25 |  |  | 0 | 0
| 2019-12-04 | 0 | 0 |  |  | 10 | 25
12 | 2019-12-18 | 1 | 0 |  |  | 10 | 25 |  |  | 0 | 0
Avg |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | #DIV/0! | 1 | 1 | #DIV/0!
Min |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Max |  | 3 | 4 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0
SD |  | 0.45227 | 0.28868 | [6 empty] | 0.45227 | 0.28868 | #DIV/0! | 0.75593 | 0.74402 | #DIV/0!
RSD |  | 45.2267 | 28.8675 | [6 empty] | 45.2267 | 28.8675 | #DIV/0! | 75.5929 | 74.4024 | #DIV/0!
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period | [9 empty] | t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances |  |  |  | t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances
Avg |  | 1 | 1
Min |  | 0 | 0 | [7 empty] | Variable 1 | Variable 2 |  |  | Variable 1 | Variable 2
Max |  | 0 | 1 | [6 empty] | Mean | 1.2308 | 1.5556 |  | Mean | 1.3077 | 3
SD |  | 0.75593 | 0.74402 | [6 empty] | Variance | 1.0256 | 3.2778 |  | Variance | 1.0641 | 4.75
RSD |  | 75.5929 | 74.4024 | [6 empty] | Observations | 13 | 9 |  | Observations | 13 | 9
[10 empty] | Hypothesized Mean Difference | 0 |  |  | Hypothesized Mean Difference | 0
[10 empty] | df | 11 |  |  | df | 11
[10 empty] | t Stat | -0.48792 |  |  | t Stat | -2.1674
[10 empty] | P(T<=t) one-tail | 0.31759 |  |  | P(T<=t) one-tail | 0.026507
[10 empty] | t Critical one-tail | 1.7959 |  |  | t Critical one-tail | 1.7959
[10 empty] | P(T<=t) two-tail | 0.63518 |  |  | P(T<=t) two-tail | 0.053014
[10 empty] | t Critical two-tail | 2.201 |  |  | t Critical two-tail | 2.201
t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances
[11 empty] | Variable 1 | Variable 2
[10 empty] | Mean | 0.92308 | 2.8889
[10 empty] | Variance | 0.41026 | 9.6111
[10 empty] | Observations | 13 | 9
[10 empty] | Hypothesized Mean Difference | 0
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Đặt đĩa thạch) LAF 5 (21176) | [9 empty] | df | 8
Figure: Trend line of environmental microbiology (Settle plates) of LAF 5 (21176) | [9 empty] | t Stat | -1.8748
[10 empty] | P(T<=t) one-tail | 0.048843
Nhận xét / Comments: | [9 empty] | t Critical one-tail | 1.8595
LAF 5 (21176) - cấp sạch C - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Đặt đĩa thạch từ 01/09/16 đến 31/12/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn hành động, xu hướng ổn định; so với quý 4 năm 2015, vi sinh của mỗi điểm lấy mẫu biến đổi không có ý nghĩa, kết quả ổn định. | [9 empty] | P(T<=t) two-tail | 0.097685
Gowning room 1 (aseptic area) (11075) - air-cleanliness grade C - Betalactam sterile workshop: Settle plates in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of action limit, steady trending; compare with the previous quater 4 of 2015, microbiology of each sampling point is no meaningful variation. | [9 empty] | t Critical two-tail | 2.306
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date