## LAF 1 (21147)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production | Thời gian: Period | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | LAF 1 | Mã số: ID No. | 21147
Cấp sạch: Grade |  | D | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Hàng tháng Monthly
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Đặt đĩa thạch Settle plates | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert limit |  | 20 | Giới hạn hành động: Action limit | 50
|  | 21147_P1 | Criteria | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate |  |  | Alert limit | Action limit | 21147_P1 | 21147_P1
1 | 2018-01-04 | 1 | 100 |  | 20 | 50
2 | 2018-02-02 | 0 | 100 |  | 20 | 50
3 | 2018-03-15 | 0 | 100 |  | 20 | 50
4 | 2018-04-11 | 0 | 100 |  | 20 | 50
5 | 2018-05-11 | 0 | 100 |  | 20 | 50
6 | 2018-06-08 | 0 | 100 |  | 20 | 50
7 | 2018-07-07 | 0 | 100 |  | 20 | 50
8 | 2018-08-03 | 0 | 100 |  | 20 | 50
1 | 2018-09-12 | 0 |  |  | 20 | 50
2 | 2018-10-10 | 2 |  |  | 20 | 50
3 | 2018-11-08 | 0 |  |  | 20 | 50
120 | 2018-12-04 | 0 |  | 120 | 20 | 50
5 | 2019-01-02 | 1 |  |  | 20 | 50
1 | 2019-02-13 | 0 |  |  | 20 | 50 | 0 | 3
2 | 2019-03-13 | 0 |  |  | 20 | 50 | 0 | 1
3 | 2019-04-10 | 1 |  |  | 20 | 50 | 0 | 0
4 | 2019-05-09 | 4 |  |  | 20 | 50 | 0 | 0
5 | 2019-06-06 | 2 |  |  | 20 | 50 | 0 | 0
7 | 2019-07-04 | 1 |  |  | 20 | 50 | 0
8 | 2019-08-01 | 0 |  |  | 20 | 50 | 0
9 | 2019-09-12 | 0 |  |  | 20 | 50 | 0
| 2019-10-10 | 3 |  |  | 20 | 50 | 0
| 2019-11-07 | 0 |  |  | 20 | 50 | 0
| 2019-12-04 | 0 |  |  | 20 | 50 | 0
Avg |  | < 1 |  |  |  |  | 0 | 1
Min |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Max |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 3
SD |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.3038
RSD |  | NA |  |  |  |  | NA | 130.384
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period
Avg |  | 1
Min |  | 0
Max |  | 2
SD |  | 1.3038
RSD |  | 130.384
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Đặt đĩa thạch) LAF 1 (21147)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Settle plates) of LAF 1 (21147)
Nhận xét / Comments:
LAF 1 (21147) - cấp sạch D - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Đặt đĩa thạch từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn hành động, xu hướng ổn định
LAF 1 (21147) - air-cleanliness grade D - Betalactam sterile workshop: Settle plates in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of action limit, steady trending
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## A. PB 2 (21145)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production | Thời gian: Period | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Active pass box 2 | Mã số: ID No. | 21145
Cấp sạch: Grade |  | D | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Hàng tháng Monthly
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Đặt đĩa thạch Settle plates | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert limit |  | 20 | Giới hạn hành động: Action limit | 50
|  | 21145_P1 | Criteria | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate |  |  | Alert limit | Action limit | 21145_P1 | 21145_P1
1 | 2018-01-04 | 1 | 100 |  | 20 | 50
2 | 2018-02-02 | 0 | 100 |  | 20 | 50
3 | 2018-03-15 | 4 | 100 |  | 20 | 50
4 | 2018-04-11 | 0 | 100 |  | 20 | 50
5 | 2018-05-11 | 0 | 100 |  | 20 | 50
6 | 2018-06-08 | 1 | 100 |  | 20 | 50
7 | 2018-07-07 | 0 | 100 |  | 20 | 50
8 | 2018-08-03 | 0 | 100 |  | 20 | 50
1 | 2018-09-12 | 0 |  |  | 20 | 50
2 | 2018-10-10 | 0 |  |  | 20 | 50
3 | 2018-11-08 | 3 |  |  | 20 | 50
4 | 2018-12-04 | 0 |  | 120 | 20 | 50
5 | 2019-01-02 | 0 |  |  | 20 | 50
1 | 2019-02-13 | 1 |  |  | 20 | 50 | 0 | 2
2 | 2019-03-13 | 0 |  |  | 20 | 50 | 0 | 2
3 | 2019-04-10 | 0 |  |  | 20 | 50 | 0 | 2
4 | 2019-05-09 | 4 |  |  | 20 | 50 | 0 | 0
5 | 2019-06-06 | 2 |  |  | 20 | 50 | 0 | 0
#REF! | 2019-07-04 | 1 |  |  | 20 | 50 | 0
7 | 2019-08-01 | 0 |  |  | 20 | 50 | 0
| 2019-09-12 | 1 |  |  | 20 | 50 | 0
| 2019-10-10 | 2 |  |  | 20 | 50 | 0
| 2019-11-07 | 0 |  |  | 20 | 50 | 0
| 2019-12-04 | 1 |  |  | 20 | 50 | 0
Avg |  | < 1 |  |  |  |  | 0 | 2
Min |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Max |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 2
SD |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.0954
RSD |  | NA |  |  |  |  | NA | 54.7723
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period
Avg |  | 2
Min |  | 0
Max |  | 4
SD |  | 1.0954
RSD |  | 54.7723
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Đặt đĩa thạch) Active pass box 2 (21145)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Settle plates) of Active pass box 2 (21145)
Nhận xét / Comments:
Active pass box 2 (21145) - cấp sạch D - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Đặt đĩa thạch từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn hành động, xu hướng ổn định
Active pass box 2 (21145) - air-cleanliness grade D - Betalactam sterile workshop: Settle plates in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of action limit, steady trending
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## LAF 6 (21148)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production | Thời gian: Period | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | LAF 6 | Mã số: ID No. | 21148
Cấp sạch: Grade |  | D | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Hàng tháng Monthly
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Đặt đĩa thạch Settle plates | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert limit |  | 20 | Giới hạn hành động: Action limit | 50
|  | 21148_P1 | Criteria | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate |  |  | Alert limit | Action limit | 21148_P1 | 21148_P1
1 | 2018-01-04 | 2 | 100 |  | 20 | 50
2 | 2018-02-02 | 0 | 100 |  | 20 | 50
3 | 2018-03-15 | 0 | 100 |  | 20 | 50
4 | 2018-04-11 | 0 | 100 |  | 20 | 50
5 | 2018-05-11 | 0 | 100 |  | 20 | 50
6 | 2018-06-08 | 0 | 100 |  | 20 | 50
7 | 2018-07-07 | 0 | 100 |  | 20 | 50
8 | 2018-08-03 | 0 | 100 |  | 20 | 50
1 | 2018-09-12 | 0 |  |  | 20 | 50
2 | 2018-10-10 | 1 |  |  | 20 | 50
3 | 2018-11-08 | 0 |  |  | 20 | 50
4 | 2018-12-04 | 0 |  | 120 | 20 | 50
5 | 2019-01-02 | 0 |  |  | 20 | 50
1 | 2019-02-13 | 0 |  |  | 20 | 50 | 0 | 1
2 | 2019-03-13 | 0 |  |  | 20 | 50 | 0 | 1
3 | 2019-04-10 | 0 |  |  | 20 | 50 | 1 | 4
4 | 2019-05-09 | 0 |  |  | 20 | 50 | 0 | 0
5 | 2019-06-06 | 0 |  |  | 20 | 50 | 1 | 1
#REF! | 2019-07-04 | 1 |  |  | 20 | 50 | 0
7 | 2019-08-01 | 0 |  |  | 20 | 50 | 0
| 2019-09-12 | 0 |  |  | 20 | 50 | 0
| 2019-10-10 | 1 |  |  | 20 | 50 | 0
| 2019-11-07 | 0 |  |  | 20 | 50 | 0
| 2019-12-04 | 0 |  |  | 20 | 50 | 0
Avg |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2
Min |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Max |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 4
SD |  | 0.40452 |  |  |  |  | 0.40452 | 1.5166
RSD |  | 40.452 |  |  |  |  | 40.452 | 75.8288
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period
Avg |  | 2
Min |  | 0
Max |  | 2
SD |  | 1.5166
RSD |  | 75.8288
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Đặt đĩa thạch) LAF 6 (21148)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Settle plates) of LAF 6 (21148)
Nhận xét / Comments:
LAF 6 (21148) - cấp sạch D - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Đặt đĩa thạch từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn hành động, xu hướng ổn định
LAF 6 (21148) - air-cleanliness grade D - Betalactam sterile workshop: Settle plates in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of action limit, steady trending
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## Air shower 1 (21150)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production | Thời gian: Period | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Air shower 1 | Mã số: ID No. | 21150
Cấp sạch: Grade |  | D | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Hàng tháng Monthly
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Đặt đĩa thạch Settle plates | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert limit |  | 20 | Giới hạn hành động: Action limit | 50
|  | 21150_P1 | Criteria | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate |  |  | Alert limit | Action limit | 21150_P1 | 21150_P1
1 | 2018-01-04 | 13 | 100 |  | 20 | 50
2 | 2018-02-02 | 4 | 100 |  | 20 | 50
3 | 2018-03-15 | 9 | 100 |  | 20 | 50
4 | 2018-04-11 | 6 | 100 |  | 20 | 50
5 | 2018-05-11 | 7 | 100 |  | 20 | 50
6 | 2018-06-08 | 4 | 100 |  | 20 | 50
7 | 2018-07-07 | 2 | 100 |  | 20 | 50
8 | 2018-08-03 | 7 | 100 |  | 20 | 50
9 | 2018-09-12 | 2 |  |  | 20 | 50
10 | 2018-10-10 | 12 |  |  | 20 | 50
11 | 2018-11-08 | 3 |  |  | 20 | 50
12 | 2018-12-04 | 9 |  | 120 | 20 | 50
5 | 2019-01-02 | 16 |  |  | 20 | 50
1 | 2019-02-13 | 15 |  |  | 20 | 50 | 14 | 1
2 | 2019-03-13 | 12 |  |  | 20 | 50 | 7 | 12
3 | 2019-04-10 | 10 |  |  | 20 | 50 | 4 | 13
4 | 2019-05-09 | 12 |  |  | 20 | 50 | 7 | 11
5 | 2019-06-06 | 12 |  |  | 20 | 50 | 7 | 5
#REF! | 2019-07-04 | 9 |  |  | 20 | 50 | 1
7 | 2019-08-01 | 5 |  |  | 20 | 50 | 0
| 2019-09-12 | 10 |  |  | 20 | 50
| 2019-10-10 | 18 |  |  | 20 | 50
| 2019-11-07 | 15 |  |  | 20 | 50
| 2019-12-04 | 14 |  |  | 20 | 50
Avg |  | 6 |  |  |  |  | 6 | 9
Min |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 1
Max |  | 18 |  |  |  |  | 14 | 13
SD |  | 4.6803 |  |  |  |  | 4.6803 | 5.1769
RSD |  | 78.0042 |  |  |  |  | 78.0042 | 57.5208
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period
Avg |  | 9
Min |  | 2
Max |  | 13
SD |  | 5.1769
RSD |  | 57.5208
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Đặt đĩa thạch) Air shower 1 (21150)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Settle plates) of Air shower 1 (21150)
Nhận xét / Comments:
Air shower 1 (21150) - cấp sạch D - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Đặt đĩa thạch từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn hành động, xu hướng ổn định
Air shower 1 (21150) - air-cleanliness grade D - Betalactam sterile workshop: Settle plates in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of action limit, steady trending
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## A. PB 6 (21140)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production | Thời gian: Period | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Active pass box 6 | Mã số: ID No. | 21140
Cấp sạch: Grade |  | D | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Hàng tháng Monthly
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Đặt đĩa thạch Settle plates | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert limit |  | 20 | Giới hạn hành động: Action limit | 50
|  | 21140_P1 | Criteria | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate |  |  | Alert limit | Action limit | 21140_P1 | 21140_P1
1 | 2018-01-04 | 2 | 100 |  | 20 | 50
2 | 2018-02-02 | 0 | 100 |  | 20 | 50
3 | 2018-03-15 | 0 | 100 |  | 20 | 50
4 | 2018-04-11 | 2 | 100 |  | 20 | 50
5 | 2018-05-11 | 0 | 100 |  | 20 | 50
6 | 2018-06-08 | 7 | 100 |  | 20 | 50
7 | 2018-07-07 | 3 | 100 |  | 20 | 50
8 | 2018-08-03 | 4 | 100 |  | 20 | 50
1 | 2018-09-12 | 1 |  |  | 20 | 50
2 | 2018-10-10 | 1 |  |  | 20 | 50
3 | 2018-11-08 | 1 |  |  | 20 | 50
4 | 2018-12-04 | 1 |  |  | 20 | 50
1 | 2019-01-02 | 3 |  | 120 | 20 | 50 | 0 | 5
2 | 2019-02-13 | 1 |  |  | 20 | 50 | 12 | 7
3 | 2019-03-13 | 1 |  |  | 20 | 50 | 5 | 2
4 | 2019-04-10 | 4 |  |  | 20 | 50 | 5 | 0
5 | 2019-05-09 | 2 |  |  | 20 | 50 | 1 | 2
#REF! | 2019-06-06 | 1 |  |  | 20 | 50 | 2
7 | 2019-07-04 | 1 |  |  | 20 | 50
8 | 2019-08-01 | 0 |  |  | 20 | 50 | 2
| 2019-09-12 | 0 |  |  | 20 | 50
| 2019-10-10 | 3 |  |  | 20 | 50
| 2019-11-07 | 1 |  |  | 20 | 50
| 2019-12-04 | 0 |  |  | 20 | 50
Avg |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 4
Min |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Max |  | 4 |  |  |  |  | 12 | 7
SD |  | 4.0591 |  |  |  |  | 4.0591 | 2.7749
RSD |  | 101.4772 |  |  |  |  | 101.4772 | 69.3722
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period
Avg |  | 4
Min |  | 0
Max |  | 7
SD |  | 2.7749
RSD |  | 69.3722
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Đặt đĩa thạch) Active pass box 6 (21140)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Settle plates) of Active pass box 6 (21140)
Nhận xét / Comments:
Active pass box 6 (21140) - cấp sạch D - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Đặt đĩa thạch từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn hành động, xu hướng ổn định
Active pass box 6 (21140) - air-cleanliness grade D - Betalactam sterile workshop: Settle plates in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of action limit, steady trending
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## A. PB 4 (21177)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production | Thời gian: Period | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Active pass box 4 | Mã số: ID No. | 21177
Cấp sạch: Grade |  | D | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Hàng tháng Monthly
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Đặt đĩa thạch Settle plates | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert limit |  | 20 | Giới hạn hành động: Action limit | 50
|  | 21177_P1 |  | ột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate |  |  | Alert limit | Action limit | 21177_P1 | 21177_P1
1 | 2018-01-17 | 0 |  |  | 20 | 50
| 2018-02-28 | 0 |  |  | 20 | 50
| 2018-03-28 | 2 |  |  | 20 | 50
| 2018-04-27 | 1 |  |  | 20 | 50
| 2018-05-25 | 0 |  |  | 20 | 50
| 2018-06-22 | 1 |  |  | 20 | 50
| 2018-07-20 | 1 |  |  | 20 | 50
| 2018-08-16 | 0 |  |  | 20 | 50
| 2018-09-26 | 0 |  |  | 20 | 50
2 | 2018-10-25 | 1 |  |  | 20 | 50
3 | 2018-11-23 | 1 |  |  | 20 | 50
4 | 2018-12-18 | 0 |  | 120 | 20 | 50
5 | 2019-01-16 | 0 |  |  | 20 | 50
1 | 2019-02-27 | 1 |  |  | 20 | 50 | 0 | 2
2 | 2019-03-28 | 0 |  |  | 20 | 50 | 0 | 1
3 | 2019-04-25 | 0 |  |  | 20 | 50 | 0 | 1
4 | 2019-05-24 | 0 |  |  | 20 | 50 | 1 | 1
5 | 2019-06-20 | 0 |  |  | 20 | 50 | 0 | 4
#REF! | 2019-07-18 | 0 |  |  | 20 | 50 | 0
7 | 2019-08-15 | 0 |  |  | 20 | 50 | 1
| 2019-09-26 | 0 |  |  | 20 | 50
| 2019-10-24 | 0 |  |  | 20 | 50
| 2019-11-20 | 0 |  |  | 20 | 50
| 2019-12-18 | 1 |  |  | 20 | 50
Avg |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2
Min |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1
Max |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 4
SD |  | 0.48795 |  |  |  |  | 0.48795 | 1.3038
RSD |  | 48.795 |  |  |  |  | 48.795 | 65.192
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period
Avg |  | 2
Min |  | 0
Max |  | 2
SD |  | 1.3038
RSD |  | 65.192
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Đặt đĩa thạch) Active pass box 4 (21177)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Settle plates) of Active pass box 4 (21177)
Nhận xét / Comments:
Active pass box 4 (21177) - cấp sạch D - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Đặt đĩa thạch từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn hành động, xu hướng ổn định
Active pass box 4 (21177) - air-cleanliness grade D - Betalactam sterile workshop: Settle plates in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of action limit, steady trending
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## PB 3 (21139)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production | Thời gian: Period | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Pass box 3 | Mã số: ID No. | 21139
Cấp sạch: Grade |  | D | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Hàng tháng Monthly
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Đặt đĩa thạch Settle plates | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert limit |  | 20 | Giới hạn hành động: Action limit | 50
21139_P1
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate | cột |  | Alert limit | Action limit | 21139_P1 | 21139_P1
1 | 2018-01-17 | 1 |  |  | 20 | 50
| 2018-02-28 | 1 |  |  | 20 | 50
| 2018-03-28 | 2 |  |  | 20 | 50
| 2018-04-27 | 3 |  |  | 20 | 50
| 2018-05-25 | 5 |  |  | 20 | 50
| 2018-06-22 | 0 |  |  | 20 | 50
| 2018-07-20 | 1 |  |  | 20 | 50
| 2018-08-16 | 2 |  |  | 20 | 50
| 2018-09-26 | 3 |  |  | 20 | 50
2 | 2018-10-25 | 0 |  |  | 20 | 50
3 | 2018-11-23 | 1 |  |  | 20 | 50
4 | 2018-12-18 | 0 | 120 |  | 20 | 50
5 | 2019-01-16 | 0 |  |  | 20 | 50
1 | 2019-02-27 | 1 |  |  | 20 | 50 | 0 | 8
2 | 2019-03-28 | 3 |  |  | 20 | 50 | 1 | 1
3 | 2019-04-25 | 1 |  |  | 20 | 50 | 3 | 2
4 | 2019-05-24 | 0 |  |  | 20 | 50 | 10 | 8
5 | 2019-06-20 | 0 |  |  | 20 | 50 | 0 | 5
#REF! | 2019-07-18 | 1 |  |  | 20 | 50 | 4
7 | 2019-08-15 | 0 |  |  | 20 | 50 | 1
| 2019-09-26 | 0 |  |  | 20 | 50
| 2019-10-24 | 0 |  |  | 20 | 50
| 2019-11-20 | 1 |  |  | 20 | 50
| 2019-12-18 | 0 |  |  | 20 | 50
Avg |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 5
Min |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1
Max |  | 3 |  |  |  |  | 10 | 8
SD |  | 3.5456 |  |  |  |  | 3.5456 | 3.2711
RSD |  | 118.1874 |  |  |  |  | 118.1874 | 65.4217
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period
Avg |  | 5
Min |  | 0
Max |  | 5
SD |  | 3.2711
RSD |  | 65.4217
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Đặt đĩa thạch) Pass box 3 (21139)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Settle plates) of Pass box 3 (21139)
Nhận xét / Comments:
Pass box 3 (21139) - cấp sạch D - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Đặt đĩa thạch từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn hành động, xu hướng ổn định
Pass box 3 (21139) - air-cleanliness grade D - Betalactam sterile workshop: Settle plates in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of action limit, steady trending
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## Air shower 2 (21136)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production | Thời gian: Period | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Air shower 2 | Mã số: ID No. | 21136
Cấp sạch: Grade |  | D | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Hàng tháng Monthly
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Đặt đĩa thạch Settle plates | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert limit |  | 20 | Giới hạn hành động: Action limit | 50
|  | 21136_P1 |  | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate |  |  | Alert limit | Action limit | 21136_P1 | 21136_P1
1 | 2018-01-17 | 4 |  |  | 20 | 50
| 2018-02-28 | 2 |  |  | 20 | 50
| 2018-03-28 | 7 |  |  | 20 | 50
| 2018-04-27 | 2 |  |  | 20 | 50
| 2018-05-25 | 12 |  |  | 20 | 50
| 2018-06-22 | 2 |  |  | 20 | 50
| 2018-07-20 | 11 |  |  | 20 | 50
2 | 2018-08-16 | 8 |  |  | 20 | 50
3 | 2018-09-26 | 5 |  |  | 20 | 50
4 | 2018-10-25 | 5 |  |  | 20 | 50
5 | 2018-11-23 | 3 |  |  | 20 | 50
1 | 2018-12-18 | 6 |  | 120 | 20 | 50 | 2 | 2
2 | 2019-01-16 | 10 |  |  | 20 | 50 | 2 | 2
| 2019-02-27 | 1 |  |  | 20 | 50
| 2019-03-28 | 14 |  |  | 20 | 50
| 2019-04-25 | 4 |  |  | 20 | 50
| 2019-05-24 | 9 |  |  | 20 | 50
3 | 2019-06-20 | 2 |  |  | 20 | 50 | 6 | 5
4 | 2019-07-18 | 6 |  |  | 20 | 50 | 5 | 2
5 | 2019-08-15 | 2 |  |  | 20 | 50 | 0 | 4
| 2019-09-26 | 5 |  |  | 20 | 50
| 2019-10-24 | 3 |  |  | 20 | 50
| 2019-11-20 | 10 |  |  | 20 | 50
| 2019-12-18 | 2 |  |  | 20 | 50
Avg |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3
Min |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2
Max |  | 14 |  |  |  |  | 6 | 5
SD |  | 2.4495 |  |  |  |  | 2.4495 | 1.4142
RSD |  | 81.6497 |  |  |  |  | 81.6497 | 47.1405
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period
Avg |  | 3
Min |  | 2
Max |  | 12
SD |  | 1.4142
RSD |  | 47.1405
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Đặt đĩa thạch) Air shower 2 (21136)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Settle plates) of Air shower 2 (21136)
Nhận xét / Comments:
Air shower 2 (21136) - cấp sạch D - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Đặt đĩa thạch từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn hành động, xu hướng ổn định
Air shower 2 (21136) - air-cleanliness grade D - Betalactam sterile workshop: Settle plates in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of action limit, steady trending
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## Pass box 1 (21137)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production | Thời gian: Period | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Pass box 1 | Mã số: ID No. | 21137
Cấp sạch: Grade |  | D | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Hàng tháng Monthly
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Đặt đĩa thạch Settle plates | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert limit |  | 20 | Giới hạn hành động: Action limit | 50
|  | 21137_P1 |  | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate |  |  | Alert limit | Action limit | 21137_P1 | 21137_P1
1 | 2018-01-17 | 9 |  |  | 20 | 50
| 2018-02-28 | 1 |  |  | 20 | 50
| 2018-03-28 | 4 |  |  | 20 | 50
| 2018-04-27 | 1 |  |  | 20 | 50
| 2018-05-25 | 8 |  |  | 20 | 50
| 2018-06-22 | 2 |  |  | 20 | 50
| 2018-07-20 | 2 |  |  | 20 | 50
| 2018-08-16 | 5 |  |  | 20 | 50
| 2018-09-26 | 3 |  |  | 20 | 50
2 | 2018-10-25 | 0 |  |  | 20 | 50
3 | 2018-11-23 | 4 |  |  | 20 | 50
4 | 2018-12-18 | 5 |  | 120 | 20 | 50
| 2019-01-16 | 12 |  |  | 20 | 50
5 | 2019-02-27 | 8 |  |  | 20 | 50
1 | 2019-03-28 | 1 |  |  | 20 | 50 | 1 | 2
2 | 2019-04-25 | 0 |  |  | 20 | 50 | 4 | 4
3 | 2019-05-24 | 6 |  |  | 20 | 50 | 2 | 6
4 | 2019-06-20 | 2 |  |  | 20 | 50 | 8 | 3
5 | 2019-07-18 | 2 |  |  | 20 | 50 | 0 | 7
#REF! | 2019-08-15 | 2 |  |  | 20 | 50 | 7
| 2019-09-26 | 1 |  |  | 20 | 50
| 2019-10-24 | 3 |  |  | 20 | 50
| 2019-11-20 | 14 |  |  | 20 | 50
| 2019-12-18 | 3 |  |  | 20 | 50
Avg |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 5
Min |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2
Max |  | 14 |  |  |  |  | 8 | 7
SD |  | 3.266 |  |  |  |  | 3.266 | 2.0736
RSD |  | 81.6497 |  |  |  |  | 81.6497 | 41.4729
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period
Avg |  | 5
Min |  | 0
Max |  | 9
SD |  | 2.0736
RSD |  | 41.4729
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Đặt đĩa thạch) Pass box 1 (21137)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Settle plates) of Pass box 1 (21137)
Nhận xét / Comments:
Pass box 1 (21137) - cấp sạch D - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Đặt đĩa thạch từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn hành động, xu hướng ổn định
Pass box 1 (21137) - air-cleanliness grade D - Betalactam sterile workshop: Settle plates in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of action limit, steady trending
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## Pass box 2 (21138)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production | Thời gian: Period | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Pass box 2 | Mã số: ID No. | 21138
Cấp sạch: Grade |  | D | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Hàng tháng Monthly
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Đặt đĩa thạch Settle plates | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert limit |  | 20 | Giới hạn hành động: Action limit | 50
|  | 21138_P1 | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate |  |  | Alert limit | Action limit | 21138_P1 | 21138_P1
1 | 2018-01-17 | 5 |  |  | 20 | 50
| 2018-02-28 | 0 |  |  | 20 | 50
| 2018-03-28 | 1 |  |  | 20 | 50
| 2018-04-27 | 1 |  |  | 20 | 50
| 2018-05-25 | 6 |  |  | 20 | 50
| 2018-06-22 | 1 |  |  | 20 | 50
| 2018-07-20 | 0 |  |  | 20 | 50
| 2018-08-16 | 6 |  |  | 20 | 50
| 2018-09-26 | 2 |  |  | 20 | 50
2 | 2018-10-25 | 3 |  |  | 20 | 50
3 | 2018-11-23 | 3 |  |  | 20 | 50
4 | 2018-12-18 | 4 | 120 |  | 20 | 50
5 | 2019-01-16 | 0 |  |  | 20 | 50
1 | 2019-02-27 | 2 |  |  | 20 | 50 | 4 | 1
2 | 2019-03-28 | 2 |  |  | 20 | 50 | 5 | 5
3 | 2019-04-25 | 5 |  |  | 20 | 50 | 2 | 3
4 | 2019-05-24 | 7 |  |  | 20 | 50 | 6 | 1
5 | 2019-06-20 | 6 |  |  | 20 | 50 | 0 | 6
#REF! | 2019-07-18 | 5 |  |  | 20 | 50 | 4
7 | 2019-08-15 | 0 |  |  | 20 | 50 | 2
| 2019-09-26 | 3 |  |  | 20 | 50
| 2019-10-24 | 3 |  |  | 20 | 50
| 2019-11-20 | 11 |  |  | 20 | 50
| 2019-12-18 | 3 |  |  | 20 | 50
Avg |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 4
Min |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1
Max |  | 11 |  |  |  |  | 6 | 6
SD |  | 2.0587 |  |  |  |  | 2.0587 | 2.2804
RSD |  | 51.4666 |  |  |  |  | 51.4666 | 57.0088
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period
Avg |  | 4
Min |  | 0
Max |  | 6
SD |  | 2.2804
RSD |  | 57.0088
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Đặt đĩa thạch) Pass box 2 (21138)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Settle plates) of Pass box 2 (21138)
Nhận xét / Comments:
Pass box 2 (21138) - cấp sạch D - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Đặt đĩa thạch từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn hành động, xu hướng ổn định
Pass box 2 (21138) - air-cleanliness grade D - Betalactam sterile workshop: Settle plates in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of action limit, steady trending
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## Buffer room 2 (11074)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production | Thời gian: Period |  |  |  | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Phòng đệm 2 Buffer room 2 | Mã số: ID No. |  |  |  | 11074
Cấp sạch: Grade |  | D | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency |  |  |  | Hàng tháng Monthly
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Đặt đĩa thạch Settle plates | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations |  |  |  | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert level |  | 20 | Giới hạn hành động: Action level |  |  |  | 50
|  | 11074_P1 | 11074_P2 | 11074_P3 | Criteria | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate | [5 empty] | Alert level | Action level | 11074_P1 | 11074_P1
1 | 2016-09-10 | 7 | 1 | 3 | 100
2 | 2016-09-10 | 1 | 6 | 5 | 100
3 | 2016-09-11 | 2 | 0 | 7 | 100
4 | 2016-09-11 | 2 | 8 | 6 | 100
5 | 2016-09-12 | 1 | 1 | 2 | 100
6 | 2016-09-12 | 1 | 4 | 0 | 100
7 | 2016-09-13 | 2 | 6 | 4 | 100
8 | 2016-09-13 | 5 | 4 | 7 | 100
1 | 26/09/16 | 3 | [5 empty] | 20 | 50
2 | 2016-10-10 | 6 | [5 empty] | 20 | 50
3 | 2016-11-09 | 5 | [5 empty] | 20 | 50
4 | 2016-12-09 | 1 | [5 empty] | 20 | 50
5 | 2016-12-16 | 1 | [5 empty] | 20 | 50
1 | 2017-01-08 | 0 |  |  |  | 120 |  | 20 | 50 | 0 | 3
2 | 2017-02-07 | 5 | [5 empty] | 20 | 50 | 5 | 6
3 | 2017-03-08 | 1 | [5 empty] | 20 | 50 | 1 | 5
4 | 2017-03-18 | 4 | [5 empty] | 20 | 50 | 4 | 1
5 | 2017-04-07 | 0 | [5 empty] | 20 | 50 | 0 | 1
6 | 2017-05-06 | 2 | [5 empty] | 20 | 50 | 2
7 | 2017-06-03 | 2 | [5 empty] | 20 | 50 | 2
8 | 2017-06-19 | 2 | [5 empty] | 20 | 50 | 2
9 | 2017-08-04 | 4 | [5 empty] | 20 | 50 | 4
10 | 2017-09-10 | 2 | [5 empty] | 20 | 50
11 | 2017-10-09 | 4 | [5 empty] | 20 | 50
12 | 2017-11-06 | 1 | [5 empty] | 20 | 50
13 | 2017-12-04 | 1 | [5 empty] | 20 | 50
| 2017-12-11 | 4 | [5 empty] | 20 | 50
Avg |  | 3 | [7 empty] | 3 | 4
Min |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1
Max |  | 7 | [7 empty] | 5 | 6
SD |  | 1.7873 | [7 empty] | 1.7873 | 2.2804
RSD |  | 59.5767 | [7 empty] | 59.5767 | 57.0088
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period
Avg |  | 4
Min |  | 1
Max |  | 6
SD |  | 2.2804
RSD |  | 57.0088
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Đặt đĩa thạch) Phòng đệm 2 (11074)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Settle plates) of Buffer room 2 (11074)
Nhận xét / Comments:
Phòng đệm 2 (11074) - cấp sạch D - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Đặt đĩa thạch từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn hành động, xu hướng ổn định
Buffer room 2 (11074) - air-cleanliness grade D - Betalactam sterile workshop: Settle plates in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of action level, steady trending
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## Preparation room 2 (11069)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production |  | Thời gian: Period | [7 empty] | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Phòng chuẩn bị 2 Preparation room 2 |  | Mã số: ID No. | [7 empty] | 11069
Cấp sạch: Grade |  | D |  | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | [7 empty] | Hàng tháng Monthly
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Đặt đĩa thạch Settle plates |  | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | [7 empty] | 4
Giới hạn cảnh báo: Alert level |  | 20 |  | Giới hạn hành động: Action level | [7 empty] | 50
|  | 11069_P3 | 11069_P5 | 11069_P6 | 11069_P8 | 11069_P1 | 11069_P2 | 11069_P4 | 11069_P7 | 11069_P9 | Criteria | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate | CFU/Plate | CFU/Plate | CFU/Plate | [7 empty] | Alert level | Action level | 11069_P3 | 11069_P5 | 11069_P6 | 11069_P8 | 11069_P3 | 11069_P5 | 11069_P6 | 11069_P8
1 | 2016-09-10 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 100
2 | 2016-09-10 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100
3 | 2016-09-11 | 2 | 48 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 100
4 | 2016-09-11 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 4 | 100
5 | 2016-09-12 | 2 | 1 | 10 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 100
6 | 2016-09-12 | 4 | 1 | 17 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 100
7 | 2016-09-13 | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 100
8 | 2016-09-13 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 100
1 | 26/09/16 | 9 | 4 | 1 | 3 | [7 empty] | 20 | 50
2 | 2016-10-10 | 3 | 3 | 8 | 5 | [7 empty] | 20 | 50
3 | 2016-11-09 | 5 | 7 | 3 | 4 | [7 empty] | 20 | 50
4 | 2016-12-09 | 1 | 6 | 2 | 1 | [7 empty] | 20 | 50
5 | 2016-12-16 | 3 | 8 | 0 | 9 | [7 empty] | 20 | 50
1 | 2017-01-08 | 6 | 9 | 9 | 1 | [6 empty] | 120 | 20 | 50 | 6 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4 | 1 | 3
2 | 2019-03-13 | 5 | 2 | 2 | 3 | [7 empty] | 20 | 50 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5
3 | 2019-04-10 | 2 | 4 | 1 | 7 | [7 empty] | 20 | 50 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4
4 | 2017-03-18 | 2 | 2 | 5 | 4 | [7 empty] | 20 | 50 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1
5 | 2017-04-07 | 0 | 4 | 0 | 1 | [7 empty] | 20 | 50 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 9
#REF! | 2019-06-06 | 4 | 1 | 0 | 6 | [7 empty] | 20 | 50 | 4 | 1 | 0 | 6
7 | #REF! | 1 | 0 | 9 | 3 | [7 empty] | 20 | 50 | 1 | 0 | 9 | 3
8 | 2017-06-19 | 3 | 4 | 6 | 4 | [7 empty] | 20 | 50 | 3 | 4 | 6 | 4
9 | 2019-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | [7 empty] | 20 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0
#REF! | 2017-09-10 | 9 | 2 | 4 | 4 | [7 empty] | 20 | 50
#REF! | 2017-10-09 | 2 | 5 | 1 | 1 | [7 empty] | 20 | 50
#REF! | 2017-11-06 | 10 | 7 | 2 | 4 | [7 empty] | 20 | 50
13 | 2017-12-04 | 6 | 5 | 0 | 0 | [7 empty] | 20 | 50
| 2017-12-11 | 1 | 5 | 2 | 3 | [7 empty] | 20 | 50
Avg |  | 3 | 4 | 4 | 4 | [9 empty] | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5
Min |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1
Max |  | 10 | 48 | 17 | 9 | [9 empty] | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9
SD |  | 2.1279 | 2.5874 | 3.7786 | 2.3333 | [9 empty] | 2.1279 | 2.5874 | 3.7786 | 2.3333 | 3.0332 | 2.0736 | 3.1145 | 2.9665
RSD |  | 70.9286 | 64.6841 | 94.4649 | 58.3333 | [9 empty] | 70.9286 | 64.6841 | 94.4649 | 58.3333 | 60.663 | 34.5607 | 103.8161 | 59.3296
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period
Avg |  | 5 | 6 | 3 | 5
Min |  | 1 | 3 | < 1 | 1
Max |  | 9 | 8 | 8 | 9
SD |  | 3.0332 | 2.0736 | 3.1145 | 2.9665
RSD |  | 60.663 | 34.5607 | 103.8161 | 59.3296
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Đặt đĩa thạch) Phòng chuẩn bị 2 (11069)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Settle plates) of Preparation room 2 (11069)
Nhận xét / Comments:
Phòng chuẩn bị 2 (11069) - cấp sạch D - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Đặt đĩa thạch từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn hành động, xu hướng ổn định; so với quý 4 năm 2015, vi sinh của vị trí P70, P71, P73 biến đổi có ý nghĩa, theo chiều hướng tốt hơn, các vị trí còn lại biến đổi không có ý nghĩa.
Preparation room 2 (11069) - air-cleanliness grade D - Betalactam sterile workshop: Settle plates in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of action level, steady trending; compare with the previous quater 4 of 2015, microbiology of location P70, P71, P73 have meaningful variation, better trend, remaining locations have no meaningful variation.
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  |  |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## Washing room 1 (11070)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production |  | Thời gian: Period |  |  |  |  | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Phòng rửa dụng cụ 1 Washing room 1 |  | Mã số: ID No. |  |  |  |  | 11070
Cấp sạch: Grade |  | D |  | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency |  |  |  |  | Hàng tháng Monthly
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Đặt đĩa thạch Settle plates |  | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations |  |  |  |  | 3
Giới hạn cảnh báo: Alert level |  | 20 |  | Giới hạn hành động: Action level |  |  |  |  | 50
|  | 11070_P1 | 11070_P3 | 11070_P5 | 11070_P2 | 11070_P4 | 11070_P6 | Criteria | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate | CFU/Plate | CFU/Plate | [5 empty] | Alert level | Action level | 11070_P1 | 11070_P3 | 11070_P5 |  | 11070_P1 | 11070_P3 | 11070_P5
1 | 2016-09-10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 100
2 | 2016-09-10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 100
3 | 2016-09-11 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 100
4 | 2016-09-11 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 100
5 | 2016-09-12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 100
6 | 2016-09-12 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 100
7 | 2016-09-13 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 100
8 | 2016-09-13 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 100
1 | 26/09/16 | 2 | 5 | 1 | [5 empty] | 20 | 50
2 | 2016-10-10 | 5 | 4 | 7 | [5 empty] | 20 | 50
3 | 2016-11-09 | 9 | 6 | 2 | [5 empty] | 20 | 50
4 | 2016-12-09 | 0 | 7 | 4 | [5 empty] | 20 | 50
5 | 2016-12-16 | 1 | 4 | 2 | [5 empty] | 20 | 50
1 | 2017-01-08 | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  | 120 | 20 | 50 | 2 | 1 | 4 |  | 2 | 5 | 1
2 | 2019-03-13 | 10 | 6 | 7 | [5 empty] | 20 | 50 | 10 | 6 | 7 |  | 5 | 4 | 7
3 | 2019-04-10 | 2 | 1 | 5 | [5 empty] | 20 | 50 | 2 | 1 | 5 |  | 9 | 6 | 2
4 | 2017-03-18 | 7 | 3 | 6 | [5 empty] | 20 | 50 | 7 | 3 | 6 |  | 0 | 7 | 4
5 | 2017-04-07 | 5 | 1 | 1 | [5 empty] | 20 | 50 | 5 | 1 | 1 |  | 1 | 4 | 2
#REF! | 2019-06-06 | 1 | 5 | 3 | [5 empty] | 20 | 50 | 1 | 5 | 3
7 | #REF! | 5 | 5 | 1 | [5 empty] | 20 | 50 | 5 | 5 | 1
8 | 2017-06-19 | 5 | 1 | 1 | [5 empty] | 20 | 50 | 5 | 1 | 1
9 | 2019-08-01 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20 | 50 | 0 | 0 | 0
#REF! | 2017-09-10 | 7 | 5 | 10 | [5 empty] | 20 | 50
#REF! | 2017-10-09 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 20 | 50
#REF! | 2017-11-06 | 12 | 3 | 16 | [5 empty] | 20 | 50
13 | 2017-12-04 | 3 | 2 | 6 | [5 empty] | 20 | 50
| 2017-12-11 | 3 | 2 | 2 | [5 empty] | 20 | 50
Avg |  | 5 | 3 | 4 | [7 empty] | 5 | 3 | 4 |  | 4 | 6 | 4
Min |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 1
Max |  | 12 | 7 | 16 | [7 empty] | 10 | 6 | 7 |  | 9 | 7 | 7
SD |  | 3.1798 | 2.2423 | 2.5221 | [7 empty] | 3.1798 | 2.2423 | 2.5221 |  | 3.6469 | 1.3038 | 2.3875
RSD |  | 63.5959 | 74.7424 | 63.0531 | [7 empty] | 63.5959 | 74.7424 | 63.0531 |  | 91.1729 | 21.7307 | 59.6867
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period
Avg |  | 4 | 6 | 4
Min |  | < 1 | 4 | 1
Max |  | 9 | 7 | 7 | [7 empty] | t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances |  |  | t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances |  |  |  | t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances |  |  | t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances
SD |  | 3.6469 | 1.3038 | 2.3875
RSD |  | 91.1729 | 21.7307 | 59.6867 | [8 empty] | Variable 1 | Variable 2 |  | Variable 1 | Variable 2 |  |  | Variable 1 | Variable 2 |  | Variable 1 | Variable 2
[12 empty] | Mean | 5.75 | 9.5714 | Mean | 4 | 2 |  | Mean | 6.5 | 6 | Mean | 2.75 | 6.1429
[12 empty] | Variance | 4.9167 | 29.619 | Variance | 10 | 5.3333 |  | Variance | 3 | 21.6667 | Variance | 1.5833 | 24.8095
[12 empty] | Observations | 4 | 7 | Observations | 4 | 7 |  | Observations | 4 | 7 | Observations | 4 | 7
[12 empty] | Hypothesized Mean Difference | 0 |  | Hypothesized Mean Difference | 0 |  |  | Hypothesized Mean Difference | 0 |  | Hypothesized Mean Difference | 0
[12 empty] | df | 9 |  | df | 5 |  |  | df | 8 |  | df | 7
[12 empty] | t Stat | -1.6354 |  | t Stat | 1.1074 |  |  | t Stat | 0.25498 |  | t Stat | -1.7093
[12 empty] | P(T<=t) one-tail | 0.068202 |  | P(T<=t) one-tail | 0.15927 |  |  | P(T<=t) one-tail | 0.40259 |  | P(T<=t) one-tail | 0.065573
[12 empty] | t Critical one-tail | 1.8331 |  | t Critical one-tail | 2.015 |  |  | t Critical one-tail | 1.8595 |  | t Critical one-tail | 1.8946
[12 empty] | P(T<=t) two-tail | 0.1364 |  | P(T<=t) two-tail | 0.31854 |  |  | P(T<=t) two-tail | 0.80517 |  | P(T<=t) two-tail | 0.13115
[12 empty] | t Critical two-tail | 2.2622 |  | t Critical two-tail | 2.5706 |  |  | t Critical two-tail | 2.306 |  | t Critical two-tail | 2.3646
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Đặt đĩa thạch) Phòng rửa dụng cụ 1 (11070)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Settle plates) of Washing room 1 (11070)
Nhận xét / Comments:
Phòng rửa dụng cụ 1 (11070) - cấp sạch D - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Đặt đĩa thạch từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn hành động, xu hướng ổn định; so với quý 4 năm 2015, vi sinh của điểm lấy mẫu biến đổi không có ý nghĩa, kết quả ổn định.
Washing room 1 (11070) - air-cleanliness grade D - Betalactam sterile workshop: Settle plates in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of action level, steady trending; compare with the previous quater 4 of 2015, microbiology of sampling point is no meaningful variation.
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## Vial airlock (11071)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production |  | Thời gian: Period |  |  |  | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Airlock chai lọ Vial airlock |  | Mã số: ID No. |  |  |  | 11071
Cấp sạch: Grade |  | D |  | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency |  |  |  | Hàng tháng Monthly
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Đặt đĩa thạch Settle plates |  | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations |  |  |  | 2
Giới hạn cảnh báo: Alert level |  | 20 |  | Giới hạn hành động: Action level |  |  |  | 50
|  | 11071_P3 | 11071_P4 | 11071_P1 | 11071_P2 | 11071_P5 | Criteria | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate | CFU/Plate | [5 empty] | Alert level | Action level | 11071_P3 | 11071_P4 | 11071_P3 | 11071_P4
1 | 2016-09-10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100
2 | 2016-09-10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 100
3 | 2016-09-11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 100
4 | 2016-09-11 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 100
5 | 2016-09-12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 100
6 | 2016-09-12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 100
7 | 2016-09-13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100
8 | 2016-09-13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 100
1 | 26/09/16 | 6 | 4 | [5 empty] | 20 | 50
2 | 2016-10-10 | 4 | 4 | [5 empty] | 20 | 50
3 | 2016-11-09 | 2 | 1 | [5 empty] | 20 | 50
4 | 2016-12-09 | 0 | 0 | [5 empty] | 20 | 50
5 | 2016-12-16 | 1 | 0 | [5 empty] | 20 | 50
1 | 2017-01-08 | 0 | 0 |  |  |  |  | 120 | 20 | 50 | 0 | 0 | 6 | 4
2 | 2019-03-13 | 12 | 11 | [5 empty] | 20 | 50 | 12 | 11 | 4 | 4
3 | 2019-04-10 | 0 | 1 | [5 empty] | 20 | 50 | 0 | 1 | 2 | 1
4 | 2017-03-18 | 4 | 1 | [5 empty] | 20 | 50 | 4 | 1 | 0 | 0
5 | 2017-04-07 | 3 | 4 | [5 empty] | 20 | 50 | 3 | 4 | 1 | 0
#REF! | 2019-06-06 | 2 | 1 | [5 empty] | 20 | 50 | 2 | 1
7 | #REF! | 10 | 2 | [5 empty] | 20 | 50 | 10 | 2
8 | 2017-06-19 | 0 | 0 | [5 empty] | 20 | 50 | 0 | 0
9 | 2019-08-01 | 0 | 0 | [5 empty] | 20 | 50 | 0 | 0
#REF! | 2017-09-10 | 1 | 4 | [5 empty] | 20 | 50
#REF! | 2017-10-09 | 3 | 0 | [5 empty] | 20 | 50
#REF! | 2017-11-06 | 8 | 5 | [5 empty] | 20 | 50
13 | 2017-12-04 | 1 | 1 | [5 empty] | 20 | 50
14 | 2017-12-11 | 1 | 0 | [5 empty] | 20 | 50
Avg |  | 4 | 3 | [7 empty] | 4 | 3 | 3 | 2
Min |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Max |  | 12 | 11 | [7 empty] | 12 | 11 | 6 | 4
SD |  | 4.5583 | 3.5277 | [7 empty] | 4.5583 | 3.5277 | 2.4083 | 2.0494
RSD |  | 113.9566 | 117.5889 | [7 empty] | 113.9566 | 117.5889 | 80.2773 | 102.4695
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period
Avg |  | 3 | 2
Min |  | < 1 | < 1
Max |  | 6 | 4
SD |  | 2.4083 | 2.0494
RSD |  | 80.2773 | 102.4695
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Đặt đĩa thạch) Airlock chai lọ (11071)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Settle plates) of Vial airlock (11071)
Nhận xét / Comments:
Airlock chai lọ (11071) - cấp sạch D - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Đặt đĩa thạch từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn hành động, xu hướng ổn định
Vial airlock (11071) - air-cleanliness grade D - Betalactam sterile workshop: Settle plates in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of action level, steady trending
Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date

## Wash & depyrogen (11072)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production |  |  | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Phòng rửa & khử chí nhiệt tố chai lọ Vial washing & depyrogenation room |  |  | 11072
Cấp sạch: Grade |  | D |  |  | Hàng tháng Monthly
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Đặt đĩa thạch Settle plates |  |  | 4
Giới hạn cảnh báo: Alert level |  | 20 |  |  | 50 | [12 empty] | `
|  | 11072_P1 | 11072_P2 | 11072_P8 | 11072_P9 | 11072_P3 | 11072_P4 | 11072_P5 | 11072_P6 | 11072_P7 | 11072_P10 | Criteria | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate | CFU/Plate | CFU/Plate | CFU/Plate | [8 empty] | Alert level | Action level | 11072_P1 | 11072_P2 | 11072_P8 | 11072_P9 |  | 11072_P1 | 11072_P2 | 11072_P8 | 11072_P9
1 | 2016-09-10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 100
2 | 2016-09-10 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 100
3 | 2016-09-11 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100
4 | 2016-09-11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100
5 | 2016-09-12 | 1 | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 100
6 | 2016-09-12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 1 | 5 | 0 | 100
7 | 2016-09-13 | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 100
8 | 2016-09-13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 100
1 | 26/09/16 | 2 | 1 | 7 | 5 | [8 empty] | 20 | 50
2 | 2016-10-10 | 6 | 2 | 7 | 4 | [8 empty] | 20 | 50
3 | 2016-11-09 | 5 | 1 | 4 | 0 | [8 empty] | 20 | 50
4 | 2016-12-09 | 1 | 0 | 4 | 0 | [8 empty] | 20 | 50
5 | 2016-12-16 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 20 | 50
1 | 2017-01-08 | 5 | 2 | 1 | 0 | [7 empty] | 120 | 20 | 50 | 5 | 2 | 1 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 5
2 | 2019-03-13 | 8 | 10 | 5 | 6 | [8 empty] | 20 | 50 | 8 | 10 | 5 | 6 |  | 6 | 2 | 7 | 4
3 | 2019-04-10 | 1 | 1 | 4 | 0 | [8 empty] | 20 | 50 | 1 | 1 | 4 | 0 |  | 5 | 1 | 4 | 0
4 | 2017-03-18 | 5 | 2 | 4 | 4 | [8 empty] | 20 | 50 | 5 | 2 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 4 | 0
5 | 2017-04-07 | 1 | 0 | 5 | 3 | [8 empty] | 20 | 50 | 1 | 0 | 5 | 3 |  | 3 | 0 | 0 | 0
#REF! | 2019-06-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | [8 empty] | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4
7 | #REF! | 5 | 1 | 7 | 7 | [8 empty] | 20 | 50 | 5 | 1 | 7 | 7
8 | 2017-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2019-08-01 | 0 | 0 | 1 | 2 | [8 empty] | 20 | 50 | 0 | 0 | 1 | 2
#REF! | 2017-09-10 | 8 | 10 | 12 | 3 | [8 empty] | 20 | 50
#REF! | 2017-10-09 | 2 | 0 | 4 | 3 | [8 empty] | 20 | 50
#REF! | 2017-11-06 | 3 | 4 | 1 | 7 | [8 empty] | 20 | 50
13 | 2017-12-04 | 0 | 1 | 0 | 5 | [8 empty] | 20 | 50
14 | 2017-12-11 | 4 | 0 | 2 | 1 | [8 empty] | 20 | 50
Avg |  | 3 | 2 | 3 | 3 | [10 empty] | 3 | 2 | 3 | 3 |  | 4 | 1 | 5 | 2
Min |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0
Max |  | 8 | 10 | 12 | 7 | [10 empty] | 8 | 10 | 7 | 7 |  | 6 | 2 | 7 | 5
SD |  | 2.9907 | 3.1929 | 2.5495 | 2.6194 | [10 empty] | 2.9907 | 3.1929 | 2.5495 | 2.6194 |  | 2.0736 | 0.83666 | 2.881 | 2.49
RSD |  | 99.6909 | 159.6437 | 84.9837 | 87.3124 | [10 empty] | 99.6909 | 159.6437 | 84.9837 | 87.3124 |  | 51.8411 | 83.666 | 57.6194 | 124.499
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period
Avg |  | 4 | 1 | 5 | 2 | [10 empty] | t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances |  |  |  | t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances |  |  |  | t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances |  |  | t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances |  |  | t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances |  |  | t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances
Min |  | 1 | < 1 | < 1 | < 1
Max |  | 6 | 2 | 7 | 5 | [11 empty] | Variable 1 | Variable 2 |  |  | Variable 1 | Variable 2 |  |  | Variable 1 | Variable 2 |  | Variable 1 | Variable 2 |  | Variable 1 | Variable 2 |  | Variable 1 | Variable 2
SD |  | 2.0736 | 0.83666 | 2.881 | 2.49 | [10 empty] | Mean | 4.25 | 5.8 |  | Mean | 4.5 | 8.6 |  | Mean | 2.75 | 6.6 | Mean | 3.5 | 5.8 | Mean | 3.25 | 1.2 | Mean | 3.5 | 6.6
RSD |  | 51.8411 | 83.666 | 57.6194 | 124.499 | [10 empty] | Variance | 3.5833 | 26.2 |  | Variance | 13.6667 | 4.8 |  | Variance | 2.9167 | 12.8 | Variance | 7 | 10.7 | Variance | 2.9167 | 1.7 | Variance | 6.3333 | 24.8
[16 empty] | Observations | 4 | 5 |  | Observations | 4 | 5 |  | Observations | 4 | 5 | Observations | 4 | 5 | Observations | 4 | 5 | Observations | 4 | 5
[16 empty] | Hypothesized Mean Difference | 0 |  |  | Hypothesized Mean Difference | 0 |  |  | Hypothesized Mean Difference | 0 |  | Hypothesized Mean Difference | 0 |  | Hypothesized Mean Difference | 0 |  | Hypothesized Mean Difference | 0
[16 empty] | df | 5 |  |  | df | 5 |  |  | df | 6 |  | df | 7 |  | df | 6 |  | df | 6
[16 empty] | t Stat | -0.62574 |  |  | t Stat | -1.9598 |  |  | t Stat | -2.1228 |  | t Stat | -1.1661 |  | t Stat | 1.9826 |  | t Stat | -1.2119
[16 empty] | P(T<=t) one-tail | 0.27947 |  |  | P(T<=t) one-tail | 0.053658 |  |  | P(T<=t) one-tail | 0.038988 |  | P(T<=t) one-tail | 0.14087 |  | P(T<=t) one-tail | 0.047342 |  | P(T<=t) one-tail | 0.13556
[16 empty] | t Critical one-tail | 2.015 |  |  | t Critical one-tail | 2.015 |  |  | t Critical one-tail | 1.9432 |  | t Critical one-tail | 1.8946 |  | t Critical one-tail | 1.9432 |  | t Critical one-tail | 1.9432
[16 empty] | P(T<=t) two-tail | 0.55893 |  |  | P(T<=t) two-tail | 0.10732 |  |  | P(T<=t) two-tail | 0.077977 |  | P(T<=t) two-tail | 0.28175 |  | P(T<=t) two-tail | 0.094684 |  | P(T<=t) two-tail | 0.27111
[16 empty] | t Critical two-tail | 2.5706 |  |  | t Critical two-tail | 2.5706 |  |  | t Critical two-tail | 2.4469 |  | t Critical two-tail | 2.3646 |  | t Critical two-tail | 2.4469 |  | t Critical two-tail | 2.4469
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Đặt đĩa thạch) Phòng rửa & khử chí nhiệt tố chai lọ (11072)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Settle plates) of Vial washing & depyrogenation room (11072)
Nhận xét / Comments:
Phòng rửa & khử chí nhiệt tố chai lọ (11072) - cấp sạch D - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Đặt đĩa thạch từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn hành động, xu hướng ổn định; so với quý 4 năm 2015, vi sinh của điểm lấy mẫu biến đổi không có ý nghĩa, kết quả ổn định.
Vial washing & depyrogenation room (11072) - air-cleanliness grade D - Betalactam sterile workshop: Settle plates in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of action level, steady trending; compare with the previous quater 4 of 2015, microbiology of sampling point is no meaningful variation.
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## Washing room 2 (11089)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production | Thời gian: Period |  |  |  |  | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Phòng rửa dụng cụ 2 Washing room 2 | Mã số: ID No. |  |  |  |  | 11089
Cấp sạch: Grade |  | D | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency |  |  |  |  | Hàng tháng Monthly
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Đặt đĩa thạch Settle plates | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations |  |  |  |  | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert level |  | 20 | Giới hạn hành động: Action level |  |  |  |  | 50
|  | 11089_P2 | 11089_P1 | 11089_P3 | 11089_P4 | 11089_P5 | Criteria | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate | [6 empty] | Alert level | Action level | 11089_P2 | 11089_P2
1 | 2016-09-10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 100
2 | 2016-09-10 | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 100
3 | 2016-09-11 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 100
4 | 2016-09-11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 100
5 | 2016-09-12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 100
6 | 2016-09-12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 100
7 | 2016-09-13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 100
8 | 2016-09-13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 100
1 | 26/09/16 | 11 | [6 empty] | 20 | 50
2 | 2016-10-10 | 8 | [6 empty] | 20 | 50
3 | 2016-11-09 | 0 | [6 empty] | 20 | 50
4 | 2016-12-09 | 0 | [6 empty] | 20 | 50
5 | 2016-12-16 | 0 | [6 empty] | 20 | 50
1 | 2017-01-08 | 3 | [5 empty] | 120 | 20 | 50 | 3 | 11
2 | 2019-03-13 | 8 | [6 empty] | 20 | 50 | 8 | 8
3 | 2019-04-10 | 1 | [6 empty] | 20 | 50 | 1 | 0
4 | 2017-03-18 | 7 | [6 empty] | 20 | 50 | 7 | 0
5 | 2017-04-07 | 0 | [6 empty] | 20 | 50 | 0 | 0
#REF! | 2019-06-06 | 2 | [6 empty] | 20 | 50 | 2
7 | #REF! | 0 | [6 empty] | 20 | 50 | 0
8 | 2017-06-19 | 0 | [6 empty] | 20 | 50 | 0
9 | 2019-08-01 | 0 | [6 empty] | 20 | 50 | 0
#REF! | 2017-09-10 | 5 | [6 empty] | 20 | 50
#REF! | 2017-10-09 | 0 | [6 empty] | 20 | 50
#REF! | 2017-11-06 | 5 | [6 empty] | 20 | 50
13 | 2017-12-04 | 2 | [6 empty] | 20 | 50
14 | 2017-12-11 | 5 | [6 empty] | 20 | 50
Avg |  | 3 | [8 empty] | 3 | 4
Min |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
Max |  | 11 | [8 empty] | 8 | 11
SD |  | 3.1225 | [8 empty] | 3.1225 | 5.3104
RSD |  | 104.0833 | [8 empty] | 104.0833 | 132.7592
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period
Avg |  | 4
Min |  | < 1
Max |  | 11
SD |  | 5.3104
RSD |  | 132.7592
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Đặt đĩa thạch) Phòng rửa dụng cụ 2 (11089)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Settle plates) of Washing room 2 (11089)
Nhận xét / Comments:
Phòng rửa dụng cụ 2 (11089) - cấp sạch D - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Đặt đĩa thạch từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn hành động, xu hướng ổn định
Washing room 2 (11089) - air-cleanliness grade D - Betalactam sterile workshop: Settle plates in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of action level, steady trending
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## Cleaning tool room 1 (11088)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production | Thời gian: Period
Tên phòng: Room name |  | Phòng dụng cụ vệ sinh 1 Cleaning tool room 1 | Mã số: ID No.
Cấp sạch: Grade |  | D | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Đặt đĩa thạch Settle plates | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations
Giới hạn cảnh báo: Alert level |  | 20 | Giới hạn hành động: Action level
|  | 11088_P3 | 11088_P1 | 11088_P2 | Criteria | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate |  |  |  |  | Alert level | Action level | 11088_P3 | 11088_P3
1 | 2016-09-10 | 1 | 0 | 2 | 100
2 | 2016-09-10 | 4 | 2 | 3 | 100
3 | 2016-09-11 | 1 | 3 | 0 | 100
4 | 2016-09-11 | 1 | 1 | 0 | 100
5 | 2016-09-12 | 1 | 6 | 5 | 100
6 | 2016-09-12 | 21 | 3 | 4 | 100
7 | 2016-09-13 | 0 | 3 | 1 | 100
8 | 2016-09-13 | 0 | 1 | 2 | 100
1 | 26/09/16 | 4 |  |  |  |  | 20 | 50
2 | 2016-10-10 | 5 |  |  |  |  | 20 | 50
3 | 2016-11-09 | 0 |  |  |  |  | 20 | 50
4 | 2016-12-09 | 0 |  |  |  |  | 20 | 50
5 | 2016-12-16 | 1 |  |  |  |  | 20 | 50
1 | 2017-01-08 | 0 |  |  |  | 120 | 20 | 50 | 0 | 4
2 | 2019-03-13 | 10 |  |  |  |  | 20 | 50 | 10 | 5
3 | 2019-04-10 | 1 |  |  |  |  | 20 | 50 | 1 | 0
4 | 2017-03-18 | 5 |  |  |  |  | 20 | 50 | 5 | 0
5 | 2017-04-07 | 2 |  |  |  |  | 20 | 50 | 2 | 1
#REF! | 2019-06-06 | 2 |  |  |  |  | 20 | 50 | 2
7 | #REF! | 1 |  |  |  |  | 20 | 50 | 1
8 | 2017-06-19 | 1 |  |  |  |  | 20 | 50 | 1
9 | 2019-08-01 | 3 |  |  |  |  | 20 | 50 | 3
#REF! | 2017-09-10 | 2 |  |  |  |  | 20 | 50
#REF! | 2017-10-09 | 2 |  |  |  |  | 20 | 50
#REF! | 2017-11-06 | 1 |  |  |  |  | 20 | 50
13 | 2017-12-04 | 2 |  |  |  |  | 20 | 50
14 | 2017-12-11 | 2 |  |  |  |  | 20 | 50
Avg |  | 3 | [6 empty] | 3 | 2
Min | [8 empty] | 0 | 0
Max |  | 10 | [6 empty] | 10 | 5
SD |  | 3.0732 | [6 empty] | 3.0732 | 2.3452
RSD |  | 102.4394 | [6 empty] | 102.4394 | 117.2604
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period
Avg |  | 2
Min |  | < 1
Max |  | 5
SD |  | 2.3452
RSD |  | 117.2604
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Đặt đĩa thạch) Phòng dụng cụ vệ sinh 1 (11088)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Settle plates) of Cleaning tool room 1 (11088)
Nhận xét / Comments:
Phòng dụng cụ vệ sinh 1 (11088) - cấp sạch D - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Đặt đĩa thạch từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn hành động, xu hướng ổn định
Cleaning tool room 1 (11088) - air-cleanliness grade D - Betalactam sterile workshop: Settle plates in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of action level, steady trending
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## Staging room 1 (11083)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production | Thời gian: Period | [5 empty] | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Phòng biệt trữ 1 Staging room 1 | Mã số: ID No. | [5 empty] | 11083
Cấp sạch: Grade |  | D | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | [5 empty] | Hàng tháng Monthly
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Đặt đĩa thạch Settle plates | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | [5 empty] | 2
Giới hạn cảnh báo: Alert level |  | 20 | Giới hạn hành động: Action level | [5 empty] | 50
|  | 11083_P3 | 11083_P5 | 11083_P1 | 11083_P2 | 11083_P4 | 11083_P6 | Criteria | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate | CFU/Plate | [6 empty] | Alert level | Action level | 11083_P3 | 11083_P5 | 11083_P3 | 11083_P5
1 | 2016-09-10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100
2 | 2016-09-10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100
3 | 2016-09-11 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 100
4 | 2016-09-11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 100
5 | 2016-09-12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100
6 | 2016-09-12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 100
7 | 2016-09-13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 100
8 | 2016-09-13 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 100
1 | 26/09/16 | 2 | 2 | [6 empty] | 20 | 50
2 | 2016-10-10 | 4 | 2 | [6 empty] | 20 | 50
3 | 2016-11-09 | 0 | 0 | [6 empty] | 20 | 50
4 | 2016-12-09 | 3 | 1 | [6 empty] | 20 | 50
5 | 2016-12-16 | 7 | 1 | [6 empty] | 20 | 50
1 | 2017-01-08 | 2 | 0 | [5 empty] | 120 | 20 | 50 | 2 | 0 | 2 | 2
2 | 2019-03-13 | 5 | 6 | [6 empty] | 20 | 50 | 5 | 6 | 4 | 2
3 | 2019-04-10 | 3 | 2 | [6 empty] | 20 | 50 | 3 | 2 | 0 | 0
4 | 2017-03-18 | 3 | 3 | [6 empty] | 20 | 50 | 3 | 3 | 3 | 1
5 | 2017-04-07 | 0 | 1 | [6 empty] | 20 | 50 | 0 | 1 | 7 | 1
#REF! | 2019-06-06 | 7 | 4 | [6 empty] | 20 | 50 | 7 | 4
7 | #REF! | 0 | 3 | [6 empty] | 20 | 50 | 0 | 3
8 | 2017-06-19 | 0 | 0 | [6 empty] | 20 | 50 | 0 | 0
9 | 2019-08-01 | 0 | 0 | [6 empty] | 20 | 50 | 0 | 0
#REF! | 2017-09-10 | 1 | 5 | [6 empty] | 20 | 50
#REF! | 2017-10-09 | 0 | 0 | [6 empty] | 20 | 50
#REF! | 2017-11-06 | 0 | 1 | [6 empty] | 20 | 50
13 | 2017-12-04 | 0 | 1 | [6 empty] | 20 | 50
14 | 2017-12-11 | 1 | 0 | [6 empty] | 20 | 50
Avg |  | 3 | 3 | [8 empty] | 3 | 3 | 4 | 2
Min |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Max |  | 7 | 6 | [8 empty] | 7 | 6 | 7 | 2
SD |  | 2.5386 | 2.0883 | [8 empty] | 2.5386 | 2.0883 | 2.5884 | 0.83666
RSD |  | 84.6197 | 69.6109 | [8 empty] | 84.6197 | 69.6109 | 64.7109 | 41.833
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period
Avg |  | 4 | 2
Min |  | < 1 | < 1
Max |  | 7 | 2
SD |  | 2.5884 | 0.83666
RSD |  | 64.7109 | 41.833
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Đặt đĩa thạch) Phòng biệt trữ 1 (11083)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Settle plates) of Staging room 1 (11083)
Nhận xét / Comments:
Phòng biệt trữ 1 (11083) - cấp sạch D - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Đặt đĩa thạch từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn hành động, xu hướng ổn định
Staging room 1 (11083) - air-cleanliness grade D - Betalactam sterile workshop: Settle plates in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of action level, steady trending
Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date

## Inspection & labelling (11084)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department
Khu vực: Area |  |  |  | Thời gian: Period | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  |  |  | Mã số: ID No. | 11084
Cấp sạch: Grade |  |  |  | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Hàng tháng Monthly
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  |  |  | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 4
Giới hạn cảnh báo: Alert level |  |  |  | Giới hạn hành động: Action level | 50
|  | 11084_P3 | 11084_P6 | 11084_P9 | 11084_P13 | 11084_P1 | 11084_P2 | 11084_P4 | 11084_P5 | 11084_P7 | 11084_P8 | 11084_P10 | 11084_P11 | 11084_P12 | 11084_P14 | 11084_P15 | 11084_P16 | Criteria | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate | CFU/Plate | CFU/Plate | CFU/Plate | [14 empty] | Alert level | Action level | 11084_P3 | 11084_P6 | 11084_P9 | 11084_P13 | 11084_P3 | 11084_P6 | 11084_P9 | 11084_P13
1 | 2016-09-10 | 0 | 3 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 100
2 | 2016-09-10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100
3 | 2016-09-11 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 100
4 | 2016-09-11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 100
5 | 2016-09-12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100
6 | 2016-09-12 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100
7 | 2016-09-13 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 100
8 | 2016-09-13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 100
1 | 26/09/16 | 1 | 8 | 5 | 3 | [14 empty] | 20 | 50
2 | 2016-10-10 | 5 | 3 | 10 | 8 | [14 empty] | 20 | 50
3 | 2016-11-09 | 0 | 2 | 3 | 2 | [14 empty] | 20 | 50
4 | 2016-12-09 | 0 | 4 | 1 | 0 | [14 empty] | 20 | 50
5 | 2016-12-16 | 2 | 1 | 2 | 2 | [14 empty] | 20 | 50
1 | 2017-01-08 | 1 | 4 | 2 | 8 | [13 empty] | 120 | 20 | 50 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 8 | 5 | 3
2 | 2019-03-13 | 9 | 10 | 7 | 11 | [14 empty] | 20 | 50 | 9 | 10 | 7 | 11 | 5 | 3 | 10 | 8
3 | 2019-04-10 | 4 | 1 | 3 | 5 | [14 empty] | 20 | 50 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2
4 | 2017-03-18 | 8 | 5 | 6 | 2 | [14 empty] | 20 | 50 | 8 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0
5 | 2017-04-07 | 8 | 5 | 4 | 11 | [14 empty] | 20 | 50 | 8 | 5 | 4 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2
#REF! | 2019-06-06 | 9 | 2 | 4 | 3 | [14 empty] | 20 | 50 | 9 | 2 | 4 | 3
7 | #REF! | 2 | 1 | 5 | 2 | [14 empty] | 20 | 50 | 2 | 1 | 5 | 2
8 | 2017-06-19 | 0 | 0 | 6 | 0 | [14 empty] | 20 | 50 | 0 | 0 | 6 | 0
9 | 2019-08-01 | 0 | 4 | 1 | 0 | [14 empty] | 20 | 50 | 0 | 4 | 1 | 0
#REF! | 2017-09-10 | 2 | 6 | 5 | 5 | [14 empty] | 20 | 50
#REF! | 2017-10-09 | 1 | 0 | 4 | 7 | [14 empty] | 20 | 50
#REF! | 2017-11-06 | 11 | 3 | 13 | 16 | [14 empty] | 20 | 50
13 | 2017-12-04 | 1 | 1 | 5 | 1 | [14 empty] | 20 | 50
14 | 2017-12-11 | 3 | 2 | 1 | 0 | [14 empty] | 20 | 50
Avg |  | 5 | 4 | 5 | 5 | [16 empty] | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3
Min |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
Max |  | 11 | 10 | 16 | 11 | [16 empty] | 9 | 10 | 7 | 11 | 5 | 8 | 10 | 8
SD |  | 3.9405 | 3.0459 | 1.9861 | 4.3589 | [16 empty] | 3.9405 | 3.0459 | 1.9861 | 4.3589 | 2.0736 | 2.7019 | 3.5637 | 3
RSD |  | 78.8106 | 76.1486 | 39.7213 | 87.178 | [16 empty] | 78.8106 | 76.1486 | 39.7213 | 87.178 | 103.6822 | 67.5463 | 71.2741 | 100
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period
Avg |  | 2 | 4 | 5 | #REF!
Min |  | < 1 | 1 | 1 | #REF!
Max |  | 5 | 8 | 10 | #REF!
SD |  | 2.0736 | 2.7019 | 3.5637 | #REF!
RSD |  | 103.6822 | 67.5463 | 71.2741 | #REF!
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Đặt đĩa thạch) Phòng soi & dán nhãn (11084)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Settle plates) of Visual inspection & labelling room (11084)
Nhận xét / Comments:
Phòng soi & dán nhãn (11084) - cấp sạch D - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Đặt đĩa thạch từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn hành động, xu hướng ổn định
Visual inspection & labelling room (11084) - air-cleanliness grade D - Betalactam sterile workshop: Settle plates in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of action level, steady trending
Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date

## Gowning room 2 (11090)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production | Thời gian: Period |  |  | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Phòng thay trang phục 2 Gowning room 2 | Mã số: ID No. |  |  | 11090
Cấp sạch: Grade |  | D | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency |  |  | Hàng tháng Monthly
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Đặt đĩa thạch Settle plates | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations |  |  | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert level |  | 20 | Giới hạn hành động: Action level |  |  | 50
|  | 11090_P3 | 11090_P1 | 11090_P2 | Criteria | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate |  |  |  |  | Alert level | Action level | 11090_P3 | 11090_P3
1 | 2016-09-10 | 1 | 1 | 1 | 100
2 | 2016-09-10 | 1 | 0 | 2 | 100
3 | 2016-09-11 | 2 | 1 | 0 | 100
4 | 2016-09-11 | 3 | 2 | 0 | 100
5 | 2016-09-12 | 0 | 1 | 3 | 100
6 | 2016-09-12 | 2 | 2 | 1 | 100
7 | 2016-09-13 | 0 | 1 | 1 | 100
8 | 2016-09-13 | 0 | 3 | 1 | 100
1 | 26/09/16 | 7 |  |  |  |  | 20 | 50
2 | 2016-10-10 | 3 |  |  |  |  | 20 | 50
3 | 2016-11-09 | 0 |  |  |  |  | 20 | 50
4 | 2016-12-09 | 0 |  |  |  |  | 20 | 50
5 | 2016-12-16 | 0 |  |  |  |  | 20 | 50
1 | 2017-01-08 | 1 |  |  |  | 120 | 20 | 50 | 1 | 7
2 | 2019-03-13 | 6 |  |  |  |  | 20 | 50 | 6 | 3
3 | 2019-04-10 | 0 |  |  |  |  | 20 | 50 | 0 | 0
4 | 2017-03-18 | 10 |  |  |  |  | 20 | 50 | 10 | 0
5 | 2017-04-07 | 7 |  |  |  |  | 20 | 50 | 7 | 0
#REF! | 2019-06-06 | 0 |  |  |  |  | 20 | 50 | 0
7 | #REF! | 2 |  |  |  |  | 20 | 50 | 2
8 | 2017-06-19 | 0 |  |  |  |  | 20 | 50 | 0
9 | 2019-08-01 | 3 |  |  |  |  | 20 | 50 | 3
#REF! | 2017-09-10 | 3 |  |  |  |  | 20 | 50
#REF! | 2017-10-09 | 3 |  |  |  |  | 20 | 50
#REF! | 2017-11-06 | 2 |  |  |  |  | 20 | 50
13 | 2017-12-04 | 1 |  |  |  |  | 20 | 50
14 | 2017-12-11 | 3 |  |  |  |  | 20 | 50
Avg |  | 4 | [6 empty] | 4 | 2
Min |  | < 1 | [6 empty] | 0 | 0
Max |  | 10 | [6 empty] | 10 | 7
SD |  | 3.6324 | [6 empty] | 3.6324 | 3.0822
RSD |  | 90.8104 | [6 empty] | 90.8104 | 154.1104
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period
Avg |  | 2
Min |  | < 1
Max |  | 7
SD |  | 3.0822
RSD |  | 154.1104
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Đặt đĩa thạch) Phòng thay trang phục 2 (11090)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Settle plates) of Gowning room 2 (11090)
Nhận xét / Comments:
Phòng thay trang phục 2 (11090) - cấp sạch D - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Đặt đĩa thạch từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn hành động, xu hướng ổn định
Gowning room 2 (11090) - air-cleanliness grade D - Betalactam sterile workshop: Settle plates in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of action level, steady trending
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## Material airlock 3 (11091)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production | Thời gian: Period |  |  |  | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Airlock nguyên vật liệu 3 Material airlock 3 | Mã số: ID No. |  |  |  | 11091
Cấp sạch: Grade |  | D | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency |  |  |  | Hàng tháng Monthly
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Đặt đĩa thạch Settle plates | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations |  |  |  | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert level |  | 20 | Giới hạn hành động: Action level |  |  |  | 50
|  | 11091_P3 | 11091_P1 | 11091_P2 | 11091_P4 | Criteria | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate | [5 empty] | Alert level | Action level | 11091_P3 | 11091_P3
1 | 2016-09-10 | 6 | 1 | 3 | 1 | 100
2 | 2016-09-10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 100
3 | 2016-09-11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 100
4 | 2016-09-11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 100
5 | 2016-09-12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 100
6 | 2016-09-12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 100
7 | 2016-09-13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 100
8 | 2016-09-13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 100
1 | 26/09/16 | 9 | [5 empty] | 20 | 50
2 | 2016-10-10 | 6 | [5 empty] | 20 | 50
3 | 2016-11-09 | 0 | [5 empty] | 20 | 50
4 | 2016-12-09 | 0 | [5 empty] | 20 | 50
5 | 2016-12-16 | 3 | [5 empty] | 20 | 50
1 | 2017-01-08 | 1 |  |  |  |  | 120 | 20 | 50 | 1 | 9
2 | 2019-03-13 | 9 | [5 empty] | 20 | 50 | 9 | 6
3 | 2019-04-10 | 2 | [5 empty] | 20 | 50 | 2 | 0
4 | 2017-03-18 | 6 | [5 empty] | 20 | 50 | 6 | 0
5 | 2017-04-07 | 4 | [5 empty] | 20 | 50 | 4 | 3
#REF! | 2019-06-06 | 1 | [5 empty] | 20 | 50 | 1
7 | #REF! | 5 | [5 empty] | 20 | 50 | 5
8 | 2017-06-19 | 1 | [5 empty] | 20 | 50 | 1
9 | 2019-08-01 | 0 | [5 empty] | 20 | 50 | 0
#REF! | 2017-09-10 | 4 | [5 empty] | 20 | 50
#REF! | 2017-10-09 | 0 | [5 empty] | 20 | 50
#REF! | 2017-11-06 | 3 | [5 empty] | 20 | 50
13 | 2017-12-04 | 2 | [5 empty] | 20 | 50
14 | 2017-12-11 | 1 | [5 empty] | 20 | 50
Avg |  | 4 | [7 empty] | 4 | 4
Min |  | < 1 | [7 empty] | 0 | 0
Max |  | 9 | [7 empty] | 9 | 9
SD |  | 2.9907 | [7 empty] | 2.9907 | 3.9115
RSD |  | 74.7682 | [7 empty] | 74.7682 | 97.788
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period
Avg |  | 4
Min |  | < 1
Max |  | 9
SD |  | 3.9115
RSD |  | 97.788
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Đặt đĩa thạch) Airlock nguyên vật liệu 3 (11091)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Settle plates) of Material airlock 3 (11091)
Nhận xét / Comments:
Airlock nguyên vật liệu 3 (11091) - cấp sạch D - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Đặt đĩa thạch từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn hành động, xu hướng ổn định
Material airlock 3 (11091) - air-cleanliness grade D - Betalactam sterile workshop: Settle plates in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of action level, steady trending
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## Clean corridor 1 (11066)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department
Khu vực: Area |  |  |  | Thời gian: Period
Tên phòng: Room name |  |  |  | Mã số: ID No.
Cấp sạch: Grade |  |  |  | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  |  |  | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations
Giới hạn cảnh báo: Alert level |  |  |  | Giới hạn hành động: Action level
|  | 11066_P2 | 11066_P4 | 11066_P9 | 11066_P12 | 11066_P1 | 11066_P3 | 11066_P5 | 11066_P6 | 11066_P7 | 11066_P8 | 11066_P10 | 11066_P11 | 11066_P13 | 11066_P14 | Criteria | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate | CFU/Plate | CFU/Plate | CFU/Plate | [12 empty] | Alert level | Action level | 11066_P2 | 11066_P4 | 11066_P9 | 11066_P12 | 11066_P2 | 11066_P4 | 11066_P9 | 11066_P12
1 | 2016-09-10 | 10 | 14 | 11 | 9 | 6 | 12 | 7 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 100
2 | 2016-09-10 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 4 | 1 | 10 | 3 | 3 | 2 | 100
3 | 2016-09-11 | 11 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 100
4 | 2016-09-11 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100
5 | 2016-09-12 | 2 | 11 | 17 | 12 | 4 | 3 | 6 | 14 | 5 | 10 | 5 | 2 | 4 | 3 | 100
6 | 2016-09-12 | 5 | 5 | 10 | 13 | 8 | 3 | 10 | 9 | 3 | 5 | 12 | 10 | 9 | 5 | 100
7 | 2016-09-13 | 3 | 3 | 11 | 7 | 9 | 2 | 2 | 10 | 6 | 7 | 11 | 14 | 2 | 3 | 100
8 | 2016-09-13 | 6 | 1 | 14 | 18 | 2 | 5 | 7 | 5 | 11 | 13 | 7 | 7 | 6 | 1 | 100
1 | 26/09/16 | 4 | 5 | 8 | 12 | [12 empty] | 20 | 50
2 | 2016-10-10 | 10 | 13 | 11 | 9 | [12 empty] | 20 | 50
3 | 2016-11-09 | 7 | 15 | 13 | 4 | [12 empty] | 20 | 50
4 | 2016-12-09 | 5 | 7 | 8 | 1 | [12 empty] | 20 | 50
5 | 2016-12-16 | 9 | 15 | 16 | 6 | [12 empty] | 20 | 50
1 | 2017-01-08 | 10 | 9 | 7 | 6 | [11 empty] | 120 | 20 | 50 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 | 12
2 | 2019-03-13 | 7 | 7 | 4 | 8 | [12 empty] | 20 | 50 | 7 | 7 | 4 | 8 | 10 | 13 | 11 | 9
3 | 2019-04-10 | 5 | 9 | 6 | 8 | [12 empty] | 20 | 50 | 5 | 9 | 6 | 8 | 7 | 15 | 13 | 4
4 | 2017-03-18 | 6 | 3 | 11 | 4 | [12 empty] | 20 | 50 | 6 | 3 | 11 | 4 | 5 | 7 | 8 | 1
5 | 2017-04-07 | 1 | 9 | 0 | 2 | [12 empty] | 20 | 50 | 1 | 9 | 0 | 2 | 9 | 15 | 16 | 6
#REF! | 2019-06-06 | 7 | 8 | 13 | 11 | [12 empty] | 20 | 50 | 7 | 8 | 13 | 11
7 | #REF! | 3 | 2 | 7 | 5 | [12 empty] | 20 | 50 | 3 | 2 | 7 | 5
8 | 2017-06-19 | 2 | 5 | 7 | 4 | [12 empty] | 20 | 50 | 2 | 5 | 7 | 4
9 | 2019-08-01 | 2 | 4 | 4 | 2 | [12 empty] | 20 | 50 | 2 | 4 | 4 | 2
#REF! | 2017-09-10 | 5 | 8 | 4 | 2 | [12 empty] | 20 | 50
#REF! | 2017-10-09 | 3 | 14 | 10 | 8 | [12 empty] | 20 | 50
#REF! | 2017-11-06 | 6 | 13 | 10 | 10 | [12 empty] | 20 | 50
13 | 2017-12-04 | 12 | 9 | 10 | 2 | [12 empty] | 20 | 50
14 | 2017-12-11 | 4 | 2 | 6 | 8 | [12 empty] | 20 | 50
Avg |  | 5 | 7 | 7 | 6 | [14 empty] | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 11 | 12 | 7
Min |  | 1 | 1 | 0 | 2 | [14 empty] | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 | 1
Max |  | 12 | 15 | 17 | 11 | [14 empty] | 10 | 9 | 13 | 11 | 10 | 15 | 16 | 12
SD |  | 2.9907 | 2.7739 | 3.8442 | 3.0046 | [14 empty] | 2.9907 | 2.7739 | 3.8442 | 3.0046 | 2.5495 | 4.6904 | 3.4205 | 4.2778
RSD |  | 59.8145 | 39.6269 | 54.917 | 50.0771 | [14 empty] | 59.8145 | 39.6269 | 54.917 | 50.0771 | 36.4216 | 42.6401 | 28.5044 | 61.1121
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period
Avg |  | 7 | 11 | 12 | 7
Min |  | 4 | 5 | 8 | 1
Max |  | 10 | 15 | 16 | 12
SD |  | 2.5495 | 4.6904 | 3.4205 | 4.2778
RSD |  | 36.4216 | 42.6401 | 28.5044 | 61.1121
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Đặt đĩa thạch) Hành lang sạch 1 (11066)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Settle plates) of Clean corridor 1 (11066)
Nhận xét / Comments:
Hành lang sạch 1 (11066) - cấp sạch D - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Đặt đĩa thạch từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn hành động, xu hướng ổn định
Clean corridor 1 (11066) - air-cleanliness grade D - Betalactam sterile workshop: Settle plates in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of action level, steady trending
Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date

## Auxiliary room 1 (11073)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production | Thời gian: Period | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Phòng bảo quản 1 Auxiliary room 1 | Mã số: ID No. | 11073
Cấp sạch: Grade |  | D | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Hàng tháng Monthly
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Đặt đĩa thạch Settle plates | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert level |  | 20 | Giới hạn hành động: Action level | 50
|  | 11073_P1 | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate |  |  | Alert level | Action level | 11073_P1 | 11073_P1
1 | 26/09/16 | 1 |  |  | 20 | 50
2 | 2016-10-10 | 5 |  |  | 20 | 50
3 | 2016-11-09 | 4 |  |  | 20 | 50
4 | 2016-12-09 | 0 |  |  | 20 | 50
5 | 2016-12-16 | 3 |  |  | 20 | 50
1 | 2017-01-08 | 6 | 120 |  | 20 | 50 | 6 | 1
2 | 2019-03-13 | 4 |  |  | 20 | 50 | 4 | 5
3 | 2019-04-10 | 2 |  |  | 20 | 50 | 2 | 4
4 | 2017-03-18 | 3 |  |  | 20 | 50 | 3 | 0
5 | 2017-04-07 | 0 |  |  | 20 | 50 | 0 | 3
#REF! | 2019-06-06 | 3 |  |  | 20 | 50 | 3
7 | #REF! | 0 |  |  | 20 | 50 | 0
8 | 2017-06-19 | 0 |  |  | 20 | 50 | 0
9 | 2019-08-01 | 0 |  |  | 20 | 50 | 0
#REF! | 2017-09-10 | 3 |  |  | 20 | 50
#REF! | 2017-10-09 | 3 |  |  | 20 | 50
#REF! | 2017-11-06 | 1 |  |  | 20 | 50
13 | 2017-12-04 | 1 |  |  | 20 | 50
14 | 2017-12-11 | 4 |  |  | 20 | 50
Avg |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 3
Min |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Max |  | 6 |  |  |  |  | 6 | 5
SD |  | 2.1794 |  |  |  |  | 2.1794 | 2.0736
RSD |  | 108.9725 |  |  |  |  | 108.9725 | 69.1215
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period
Avg |  | 3
Min |  | < 1
Max |  | 5
SD |  | 2.0736
RSD |  | 69.1215
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Đặt đĩa thạch) Phòng bảo quản 1 (11073)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Settle plates) of Auxiliary room 1 (11073)
Nhận xét / Comments:
Phòng bảo quản 1 (11073) - cấp sạch D - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Đặt đĩa thạch từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn hành động, xu hướng ổn định
Auxiliary room 1 (11073) - air-cleanliness grade D - Betalactam sterile workshop: Settle plates in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of action level, steady trending
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## Material airlock 2 (11065)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production |  | Thời gian: Period | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Airlock nguyên vật liệu 2 Material airlock 2 |  | Mã số: ID No. | 11065
Cấp sạch: Grade |  | D |  | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Hàng tháng Monthly
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Đặt đĩa thạch Settle plates |  | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 3
Giới hạn cảnh báo: Alert level |  | 20 |  | Giới hạn hành động: Action level | 50
|  | 11065_P4 | 11065_P5 | 11065_P6 | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate | CFU/Plate | CFU/Plate |  | Alert level | Action level | 11065_P4 | 11065_P5 | 11065_P6 | 11065_P4 | 11065_P5 | 11065_P6
1 | 26/09/16 | 1 | 3 | 2 |  | 20 | 50
2 | 2016-10-26 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 50
3 | 2016-11-25 | 4 | 1 | 1 |  | 20 | 50
4 | 2016-12-16 | 3 | 2 | 1 |  | 20 | 50
5 | 2016-12-25 | 13 | 8 | 9 |  | 20 | 50
1 | 2017-01-24 | 2 | 5 | 1 | 120 | 20 | 50 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2
2 | 2017-02-23 | 2 | 0 | 1 |  | 20 | 50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3 | 2017-03-18 | 5 | 5 | 3 |  | 20 | 50 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1
4 | 2017-03-23 | 6 | 1 | 2 |  | 20 | 50 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1
5 | 2017-04-21 | 2 | 1 | 6 |  | 20 | 50 | 2 | 1 | 6 | 13 | 8 | 9
6 | 2017-05-20 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 50 | 0 | 0 | 0
7 | 2017-06-19 | 1 | 0 | 1 |  | 20 | 50 | 1 | 0 | 1
8 | 2017-07-21 | 1 | 2 | 0 |  | 20 | 50 | 1 | 2 | 0
9 | 2017-08-19 | 4 | 2 | 1 |  | 20 | 50
10 | 2017-09-10 | 10 | 7 | 8 |  | 20 | 50
11 | 2017-09-24 | 1 | 1 | 2 |  | 20 | 50
12 | 2017-10-23 | 5 | 1 | 3 |  | 20 | 50
13 | 2017-11-20 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 50
| 2017-12-11 | 4 | 2 | 3 |  | 20 | 50
| 2017-12-18 | 3 | 0 | 5 |  | 20 | 50
Avg |  | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3
Min |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Max |  | 13 | 8 | 9 |  |  |  | 6 | 5 | 6 | 13 | 8 | 9
SD |  | 2.0659 | 2.1213 | 1.9821 |  |  |  | 2.0659 | 2.1213 | 1.9821 | 5.1672 | 3.1145 | 3.6469
RSD |  | 68.8626 | 106.066 | 99.1031 |  |  |  | 68.8626 | 106.066 | 99.1031 | 103.3441 | 103.8161 | 121.5639
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period
Avg |  | 5 | 3 | 3
Min |  | < 1 | < 1 | < 1
Max |  | 13 | 8 | 9
SD |  | 5.1672 | 3.1145 | 3.6469
RSD |  | 103.3441 | 103.8161 | 121.5639
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Đặt đĩa thạch) Airlock nguyên vật liệu 2 (11065)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Settle plates) of Material airlock 2 (11065)
Nhận xét / Comments:
Airlock nguyên vật liệu 2 (11065) - cấp sạch D - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Đặt đĩa thạch từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn hành động, xu hướng ổn định
Material airlock 2 (11065) - air-cleanliness grade D - Betalactam sterile workshop: Settle plates in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of action level, steady trending
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## Laundry 2 (11094)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production | Thời gian: Period | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Phòng giặt 2 Washing room - Laundry 2 | Mã số: ID No. | 11094
Cấp sạch: Grade |  | D | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Hàng tháng Monthly
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Đặt đĩa thạch Settle plates | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 2
Giới hạn cảnh báo: Alert level |  | 20 | Giới hạn hành động: Action level | 50
|  | 11094_P1 | 11094_P5 | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate | CFU/Plate |  | Alert level | Action level | 11094_P1 | 11094_P5 | 11094_P1 | 11094_P5
1 | 26/09/16 | 4 | 4 |  | 20 | 50
2 | 2016-10-26 | 1 | 2 |  | 20 | 50
3 | 2016-11-25 | 4 | 2 |  | 20 | 50
4 | 2016-12-16 | 2 | 0 |  | 20 | 50
5 | 2016-12-25 | 4 | 7 |  | 20 | 50
1 | 2017-01-24 | 3 | 4 | 120 | 20 | 50 | 3 | 4 | 4 | 4
2 | 2017-02-23 | 1 | 1 |  | 20 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2
3 | 2017-03-18 | 6 | 2 |  | 20 | 50 | 6 | 2 | 4 | 2
4 | 2017-03-23 | 0 | 2 |  | 20 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0
5 | 2017-04-21 | 2 | 2 |  | 20 | 50 | 2 | 2 | 4 | 7
6 | 2017-05-20 | 0 | 0 |  | 20 | 50 | 0 | 0
7 | 2017-06-19 | 0 | 2 |  | 20 | 50 | 0 | 2
8 | 2017-07-21 | 0 | 0 |  | 20 | 50 | 0 | 0
9 | 2017-08-19 | 1 | 0 |  | 20 | 50
10 | 2017-09-10 | 1 | 3 |  | 20 | 50
11 | 2017-09-24 | 0 | 0 |  | 20 | 50
12 | 2017-10-23 | 7 | 3 |  | 20 | 50
13 | 2017-11-20 | 1 | 0 |  | 20 | 50
| 2017-12-11 | 1 | 0 |  | 20 | 50
| 2017-12-18 | 0 | 2 |  | 20 | 50
Avg |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 3
Min |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Max |  | 7 | 7 |  |  |  | 6 | 4 | 4 | 7
SD |  | 2.1381 | 1.3025 |  |  |  | 2.1381 | 1.3025 | 1.4142 | 2.6458
RSD |  | 106.9045 | 65.1235 |  |  |  | 106.9045 | 65.1235 | 47.1405 | 88.1917
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period
Avg |  | 3 | 3
Min |  | 1 | < 1
Max |  | 4 | 7
SD |  | 1.4142 | 2.6458
RSD |  | 47.1405 | 88.1917
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Đặt đĩa thạch) Phòng giặt 2 (11094)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Settle plates) of Washing room - Laundry 2 (11094)
Nhận xét / Comments:
Phòng giặt 2 (11094) - cấp sạch D - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Đặt đĩa thạch từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn hành động, xu hướng ổn định
Washing room - Laundry 2 (11094) - air-cleanliness grade D - Betalactam sterile workshop: Settle plates in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of action level, steady trending
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## Garment storage room 1 (11093)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production |  | Thời gian: Period | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Phòng chuyển trang phục 1 Garment storage room 1 |  | Mã số: ID No. | 11093
Cấp sạch: Grade |  | D |  | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Hàng tháng Monthly
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Đặt đĩa thạch Settle plates |  | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 2
Giới hạn cảnh báo: Alert level |  | 20 |  | Giới hạn hành động: Action level | 50
|  | 11093_P1 | 11093_P2 | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate | CFU/Plate |  |  | Alert level | Action level | 11093_P1 | 11093_P2 | 11093_P1 | 11093_P2
1 | 26/09/16 | 6 | 2 |  |  | 20 | 50
2 | 2016-10-26 | 3 | 1 |  |  | 20 | 50
3 | 2016-11-25 | 10 | 9 |  |  | 20 | 50
4 | 2016-12-16 | 1 | 2 |  |  | 20 | 50
5 | 2016-12-25 | 10 | 5 |  |  | 20 | 50
1 | 2017-01-24 | 5 | 4 | 120 |  | 20 | 50 | 5 | 4 | 6 | 2
2 | 2017-02-23 | 2 | 0 |  |  | 20 | 50 | 2 | 0 | 3 | 1
3 | 2017-03-18 | 10 | 2 |  |  | 20 | 50 | 10 | 2 | 10 | 9
4 | 2017-03-23 | 1 | 1 |  |  | 20 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2
5 | 2017-04-21 | 4 | 5 |  |  | 20 | 50 | 4 | 5 | 10 | 5
6 | 2017-05-20 | 0 | 0 |  |  | 20 | 50 | 0 | 0
7 | 2017-06-19 | 0 | 3 |  |  | 20 | 50 | 0 | 3
8 | 2017-07-21 | 1 | 0 |  |  | 20 | 50 | 1 | 0
9 | 2017-08-19 | 1 | 1 |  |  | 20 | 50
10 | 2017-09-10 | 4 | 1 |  |  | 20 | 50
11 | 2017-09-24 | 3 | 1 |  |  | 20 | 50
12 | 2017-10-23 | 10 | 4 |  |  | 20 | 50
13 | 2017-11-20 | 3 | 11 |  |  | 20 | 50
14 | 2017-12-11 | 1 | 4 |  |  | 20 | 50
15 | 2017-12-18 | 1 | 5 |  |  | 20 | 50
Avg |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 3 | 2 | 6 | 4
Min |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1
Max |  | 10 | 11 |  |  |  |  | 10 | 5 | 10 | 9
SD |  | 3.3991 | 1.9594 |  |  |  |  | 3.3991 | 1.9594 | 4.062 | 3.2711
RSD |  | 113.3018 | 97.9705 |  |  |  |  | 113.3018 | 97.9705 | 67.7003 | 81.7771
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period
Avg |  | 6 | 4
Min |  | 1 | 1
Max |  | 10 | 9
SD |  | 4.062 | 3.2711
RSD |  | 67.7003 | 81.7771
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Đặt đĩa thạch) Phòng chuyển trang phục 1 (11093)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Settle plates) of Garment storage room 1 (11093)
Nhận xét / Comments:
Phòng chuyển trang phục 1 (11093) - cấp sạch D - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Đặt đĩa thạch từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn hành động, xu hướng ổn định
Garment storage room 1 (11093) - air-cleanliness grade D - Betalactam sterile workshop: Settle plates in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of action level, steady trending
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## Garment packaging room (11097)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production |  | Thời gian: Period | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Phòng xếp trang phục Garment packaging room |  | Mã số: ID No. | 11097
Cấp sạch: Grade |  | D |  | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Hàng tháng Monthly
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Đặt đĩa thạch Settle plates |  | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 2
Giới hạn cảnh báo: Alert level |  | 20 |  | Giới hạn hành động: Action level | 50
|  | 11097_P2 | 11097_P6
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate | CFU/Plate | cột |  | Alert level | Action level | 11097_P2 | 11097_P6 | 11097_P2 | 11097_P6
1 | 26/09/16 | 3 | 5 |  |  | 20 | 50
2 | 2016-10-26 | 2 | 5 |  |  | 20 | 50
3 | 2016-11-25 | 1 | 3 |  |  | 20 | 50
4 | 2016-12-16 | 0 | 2 |  |  | 20 | 50
5 | 2016-12-25 | 3 | 6 |  |  | 20 | 50
1 | 2017-01-24 | 1 | 4 | 120 |  | 20 | 50 | 1 | 4 | 3 | 5
2 | 2017-02-23 | 2 | 3 |  |  | 20 | 50 | 2 | 3 | 2 | 5
3 | 2017-03-18 | 1 | 4 |  |  | 20 | 50 | 1 | 4 | 1 | 3
4 | 2017-03-23 | 2 | 3 |  |  | 20 | 50 | 2 | 3 | 0 | 2
5 | 2017-04-21 | 3 | 2 |  |  | 20 | 50 | 3 | 2 | 3 | 6
#REF! | 2017-05-20 | 0 | 1 |  |  | 20 | 50 | 0 | 1
7 | 2017-06-19 | 2 | 2 |  |  | 20 | 50 | 2 | 2
8 | 2017-07-21 | 0 | 0 |  |  | 20 | 50 | 0 | 0
9 | 2017-08-19 | 1 | 0 |  |  | 20 | 50
#REF! | 2017-09-10 | 2 | 3 |  |  | 20 | 50
#REF! | 2017-09-24 | 0 | 0 |  |  | 20 | 50
#REF! | 2017-10-23 | 2 | 0 |  |  | 20 | 50
13 | 2017-11-20 | 1 | 0 |  |  | 20 | 50
| 2017-12-11 | 0 | 0 |  |  | 20 | 50
| 2017-12-18 | 1 | 0 |  |  | 20 | 50
Avg |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 2 | 3 | 2 | 5
Min |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2
Max |  | 3 | 6 |  |  |  |  | 3 | 4 | 3 | 6
SD |  | 1.0607 | 1.4079 |  |  |  |  | 1.0607 | 1.4079 | 1.3038 | 1.6432
RSD |  | 53.033 | 46.9295 |  |  |  |  | 53.033 | 46.9295 | 65.192 | 32.8634
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period
Avg |  | 2 | 5
Min |  | < 1 | 2
Max |  | 3 | 6
SD |  | 1.3038 | 1.6432
RSD |  | 65.192 | 32.8634
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Đặt đĩa thạch) Phòng xếp trang phục (11097)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Settle plates) of Garment packaging room (11097)
Nhận xét / Comments:
Phòng xếp trang phục (11097) - cấp sạch D - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Đặt đĩa thạch từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn hành động, xu hướng ổn định
Garment packaging room (11097) - air-cleanliness grade D - Betalactam sterile workshop: Settle plates in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of action level, steady trending
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## Buffer room 4 (11096)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production | Thời gian: Period | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Phòng đệm 4 Buffer room 4 | Mã số: ID No. | 11096
Cấp sạch: Grade |  | D | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Hàng tháng Monthly
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Đặt đĩa thạch Settle plates | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert level |  | 20 | Giới hạn hành động: Action level | 50
|  | 11096_P2 | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate |  |  | Alert level | Action level | 11096_P2 | 11096_P2
1 | 26/09/16 | 8 |  |  | 20 | 50
2 | 2016-10-26 | 1 |  |  | 20 | 50
3 | 2016-11-25 | 2 |  |  | 20 | 50
4 | 2016-12-16 | 0 |  |  | 20 | 50
5 | 2016-12-25 | 2 |  |  | 20 | 50
1 | 2017-01-24 | 2 | 120 |  | 20 | 50 | 2 | 8
2 | 2017-02-23 | 1 |  |  | 20 | 50 | 1 | 1
3 | 2017-03-18 | 1 |  |  | 20 | 50 | 1 | 2
4 | 2017-03-23 | 1 |  |  | 20 | 50 | 1 | 0
5 | 2017-04-21 | 6 |  |  | 20 | 50 | 6 | 2
#REF! | 2017-05-20 | 0 |  |  | 20 | 50 | 0
7 | 2017-06-19 | 0 |  |  | 20 | 50 | 0
8 | 2017-07-21 | 0 |  |  | 20 | 50 | 0
9 | 2017-08-19 | 1 |  |  | 20 | 50
#REF! | 2017-09-10 | 1 |  |  | 20 | 50
#REF! | 2017-09-24 | 0 |  |  | 20 | 50
#REF! | 2017-10-23 | 3 |  |  | 20 | 50
| 2017-11-20 | 1 |  |  | 20 | 50
| 2017-12-11 | 0 |  |  | 20 | 50
| 2017-12-18 | 3 |  |  | 20 | 50
Avg |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 3
Min |  | < 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Max |  | 6 |  |  |  |  | 6 | 8
SD |  | 1.9955 |  |  |  |  | 1.9955 | 3.1305
RSD |  | 99.7765 |  |  |  |  | 99.7765 | 104.3498
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period
Avg |  | 3
Min |  | < 1
Max |  | 8
SD |  | 3.1305
RSD |  | 104.3498
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Đặt đĩa thạch) Phòng đệm 4 (11096)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Settle plates) of Buffer room 4 (11096)
Nhận xét / Comments:
Phòng đệm 4 (11096) - cấp sạch D - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Đặt đĩa thạch từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn hành động, xu hướng ổn định
Buffer room 4 (11096) - air-cleanliness grade D - Betalactam sterile workshop: Settle plates in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of action level, steady trending
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## Gowning room 2 (11095)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production | Thời gian: Period | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Phòng thay trang phục 2 Gowning room 2 | Mã số: ID No. | 11095
Cấp sạch: Grade |  | D | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Hàng tháng Monthly
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Đặt đĩa thạch Settle plates | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert level |  | 20 | Giới hạn hành động: Action level | 50
|  | 11095_P2 | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate |  |  | Alert level | Action level | 11095_P2 | 11095_P2
1 | 26/09/16 | 4 |  |  | 20 | 50
2 | 2016-10-26 | 1 |  |  | 20 | 50
3 | 2016-11-25 | 4 |  |  | 20 | 50
4 | 2016-12-16 | 2 |  |  | 20 | 50
5 | 2016-12-25 | 5 |  |  | 20 | 50
1 | 2017-01-24 | 1 | 120 |  | 20 | 50 | 1 | 4
2 | 2017-02-23 | 1 |  |  | 20 | 50 | 1 | 1
3 | 2017-03-18 | 3 |  |  | 20 | 50 | 3 | 4
4 | 2017-03-23 | 3 |  |  | 20 | 50 | 3 | 2
5 | 2017-04-21 | 10 |  |  | 20 | 50 | 10 | 5
#REF! | 2017-05-20 | 0 |  |  | 20 | 50 | 0
7 | 2017-06-19 | 0 |  |  | 20 | 50 | 0
8 | 2017-07-21 | 0 |  |  | 20 | 50 | 0
9 | 2017-08-19 | 1 |  |  | 20 | 50
#REF! | 2017-09-10 | 4 |  |  | 20 | 50
#REF! | 2017-09-24 | 0 |  |  | 20 | 50
#REF! | 2017-10-23 | 6 |  |  | 20 | 50
13 | 2017-11-20 | 2 |  |  | 20 | 50
| 2017-12-11 | 1 |  |  | 20 | 50
| 2017-12-18 | 2 |  |  | 20 | 50
Avg |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 4
Min |  | < 1 |  |  |  |  | 0 | 1
Max |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 5
SD |  | 3.37 |  |  |  |  | 3.37 | 1.6432
RSD |  | 112.3345 |  |  |  |  | 112.3345 | 41.0792
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period
Avg |  | 4
Min |  | 1
Max |  | 5
SD |  | 1.6432
RSD |  | 41.0792
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Đặt đĩa thạch) Phòng thay trang phục 2 (11095)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Settle plates) of Gowning room 2 (11095)
Nhận xét / Comments:
Phòng thay trang phục 2 (11095) - cấp sạch D - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Đặt đĩa thạch từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn hành động, xu hướng ổn định
Gowning room 2 (11095) - air-cleanliness grade D - Betalactam sterile workshop: Settle plates in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of action level, steady trending
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## Auxiliary room 3 (11098)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production | Thời gian: Period | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Phòng bảo quản 3 Auxiliary room 3 | Mã số: ID No. | 11098
Cấp sạch: Grade |  | D | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Hàng tháng Monthly
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Đặt đĩa thạch Settle plates | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert level |  | 20 | Giới hạn hành động: Action level | 50
|  | 11098_P2 | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate |  |  | Alert level | Action level | 11098_P2 | 11098_P2
1 | 26/09/16 | 7 |  |  | 20 | 50
2 | 2016-10-26 | 0 |  |  | 20 | 50
3 | 2016-11-25 | 1 |  |  | 20 | 50
4 | 2016-12-16 | 0 |  |  | 20 | 50
5 | 2016-12-25 | 3 |  |  | 20 | 50
1 | 2017-01-24 | 0 | 120 |  | 20 | 50 | 0 | 7
2 | 2017-02-23 | 0 |  |  | 20 | 50 | 0 | 0
3 | 2017-03-18 | 2 |  |  | 20 | 50 | 2 | 1
4 | 2017-03-23 | 0 |  |  | 20 | 50 | 0 | 0
5 | 2017-04-21 | 3 |  |  | 20 | 50 | 3 | 3
#REF! | 2017-05-20 | 0 |  |  | 20 | 50 | 0
7 | 2017-06-19 | 0 |  |  | 20 | 50 | 0
8 | 2017-07-21 | 0 |  |  | 20 | 50 | 0
9 | 2017-08-19 | 0 |  |  | 20 | 50
#REF! | 2017-09-10 | 2 |  |  | 20 | 50
#REF! | 2017-09-24 | 1 |  |  | 20 | 50
#REF! | 2017-10-23 | 1 |  |  | 20 | 50
13 | 2017-11-20 | 0 |  |  | 20 | 50
| 2017-12-11 | 0 |  |  | 20 | 50
| 2017-12-18 | 1 |  |  | 20 | 50
Avg |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 3
Min |  | < 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Max |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 7
SD |  | 1.1877 |  |  |  |  | 1.1877 | 2.9496
RSD |  | 118.7735 |  |  |  |  | 118.7735 | 98.3192
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period
Avg |  | 3
Min |  | < 1
Max |  | 7
SD |  | 2.9496
RSD |  | 98.3192
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Đặt đĩa thạch) Phòng bảo quản 3 (11098)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Settle plates) of Auxiliary room 3 (11098)
Nhận xét / Comments:
Phòng bảo quản 3 (11098) - cấp sạch D - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Đặt đĩa thạch từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn hành động, xu hướng ổn định
Auxiliary room 3 (11098) - air-cleanliness grade D - Betalactam sterile workshop: Settle plates in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of action level, steady trending
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## Auxiliary room 2 (11099)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production | Thời gian: Period | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Phòng bảo quản 2 Auxiliary room 2 | Mã số: ID No. | 11099
Cấp sạch: Grade |  | D | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Hàng tháng Monthly
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Đặt đĩa thạch Settle plates | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert level |  | 20 | Giới hạn hành động: Action level | 50
|  | 11099_P2 | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate |  |  | Alert level | Action level | 11099_P2 | 11099_P2
1 | 26/09/16 | 2 |  |  | 20 | 50
2 | 2016-10-26 | 2 |  |  | 20 | 50
3 | 2016-11-25 | 3 |  |  | 20 | 50
4 | 2016-12-16 | 0 |  |  | 20 | 50
5 | 2016-12-25 | 3 |  |  | 20 | 50
1 | 2017-01-24 | 2 | 120 |  | 20 | 50 | 2 | 2
2 | 2017-02-23 | 1 |  |  | 20 | 50 | 1 | 2
3 | 2017-03-18 | 2 |  |  | 20 | 50 | 2 | 3
4 | 2017-03-23 | 0 |  |  | 20 | 50 | 0 | 0
5 | 2017-04-21 | 5 |  |  | 20 | 50 | 5 | 3
#REF! | 2017-05-20 | 0 |  |  | 20 | 50 | 0
7 | 2017-06-19 | 1 |  |  | 20 | 50 | 1
8 | 2017-07-21 | 0 |  |  | 20 | 50 | 0
9 | 2017-08-19 | 0 |  |  | 20 | 50
#REF! | 2017-09-10 | 1 |  |  | 20 | 50
#REF! | 2017-09-24 | 0 |  |  | 20 | 50
#REF! | 2017-10-23 | 4 |  |  | 20 | 50
13 | 2017-11-20 | 1 |  |  | 20 | 50
| 2017-12-11 | 0 |  |  | 20 | 50
| 2017-12-18 | 0 |  |  | 20 | 50
Avg |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2
Min |  | < 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Max |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 3
SD |  | 1.685 |  |  |  |  | 1.685 | 1.2247
RSD |  | 84.2509 |  |  |  |  | 84.2509 | 61.2372
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period
Avg |  | 2
Min |  | < 1
Max |  | 3
SD |  | 1.2247
RSD |  | 61.2372
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Đặt đĩa thạch) Phòng bảo quản 2 (11099)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Settle plates) of Auxiliary room 2 (11099)
Nhận xét / Comments:
Phòng bảo quản 2 (11099) - cấp sạch D - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Đặt đĩa thạch từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn hành động, xu hướng ổn định
Auxiliary room 2 (11099) - air-cleanliness grade D - Betalactam sterile workshop: Settle plates in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of action level, steady trending
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## Clean corridor 2 (11092)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production | Thời gian: Period | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Hành lang sạch 2 Clean corridor 2 | Mã số: ID No. | 11092
Cấp sạch: Grade |  | D | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Hàng tháng Monthly
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Đặt đĩa thạch Settle plates | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 2
Giới hạn cảnh báo: Alert level |  | 20 | Giới hạn hành động: Action level | 50
|  | 11092_P1 | 11092_P4 | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate | CFU/Plate |  | Alert level | Action level | 11092_P1 | 11092_P4 | 11092_P1 | 11092_P4
1 | 26/09/16 | 5 | 2 |  | 20 | 50
2 | 2016-10-26 | 4 | 1 |  | 20 | 50
3 | 2016-11-25 | 6 | 7 |  | 20 | 50
4 | 2016-12-16 | 7 | 6 |  | 20 | 50
5 | 2016-12-25 | 12 | 11 |  | 20 | 50
1 | 2017-01-24 | 9 | 5 | 120 | 20 | 50 | 9 | 5 | 5 | 2
2 | 2017-02-23 | 3 | 4 |  | 20 | 50 | 3 | 4 | 4 | 1
3 | 2017-03-18 | 7 | 9 |  | 20 | 50 | 7 | 9 | 6 | 7
4 | 2017-03-23 | 5 | 7 |  | 20 | 50 | 5 | 7 | 7 | 6
5 | 2017-04-21 | 9 | 3 |  | 20 | 50 | 9 | 3 | 12 | 11
#REF! | 2017-05-20 | 0 | 0 |  | 20 | 50 | 0 | 0
7 | 2017-06-19 | 2 | 2 |  | 20 | 50 | 2 | 2
8 | 2017-07-21 | 1 | 0 |  | 20 | 50 | 1 | 0
9 | 2017-08-19 | 1 | 2 |  | 20 | 50
#REF! | 2017-09-10 | 7 | 5 |  | 20 | 50
#REF! | 2017-09-24 | 0 | 5 |  | 20 | 50
#REF! | 2017-10-23 | 4 | 8 |  | 20 | 50
13 | 2017-11-20 | 3 | 10 |  | 20 | 50
| 2017-12-11 | 1 | 2 |  | 20 | 50
| 2017-12-18 | 4 | 7 |  | 20 | 50
Avg |  | 5 | 4 |  |  |  | 5 | 4 | 7 | 6
Min |  | < 1 | < 1 |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 1
Max |  | 12 | 11 |  |  |  | 9 | 9 | 12 | 11
SD |  | 3.5456 | 3.196 |  |  |  | 3.5456 | 3.196 | 3.1145 | 4.0373
RSD |  | 70.9124 | 79.8995 |  |  |  | 70.9124 | 79.8995 | 44.4926 | 67.2888
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period
Avg |  | 7 | 6
Min |  | 4 | 1
Max |  | 12 | 11
SD |  | 3.1145 | 4.0373
RSD |  | 44.4926 | 67.2888
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Đặt đĩa thạch) Hành lang sạch 2 (11092)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Settle plates) of Clean corridor 2 (11092)
Nhận xét / Comments:
Hành lang sạch 2 (11092) - cấp sạch D - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Đặt đĩa thạch từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn hành động, xu hướng ổn định
Clean corridor 2 (11092) - air-cleanliness grade D - Betalactam sterile workshop: Settle plates in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of action level, steady trending
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## Garment storage room 2 (11100)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production | Thời gian: Period | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Phòng chuyển trang phục 2 Garment storage room 2 | Mã số: ID No. | 11100
Cấp sạch: Grade |  | D | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Hàng tháng Monthly
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Đặt đĩa thạch Settle plates | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert level |  | 20 | Giới hạn hành động: Action level | 50
|  | 11100_P1 | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate |  |  | Alert level | Action level | 11100_P1 | 11100_P1
1 | 26/09/16 | 3 |  |  | 20 | 50
2 | 2016-10-26 | 3 |  |  | 20 | 50
3 | 2016-11-25 | 1 |  |  | 20 | 50
4 | 2016-12-16 | 5 |  |  | 20 | 50
5 | 2016-12-25 | 7 |  |  | 20 | 50
1 | 2017-01-24 | 4 | 120 |  | 20 | 50 | 4 | 3
2 | 2017-02-23 | 5 |  |  | 20 | 50 | 5 | 3
3 | 2017-03-18 | 5 |  |  | 20 | 50 | 5 | 1
4 | 2017-03-23 | 4 |  |  | 20 | 50 | 4 | 5
5 | 2017-04-21 | 4 |  |  | 20 | 50 | 4 | 7
#REF! | 2017-05-20 | 0 |  |  | 20 | 50 | 0
7 | 2017-06-19 | 0 |  |  | 20 | 50 | 0
8 | 2017-07-21 | 0 |  |  | 20 | 50 | 0
9 | 2017-08-19 | 0 |  |  | 20 | 50
10 | 2017-09-10 | 3 |  |  | 20 | 50
11 | 2017-09-24 | 0 |  |  | 20 | 50
12 | 2017-10-23 | 2 |  |  | 20 | 50
13 | 2017-11-20 | 1 |  |  | 20 | 50
| 2017-12-11 | 1 |  |  | 20 | 50
| 2017-12-18 | 1 |  |  | 20 | 50
Avg |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 4
Min |  | < 1 |  |  |  |  | 0 | 1
Max |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 7
SD |  | 2.3146 |  |  |  |  | 2.3146 | 2.2804
RSD |  | 77.1517 |  |  |  |  | 77.1517 | 57.0088
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period
Avg |  | 4
Min |  | 1
Max |  | 7
SD |  | 2.2804
RSD |  | 57.0088
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Đặt đĩa thạch) Phòng chuyển trang phục 2 (11100)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Settle plates) of Garment storage room 2 (11100)
Nhận xét / Comments:
Phòng chuyển trang phục 2 (11100) - cấp sạch D - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Đặt đĩa thạch từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn hành động, xu hướng ổn định
Garment storage room 2 (11100) - air-cleanliness grade D - Betalactam sterile workshop: Settle plates in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of action level, steady trending
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## Raw material airlock (11085)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production | Thời gian: Period | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Airlock nguyên liệu Raw material airlock | Mã số: ID No. | 11085
Cấp sạch: Grade |  | D | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Hàng tháng Monthly
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Đặt đĩa thạch Settle plates | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 3
Giới hạn cảnh báo: Alert level |  | 20 | Giới hạn hành động: Action level | 50
|  | 11085_P2 | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate |  |  | Alert level | Action level | 11085_P2 | 11085_P2
1 | 26/09/16 | 1 |  |  | 20 | 50
2 | 2016-10-26 | 0 |  |  | 20 | 50
3 | 2016-11-25 | 5 |  |  | 20 | 50
4 | 2016-12-16 | 0 |  |  | 20 | 50
5 | 2016-12-25 | 4 |  |  | 20 | 50
1 | 2017-01-24 | 0 | 120 |  | 20 | 50 | 0 | 1
2 | 2017-02-23 | 0 |  |  | 20 | 50 | 0 | 0
3 | 2017-03-18 | 7 |  |  | 20 | 50 | 7 | 5
4 | 2017-03-23 | 1 |  |  | 20 | 50 | 1 | 0
5 | 2017-04-21 | 4 |  |  | 20 | 50 | 4 | 4
#REF! | 2017-05-20 | 0 |  |  | 20 | 50 | 0
7 | 2017-06-19 | 0 |  |  | 20 | 50 | 0
8 | 2017-07-21 | 4 |  |  | 20 | 50 | 4
9 | 2017-08-19 | 0 |  |  | 20 | 50
#REF! | 2017-09-10 | 6 |  |  | 20 | 50
#REF! | 2017-09-24 | 0 |  |  | 20 | 50
#REF! | 2017-10-23 | 2 |  |  | 20 | 50
13 | 2017-11-20 | 4 |  |  | 20 | 50
| 2017-12-11 | 0 |  |  | 20 | 50
| 2017-12-18 | 5 |  |  | 20 | 50
Avg |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2
Min |  | < 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Max |  | 7 |  |  |  |  | 7 | 5
SD |  | 2.6726 |  |  |  |  | 2.6726 | 2.3452
RSD |  | 133.6306 |  |  |  |  | 133.6306 | 117.2604
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period
Avg |  | 2
Min |  | < 1
Max |  | 5
SD |  | 2.3452
RSD |  | 117.2604
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Đặt đĩa thạch) Airlock nguyên liệu (11085)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Settle plates) of Raw material airlock (11085)
Nhận xét / Comments:
Airlock nguyên liệu (11085) - cấp sạch D - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Đặt đĩa thạch từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn hành động, xu hướng ổn định
Raw material airlock (11085) - air-cleanliness grade D - Betalactam sterile workshop: Settle plates in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of action level, steady trending
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## IPC office (11086)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production | Thời gian: Period | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Phòng IPC IPC office | Mã số: ID No. | 11086
Cấp sạch: Grade |  | D | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Hàng tháng Monthly
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Đặt đĩa thạch Settle plates | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert level |  | 20 | Giới hạn hành động: Action level | 50
|  | 11086_P2 | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate |  |  | Alert level | Action level | 11086_P2 | 11086_P2
1 | 26/09/16 | 7 |  |  | 20 | 50
2 | 2016-10-26 | 1 |  |  | 20 | 50
3 | 2016-11-25 | 8 |  |  | 20 | 50
4 | 2016-12-16 | 9 |  |  | 20 | 50
5 | 2016-12-25 | 9 |  |  | 20 | 50
1 | 2017-01-24 | 4 | 120 |  | 20 | 50 | 4 | 7
2 | 2017-02-23 | 1 |  |  | 20 | 50 | 1 | 1
3 | 2017-03-18 | 3 |  |  | 20 | 50 | 3 | 8
4 | 2017-03-23 | 7 |  |  | 20 | 50 | 7 | 9
5 | 2017-04-21 | 3 |  |  | 20 | 50 | 3 | 9
#REF! | 2017-05-20 | 0 |  |  | 20 | 50 | 0
7 | 2017-06-19 | 1 |  |  | 20 | 50 | 1
8 | 2017-07-21 | 6 |  |  | 20 | 50 | 6
9 | 2017-08-19 | 1 |  |  | 20 | 50
#REF! | 2017-09-10 | 1 |  |  | 20 | 50
#REF! | 2017-09-24 | 1 |  |  | 20 | 50
#REF! | 2017-10-23 | 7 |  |  | 20 | 50
13 | 2017-11-20 | 4 |  |  | 20 | 50
| 2017-12-11 | 4 |  |  | 20 | 50
| 2017-12-18 | 3 |  |  | 20 | 50
Avg |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 7
Min |  | < 1 |  |  |  |  | 0 | 1
Max |  | 7 |  |  |  |  | 7 | 9
SD |  | 2.4749 |  |  |  |  | 2.4749 | 3.3466
RSD |  | 61.8718 |  |  |  |  | 61.8718 | 47.8091
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period
Avg |  | 7
Min |  | 1
Max |  | 9
SD |  | 3.3466
RSD |  | 47.8091
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Đặt đĩa thạch) Phòng IPC (11086)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Settle plates) of IPC office (11086)
Nhận xét / Comments:
Phòng IPC (11086) - cấp sạch D - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Đặt đĩa thạch từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn hành động, xu hướng ổn định
IPC office (11086) - air-cleanliness grade D - Betalactam sterile workshop: Settle plates in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of action level, steady trending
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## Office (11087)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production | Thời gian: Period | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Phòng Quản đốc Office | Mã số: ID No. | 11087
Cấp sạch: Grade |  | D | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Hàng tháng Monthly
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Đặt đĩa thạch Settle plates | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 2
Giới hạn cảnh báo: Alert level |  | 20 | Giới hạn hành động: Action level | 50
|  | 11087_P2 | 11087_P4 | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate | CFU/Plate |  | Alert level | Action level | 11086_P2 | 11087_P4 | 11086_P2 | 11087_P4
1 | 26/09/16 | 3 | 6 |  | 20 | 50
2 | 2016-10-26 | 1 | 2 |  | 20 | 50
3 | 2016-11-25 | 7 | 3 |  | 20 | 50
4 | 2016-12-16 | 6 | 2 |  | 20 | 50
5 | 2016-12-25 | 6 | 3 |  | 20 | 50
1 | 2017-01-24 | 2 | 3 | 120 | 20 | 50 | 2 | 3 | 3 | 6
2 | 2017-02-23 | 2 | 0 |  | 20 | 50 | 2 | 0 | 1 | 2
3 | 2017-03-18 | 3 | 1 |  | 20 | 50 | 3 | 1 | 7 | 3
4 | 2017-03-23 | 3 | 5 |  | 20 | 50 | 3 | 5 | 6 | 2
5 | 2017-04-21 | 4 | 2 |  | 20 | 50 | 4 | 2 | 6 | 3
#REF! | 2017-05-20 | 0 | 0 |  | 20 | 50 | 0 | 0
7 | 2017-06-19 | 2 | 0 |  | 20 | 50 | 2 | 0
8 | 2017-07-21 | 1 | 1 |  | 20 | 50 | 1 | 1
9 | 2017-08-19 | 6 | 4 |  | 20 | 50
#REF! | 2017-09-10 | 1 | 3 |  | 20 | 50
#REF! | 2017-09-24 | 1 | 0 |  | 20 | 50
#REF! | 2017-10-23 | 2 | 5 |  | 20 | 50
13 | 2017-11-20 | 3 | 2 |  | 20 | 50
| 2017-12-11 | 1 | 1 |  | 20 | 50
| 2017-12-18 | 6 | 2 |  | 20 | 50
Avg |  | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 2 | 5 | 4
Min |  | < 1 | < 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 2
Max |  | 7 | 6 |  |  |  | 4 | 5 | 7 | 6
SD |  | 1.2464 | 1.7728 |  |  |  | 1.2464 | 1.7728 | 2.51 | 1.6432
RSD |  | 41.5474 | 88.6405 |  |  |  | 41.5474 | 88.6405 | 50.1996 | 41.0792
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period
Avg |  | 5 | 4
Min |  | 1 | 2
Max |  | 7 | 6
SD |  | 2.51 | 1.6432
RSD |  | 50.1996 | 41.0792
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Đặt đĩa thạch) Phòng Quản đốc (11087)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Settle plates) of office (11087)
Nhận xét / Comments:
Phòng IPC (11086) - cấp sạch D - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Đặt đĩa thạch từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn hành động, xu hướng ổn định
IPC office (11086) - air-cleanliness grade D - Betalactam sterile workshop: Settle plates in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of action level, steady trending
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## Stairs (11062)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production |  | Thời gian: Period | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Cầu thang Stairs |  | Mã số: ID No. | 11062
Cấp sạch: Grade |  | D |  | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Hàng tháng Monthly
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Đặt đĩa thạch Settle plates |  | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 3
Giới hạn cảnh báo: Alert level |  | 20 |  | Giới hạn hành động: Action level | 50
|  | 11062_P4 | 11062_P5 | 11062_P6 | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate | CFU/Plate | CFU/Plate |  | Alert level | Action level | 11062_P4 | 11062_P5 | 11062_P6 | 11062_P4 | 11062_P5 | 11062_P6
1 | 26/09/16 | 5 | 2 | 7 |  | 20 | 50
2 | 2016-10-26 | 3 | 5 | 2 |  | 20 | 50
3 | 2016-11-25 | 17 | 10 | 12 |  | 20 | 50
4 | 2016-12-16 | 7 | 0 | 13 |  | 20 | 50
5 | 2016-12-25 | 11 | 5 | 7 |  | 20 | 50
1 | 2017-01-24 | 4 | 10 | 7 | 120 | 20 | 50 | 4 | 10 | 7 | 5 | 2 | 7
2 | 2017-02-23 | 2 | 5 | 3 |  | 20 | 50 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2
3 | 2017-03-18 | 14 | 10 | 11 |  | 20 | 50 | 14 | 10 | 11 | 17 | 10 | 12
4 | 2017-03-23 | 7 | 4 | 8 |  | 20 | 50 | 7 | 4 | 8 | 7 | 0 | 13
5 | 2017-04-21 | 9 | 6 | 10 |  | 20 | 50 | 9 | 6 | 10 | 11 | 5 | 7
#REF! | 2017-05-20 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 50 | 0 | 0 | 0
7 | 2017-06-19 | 0 | 11 | 13 |  | 20 | 50 | 0 | 11 | 13
8 | 2017-07-21 | 0 | 16 | 4 |  | 20 | 50 | 0 | 16 | 4
9 | 2017-08-19 | 7 | 8 | 1 |  | 20 | 50
#REF! | 2017-09-10 | 4 | 7 | 11 |  | 20 | 50
#REF! | 2017-09-24 | 2 | 8 | 6 |  | 20 | 50
#REF! | 2017-10-23 | 12 | 13 | 9 |  | 20 | 50
13 | 2017-11-20 | 15 | 13 | 16 |  | 20 | 50
| 2017-12-11 | 14 | 11 | 9 |  | 20 | 50
| 2017-12-18 | 9 | 8 | 11 |  | 20 | 50
Avg |  | 5 | 8 | 7 |  |  |  | 5 | 8 | 7 | 9 | 5 | 9
Min |  | < 1 | < 1 | < 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2
Max |  | 17 | 16 | 16 |  |  |  | 14 | 16 | 13 | 17 | 10 | 13
SD |  | 5.127 | 4.9785 | 4.4078 |  |  |  | 5.127 | 4.9785 | 4.4078 | 5.5498 | 3.7815 | 4.4385
RSD |  | 102.5392 | 62.2316 | 62.9684 |  |  |  | 102.5392 | 62.2316 | 62.9684 | 61.6642 | 75.6307 | 49.3163
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period
Avg |  | 9 | 5 | 9
Min |  | 0 | 0 | 0
Max |  | 17 | 10 | 13
SD |  | 5.5498 | 3.7815 | 4.4385
RSD |  | 61.6642 | 75.6307 | 49.3163
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Đặt đĩa thạch) Cầu thang (11062)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Settle plates) of Stairs (11062)
Nhận xét / Comments:
Cầu thang (11062) - cấp sạch D - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Đặt đĩa thạch từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn hành động, xu hướng ổn định
Stairs (11062) - air-cleanliness grade D - Betalactam sterile workshop: Settle plates in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of action level, steady trending
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## Buffer room 1 (11061)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production | Thời gian: Period | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Phòng đệm 1 Buffer room 1 | Mã số: ID No. | 11061
Cấp sạch: Grade |  | D | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Hàng tháng Monthly
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Đặt đĩa thạch Settle plates | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert level |  | 20 | Giới hạn hành động: Action level | 50
|  | 11061_P2 | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate |  |  | Alert level | Action level | 11061_P2 | 11061_P2
1 | 26/09/16 | 6 |  |  | 20 | 50
2 | 2016-10-26 | 6 |  |  | 20 | 50
3 | 2016-11-25 | 17 |  |  | 20 | 50
4 | 2016-12-16 | 6 |  |  | 20 | 50
5 | 2016-12-25 | 10 |  |  | 20 | 50
1 | 2017-01-24 | 4 | 120 |  | 20 | 50 | 4 | 6
2 | 2017-02-23 | 4 |  |  | 20 | 50 | 4 | 6
3 | 2017-03-18 | 2 |  |  | 20 | 50 | 2 | 17
4 | 2017-03-23 | 4 |  |  | 20 | 50 | 4 | 6
5 | 2017-04-21 | 4 |  |  | 20 | 50 | 4 | 10
#REF! | 2017-05-20 | 0 |  |  | 20 | 50 | 0
7 | 2017-06-19 | 2 |  |  | 20 | 50 | 2
8 | 2017-07-21 | 14 |  |  | 20 | 50 | 14
9 | 2017-08-19 | 2 |  |  | 20 | 50
#REF! | 2017-09-10 | 4 |  |  | 20 | 50
#REF! | 2017-09-24 | 1 |  |  | 20 | 50
#REF! | 2017-10-23 | 4 |  |  | 20 | 50
13 | 2017-11-20 | 12 |  |  | 20 | 50
| 2017-12-11 | 6 |  |  | 20 | 50
| 2017-12-18 | 10 |  |  | 20 | 50
Avg |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 9
Min |  | < 1 |  |  |  |  | 0 | 6
Max |  | 14 |  |  |  |  | 14 | 17
SD |  | 4.2003 |  |  |  |  | 4.2003 | 4.7958
RSD |  | 84.0068 |  |  |  |  | 84.0068 | 53.287
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period
Avg |  | 9
Min |  | 6
Max |  | 17
SD |  | 4.7958
RSD |  | 53.287
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Đặt đĩa thạch) Phòng đệm 1 (11061)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Settle plates) of Buffer room 1 (11061)
Nhận xét / Comments:
Phòng đệm 1 (11061) - cấp sạch D - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Đặt đĩa thạch từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn hành động, xu hướng ổn định
Buffer room 1 (11061) - air-cleanliness grade D - Betalactam sterile workshop: Settle plates in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of action level, steady trending
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## Change room 2 (men) (11060)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production | Thời gian: Period | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Phòng thay trang phục 2 (nam) Change room 2 (men) | Mã số: ID No. | 11060
Cấp sạch: Grade |  | D | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Hàng tháng Monthly
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Đặt đĩa thạch Settle plates | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 2
Giới hạn cảnh báo: Alert level |  | 20 | Giới hạn hành động: Action level | 50
|  | 11060_P2 | 11060_P4 | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate | CFU/Plate |  | Alert level | Action level | 11060_P2 | 11060_P4 | 11060_P2 | 11060_P4
1 | 26/09/16 | 13 | 11 |  | 20 | 50
2 | 2016-10-26 | 11 | 5 |  | 20 | 50
3 | 2016-11-25 | 19 | 15 |  | 20 | 50
4 | 2016-12-16 | 14 | 16 |  | 20 | 50
5 | 2016-12-25 | 17 | 13 |  | 20 | 50
1 | 2017-01-24 | 13 | 11 | 120 | 20 | 50 | 13 | 11 | 13 | 11
2 | 2017-02-23 | 9 | 7 |  | 20 | 50 | 9 | 7 | 11 | 5
3 | 2017-03-18 | 16 | 14 |  | 20 | 50 | 16 | 14 | 19 | 15
4 | 2017-03-23 | 13 | 9 |  | 20 | 50 | 13 | 9 | 14 | 16
5 | 2017-04-21 | 15 | 11 |  | 20 | 50 | 15 | 11 | 17 | 13
#REF! | 2017-05-20 | 2 | 6 |  | 20 | 50 | 2 | 6
7 | 2017-06-19 | 12 | 15 |  | 20 | 50 | 12 | 15
8 | 2017-07-21 | 17 | 14 |  | 20 | 50 | 17 | 14
9 | 2017-08-19 | 6 | 9 |  | 20 | 50
#REF! | 2017-09-10 | 16 | 14 |  | 20 | 50
#REF! | 2017-09-24 | 14 | 12 |  | 20 | 50
#REF! | 2017-10-23 | 18 | 15 |  | 20 | 50
13 | 2017-11-20 | 17 | 14 |  | 20 | 50
| 2017-12-11 | 15 | 12 |  | 20 | 50
| 2017-12-18 | 14 | 11 |  | 20 | 50
Avg |  | 13 | 11 |  |  |  | 13 | 11 | 15 | 12
Min |  | 2 | 5 |  |  |  | 2 | 6 | 11 | 5
Max |  | 19 | 16 |  |  |  | 17 | 15 | 19 | 16
SD |  | 4.794 | 3.3568 |  |  |  | 4.794 | 3.3568 | 3.1937 | 4.3589
RSD |  | 36.8767 | 30.516 |  |  |  | 36.8767 | 30.516 | 21.2916 | 36.3242
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period
Avg |  | 15 | 12
Min |  | 11 | 5
Max |  | 19 | 16
SD |  | 3.1937 | 4.3589
RSD |  | 21.2916 | 36.3242
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Đặt đĩa thạch) Phòng thay trang phục 2 (nam) (11060)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Settle plates) of Change room 2 (men) (11060)
Nhận xét / Comments:
Phòng thay trang phục 2 (nam) (11060) - cấp sạch D - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Đặt đĩa thạch từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn hành động, xu hướng ổn định
Change room 2 (men) (11060) - air-cleanliness grade D - Betalactam sterile workshop: Settle plates in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of action level, steady trending
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## Change room 2 (women) (11057)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production |  | Thời gian: Period | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Phòng thay trang phục 2 (nữ) Change room 2 (women) |  | Mã số: ID No. | 11057
Cấp sạch: Grade |  | D |  | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Hàng tháng Monthly
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Đặt đĩa thạch Settle plates |  | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 2
Giới hạn cảnh báo: Alert level |  | 20 |  | Giới hạn hành động: Action level | 50
|  | 11057_P1 | 11057_P2 | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate | CFU/Plate |  |  | Alert level | Action level | 11057_P1 | 11057_P2 | 11057_P1 | 11057_P2
1 | 26/09/16 | 5 | 4 |  |  | 20 | 50
2 | 2016-10-26 | 0 | 1 |  |  | 20 | 50
3 | 2016-11-25 | 13 | 14 |  |  | 20 | 50
4 | 2016-12-16 | 12 | 4 |  |  | 20 | 50
5 | 2016-12-25 | 10 | 12 |  |  | 20 | 50
1 | 2017-01-24 | 7 | 1 | 120 |  | 20 | 50 | 7 | 1 | 5 | 4
2 | 2017-02-23 | 2 | 0 |  |  | 20 | 50 | 2 | 0 | 0 | 1
3 | 2017-03-18 | 11 | 16 |  |  | 20 | 50 | 11 | 16 | 13 | 14
4 | 2017-03-23 | 3 | 5 |  |  | 20 | 50 | 3 | 5 | 12 | 4
5 | 2017-04-21 | 8 | 13 |  |  | 20 | 50 | 8 | 13 | 10 | 12
#REF! | 2017-05-20 | 1 | 0 |  |  | 20 | 50 | 1 | 0
7 | 2017-06-19 | 0 | 6 |  |  | 20 | 50 | 0 | 6
8 | 2017-07-21 | 15 | 19 |  |  | 20 | 50 | 15 | 19
9 | 2017-08-19 | 0 | 2 |  |  | 20 | 50
#REF! | 2017-09-10 | 10 | 13 |  |  | 20 | 50
#REF! | 2017-09-24 | 0 | 1 |  |  | 20 | 50
#REF! | 2017-10-23 | 13 | 10 |  |  | 20 | 50
13 | 2017-11-20 | 11 | 5 |  |  | 20 | 50
| 2017-12-11 | 8 | 14 |  |  | 20 | 50
| 2017-12-18 | 5 | 8 |  |  | 20 | 50
Avg |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 6 | 8 | 8 | 7
Min |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
Max |  | 15 | 19 |  |  |  |  | 15 | 19 | 13 | 14
SD |  | 5.3033 | 7.5404 |  |  |  |  | 5.3033 | 7.5404 | 5.4314 | 5.6569
RSD |  | 88.3883 | 94.2546 |  |  |  |  | 88.3883 | 94.2546 | 67.8924 | 80.8122
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period
Avg |  | 8 | 7
Min |  | < 1 | 1
Max |  | 13 | 14
SD |  | 5.4314 | 5.6569
RSD |  | 67.8924 | 80.8122
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Đặt đĩa thạch) Phòng thay trang phục 2 (nữ) (11057)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Settle plates) of Change room 2 (women) (11057)
Nhận xét / Comments:
Phòng thay trang phục 2 (nữ) (11057) - cấp sạch D - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Đặt đĩa thạch từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn hành động, xu hướng ổn định
Change room 2 (women) (11057) - air-cleanliness grade D - Betalactam sterile workshop: Settle plates in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of action level, steady trending
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## Laundry 1 (11053)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production |  | Thời gian: Period |  | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Phòng giặt 1 Laundry 1 |  | Mã số: ID No. |  | 11053
Cấp sạch: Grade |  | D |  | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency |  | Hàng tháng Monthly
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Đặt đĩa thạch Settle plates |  | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations |  | 4
Giới hạn cảnh báo: Alert level |  | 20 |  | Giới hạn hành động: Action level |  | 50
|  | 11053_P3 | 11053_P4 | 11053_P8 | 11053_P9 | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate | CFU/Plate | CFU/Plate | CFU/Plate |  | Alert level | Action level | 11053_P3 | 11053_P4 | 11053_P8 | 11053_P9 | 11053_P3 | 11053_P4 | 11053_P8 | 11053_P9
1 | 26/09/16 | 7 | 8 | 12 | 6 |  | 20 | 50
2 | 2016-10-26 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 20 | 50
3 | 2016-11-25 | 10 | 13 | 6 | 9 |  | 20 | 50
4 | 2016-12-16 | 7 | 5 | 4 | 1 |  | 20 | 50
5 | 2016-12-25 | 10 | 12 | 6 | 9 |  | 20 | 50
1 | 2017-01-24 | 7 | 8 | 3 | 4 | 120 | 20 | 50 | 7 | 8 | 3 | 4 | 7 | 8 | 12 | 6
2 | 2017-02-23 | 3 | 6 | 5 | 2 |  | 20 | 50 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1
3 | 2017-03-18 | 8 | 9 | 5 | 15 |  | 20 | 50 | 8 | 9 | 5 | 15 | 10 | 13 | 6 | 9
4 | 2017-03-23 | 4 | 6 | 3 | 2 |  | 20 | 50 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1
5 | 2017-04-21 | 12 | 7 | 9 | 5 |  | 20 | 50 | 12 | 7 | 9 | 5 | 10 | 12 | 6 | 9
#REF! | 2017-05-20 | 1 | 0 | 1 | 2 |  | 20 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2
7 | 2017-06-19 | 7 | 3 | 11 | 8 |  | 20 | 50 | 7 | 3 | 11 | 8
8 | 2017-07-21 | 5 | 1 | 6 | 3 |  | 20 | 50 | 5 | 1 | 6 | 3
9 | 2017-08-19 | 0 | 2 | 1 | 2 |  | 20 | 50
#REF! | 2017-09-10 | 7 | 5 | 10 | 3 |  | 20 | 50
#REF! | 2017-09-24 | 4 | 5 | 1 | 6 |  | 20 | 50
#REF! | 2017-10-23 | 7 | 9 | 14 | 11 |  | 20 | 50
13 | 2017-11-20 | 7 | 2 | 3 | 6 |  | 20 | 50
| 2017-12-11 | 6 | 9 | 10 | 9 |  | 20 | 50
| 2017-12-18 | 6 | 8 | 12 | 5 |  | 20 | 50
Avg |  | 6 | 5 | 6 | 6 |  |  |  | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6
Min |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1
Max |  | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  | 12 | 9 | 11 | 15 | 10 | 13 | 12 | 9
SD |  | 3.3991 | 3.295 | 3.2923 | 4.4861 |  |  |  | 3.3991 | 3.295 | 3.2923 | 4.4861 | 2.881 | 4.9699 | 3.7417 | 4.0249
RSD |  | 56.6509 | 65.9004 | 54.8718 | 74.7682 |  |  |  | 56.6509 | 65.9004 | 54.8718 | 74.7682 | 36.0122 | 62.1239 | 62.361 | 67.082
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period
Avg |  | 8 | 8 | 6 | 6
Min |  | 3 | 1 | 2 | 1
Max |  | 10 | 13 | 12 | 9
SD |  | 2.881 | 4.9699 | 3.7417 | 4.0249
RSD |  | 36.0122 | 62.1239 | 62.361 | 67.082
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Đặt đĩa thạch) Phòng giặt 1 (11053)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Settle plates) of Laundry 1 (11053)
Nhận xét / Comments:
Phòng giặt 1 (11053) - cấp sạch D - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Đặt đĩa thạch từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn hành động, xu hướng ổn định
Laundry 1 (11053) - air-cleanliness grade D - Betalactam sterile workshop: Settle plates in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of action level, steady trending
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  |  |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## Change room (laundry 1) (11052)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production | Thời gian: Period | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Phòng thay trang phục (Phòng giặt 1) Change room (laundry 1) | Mã số: ID No. | 11052
Cấp sạch: Grade |  | D | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Hàng tháng Monthly
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Đặt đĩa thạch Settle plates | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert level |  | 20 | Giới hạn hành động: Action level | 50
|  | 11052_P1 | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate |  |  | Alert level | Action level | 11052_P1 | 11052_P1
1 | 26/09/16 | 9 |  |  | 20 | 50
2 | 2016-10-26 | 8 |  |  | 20 | 50
3 | 2016-11-25 | 13 |  |  | 20 | 50
4 | 2016-12-16 | 6 |  |  | 20 | 50
5 | 2016-12-25 | 10 |  |  | 20 | 50
1 | 2017-01-24 | 5 | 120 |  | 20 | 50 | 5 | 9
2 | 2017-02-23 | 7 |  |  | 20 | 50 | 7 | 8
3 | 2017-03-18 | 14 |  |  | 20 | 50 | 14 | 13
4 | 2017-03-23 | 8 |  |  | 20 | 50 | 8 | 6
5 | 2017-04-21 | 15 |  |  | 20 | 50 | 15 | 10
#REF! | 2017-05-20 | 3 |  |  | 20 | 50 | 3
7 | 2017-06-19 | 5 |  |  | 20 | 50 | 5
8 | 2017-07-21 | 8 |  |  | 20 | 50 | 8
9 | 2017-08-19 | 10 |  |  | 20 | 50
#REF! | 2017-09-10 | 15 |  |  | 20 | 50
#REF! | 2017-09-24 | 2 |  |  | 20 | 50
#REF! | 2017-10-23 | 15 |  |  | 20 | 50
13 | 2017-11-20 | 6 |  |  | 20 | 50
| 2017-12-11 | 12 |  |  | 20 | 50
| 2017-12-18 | 9 |  |  | 20 | 50
Avg |  | 9 |  |  |  |  | 9 | 10
Min |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 6
Max |  | 15 |  |  |  |  | 15 | 13
SD |  | 4.2908 |  |  |  |  | 4.2908 | 2.5884
RSD |  | 47.6752 |  |  |  |  | 47.6752 | 25.8844
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period
Avg |  | 10
Min |  | 6
Max |  | 13
SD |  | 2.5884
RSD |  | 25.8844
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Đặt đĩa thạch) Phòng thay trang phục (Phòng giặt 1) (11052)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Settle plates) of Change room (laundry 1) (11052)
Nhận xét / Comments:
Phòng thay trang phục (Phòng giặt 1) (11052) - cấp sạch D - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Đặt đĩa thạch từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn hành động, xu hướng ổn định
Change room (laundry 1) (11052) - air-cleanliness grade D - Betalactam sterile workshop: Settle plates in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of action level, steady trending
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date