## LAF 1 (21147)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production | Thời gian: Period |  |  | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | LAF 1 | Mã số: ID No. |  |  | 21147
Cấp sạch: Grade |  | D | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency |  |  | Hàng tháng Monthly
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Lấy mẫu bề mặt Surface sampling | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations |  |  | 2
Giới hạn cảnh báo: Alert limit |  | 19 | Giới hạn hành động: Action limit |  |  | 25
|  | 21147_R1 | 21147_R3 | 21147_R2 | Criteria | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate | CFU/Plate |  |  |  | Alert limit | Alert limit | Action limit | 21147_R1 | 21147_R3 | 21147_R1 | 21147_R3
1 | 2018-01-04 | 0 | 0 |  | 50 |  | 10 |  | 25
2 | 2018-02-02 | 1 | 1 |  |  |  | 10 |  | 25
3 | 2018-03-15 | 0 | 1 |  |  |  | 10 |  | 25
4 | 2018-04-11 | 1 | 0 |  |  |  | 10 |  | 25
5 | 2018-05-11 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | 25
6 | 2018-06-08 | 0 | 1 |  |  |  | 10 |  | 25
7 | 2018-07-07 | 0 | 2 |  | 50 |  | 10 |  | 25
8 | 2018-08-03 | 0 | 0 |  | 50 |  | 10 |  | 25
9 | 2018-09-12 | 0 | 0 |  | 50 |  | 10 |  | 25
10 | 2018-10-10 | 3 | 1 |  | 50 |  | 10 |  | 25
11 | 2018-11-08 | 0 | 1 |  |  |  | 10 |  | 25
12 | 2018-12-04 | 0 | 0 |  |  | 60 | 10 |  | 25
3 | 2019-01-02 | 1 | 0 |  |  |  | 10 |  | 25
4 | 2019-02-13 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | 25
1 | 2019-03-13 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | 25 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | 2019-04-10 | 2 | 3 |  |  |  | 10 |  | 25 | 1 | 0 | 1 | 1
3 | 2019-05-09 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | 25 | 0 | 1 | 2 | 0
4 | 2019-06-06 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2019-07-04 | 1 | 5 |  |  |  | 10 |  | 25 | 0 | 0
6 | 2019-08-01 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | 25 | 0 | 0
| 2019-09-12 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | 25
| 2019-10-10 | 0 | 4 |  |  |  | 10 |  | 25
| 2019-11-07 | 1 | 0 |  |  |  | 10 |  | 25
| 2019-12-04 | 1 | 0 |  |  |  | 10 |  | 25
Avg |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
Min |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Max |  | 2 | 5 | [6 empty] | 1 | 1 | 2 | 1
SD |  | 0.40825 | 0.40825 | [6 empty] | 0.40825 | 0.40825 | 0.8165 | 0.57735
RSD |  | 40.8248 | 40.8248 | [6 empty] | 40.8248 | 40.8248 | 81.6497 | 57.735
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period
Avg |  | 1 | 1
Min |  | 0 | 0
Max |  | 3 | 2
SD |  | 0.8165 | 0.57735
RSD |  | 81.6497 | 57.735
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Lấy mẫu bề mặt) LAF 1 (21147)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Surface sampling) of LAF 1 (21147)
Nhận xét / Comments:
LAF 1 (21147) - cấp sạch D - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Lấy mẫu bề mặt từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn cảnh báo, xu hướng ổn định
LAF 1 (21147) - air-cleanliness grade D - Betalactam sterile workshop: Surface sampling in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of alert limit, steady trending
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## Active pass box 2 (21145)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production | Thời gian: Period | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Active pass box 2 | Mã số: ID No. | 21145
Cấp sạch: Grade |  | D | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Hàng tháng Monthly
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Lấy mẫu bề mặt Surface sampling | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert limit |  | 19 | Giới hạn hành động: Action limit | 25
|  | 21145_R1 | Criteria | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate |  |  | Alert limit | Alert limit | Action limit | 21145_R1 | 21145_R1
1 | 2018-01-04 | 1 | 50 |  | 10 |  | 25
2 | 2018-02-02 | 0 | 50 |  | 10 |  | 25
3 | 2018-03-15 | 1 | 50 |  | 10 |  | 25
4 | 2018-04-11 | 1 | 50 |  | 10 |  | 25
5 | 2018-05-11 | 1 | 50 |  | 10 |  | 25
1 | 2018-06-08 | 8 |  |  | 10 |  | 25
2 | 2018-07-07 | 5 |  |  | 10 |  | 25
3 | 2018-08-03 | 2 |  |  | 10 |  | 25
| 2018-09-12 | 5 |  |  | 10 |  | 25
| 2018-10-10 | 2 |  |  | 10 |  | 25
| 2018-11-08 | 2 |  |  | 10 |  | 25
4 | 2018-12-04 | 1 |  | 60 | 10 |  | 25
1 | 2019-01-02 | 1 |  |  | 10 |  | 25 | 0 | 2
2 | 2019-02-13 | 0 |  |  | 10 |  | 25 | 2 | 4
3 | 2019-03-13 | 1 |  |  | 10 |  | 25 | 0 | 6
4 | 2019-04-10 | 0 |  |  | 10 |  | 25 | 0 | 4
5 | 2019-05-09 | 2 |  |  | 10 |  | 25 | 1
6 | 2019-06-06 | 8 |  |  | 10 |  | 25 | 8
#REF! | 2019-07-04 | 0 |  |  | 10 |  | 25 | 0
#REF! | 2019-08-01 | 3 |  |  | 10 |  | 25 | 0
| 2019-09-12 | 1 |  |  | 10 |  | 25
| 2019-10-10 | 0 |  |  | 10 |  | 25
| 2019-11-07 | 3 |  |  | 10 |  | 25
| 2019-12-04 | 5 |  |  | 10 |  | 25
Avg |  | 2 | [5 empty] | 2 | 4
Min |  | 0 | [5 empty] | 0 | 2
Max |  | 8 | [5 empty] | 8 | 6
SD |  | 2.7742 | [5 empty] | 2.7742 | 1.633
RSD |  | 138.7122 | [5 empty] | 138.7122 | 40.8248
Kết quả của 6 tháng trước:
Results of 6 months previous period
Avg |  | 4
Min |  | 0
Max |  | 8
SD |  | 1.633
RSD |  | 40.8248
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Lấy mẫu bề mặt) Active pass box 2 (21145)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Surface sampling) of Active pass box 2 (21145)
Nhận xét / Comments:
Active pass box 2 (21145) - cấp sạch D - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Lấy mẫu bề mặt từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn cảnh báo, xu hướng ổn định
Active pass box 2 (21145) - air-cleanliness grade D - Betalactam sterile workshop: Surface sampling in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of alert limit, steady trending
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## LAF 6 (21148)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production | Thời gian: Period |  |  | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | LAF 6 | Mã số: ID No. |  |  | 21148
Cấp sạch: Grade |  | D | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency |  |  | Hàng tháng Monthly
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Lấy mẫu bề mặt Surface sampling | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations |  |  | 2
Giới hạn cảnh báo: Alert limit |  | 19 | Giới hạn hành động: Action limit |  |  | 25
|  | 21148_R1 | 21148_R3 | 21148_R2 | Criteria | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate | CFU/Plate |  |  |  | Alert limit | Alert limit | Action limit | 21148_R1 | 21148_R3 | 21148_R1 | 21148_R3
1 | 2018-01-04 | 0 | 0 |  | 50 |  | 10 |  | 25
2 | 2018-02-02 | 0 | 0 |  | 50 |  | 10 |  | 25
3 | 2018-03-15 | 0 | 0 |  | 50 |  | 10 |  | 25
4 | 2018-04-11 | 0 | 0 |  | 50 |  | 10 |  | 25
5 | 2018-05-11 | 0 | 0 |  | 50 |  | 10 |  | 25
1 | 2018-06-08 | 1 | 0 |  |  |  | 10 |  | 25
| 2018-07-07 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | 25
| 2018-08-03 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | 25
| 2018-09-12 | 9 | 2 |  |  |  | 10 |  | 25
2 | 2018-10-10 | 3 | 1 |  |  |  | 10 |  | 25
3 | 2018-11-08 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | 25
4 | 2018-12-04 | 0 | 0 |  |  | 60 | 10 |  | 25
1 | 2019-01-02 | 1 | 0 |  |  |  | 10 |  | 25 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | 2019-02-13 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | 25 | 5 | 3 | 2 | 0
3 | 2019-03-13 | 0 | 1 |  |  |  | 10 |  | 25 | 1 | 2 | 1 | 3
4 | 2019-04-10 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | 25 | 0 | 0 | 1 | 0
5 | 2019-05-09 | 1 | 0 |  |  |  | 10 |  | 25 | 1 | 1
6 | 2019-06-06 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | 25 | 1 | 0
#REF! | 2019-07-04 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | 25 | 0 | 0
#REF! | 2019-08-01 | 0 | 2 |  |  |  | 10 |  | 25 | 1 | 0
| 2019-09-12 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | 25
| 2019-10-10 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | 25
| 2019-11-07 | 1 | 0 |  |  |  | 10 |  | 25
| 2019-12-04 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | 25
Avg |  | 2 | 1 | [6 empty] | 2 | 1 | 2 | 1
Min |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
Max |  | 1 | 2 | [6 empty] | 5 | 3 | 2 | 3
SD |  | 1.6421 | 1.165 | [6 empty] | 1.6421 | 1.165 | 0.5 | 1.4142
RSD |  | 82.104 | 116.4965 | [6 empty] | 82.104 | 116.4965 | 25 | 141.4214
Kết quả của 6 tháng trước:
Results of 6 months previous period
Avg |  | 2 | 1
Min |  | 0 | 0
Max |  | 9 | 2
SD |  | 0.5 | 1.4142
RSD |  | 25 | 141.4214
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Lấy mẫu bề mặt) LAF 6 (21148)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Surface sampling) of LAF 6 (21148)
Nhận xét / Comments:
LAF 6 (21148) - cấp sạch D - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Lấy mẫu bề mặt từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn cảnh báo, xu hướng ổn định
LAF 6 (21148) - air-cleanliness grade D - Betalactam sterile workshop: Surface sampling in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of alert limit, steady trending
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## Air shower 1 (21150)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production | Thời gian: Period |  |  | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Air shower 1 | Mã số: ID No. |  |  | 21150
Cấp sạch: Grade |  | D | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency |  |  | Hàng tháng Monthly
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Lấy mẫu bề mặt Surface sampling | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations |  |  | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert limit |  | 19 | Giới hạn hành động: Action limit |  |  | 25
|  | 21150_R2 | 21150_R1 | 21150_R3 | Criteria | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate |  |  |  |  | Alert limit | Alert limit | Action limit | 21150_R2 | 21150_R2
1 | 2018-01-04 | 12 |  |  |  |  | 10 |  | 25
2 | 2018-02-02 | 8 |  |  |  |  | 10 |  | 25
3 | 2018-03-15 | 8 |  |  |  |  | 10 |  | 25
4 | 2018-04-11 | 3 |  |  |  |  | 10 |  | 25
5 | 2018-05-11 | 8 |  |  |  |  | 10 |  | 25
1 | 2018-06-08 | 7 |  |  |  |  | 10 |  | 25
| 2018-07-07 | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 25
| 2018-08-03 | 4 |  |  |  |  | 10 |  | 25
2 | 2018-09-12 | 8 |  |  |  |  | 10 |  | 25
3 | 2018-10-10 | 6 |  |  |  |  | 10 |  | 25
4 | 2018-11-08 | 9 |  |  |  |  | 10 |  | 25
| 2018-12-04 | 8 |  |  |  | 60 | 10 |  | 25
1 | 2019-01-02 | 7 |  |  |  |  | 10 |  | 25 | 3 | 2
2 | 2019-02-13 | 8 |  |  |  |  | 10 |  | 25 | 8 | 6
3 | 2019-03-13 | 8 |  |  |  |  | 10 |  | 25 | 5 | 2
4 | 2019-04-10 | 5 |  |  |  |  | 10 |  | 25 | 8 | 8
5 | 2019-05-09 | 6 |  |  |  |  | 10 |  | 25 | 7
6 | 2019-06-06 | 7 |  |  |  |  | 10 |  | 25 | 5
#REF! | 2019-07-04 | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 25 | 4
#REF! | 2019-08-01 | 8 |  |  |  |  | 10 |  | 25 | 2
| 2019-09-12 | 2 |  |  |  |  | 10 |  | 25
| 2019-10-10 | 2 |  |  |  |  | 10 |  | 25
| 2019-11-07 | 9 |  |  |  |  | 10 |  | 25
| 2019-12-04 | 7 |  |  |  |  | 10 |  | 25
Avg |  | 6 | [7 empty] | 6 | 5
Min |  | 2 | [7 empty] | 2 | 2
Max |  | 10 | [7 empty] | 8 | 8
SD |  | 2.252 | [7 empty] | 2.252 | 3
RSD |  | 37.5331 | [7 empty] | 37.5331 | 60
Kết quả của 6 tháng trước:
Results of 6 months previous period
Avg |  | 5
Min |  | 3
Max |  | 12
SD |  | 3
RSD |  | 60
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Lấy mẫu bề mặt) Air shower 1 (21150)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Surface sampling) of Air shower 1 (21150)
Nhận xét / Comments:
Air shower 1 (21150) - cấp sạch D - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Lấy mẫu bề mặt từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn cảnh báo, xu hướng ổn định
Air shower 1 (21150) - air-cleanliness grade D - Betalactam sterile workshop: Surface sampling in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of alert limit, steady trending
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## Active pass box 4 (21177)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production | Thời gian: Period | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Active pass box 4 | Mã số: ID No. | 21177
Cấp sạch: Grade |  | D | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Hàng tháng Monthly
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Lấy mẫu bề mặt Surface sampling | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert limit |  | 19 | Giới hạn hành động: Action limit | 25
|  | 21177_R1 | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate |  |  | Alert limit | Alert limit | Action limit | 21177_R1 | 21177_R1
1 | 2018-01-17 | 1 |  |  | 10 |  | 25
| 2018-02-28 | 0 |  |  | 10 |  | 25
| 2018-03-28 | 1 |  |  | 10 |  | 25
| 2018-04-27 | 0 |  |  | 10 |  | 25
| 2018-05-25 | 4 |  |  | 10 |  | 25
| 2018-06-22 | 0 |  |  | 10 |  | 25
| 2018-07-20 | 1 |  |  | 10 |  | 25
| 2018-08-16 | 1 |  |  | 10 |  | 25
| 2018-09-26 | 2 |  |  | 10 |  | 25
| 2018-10-25 | 5 |  |  | 10 |  | 25
2 | 2018-11-23 | 0 |  |  | 10 |  | 25
3 | 2018-12-18 | 3 | 60 |  | 10 |  | 25
4 | 2019-01-16 | 1 |  |  | 10 |  | 25
#REF! | 2019-02-27 | 1 |  |  | 10 |  | 25 | 1 | 1
#REF! | 2019-03-28 | 3 |  |  | 10 |  | 25 | 1 | 0
#REF! | 2019-04-25 | 0 |  |  | 10 |  | 25 | 2
#REF! | 2019-05-24 | 1 |  |  | 10 |  | 25 | 2
#REF! | 2019-06-20 | 0 |  |  | 10 |  | 25 | 0
#REF! | 2019-07-18 | 1 |  |  | 10 |  | 25 | 1
#REF! | 2019-08-15 | 0 |  |  | 10 |  | 25 | 0
| 2019-09-26 | 7 |  |  | 10 |  | 25
| 2019-10-24 | 0 |  |  | 10 |  | 25
| 2019-11-20 | 0 |  |  | 10 |  | 25
| 2019-12-18 | 1 |  |  | 10 |  | 25
Avg |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1
Min |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Max |  | 7 | [5 empty] | 2 | 1
SD |  | 0.8165 | [5 empty] | 0.8165 | 0.70711
RSD |  | 81.6497 | [5 empty] | 81.6497 | 70.7107
Kết quả của 6 tháng trước:
Results of 6 months previous period
Avg |  | 1
Min |  | 0
Max |  | 5
SD |  | 0.70711
RSD |  | 70.7107
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Lấy mẫu bề mặt) Active pass box 4 (21177)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Surface sampling) of Active pass box 4 (21177)
Nhận xét / Comments:
Active pass box 4 (21177) - cấp sạch D - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Lấy mẫu bề mặt từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn cảnh báo, xu hướng ổn định
Active pass box 4 (21177) - air-cleanliness grade D - Betalactam sterile workshop: Surface sampling in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of alert limit, steady trending
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date