## Active pass box 6 (21140)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production | Thời gian: Period | #REF!
Tên phòng: Room name |  | Active pass box 6 | Mã số: ID No. | 21140
Cấp sạch: Grade |  | D | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Hàng tháng Monthly
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Lấy mẫu bề mặt Surface sampling | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert limit |  | #REF! | Giới hạn hành động: Action limit | #REF!
|  | 21140_R1 | Criteria | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate |  |  | Alert limit | Alert limit | Action limit | 21140_R1 | 21140_R1
1 | 2018-01-04 | 2 | 50 |  | 10 |  | 25
2 | 2018-02-02 | 3 | 50 |  | 10 |  | 25
3 | 2018-03-15 | 1 | 50 |  | 10 |  | 25
4 | 2018-04-11 | 2 | 50 |  | 10 |  | 25
5 | 2018-05-11 | 1 | 50 |  | 10 |  | 25
1 | 2018-06-08 | 6 |  |  | 10 |  | 25
| 2018-07-07 | 3 |  |  | 10 |  | 25
| 2018-08-03 | 4 |  |  | 10 |  | 25
| 2018-09-12 | 3 |  |  | 10 |  | 25
| 2018-10-10 | 2 |  |  | 10 |  | 25
| 2018-11-08 | 3 |  |  | 10 |  | 25
| 2018-12-04 | 3 |  | 60 | 10 |  | 25
2 | 2019-01-02 | 1 |  |  | 10 |  | 25
3 | 2019-02-13 | 0 |  |  | 10 |  | 25
4 | 2019-03-13 | 1 |  |  | 10 |  | 25
1 | 2019-04-10 | 1 |  |  | 10 |  | 25 | 0 | 5
2 | 2019-05-09 | 1 |  |  | 10 |  | 25 | 15 | 3
3 | 2019-06-06 | 3 |  |  | 10 |  | 25 | 8 | 10
4 | 2019-07-04 | 4 |  |  | 10 |  | 25 | 1 | 0
5 | 2019-08-01 | 1 |  |  | 10 |  | 25 | 9
| 2019-09-12 | 0 |  |  | 10 |  | 25
| 2019-10-10 | 2 |  |  | 10 |  | 25
| 2019-11-07 | 1 |  |  | 10 |  | 25
| 2019-12-04 | 6 |  |  | 10 |  | 25
Avg |  | 7 | [5 empty] | 7 | 5
Min |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Max |  | 6 | [5 empty] | 15 | 10
SD |  | 6.1887 | [5 empty] | 6.1887 | 4.2032
RSD |  | 88.41 | [5 empty] | 88.41 | 84.0635
Kết quả của 6 tháng trước:
Results of 6 months previous period
Avg |  | 5
Min |  | 1
Max |  | 6
SD |  | 4.2032
RSD |  | 84.0635
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Lấy mẫu bề mặt) Active pass box 6 (21140)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Surface sampling) of Active pass box 6 (21140)
Nhận xét / Comments:
Active pass box 6 (21140) - cấp sạch D - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Lấy mẫu bề mặt từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn cảnh báo, xu hướng ổn định
Active pass box 6 (21140) - air-cleanliness grade D - Betalactam sterile workshop: Surface sampling in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of alert limit, steady trending
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## Pass box 3 (21139)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production | Thời gian: Period | #REF!
Tên phòng: Room name |  | Pass box 3 | Mã số: ID No. | 21139
Cấp sạch: Grade |  | D | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Hàng tháng Monthly
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Lấy mẫu bề mặt Surface sampling | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert limit |  | #REF! | Giới hạn hành động: Action limit | #REF!
|  | 21139_R1 | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate |  |  |  | Alert limit | Action limit | 21139_R1 | 21139_R1
| 2018-01-17 | 5 |  |  | 10 |  | #REF!
| 2018-02-28 | 3 |  |  | 10 |  | #REF!
| 2018-03-28 | 4 |  |  | 10 |  | #REF!
| 2018-04-27 | 8 |  |  | 10 |  | #REF!
| 2018-05-25 | 1 |  |  | 10 |  | #REF!
| 2018-06-22 | 2 |  |  | 10 |  | #REF!
| 2018-07-20 | 2 |  |  | 10 |  | #REF!
| 2018-08-16 | 7 |  |  | 10 |  | #REF!
| 2018-09-26 | 1 |  |  | 10 |  | #REF!
| 2018-10-25 | 5 |  |  | 10 |  | #REF!
| 2018-11-23 | 6 |  |  | 10 |  | #REF!
| 2018-12-18 | 0 | 60 |  | 10 |  | #REF!
| 2019-01-16 | 3 |  |  | 10 |  | #REF!
1 | 2019-02-27 | 4 |  |  | 10 |  | #REF!
2 | 2019-03-28 | 2 |  |  | 10 |  | #REF!
3 | 2019-04-25 | 3 |  |  | 10 |  | #REF!
4 | 2019-05-24 | 4 |  |  | 10 |  | #REF!
#REF! | 2019-06-20 | 0 |  |  | 10 |  | #REF! |  | 5
#REF! | 2019-07-18 | 2 |  |  | 10 |  | #REF! |  | 3
#REF! | 2019-08-15 | 0 |  |  | 10 |  | #REF! |  | 4
| 2019-09-26 | 1 |  |  | 10 |  | #REF!
| 2019-10-24 | 5 |  |  | 10 |  | #REF!
| 2019-11-20 | 1 |  |  | 10 |  | #REF!
| 2019-12-18 | 0 |  |  | 10 |  | #REF!
Avg |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 4
Min |  | 0 | [5 empty] | 0 | 3
Max |  | 5 | [5 empty] | 0 | 5
SD |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 1
RSD |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 25
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period
Avg |  | 4
Min |  | 0
Max |  | 8
SD |  | 1
RSD |  | 25
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Lấy mẫu bề mặt) Air shower 2 (21136)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Surface sampling) of Air shower 2 (21136)
Nhận xét / Comments:
Pass box 3 (21139) - cấp sạch D - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Lấy mẫu bề mặt từ 26/09/16 đến 31/12/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn cảnh báo, xu hướng ổn định
Air shower 2 (21136) - air-cleanliness grade D - Betalactam sterile workshop: Surface sampling in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of alert limit, steady trending
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## Air shower 2 (21136)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production | Thời gian: Period | #REF!
Tên phòng: Room name |  | Air shower 2 | Mã số: ID No. | 21136
Cấp sạch: Grade |  | D | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Hàng tháng Monthly
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Lấy mẫu bề mặt Surface sampling | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert limit |  | #REF! | Giới hạn hành động: Action limit | #REF!
|  | 21136_R1 | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate |  |  |  | Alert limit | Action limit | 21136_R1 | 21136_R1
| 2018-01-17 | 9 |  |  | 10 |  | #REF!
| 2018-02-28 | 4 |  |  | 10 |  | #REF!
| 2018-03-28 | 7 |  |  | 10 |  | #REF!
| 2018-04-27 | 0 |  |  | 10 |  | #REF!
| 2018-05-25 | 8 |  |  | 10 |  | #REF!
| 2018-06-22 | 7 |  |  | 10 |  | #REF!
| 2018-07-20 | 7 |  |  | 10 |  | #REF!
| 2018-08-16 | 9 |  |  | 10 |  | #REF!
| 2018-09-26 | 7 |  |  | 10 |  | #REF!
| 2018-10-25 | 8 |  |  | 10 |  | #REF!
| 2018-11-23 | 4 |  |  | 10 |  | #REF!
| 2018-12-18 | 8 | 60 |  | 10 |  | #REF!
1 | 2019-01-16 | 5 |  |  | 10 |  | #REF!
2 | 2019-02-27 | 4 |  |  | 10 |  | #REF!
3 | 2019-03-28 | 3 |  |  | 10 |  | #REF!
4 | 2019-04-25 | 8 |  |  | 10 |  | #REF!
#REF! | 2019-05-24 | 6 |  |  | 10 |  | #REF! | 1 | 8
#REF! | 2019-06-20 | 1 |  |  | 10 |  | #REF! | 6 | 7
#REF! | 2019-07-18 | 8 |  |  | 10 |  | #REF! | 8 | 5
#REF! | 2019-08-15 | 2 |  |  | 10 |  | #REF! | 8 | 6
| 2019-09-26 | 9 |  |  | 10 |  | #REF!
| 2019-10-24 | 1 |  |  | 10 |  | #REF!
| 2019-11-20 | 7 |  |  | 10 |  | #REF!
| 2019-12-18 | 2 |  |  | 10 |  | #REF!
Avg |  | 6 | [5 empty] | 6 | 7
Min |  | 1 | [5 empty] | 1 | 5
Max |  | 9 | [5 empty] | 8 | 8
SD |  | 3.304 | [5 empty] | 3.304 | 1.291
RSD |  | 55.0673 | [5 empty] | 55.0673 | 18.4428
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period
Avg |  | 7
Min |  | 0
Max |  | 9
SD |  | 1.291
RSD |  | 18.4428
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Lấy mẫu bề mặt) Air shower 2 (21136)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Surface sampling) of Air shower 2 (21136)
Nhận xét / Comments:
Air shower 2 (21136) - cấp sạch D - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Lấy mẫu bề mặt từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn cảnh báo, xu hướng ổn định
Air shower 2 (21136) - air-cleanliness grade D - Betalactam sterile workshop: Surface sampling in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of alert limit, steady trending
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## Pass box 1 (21137)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production | Thời gian: Period | #REF!
Tên phòng: Room name |  | Pass box 1 | Mã số: ID No. | 21137
Cấp sạch: Grade |  | D | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Hàng tháng Monthly
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Lấy mẫu bề mặt Surface sampling | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert limit |  | #REF! | Giới hạn hành động: Action limit | #REF!
|  | 21137_R1 | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate |  |  | Alert limit | Alert limit | Action limit | 21137_R1 | 21137_R1
1 | 2018-01-17 | 9 |  |  | 10 |  | #REF!
| 2018-02-28 | 1 |  |  | 10 |  | #REF!
| 2018-03-28 | 2 |  |  | 10 |  | #REF!
| 2018-04-27 | 4 |  |  | 10 |  | #REF!
| 2018-05-25 | 7 |  |  | 10 |  | #REF!
| 2018-06-22 | 2 |  |  | 10 |  | #REF!
| 2018-07-20 | 1 |  |  | 10 |  | #REF!
| 2018-08-16 | 2 |  |  | 10 |  | #REF!
| 2018-09-26 | 5 |  |  | 10 |  | #REF!
| 2018-10-25 | 1 |  |  | 10 |  | #REF!
| 2018-11-23 | 7 |  |  | 10 |  | #REF!
| 2018-12-18 | 6 | 60 |  | 10 |  | #REF!
| 2019-01-16 | 2 |  |  | 10 |  | #REF!
2 | 2019-02-27 | 7 |  |  | 10 |  | #REF!
3 | 2019-03-28 | 7 |  |  | 10 |  | #REF!
4 | 2019-04-25 | 4 |  |  | 10 |  | #REF!
#REF! | 2019-05-24 | 7 |  |  | 10 |  | #REF! | 2 | 2
#REF! | 2019-06-20 | 2 |  |  | 10 |  | #REF! | 3 | 3
#REF! | 2019-07-18 | 10 |  |  | 10 |  | #REF! | 3 | 2
#REF! | 2019-08-15 | 4 |  |  | 10 |  | #REF! | 13 | 3
| 2019-09-26 | 9 |  |  | 10 |  | #REF!
| 2019-10-24 | 0 |  |  | 10 |  | #REF!
| 2019-11-20 | 1 |  |  | 10 |  | #REF!
| 2019-12-18 | 3 |  |  | 10 |  | #REF!
Avg |  | 6 | [5 empty] | 6 | 3
Min |  | 0 | [5 empty] | 2 | 2
Max |  | 10 | [5 empty] | 13 | 3
SD |  | 5.1881 | [5 empty] | 5.1881 | 0.57735
RSD |  | 86.4688 | [5 empty] | 86.4688 | 19.245
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period
Avg |  | 3
Min |  | 1
Max |  | 9
SD |  | 0.57735
RSD |  | 19.245
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Lấy mẫu bề mặt) Pass box 1 (21137)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Surface sampling) of Pass box 1 (21137)
Nhận xét / Comments:
Pass box 1 (21137) - cấp sạch D - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Lấy mẫu bề mặt từ 01/09/16 đến 31/12/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn cảnh báo, xu hướng ổn định
Pass box 1 (21137) - air-cleanliness grade D - Betalactam sterile workshop: Surface sampling in the period from 01/09/16 to 31/12/16 of each sampling point shows that no any value is out of alert limit, steady trending
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## Pass box 2 (21138)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production | Thời gian: Period | #REF!
Tên phòng: Room name |  | Pass box 2 | Mã số: ID No. | 21138
Cấp sạch: Grade |  | D | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Hàng tháng Monthly
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Lấy mẫu bề mặt Surface sampling | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert limit |  | #REF! | Giới hạn hành động: Action limit | #REF!
|  | 21138_R1 | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate |  |  | Alert limit | Alert limit | Action limit | 21138_R1 | 21138_R1
1 | 2018-01-17 | 3 |  |  | 10 |  | #REF!
| 2018-02-28 | 2 |  |  | 10 |  | #REF!
| 2018-03-28 | 1 |  |  | 10 |  | #REF!
| 2018-04-27 | 2 |  |  | 10 |  | #REF!
| 2018-05-25 | 5 |  |  | 10 |  | #REF!
| 2018-06-22 | 3 |  |  | 10 |  | #REF!
| 2018-07-20 | 0 |  |  | 10 |  | #REF!
| 2018-08-16 | 5 |  |  | 10 |  | #REF!
| 2018-09-26 | 6 |  |  | 10 |  | #REF!
| 2018-10-25 | 2 |  |  | 10 |  | #REF!
2 | 2018-11-23 | 6 |  |  | 10 |  | #REF!
3 | 2018-12-18 | 4 | 60 |  | 10 |  | #REF!
4 | 2019-01-16 | 4 |  |  | 10 |  | #REF!
#REF! | 2019-02-27 | 4 |  |  | 10 |  | #REF! | 1 | 2
#REF! | 2019-03-28 | 8 |  |  | 10 |  | #REF! | 2 | 5
#REF! | 2019-04-25 | 3 |  |  | 10 |  | #REF! | 4 | 4
#REF! | 2019-05-24 | 4 |  |  | 10 |  | #REF! | 10 | 5
#REF! | 2019-06-20 | 1 |  |  | 10 |  | #REF! | 4
#REF! | 2019-07-18 | 8 |  |  | 10 |  | #REF! | 3
#REF! | 2019-08-15 | 0 |  |  | 10 |  | #REF! | 1
| 2019-09-26 | 1 |  |  | 10 |  | #REF!
| 2019-10-24 | 2 |  |  | 10 |  | #REF!
| 2019-11-20 | 4 |  |  | 10 |  | #REF!
| 2019-12-18 | 4 |  |  | 10 |  | #REF!
Avg |  | 4 | [5 empty] | 4 | 4
Min |  | 0 | [5 empty] | 1 | 2
Max |  | 8 | [5 empty] | 10 | 5
SD |  | 3.1015 | [5 empty] | 3.1015 | 1.4142
RSD |  | 77.5365 | [5 empty] | 77.5365 | 35.3553
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period
Avg |  | 4
Min |  | 0
Max |  | 6
SD |  | 1.4142
RSD |  | 35.3553
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Lấy mẫu bề mặt) Pass box 2 (21138)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Surface sampling) of Pass box 2 (21138)
Nhận xét / Comments:
Pass box 2 (21138) - cấp sạch D - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Lấy mẫu bề mặt từ 01/09/16 đến 31/12/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn cảnh báo, xu hướng ổn định
Pass box 2 (21138) - air-cleanliness grade D - Betalactam sterile workshop: Surface sampling in the period from 01/09/16 to 31/12/16 of each sampling point shows that no any value is out of alert limit, steady trending
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date