## Sheet1
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG TIỂU PHÂN - NĂM 2019 RAW DATA FOR NON-VIABLE PARTICLE MONITORING - YEAR 2019
PHÒNG SẠCH CẤP B CỦA PHÂN XƯỞNG BETALACTAM TIÊM GRADE B CLEAN ROOM OF BETALACTAM STERILE WORKSHOP
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria |  |  |  | 3520 | 352000 | 29 | 2900
Giới hạn cảnh báo Alert limit |  |  |  | 2816 | 281600 | 23 | 2320
Giới hạn hành động Action limit |  |  |  | 3520 | 352000 | 29 | 2900
Tên phòng Room name | Tần suất Frequency | Mã số điểm lấy mẫu Sampling location ID | Ngày lấy mẫu Sampling date | ≥ 0.5 µm |  | ≥ 5.0 µm |  | Sản phẩm | Mã số điểm lấy mẫu sampling location ID | Tên phòng Room name | Mã số phòng Room number | Tần suất Frequency
|  |  |  | Trạng thái tĩnh At rest condition | Trạng thái động In operation condition | Trạng thái tĩnh At rest condition | Trạng thái động In operation condition
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-01-03 |  | 322 |  | 3 | Ceftriaxone 1g lô 010120 | 11081_1 | Phòng đóng thuốc Filling room | 11081 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-01-03 |  | 239 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 010120 | 11081_8 | Phòng đóng thuốc Filling room | 11081 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-01-04 |  | 1449 |  | 60 | Ceftriaxone 1g lô 010120 | 11082_2 | Phòng niềng Capping room | 11082 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-01-04 |  | 981 |  | 24 | Ceftriaxone 1g lô 010120 | 11080_1 | Phòng chờ Receiving room | 11080 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-01-03 |  | 71 |  | 2 | Ceftriaxone 1g lô 010120 | 11080_6 | Phòng chờ Receiving room | 11080 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-01-03 |  | 74 |  | 1 | Ceftriaxone 1g lô 010120 | 11079_4 | Phòng đệm 3 Buffer room 3 | 11079 | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition)
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-01-04 |  | 2309 |  | 46 | Ceftriaxone 1g lô 010120 | 11076_4 | Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | 11076 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition)
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-01-04 |  | 2988 |  | 95 | Ceftriaxone 1g lô 010120 | 11077_1 | Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area) | 11077 | 3 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition)
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-01-03 |  | 642 |  | 6 | Ceftriaxone 1g lô 010120 | 11068_3 | Phòng chuẩn bị 1 Preparation room 1 | 11068 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition)
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-01-04 |  | 3982 |  | 39 | Ceftriaxone 1g lô 010120 | 11068_1 | Phòng chuẩn bị 1 Preparation room 1 | 11068 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition)
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-01-05 |  | 482 |  | 6 | Ceftriaxone 1g lô 020120 | 11067_1 | Phòng thay trang phục 1 Growning room 1 | 11067 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition)
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-01-05 |  | 98 |  | 1 | Ceftriaxone 1g lô 020120 | 11075_1 | Phòng thay trang phục 1 (khu vực vô trùng) Growning room 1 (aseptic area) | 11075 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition)
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-01-06 |  | 3937 |  | 45 | Ceftriaxone 1g lô 020120 | 11078_1 | Lối ra 2 (khu vực vô trùng) Return room 2 (aseptic area) | 11078 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition)
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-01-06 |  | 10451 |  | 143 | Ceftriaxone 1g lô 020120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-01-05 |  | 267 |  | 6 | Ceftriaxone 1g lô 020120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-01-05 |  | 1459 |  | 11 | Ceftriaxone 1g lô 020120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-01-06 |  | 4780 |  | 85 | Ceftriaxone 1g lô 020120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-01-06 |  | 3605 |  | 75 | Ceftriaxone 1g lô 020120
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-01-05 |  | 277 |  | 2 | Ceftriaxone 1g lô 020120
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-01-06 |  | 2141 |  | 116 | Ceftriaxone 1g lô 020120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-01-07 |  | 14 |  | 1 | Ceftriaxone 1g lô 030120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-01-07 |  | 89 |  | 11 | Ceftriaxone 1g lô 030120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-01-08 |  | 2281 |  | 92 | Ceftriaxone 1g lô 030120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-01-08 |  | 3661 |  | 24 | Ceftriaxone 1g lô 030120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-01-07 |  | 614 |  | 42 | Ceftriaxone 1g lô 030120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-01-07 |  | 23 |  | 4 | Ceftriaxone 1g lô 030120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-01-08 |  | 2511 |  | 30 | Ceftriaxone 1g lô 030120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-01-08 |  | 6066 |  | 19 | Ceftriaxone 1g lô 030120
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-01-07 |  | 197 |  | 4 | Ceftriaxone 1g lô 030120
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-01-08 |  | 2376 |  | 52 | Ceftriaxone 1g lô 030120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-01-09 |  | 77 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 040120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-01-09 |  | 162 |  | 4 | Ceftriaxone 1g lô 040120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-01-09 |  | 3771 |  | 320 | Ceftriaxone 1g lô 040120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-01-09 |  | 129 |  | 71 | Ceftriaxone 1g lô 040120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-01-09 |  | 564 |  | 9 | Ceftriaxone 1g lô 040120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-01-09 |  | 156 |  | 5 | Ceftriaxone 1g lô 040120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-01-09 |  | 1488 |  | 99 | Ceftriaxone 1g lô 040120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-01-09 |  | 350 |  | 35 | Ceftriaxone 1g lô 040120
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-01-09 |  | 77 |  | 1 | Ceftriaxone 1g lô 040120
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-01-09 |  | 1201 |  | 50 | Ceftriaxone 1g lô 040120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-01-12 |  | 451 |  | 58 | Ceftizoxime 1g lô 010120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-01-12 |  | 1100 |  | 32 | Ceftizoxime 1g lô 010120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-01-13 |  | 218 |  | 18 | Ceftizoxime 1g lô 010120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-01-13 |  | 276 |  | 3 | Ceftizoxime 1g lô 010120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-01-12 |  | 932 |  | 57 | Ceftizoxime 1g lô 010120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-01-12 |  | 795 |  | 55 | Ceftizoxime 1g lô 010120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-01-13 |  | 3160 |  | 207 | Ceftizoxime 1g lô 010120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-01-13 |  | 1155 |  | 69 | Ceftizoxime 1g lô 010120
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-01-12 |  | 226 |  | 48 | Ceftizoxime 1g lô 010120
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-01-13 |  | 835 |  | 39 | Ceftizoxime 1g lô 010120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-01-14 |  | 314 |  | 226 | Cefuroxime 750mg lô 010120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-01-14 |  | 299 |  | 201 | Cefuroxime 750mg lô 010120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-01-14 |  | 9342 |  | 838 | Cefuroxime 750mg lô 010120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-01-14 |  | 12380 |  | 809 | Cefuroxime 750mg lô 010120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-01-14 |  | 151 |  | 36 | Cefuroxime 750mg lô 010120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-01-14 |  | 370 |  | 293 | Cefuroxime 750mg lô 010120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-01-14 |  | 1593 |  | 63 | Cefuroxime 750mg lô 010120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-01-15 |  | 542 |  | 15 | Cefuroxime 750mg lô 010120
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-01-14 |  | 214 |  | 29 | Cefuroxime 750mg lô 010120
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-01-15 |  | 7346 |  | 435 | Cefuroxime 750mg lô 010120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-01-16 |  | 268 |  | 194 | Cefuroxime 1.5g lô 010120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-01-16 |  | 892 |  | 35 | Cefuroxime 1.5g lô 010120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-01-17 |  | 5933 |  | 502 | Cefuroxime 1.5g lô 010120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-01-17 |  | 894 |  | 38 | Cefuroxime 1.5g lô 010120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-01-16 |  | 397 |  | 55 | Cefuroxime 1.5g lô 010120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-01-16 |  | 657 |  | 538 | Cefuroxime 1.5g lô 010120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-01-17 |  | 2128 |  | 94 | Cefuroxime 1.5g lô 010120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-01-17 |  | 2746 |  | 103 | Cefuroxime 1.5g lô 010120
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-01-16 |  | 2288 |  | 90 | Cefuroxime 1.5g lô 010120
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-01-17 |  | 3926 |  | 202 | Cefuroxime 1.5g lô 010120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-01-18 |  | 235 |  | 156 | Cefazolin 1g lô 010120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-01-18 |  | 214 |  | 102 | Cefazolin 1g lô 010120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-01-18 |  | 3 |  | 2 | Cefazolin 1g lô 010120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-01-18 |  | 277 |  | 9 | Cefazolin 1g lô 010120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-01-18 |  | 316 |  | 15 | Cefazolin 1g lô 010120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-01-18 |  | 427 |  | 336 | Cefazolin 1g lô 010120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-01-18 |  | 218 |  | 41 | Cefazolin 1g lô 010120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-01-18 |  | 1144 |  | 147 | Cefazolin 1g lô 010120
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-01-18 |  | 316 |  | 60 | Cefazolin 1g lô 010120
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-01-18 |  | 617 |  | 70 | Cefazolin 1g lô 010120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-01-21 |  | 110 |  | 0 | Ceftazidime 2g lô 010120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-01-21 |  | 204 |  | 6 | Ceftazidime 2g lô 010120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-01-21 |  | 3180 |  | 511 | Ceftazidime 2g lô 010120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-01-21 |  | 663 |  | 98 | Ceftazidime 2g lô 010120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-01-21 |  | 2296 |  | 75 | Ceftazidime 2g lô 010120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-01-21 |  | 601 |  | 7 | Ceftazidime 2g lô 010120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-01-21 |  | 2079 |  | 255 | Ceftazidime 2g lô 010120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-01-21 |  | 229 |  | 34 | Ceftazidime 2g lô 010120
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-01-21 |  | 1369 |  | 25 | Ceftazidime 2g lô 010120
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-01-21 |  | 2653 |  | 231 | Ceftazidime 2g lô 010120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-01-29 |  | 307 |  | 32 | Ceftriaxone 1g lô 050120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-01-29 |  | 170 |  | 13 | Ceftriaxone 1g lô 050120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-01-29 |  | 1510 |  | 63 | Ceftriaxone 1g lô 050120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-01-29 |  | 1932 |  | 54 | Ceftriaxone 1g lô 050120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-01-29 |  | 579 |  | 13 | Ceftriaxone 1g lô 050120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-01-29 |  | 72 |  | 1 | Ceftriaxone 1g lô 050120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-01-29 |  | 868 |  | 6 | Ceftriaxone 1g lô 050120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-01-29 |  | 828 |  | 24 | Ceftriaxone 1g lô 050120
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-01-29 |  | 399 |  | 31 | Ceftriaxone 1g lô 050120
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-01-29 |  | 1837 |  | 55 | Ceftriaxone 1g lô 050120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-01-31 |  | 533 |  | 8 | Ceftriaxone 1g lô 060120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-01-31 |  | 5648 |  | 179 | Ceftriaxone 1g lô 060120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-02-01 |  | 136 |  | 5 | Ceftriaxone 1g lô 060120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-02-01 |  | 286 |  | 26 | Ceftriaxone 1g lô 060120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-01-31 |  | 1610 |  | 72 | Ceftriaxone 1g lô 060120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-01-31 |  | 658 |  | 1 | Ceftriaxone 1g lô 060120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-02-01 |  | 1873 |  | 92 | Ceftriaxone 1g lô 060120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-02-01 |  | 557 |  | 45 | Ceftriaxone 1g lô 060120
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-01-31 |  | 240 |  | 2 | Ceftriaxone 1g lô 060120
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-02-01 |  | 552 |  | 42 | Ceftriaxone 1g lô 060120
Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11076_4 | 2020-01-04 |  | 1444 |  | 16
Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area) | 3 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11077_1 | 2020-01-04 |  | 535 |  | 42
Phòng đệm 3 Buffer room 3 | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11079_4 | 2020-01-04 |  | 2738 |  | 28
Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11076_4 | 2020-01-11 |  | 357 |  | 302
Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area) | 3 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11077_1 | 2020-01-11 |  | 317 |  | 263
Phòng đệm 3 Buffer room 3 | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11079_4 | 2020-01-11 |  | 602 |  | 470
Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11076_4 | 2020-01-18 |  | 152 |  | 8
Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area) | 3 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11077_1 | 2020-01-18 |  | 614 |  | 42
Phòng đệm 3 Buffer room 3 | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11079_4 | 2020-01-18 |  | 886 |  | 75
Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11076_4 | 2020-01-22 |  | 142 |  | 5
Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area) | 3 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11077_1 | 2020-01-22 |  | 574 |  | 50
Phòng đệm 3 Buffer room 3 | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11079_4 | 2020-01-22 |  | 634 |  | 6
Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11076_4 | 2020-02-04 |  | 146 |  | 29
Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area) | 3 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11077_1 | 2020-02-04 |  | 179 |  | 44
Phòng đệm 3 Buffer room 3 | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11079_4 | 2020-02-04 |  | 320 |  | 115
Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11076_4 | 2020-02-10 |  | 266 |  | 215
Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area) | 3 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11077_1 | 2020-02-10 |  | 906 |  | 21
Phòng đệm 3 Buffer room 3 | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11079_4 | 2020-02-10 |  | 361 |  | 253
Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11076_4 | 2020-02-17 |  | 592 |  | 4
Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area) | 3 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11077_1 | 2020-02-17 |  | 1104 |  | 19
Phòng đệm 3 Buffer room 3 | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11079_4 | 2020-02-17 |  | 867 |  | 17
Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11076_4 | 2020-02-25 |  | 276 |  | 5
Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area) | 3 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11077_1 | 2020-02-25 |  | 502 |  | 11
Phòng đệm 3 Buffer room 3 | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11079_4 | 2020-02-25 |  | 455 |  | 51
Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11076_4 | 2020-03-04 |  | 3273 |  | 264
Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area) | 3 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11077_1 | 2020-03-04 |  | 3199 |  | 588
Phòng đệm 3 Buffer room 3 | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11079_4 | 2020-03-04 |  | 1004 |  | 41
Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11076_4 | 2020-03-11 |  | 1514 |  | 25
Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area) | 3 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11077_1 | 2020-03-11 |  | 201 |  | 39
Phòng đệm 3 Buffer room 3 | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11079_4 | 2020-03-11 |  | 187 |  | 31
Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11076_4 | 2020-03-18 |  | 409 |  | 2
Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area) | 3 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11077_1 | 2020-03-18 |  | 349 |  | 6
Phòng đệm 3 Buffer room 3 | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11079_4 | 2020-03-18 |  | 332 |  | 1
Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11076_4 | 2020-03-25 |  | 527 |  | 8
Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area) | 3 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11077_1 | 2020-03-25 |  | 561 |  | 56
Phòng đệm 3 Buffer room 3 | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11079_4 | 2020-03-25 |  | 579 |  | 31
Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11076_4 | 2020-03-09 | 1193 |  | 9 |  | đo trạng thái tĩnh sau khi bảo trì AHU
Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area) | 3 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11077_1 | 2020-03-09 | 349 |  | 14 |  | đo trạng thái tĩnh sau khi bảo trì AHU
Phòng đệm 3 Buffer room 3 | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11079_4 | 2020-03-09 | 209 |  | 14 |  | đo trạng thái tĩnh sau khi bảo trì AHU
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-03-09 | 384 |  | 12 |  | đo trạng thái tĩnh sau khi bảo trì AHU
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-03-09 | 186 |  | 17 |  | đo trạng thái tĩnh sau khi bảo trì AHU
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-03-09 | 640 |  | 8 |  | đo trạng thái tĩnh sau khi bảo trì AHU
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-03-09 | 200 |  | 18 |  | đo trạng thái tĩnh sau khi bảo trì AHU
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-03-09 | 134 |  | 1 |  | đo trạng thái tĩnh sau khi bảo trì AHU
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-03-14 | 55 |  | 6 |  | đo trạng thái tĩnh sau khi bảo trì AHU
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-03-14 | 134 |  | 0 |  | đo trạng thái tĩnh sau khi bảo trì AHU
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-03-14 | 375 |  | 6 |  | đo trạng thái tĩnh sau khi bảo trì AHU
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-03-14 | 204 |  | 8 |  | đo trạng thái tĩnh sau khi bảo trì AHU
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-03-14 | 162 |  | 3 |  | đo trạng thái tĩnh sau khi bảo trì AHU
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-02-02 |  | 1843 |  | 63 | Ceftriaxone 1g lô 070220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-02-02 |  | 1132 |  | 57 | Ceftriaxone 1g lô 070220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-02-02 |  | 4850 |  | 296 | Ceftriaxone 1g lô 070220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-02-02 |  | 479 |  | 17 | Ceftriaxone 1g lô 070220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-02-02 |  | 2883 |  | 170 | Ceftriaxone 1g lô 070220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-02-02 |  | 716 |  | 16 | Ceftriaxone 1g lô 070220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-02-02 |  | 953 |  | 40 | Ceftriaxone 1g lô 070220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-02-02 |  | 2501 |  | 92 | Ceftriaxone 1g lô 070220
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-02-02 |  | 103 |  | 32 | Ceftriaxone 1g lô 070220
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-02-02 |  | 1123 |  | 39 | Ceftriaxone 1g lô 070220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-02-04 |  | 9 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 080220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-02-04 |  | 627 |  | 11 | Ceftriaxone 1g lô 080220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-02-05 |  | 2292 |  | 137 | Ceftriaxone 1g lô 080220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-02-05 |  | 4776 |  | 309 | Ceftriaxone 1g lô 080220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-02-04 |  | 60 |  | 6 | Ceftriaxone 1g lô 080220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-02-04 |  | 124 |  | 4 | Ceftriaxone 1g lô 080220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-02-05 |  | 3631 |  | 85 | Ceftriaxone 1g lô 080220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-02-05 |  | 4306 |  | 180 | Ceftriaxone 1g lô 080220
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-02-04 |  | 332 |  | 7 | Ceftriaxone 1g lô 080220
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-02-05 |  | 618 |  | 31 | Ceftriaxone 1g lô 080220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-02-07 |  | 17 |  | 2 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 010220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-02-07 |  | 209 |  | 3 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 010220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-02-08 |  | 866 |  | 110 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 010220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-02-08 |  | 1823 |  | 141 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 010220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-02-07 |  | 128 |  | 36 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 010220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-02-07 |  | 7 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 010220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-02-08 |  | 761 |  | 31 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 010220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-02-08 |  | 768 |  | 82 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 010220
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-02-07 |  | 312 |  | 30 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 010220
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-02-08 |  | 1220 |  | 18 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 010220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-02-09 |  | 1270 |  | 180 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 020220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-02-09 |  | 215 |  | 7 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 020220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-02-10 |  | 618 |  | 66 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 020220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-02-10 |  | 84 |  | 17 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 020220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-02-09 |  | 193 |  | 29 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 020220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-02-09 |  | 169 |  | 8 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 020220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-02-10 |  | 519 |  | 28 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 020220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-02-10 |  | 499 |  | 36 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 020220
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-02-09 |  | 280 |  | 8 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 020220
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-02-10 |  | 306 |  | 20 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 020220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-02-11 |  | 7029 |  | 58 | Meropenem 500mg lô 010220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-02-11 |  | 190 |  | 3 | Meropenem 500mg lô 010220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-02-11 |  | 65 |  | 2 | Meropenem 500mg lô 010220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-02-11 |  | 289 |  | 7 | Meropenem 500mg lô 010220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-02-11 |  | 76 |  | 10 | Meropenem 500mg lô 010220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-02-11 |  | 340 |  | 247 | Meropenem 500mg lô 010220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-02-11 |  | 1048 |  | 76 | Meropenem 500mg lô 010220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-02-11 |  | 388 |  | 21 | Meropenem 500mg lô 010220
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-02-11 |  | 621 |  | 463 | Meropenem 500mg lô 010220
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-02-11 |  | 1019 |  | 57 | Meropenem 500mg lô 010220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-02-13 |  | 404 |  | 20 | Cefepime 1g lô 010220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-02-13 |  | 384 |  | 87 | Cefepime 1g lô 010220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-02-14 |  | 2921 |  | 112 | Cefepime 1g lô 010220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-02-14 |  | 152 |  | 14 | Cefepime 1g lô 010220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-02-13 |  | 204 |  | 35 | Cefepime 1g lô 010220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-02-13 |  | 388 |  | 298 | Cefepime 1g lô 010220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-02-14 |  | 70 |  | 17 | Cefepime 1g lô 010220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-02-14 |  | 435 |  | 37 | Cefepime 1g lô 010220
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-02-13 |  | 668 |  | 441 | Cefepime 1g lô 010220
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-02-14 |  | 1970 |  | 265 | Cefepime 1g lô 010220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-02-15 |  | 1051 |  | 51 | Cefmetazole 1g lô 010220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-02-15 |  | 676 |  | 70 | Cefmetazole 1g lô 010220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-02-15 |  | 714 |  | 203 | Cefmetazole 1g lô 010220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-02-15 |  | 543 |  | 85 | Cefmetazole 1g lô 010220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-02-15 |  | 246 |  | 76 | Cefmetazole 1g lô 010220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-02-15 |  | 402 |  | 299 | Cefmetazole 1g lô 010220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-02-15 |  | 163 |  | 20 | Cefmetazole 1g lô 010220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-02-15 |  | 192 |  | 20 | Cefmetazole 1g lô 010220
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-02-15 |  | 468 |  | 338 | Cefmetazole 1g lô 010220
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-02-15 |  | 146 |  | 11 | Cefmetazole 1g lô 010220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-02-18 |  | 236 |  | 7 | Ceftriaxone 1g lô 090220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-02-18 |  | 1539 |  | 9 | Ceftriaxone 1g lô 090220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-02-19 |  | 5982 |  | 161 | Ceftriaxone 1g lô 090220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-02-19 |  | 387 |  | 10 | Ceftriaxone 1g lô 090220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-02-18 |  | 8884 |  | 562 | Ceftriaxone 1g lô 090220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-02-18 |  | 75 |  | 2 | Ceftriaxone 1g lô 090220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-02-19 |  | 4073 |  | 166 | Ceftriaxone 1g lô 090220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-02-19 |  | 1440 |  | 63 | Ceftriaxone 1g lô 090220
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-02-18 |  | 731 |  | 7 | Ceftriaxone 1g lô 090220
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-02-19 |  | 9023 |  | 385 | Ceftriaxone 1g lô 090220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-02-20 |  | 2055 |  | 77 | Ceftriaxone 1g lô 100220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-02-20 |  | 3568 |  | 55 | Ceftriaxone 1g lô 100220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-02-20 |  | 1910 |  | 246 | Ceftriaxone 1g lô 100220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-02-20 |  | 908 |  | 25 | Ceftriaxone 1g lô 100220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-02-20 |  | 118 |  | 3 | Ceftriaxone 1g lô 100220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-02-20 |  | 170 |  | 20 | Ceftriaxone 1g lô 100220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-02-21 |  | 1444 |  | 72 | Ceftriaxone 1g lô 100220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-02-21 |  | 873 |  | 24 | Ceftriaxone 1g lô 100220
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-02-20 |  | 1644 |  | 11 | Ceftriaxone 1g lô 100220
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-02-21 |  | 478 |  | 37 | Ceftriaxone 1g lô 100220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-02-22 |  | 69 |  | 2 | Ceftriaxone 1g lô 110220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-02-22 |  | 785 |  | 26 | Ceftriaxone 1g lô 110220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-02-23 |  | 240 |  | 5 | Ceftriaxone 1g lô 110220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-02-23 |  | 266 |  | 15 | Ceftriaxone 1g lô 110220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-02-22 |  | 1100 |  | 16 | Ceftriaxone 1g lô 110220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-02-22 |  | 367 |  | 42 | Ceftriaxone 1g lô 110220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-02-23 |  | 1868 |  | 21 | Ceftriaxone 1g lô 110220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-02-23 |  | 4320 |  | 61 | Ceftriaxone 1g lô 110220
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-02-22 |  | 631 |  | 28 | Ceftriaxone 1g lô 110220
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-02-23 |  | 4861 |  | 166 | Ceftriaxone 1g lô 110220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-02-24 |  | 241 |  | 5 | Ceftriaxone 1g lô 120220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-02-24 |  | 675 |  | 17 | Ceftriaxone 1g lô 120220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-02-25 |  | 166 |  | 8 | Ceftriaxone 1g lô 120220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-02-25 |  | 599 |  | 45 | Ceftriaxone 1g lô 120220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-02-24 |  | 541 |  | 52 | Ceftriaxone 1g lô 120220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-02-24 |  | 575 |  | 16 | Ceftriaxone 1g lô 120220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-02-25 |  | 2158 |  | 170 | Ceftriaxone 1g lô 120220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-02-25 |  | 1558 |  | 89 | Ceftriaxone 1g lô 120220
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-02-24 |  | 119 |  | 10 | Ceftriaxone 1g lô 120220
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-02-25 |  | 2902 |  | 45 | Ceftriaxone 1g lô 120220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-02-26 |  | 1172 |  | 4 | Ceftriaxone 1g lô 130220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-02-26 |  | 118 |  | 4 | Ceftriaxone 1g lô 130220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-02-27 |  | 249 |  | 16 | Ceftriaxone 1g lô 130220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-02-27 |  | 488 |  | 4 | Ceftriaxone 1g lô 130220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-02-26 |  | 77 |  | 5 | Ceftriaxone 1g lô 130220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-02-26 |  | 309 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 130220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-02-27 |  | 598 |  | 23 | Ceftriaxone 1g lô 130220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-02-27 |  | 3229 |  | 128 | Ceftriaxone 1g lô 130220
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-02-26 |  | 43 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 130220
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-02-27 |  | 2083 |  | 24 | Ceftriaxone 1g lô 130220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-03-01 |  | 729 |  | 81 | Cefoperazone 1g lô 010320
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-03-01 |  | 1187 |  | 144 | Cefoperazone 1g lô 010320
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-03-02 |  | 174 |  | 20 | Cefoperazone 1g lô 010320
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-03-02 |  | 262 |  | 27 | Cefoperazone 1g lô 010320
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-03-01 |  | 340 |  | 29 | Cefoperazone 1g lô 010320
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-03-01 |  | 344 |  | 24 | Cefoperazone 1g lô 010320
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-03-02 |  | 4837 |  | 480 | Cefoperazone 1g lô 010320
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-03-02 |  | 1047 |  | 57 | Cefoperazone 1g lô 010320
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-03-01 |  | 228 |  | 41 | Cefoperazone 1g lô 010320
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-03-02 |  | 1771 |  | 24 | Cefoperazone 1g lô 010320
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-03-03 |  | 172 |  | 2 | Cefoperazone 1g lô 020320
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-03-03 |  | 44 |  | 2 | Cefoperazone 1g lô 020320
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-03-04 |  | 1306 |  | 101 | Cefoperazone 1g lô 020320
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-03-04 |  | 1694 |  | 126 | Cefoperazone 1g lô 020320
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-03-03 |  | 365 |  | 3 | Cefoperazone 1g lô 020320
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-03-03 |  | 6 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 020320
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-03-04 |  | 1617 |  | 144 | Cefoperazone 1g lô 020320
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-03-04 |  | 201 |  | 22 | Cefoperazone 1g lô 020320
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-03-03 |  | 663 |  | 5 | Cefoperazone 1g lô 020320
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-03-04 |  | 1881 |  | 124 | Cefoperazone 1g lô 020320
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-03-05 |  | 287 |  | 23 | Cefotaxime 1g lô 010320
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-03-05 |  | 157 |  | 10 | Cefotaxime 1g lô 010320
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-03-06 |  | 2149 |  | 179 | Cefotaxime 1g lô 010320
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-03-06 |  | 5149 |  | 382 | Cefotaxime 1g lô 010320
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-03-05 |  | 591 |  | 24 | Cefotaxime 1g lô 010320
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-03-05 |  | 150 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010320
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-03-06 |  | 2353 |  | 160 | Cefotaxime 1g lô 010320
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-03-06 |  | 2870 |  | 238 | Cefotaxime 1g lô 010320
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-03-05 |  | 182 |  | 23 | Cefotaxime 1g lô 010320
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-03-06 |  | 150 |  | 3 | Cefotaxime 1g lô 010320
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-03-17 |  | 10415 |  | 81 | Cefuroxime 1.5g lô 020320
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-03-17 |  | 154 |  | 70 | Cefuroxime 1.5g lô 020320
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-03-18 |  | 5283 |  | 261 | Cefuroxime 1.5g lô 020320
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-03-18 |  | 770 |  | 37 | Cefuroxime 1.5g lô 020320
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-03-17 |  | 113 |  | 17 | Cefuroxime 1.5g lô 020320
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-03-17 |  | 540 |  | 426 | Cefuroxime 1.5g lô 020320
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-03-18 |  | 486 |  | 33 | Cefuroxime 1.5g lô 020320
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-03-18 |  | 413 |  | 49 | Cefuroxime 1.5g lô 020320
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-03-17 |  | 1219 |  | 855 | Cefuroxime 1.5g lô 020320
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-03-18 |  | 372 |  | 48 | Cefuroxime 1.5g lô 020320
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-03-19 |  | 2347 |  | 24 | Cefazolin 1g lô 020320
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-03-19 |  | 242 |  | 2 | Cefazolin 1g lô 020320
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-03-20 |  | 402 |  | 47 | Cefazolin 1g lô 020320
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-03-20 |  | 252 |  | 63 | Cefazolin 1g lô 020320
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-03-19 |  | 1824 |  | 22 | Cefazolin 1g lô 020320
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-03-19 |  | 1047 |  | 10 | Cefazolin 1g lô 020320
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-03-20 |  | 409 |  | 71 | Cefazolin 1g lô 020320
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-03-20 |  | 420 |  | 74 | Cefazolin 1g lô 020320
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-03-19 |  | 365 |  | 32 | Cefazolin 1g lô 020320
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-03-20 |  | 357 |  | 55 | Cefazolin 1g lô 020320
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-03-21 |  | 60 |  | 21 | Meropenem 1g lô 010320
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-03-21 |  | 65 |  | 29 | Meropenem 1g lô 010320
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-03-21 |  | 454 |  | 18 | Meropenem 1g lô 010320
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-03-21 |  | 127 |  | 10 | Meropenem 1g lô 010320
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-03-21 |  | 2233 |  | 98 | Meropenem 1g lô 010320
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-03-21 |  | 143 |  | 120 | Meropenem 1g lô 010320
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-03-21 |  | 4316 |  | 240 | Meropenem 1g lô 010320
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-03-21 |  | 3578 |  | 200 | Meropenem 1g lô 010320
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-03-21 |  | 276 |  | 214 | Meropenem 1g lô 010320
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-03-21 |  | 4868 |  | 260 | Meropenem 1g lô 010320
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-03-23 |  | 38 |  | 2 | Meropenem 500mg lô 020320
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-03-23 |  | 435 |  | 4 | Meropenem 500mg lô 020320
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-03-23 |  | 778 |  | 39 | Meropenem 500mg lô 020320
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-03-23 |  | 419 |  | 46 | Meropenem 500mg lô 020320
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-03-23 |  | 1391 |  | 14 | Meropenem 500mg lô 020320
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-03-23 |  | 80 |  | 2 | Meropenem 500mg lô 020320
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-03-23 |  | 1202 |  | 112 | Meropenem 500mg lô 020320
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-03-23 |  | 804 |  | 47 | Meropenem 500mg lô 020320
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-03-23 |  | 116 |  | 2 | Meropenem 500mg lô 020320
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-03-23 |  | 668 |  | 39 | Meropenem 500mg lô 020320
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-03-25 |  | 395 |  | 9 | Cefuroxime 750mg lô 020320
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-03-25 |  | 631 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 020320
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-03-26 |  | 1449 |  | 20 | Cefuroxime 750mg lô 020320
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-03-26 |  | 1427 |  | 76 | Cefuroxime 750mg lô 020320
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-03-25 |  | 1178 |  | 29 | Cefuroxime 750mg lô 020320
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-03-25 |  | 761 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 020320
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-03-26 |  | 4392 |  | 214 | Cefuroxime 750mg lô 020320
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-03-26 |  | 5423 |  | 130 | Cefuroxime 750mg lô 020320
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-03-25 |  | 49 |  | 1 | Cefuroxime 750mg lô 020320
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-03-26 |  | 1729 |  | 109 | Cefuroxime 750mg lô 020320
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-03-27 |  | 190 |  | 4 | Cefotaxime 2g lô 010320
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-03-27 |  | 3387 |  | 28 | Cefotaxime 2g lô 010320
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-03-28 |  | 1857 |  | 172 | Cefotaxime 2g lô 010320
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-03-28 |  | 2251 |  | 160 | Cefotaxime 2g lô 010320
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-03-27 |  | 73 |  | 2 | Cefotaxime 2g lô 010320
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-03-27 |  | 2123 |  | 15 | Cefotaxime 2g lô 010320
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-03-28 |  | 2498 |  | 201 | Cefotaxime 2g lô 010320
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-03-28 |  | 1398 |  | 149 | Cefotaxime 2g lô 010320
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-03-27 |  | 625 |  | 6 | Cefotaxime 2g lô 010320
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-03-28 |  | 2614 |  | 188 | Cefotaxime 2g lô 010320
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-03-29 |  | 555 |  | 21 | Cefoperazone 1g lô 030320
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-03-29 |  | 290 |  | 13 | Cefoperazone 1g lô 030320
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-03-30 |  | 1583 |  | 132 | Cefoperazone 1g lô 030320
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-03-30 |  | 61 |  | 3 | Cefoperazone 1g lô 030320
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-03-29 |  | 1846 |  | 163 | Cefoperazone 1g lô 030320
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-03-29 |  | 494 |  | 9 | Cefoperazone 1g lô 030320
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-03-30 |  | 2930 |  | 238 | Cefoperazone 1g lô 030320
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-03-30 |  | 2040 |  | 39 | Cefoperazone 1g lô 030320
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-03-29 |  | 1372 |  | 75 | Cefoperazone 1g lô 030320
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-03-30 |  | 1766 |  | 167 | Cefoperazone 1g lô 030320
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-03-31 |  | 245 |  | 2 | Cefoperazone 1g lô 040320
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-03-31 |  | 195 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 040320
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-03-31 |  | 233 |  | 17 | Cefoperazone 1g lô 040320
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-03-31 |  | 1402 |  | 161 | Cefoperazone 1g lô 040320
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-03-31 |  | 787 |  | 119 | Cefoperazone 1g lô 040320
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-03-31 |  | 145 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 040320
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-03-31 |  | 1033 |  | 136 | Cefoperazone 1g lô 040320
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-03-31 |  | 318 |  | 35 | Cefoperazone 1g lô 040320
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-03-31 |  | 122 |  | 1 | Cefoperazone 1g lô 040320
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-03-31 |  | 529 |  | 46 | Cefoperazone 1g lô 040320
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-05-07 |  | 670 |  | 2 | Media fill lọ 10 ml lô 010520
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-05-07 |  | 1281 |  | 3 | Media fill lọ 10 ml lô 010520
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-05-08 |  | 340 |  | 10 | Media fill lọ 10 ml lô 010520
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-05-08 |  | 519 |  | 5 | Media fill lọ 10 ml lô 010520
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-05-07 |  | 1069 |  | 25 | Media fill lọ 10 ml lô 010520
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-05-07 |  | 54 |  | 4 | Media fill lọ 10 ml lô 010520
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-05-08 |  | 432 |  | 18 | Media fill lọ 10 ml lô 010520
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-05-08 |  | 244 |  | 4 | Media fill lọ 10 ml lô 010520
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-05-07 |  | 971 |  | 2 | Media fill lọ 10 ml lô 010520
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-05-08 |  | 1818 |  | 49 | Media fill lọ 10 ml lô 010520
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-04-04 |  | 120 |  | 8 | Cefotaxime 1g lô 010420 (lọ 10ml)
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-04-04 |  | 113 |  | 7 | Cefotaxime 1g lô 010420 (lọ 10ml)
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-04-05 |  | 1885 |  | 28 | Cefotaxime 1g lô 010420 (lọ 10ml)
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-04-05 |  | 81 |  | 2 | Cefotaxime 1g lô 010420 (lọ 10ml)
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-04-04 |  | 72 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010420 (lọ 10ml)
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-04-04 |  | 257 |  | 197 | Cefotaxime 1g lô 010420 (lọ 10ml)
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-04-05 |  | 1886 |  | 110 | Cefotaxime 1g lô 010420 (lọ 10ml)
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-04-05 |  | 4168 |  | 46 | Cefotaxime 1g lô 010420 (lọ 10ml)
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-04-04 |  | 496 |  | 114 | Cefotaxime 1g lô 010420 (lọ 10ml)
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-04-05 |  | 4102 |  | 562 | Cefotaxime 1g lô 010420 (lọ 10ml)
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-04-07 |  | 111 |  | 11 | Ceftriaxone 1g lô 140420
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-04-07 |  | 29 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 140420
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-04-08 |  | 1215 |  | 2 | Ceftriaxone 1g lô 140420
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-04-08 |  | 471 |  | 3 | Ceftriaxone 1g lô 140420
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-04-07 |  | 65 |  | 5 | Ceftriaxone 1g lô 140420
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-04-07 |  | 243 |  | 2 | Ceftriaxone 1g lô 140420
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-04-08 |  | 3321 |  | 113 | Ceftriaxone 1g lô 140420
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-04-08 |  | 2443 |  | 212 | Ceftriaxone 1g lô 140420
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-04-07 |  | 198 |  | 1 | Ceftriaxone 1g lô 140420
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-04-08 |  | 2331 |  | 110 | Ceftriaxone 1g lô 140420
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-04-09 |  | 394 |  | 16 | Ceftriaxone 1g lô 150420
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-04-09 |  | 97 |  | 6 | Ceftriaxone 1g lô 150420
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-04-10 |  | 236 |  | 167 | Ceftriaxone 1g lô 150420
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-04-10 |  | 1458 |  | 185 | Ceftriaxone 1g lô 150420
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-04-09 |  | 260 |  | 6 | Ceftriaxone 1g lô 150420
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-04-09 |  | 234 |  | 1 | Ceftriaxone 1g lô 150420
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-04-10 |  | 2250 |  | 68 | Ceftriaxone 1g lô 150420
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-04-10 |  | 1413 |  | 48 | Ceftriaxone 1g lô 150420
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-04-09 |  | 109 |  | 6 | Ceftriaxone 1g lô 150420
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-04-10 |  | 3172 |  | 210 | Ceftriaxone 1g lô 150420
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-04-11 |  | 35 |  | 2 | Ceftriaxone 1g lô 160420
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-04-11 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 160420
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-04-12 |  | 126 |  | 18 | Ceftriaxone 1g lô 160420
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-04-12 |  | 3468 |  | 274 | Ceftriaxone 1g lô 160420
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-04-11 |  | 98 |  | 1 | Ceftriaxone 1g lô 160420
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-04-11 |  | 28 |  | 3 | Ceftriaxone 1g lô 160420
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-04-12 |  | 1864 |  | 127 | Ceftriaxone 1g lô 160420
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-04-12 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 160420
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-04-11 |  | 974 |  | 15 | Ceftriaxone 1g lô 160420
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-04-12 |  | 2266 |  | 134 | Ceftriaxone 1g lô 160420
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-04-13 |  | 366 |  | 230 | Ceftriaxone 1g lô 170420
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-04-13 |  | 1323 |  | 336 | Ceftriaxone 1g lô 170420
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-04-14 |  | 1816 |  | 27 | Ceftriaxone 1g lô 170420
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-04-14 |  | 912 |  | 7 | Ceftriaxone 1g lô 170420
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-04-13 |  | 2790 |  | 136 | Ceftriaxone 1g lô 170420
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-04-13 |  | 448 |  | 42 | Ceftriaxone 1g lô 170420
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-04-14 |  | 1520 |  | 28 | Ceftriaxone 1g lô 170420
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-04-14 |  | 1185 |  | 17 | Ceftriaxone 1g lô 170420
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-04-13 |  | 2615 |  | 670 | Ceftriaxone 1g lô 170420
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-04-14 |  | 2826 |  | 119 | Ceftriaxone 1g lô 170420
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-04-15 |  | 133 |  | 17 | Ceftriaxone 1g lô 180420
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-04-15 |  | 2842 |  | 407 | Ceftriaxone 1g lô 180420
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-04-16 |  | 2919 |  | 298 | Ceftriaxone 1g lô 180420
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-04-16 |  | 543 |  | 20 | Ceftriaxone 1g lô 180420
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-04-15 |  | 632 |  | 12 | Ceftriaxone 1g lô 180420
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-04-15 |  | 109 |  | 78 | Ceftriaxone 1g lô 180420
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-04-16 |  | 2058 |  | 266 | Ceftriaxone 1g lô 180420
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-04-16 |  | 2596 |  | 173 | Ceftriaxone 1g lô 180420
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-04-15 |  | 508 |  | 19 | Ceftriaxone 1g lô 180420
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-04-16 |  | 2519 |  | 209 | Ceftriaxone 1g lô 180420
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-04-17 |  | 79 |  | 68 | Ceftriaxone 1g lô 190420
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-04-17 |  | 392 |  | 39 | Ceftriaxone 1g lô 190420
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-04-17 |  | 420 |  | 29 | Ceftriaxone 1g lô 190420
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-04-17 |  | 492 |  | 50 | Ceftriaxone 1g lô 190420
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-04-17 |  | 1200 |  | 17 | Ceftriaxone 1g lô 190420
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-04-17 |  | 119 |  | 39 | Ceftriaxone 1g lô 190420
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-04-17 |  | 4793 |  | 198 | Ceftriaxone 1g lô 190420
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-04-17 |  | 2699 |  | 76 | Ceftriaxone 1g lô 190420
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-04-17 |  | 1958 |  | 27 | Ceftriaxone 1g lô 190420
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-04-17 |  | 1770 |  | 13 | Ceftriaxone 1g lô 190420
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-04-20 |  | 1376 |  | 6 | Ceftizoxime 1g lô 020420
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-04-20 |  | 2049 |  | 8 | Ceftizoxime 1g lô 020420
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-04-21 |  | 353 |  | 69 | Ceftizoxime 1g lô 020420
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-04-21 |  | 711 |  | 10 | Ceftizoxime 1g lô 020420
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-04-20 |  | 3 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 020420
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-04-20 |  | 193 |  | 15 | Ceftizoxime 1g lô 020420
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-04-21 |  | 1137 |  | 33 | Ceftizoxime 1g lô 020420
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-04-21 |  | 1840 |  | 44 | Ceftizoxime 1g lô 020420
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-04-20 |  | 54 |  | 2 | Ceftizoxime 1g lô 020420
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-04-21 |  | 2269 |  | 31 | Ceftizoxime 1g lô 020420
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-04-22 |  | 535 |  | 5 | Ceftazidime 0.5g lô 010420
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-04-22 |  | 2400 |  | 24 | Ceftazidime 0.5g lô 010420
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-04-23 |  | 435 |  | 28 | Ceftazidime 0.5g lô 010420
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-04-23 |  | 718 |  | 66 | Ceftazidime 0.5g lô 010420
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-04-22 |  | 112 |  | 3 | Ceftazidime 0.5g lô 010420
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-04-22 |  | 339 |  | 12 | Ceftazidime 0.5g lô 010420
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-04-23 |  | 985 |  | 43 | Ceftazidime 0.5g lô 010420
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-04-23 |  | 1345 |  | 64 | Ceftazidime 0.5g lô 010420
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-04-22 |  | 85 |  | 2 | Ceftazidime 0.5g lô 010420
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-04-23 |  | 253 |  | 24 | Ceftazidime 0.5g lô 010420
Phòng đệm 3 Buffer room 3 | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11079_4 | 2020-04-03 |  | 232 |  | 8
Phòng đệm 3 Buffer room 3 | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11079_4 | 2020-04-10 |  | 420 |  | 23
Phòng đệm 3 Buffer room 3 | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11079_4 | 2020-04-17 |  | 768 |  | 12
Phòng đệm 3 Buffer room 3 | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11079_4 | 2020-04-24 |  | 447 |  | 15
Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11076_4 | 2020-04-03 |  | 78 |  | 4
Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11076_4 | 2020-04-10 |  | 832 |  | 10
Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11076_4 | 2020-04-17 |  | 1232 |  | 83
Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11076_4 | 2020-04-24 |  | 58 |  | 2
Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area) | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11077_1 | 2020-04-03 |  | 1952 |  | 22
Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area) | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11077_1 | 2020-04-10 |  | 322 |  | 10
Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area) | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11077_1 | 2020-04-17 |  | 716 |  | 14
Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area) | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11077_1 | 2020-04-24 |  | 865 |  | 27
Phòng đệm 3 Buffer room 3 | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11079_4 | 2020-05-06 |  | 67 |  | 2
Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11076_4 | 2020-05-06 |  | 248 |  | 11
Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area) | 3 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11077_1 | 2020-05-06 |  | 1396 |  | 44
Phòng đệm 3 Buffer room 3 | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11079_4 | 2020-05-06 |  | 139 |  | 6
Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11076_4 | 2020-05-14 |  | 441 |  | 13
Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area) | 3 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11077_1 | 2020-05-14 |  | 301 |  | 20
Phòng đệm 3 Buffer room 3 | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11079_4 | 2020-05-21 |  | 557 |  | 43
Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11076_4 | 2020-05-21 |  | 1713 |  | 49
Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area) | 3 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11077_1 | 2020-05-21 |  | 902 |  | 13
Phòng đệm 3 Buffer room 3 | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11079_4 | 2020-05-28 |  | 1004 |  | 39
Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11076_4 | 2020-05-28 |  | 513 |  | 20
Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area) | 3 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11077_1 | 2020-05-28 |  | 657 |  | 17
Phòng đệm 3 Buffer room 3 | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11079_4 | 2020-06-04 |  | 2396 |  | 120
Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11076_4 | 2020-06-04 |  | 1107 |  | 21
Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area) | 3 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11077_1 | 2020-06-04 |  | 374 |  | 30
Phòng đệm 3 Buffer room 3 | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11079_4 | 2020-06-11 |  | 205 |  | 14
Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11076_4 | 2020-06-11 |  | 1252 |  | 54
Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area) | 3 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11077_1 | 2020-06-11 |  | 219 |  | 20
Phòng đệm 3 Buffer room 3 | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11079_4 | 2020-06-18 |  | 400 |  | 7
Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11076_4 | 2020-06-18 |  | 17 |  | 1
Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area) | 3 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11077_1 | 2020-06-18 |  | 21 |  | 0
Phòng đệm 3 Buffer room 3 | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11079_4 | 2020-06-25 |  | 702 |  | 20
Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11076_4 | 2020-06-25 |  | 1306 |  | 245
Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area) | 3 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11077_1 | 2020-06-25 |  | 1286 |  | 17
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2
Phòng đệm 3 Buffer room 3 | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11079_4
Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area) | 3 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11077_1
Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11076_4
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-04-24 |  | 40 |  | 1 | Cefoperazone 1g lô 050420
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-04-24 |  | 1564 |  | 20 | Cefoperazone 1g lô 050420
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-04-25 |  | 793 |  | 76 | Cefoperazone 1g lô 050420
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-04-25 |  | 96 |  | 14 | Cefoperazone 1g lô 050420
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-04-24 |  | 886 |  | 108 | Cefoperazone 1g lô 050420
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-04-24 |  | 287 |  | 6 | Cefoperazone 1g lô 050420
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-04-25 |  | 2166 |  | 196 | Cefoperazone 1g lô 050420
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-04-25 |  | 1084 |  | 100 | Cefoperazone 1g lô 050420
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-04-24 |  | 4 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 050420
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-04-25 |  | 862 |  | 56 | Cefoperazone 1g lô 050420
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-04-26 |  | 743 |  | 2 | Cefmetazole 1g lô 020420
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-04-26 |  | 425 |  | 28 | Cefmetazole 1g lô 020420
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-04-27 |  | 569 |  | 43 | Cefmetazole 1g lô 020420
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-04-27 |  | 1066 |  | 86 | Cefmetazole 1g lô 020420
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-04-26 |  | 8 |  | 5 | Cefmetazole 1g lô 020420
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-04-26 |  | 27 |  | 5 | Cefmetazole 1g lô 020420
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-04-27 |  | 1256 |  | 32 | Cefmetazole 1g lô 020420
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-04-27 |  | 745 |  | 25 | Cefmetazole 1g lô 020420
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-04-26 |  | 896 |  | 27 | Cefmetazole 1g lô 020420
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-04-27 |  | 2147 |  | 102 | Cefmetazole 1g lô 020420
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-05-11 |  | 116 |  | 2 | Cefuroxime 1.5g lô 030520
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-05-11 |  | 187 |  | 7 | Cefuroxime 1.5g lô 030520
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-05-12 |  | 505 |  | 15 | Cefuroxime 1.5g lô 030520
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-05-12 |  | 456 |  | 8 | Cefuroxime 1.5g lô 030520
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-05-11 |  | 582 |  | 12 | Cefuroxime 1.5g lô 030520
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-05-11 |  | 129 |  | 4 | Cefuroxime 1.5g lô 030520
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-05-12 |  | 3906 |  | 249 | Cefuroxime 1.5g lô 030520
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-05-12 |  | 1453 |  | 156 | Cefuroxime 1.5g lô 030520
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-05-11 |  | 69 |  | 4 | Cefuroxime 1.5g lô 030520
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-05-12 |  | 1980 |  | 84 | Cefuroxime 1.5g lô 030520
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-05-13 |  | 498 |  | 23 | Cefoperazone 1g lô 060520
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-05-13 |  | 958 |  | 46 | Cefoperazone 1g lô 060520
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-05-14 |  | 2397 |  | 153 | Cefoperazone 1g lô 060520
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-05-14 |  | 345 |  | 25 | Cefoperazone 1g lô 060520
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-05-13 |  | 219 |  | 5 | Cefoperazone 1g lô 060520
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-05-13 |  | 914 |  | 64 | Cefoperazone 1g lô 060520
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-05-14 |  | 1687 |  | 52 | Cefoperazone 1g lô 060520
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-05-14 |  | 801 |  | 52 | Cefoperazone 1g lô 060520
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-05-13 |  | 96 |  | 14 | Cefoperazone 1g lô 060520
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-05-14 |  | 1077 |  | 66 | Cefoperazone 1g lô 060520
Phòng đệm 3 Buffer room 3 | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11079_4 | 2020-07-06 |  | 197 |  | 25
Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11076_4 | 2020-07-06 |  | 65 |  | 3
Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area) | 3 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11077_1 | 2020-07-06 |  | 26 |  | 5
Phòng đệm 3 Buffer room 3 | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11079_4 | 2020-07-13 |  | 1106 |  | 109
Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11076_4 | 2020-07-13 |  | 590 |  | 42
Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area) | 3 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11077_1 | 2020-07-13 |  | 749 |  | 68
Phòng đệm 3 Buffer room 3 | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11079_4 | 2020-07-20 |  | 29 |  | 3
Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11076_4 | 2020-07-20 |  | 100 |  | 8
Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area) | 3 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11077_1 | 2020-07-20 |  | 85 |  | 48
Phòng đệm 3 Buffer room 3 | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11079_4 | 2020-07-27 |  | 989 |  | 68
Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11076_4 | 2020-07-27 |  | 410 |  | 17
Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area) | 3 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11077_1 | 2020-07-27 |  | 194 |  | 23
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-05-15 |  | 136 |  | 5 | Meropenem 500mg lô 030520
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-05-15 |  | 189 |  | 5 | Meropenem 500mg lô 030520
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-05-16 |  | 244 |  | 18 | Meropenem 500mg lô 030520
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-05-16 |  | 496 |  | 39 | Meropenem 500mg lô 030520
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-05-15 |  | 860 |  | 84 | Meropenem 500mg lô 030520
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-05-15 |  | 92 |  | 6 | Meropenem 500mg lô 030520
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-05-16 |  | 4811 |  | 200 | Meropenem 500mg lô 030520
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-05-16 |  | 82 |  | 30 | Meropenem 500mg lô 030520
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-05-15 |  | 181 |  | 10 | Meropenem 500mg lô 030520
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-05-16 |  | 3550 |  | 396 | Meropenem 500mg lô 030520
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-05-18 |  | 2651 |  | 14 | Ceftizoxime 1g lô 030520
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-05-18 |  | 1135 |  | 15 | Ceftizoxime 1g lô 030520
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-05-19 |  | 4898 |  | 186 | Ceftizoxime 1g lô 030520
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-05-19 |  | 1623 |  | 56 | Ceftizoxime 1g lô 030520
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-05-18 |  | 3318 |  | 12 | Ceftizoxime 1g lô 030520
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-05-18 |  | 200 |  | 12 | Ceftizoxime 1g lô 030520
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-05-19 |  | 501 |  | 30 | Ceftizoxime 1g lô 030520
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-05-19 |  | 197 |  | 7 | Ceftizoxime 1g lô 030520
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-05-18 |  | 642 |  | 39 | Ceftizoxime 1g lô 030520
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-05-19 |  | 6718 |  | 153 | Ceftizoxime 1g lô 030520
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-05-20 |  | 470 |  | 27 | Meropenem 1g lô 020520
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-05-20 |  | 67 |  | 29 | Meropenem 1g lô 020520
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-05-21 |  | 2068 |  | 388 | Meropenem 1g lô 020520
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-05-21 |  | 2372 |  | 555 | Meropenem 1g lô 020520
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-05-20 |  | 1137 |  | 1 | Meropenem 1g lô 020520
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-05-20 |  | 1495 |  | 10 | Meropenem 1g lô 020520
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-05-21 |  | 3019 |  | 59 | Meropenem 1g lô 020520
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-05-21 |  | 1982 |  | 32 | Meropenem 1g lô 020520
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-05-20 |  | 1071 |  | 7 | Meropenem 1g lô 020520
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-05-21 |  | 1452 |  | 67 | Meropenem 1g lô 020520
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-05-22 |  | 249 |  | 4 | Cefazolin 1g lô 030520
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-05-22 |  | 1402 |  | 21 | Cefazolin 1g lô 030520
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-05-23 |  | 122 |  | 30 | Cefazolin 1g lô 030520
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-05-23 |  | 105 |  | 24 | Cefazolin 1g lô 030520
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-05-22 |  | 152 |  | 44 | Cefazolin 1g lô 030520
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-05-22 |  | 131 |  | 29 | Cefazolin 1g lô 030520
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-05-23 |  | 1789 |  | 49 | Cefazolin 1g lô 030520
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-05-23 |  | 1199 |  | 59 | Cefazolin 1g lô 030520
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-05-22 |  | 364 |  | 46 | Cefazolin 1g lô 030520
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-05-23 |  | 498 |  | 7 | Cefazolin 1g lô 030520
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-05-25 |  | 876 |  | 7 | Cefuroxime 750mg lô 030520
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-05-25 |  | 1016 |  | 9 | Cefuroxime 750mg lô 030520
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-05-26 |  | 2571 |  | 44 | Cefuroxime 750mg lô 030520
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-05-26 |  | 2524 |  | 63 | Cefuroxime 750mg lô 030520
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-05-25 |  | 49 |  | 18 | Cefuroxime 750mg lô 030520
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-05-25 |  | 617 |  | 40 | Cefuroxime 750mg lô 030520
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-05-26 |  | 2357 |  | 103 | Cefuroxime 750mg lô 030520
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-05-26 |  | 1919 |  | 82 | Cefuroxime 750mg lô 030520
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-05-25 |  | 90 |  | 6 | Cefuroxime 750mg lô 030520
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-05-26 |  | 3536 |  | 57 | Cefuroxime 750mg lô 030520
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-05-27 |  | 542 |  | 10 | Ceftizoxime 1g lô 040520
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-05-27 |  | 261 |  | 11 | Ceftizoxime 1g lô 040520
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-05-28 |  | 481 |  | 21 | Ceftizoxime 1g lô 040520
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-05-28 |  | 1114 |  | 81 | Ceftizoxime 1g lô 040520
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-05-27 |  | 6169 |  | 253 | Ceftizoxime 1g lô 040520
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-05-27 |  | 118 |  | 5 | Ceftizoxime 1g lô 040520
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-05-28 |  | 1337 |  | 20 | Ceftizoxime 1g lô 040520
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-05-28 |  | 2437 |  | 45 | Ceftizoxime 1g lô 040520
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-05-27 |  | 879 |  | 54 | Ceftizoxime 1g lô 040520
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-05-28 |  | 1729 |  | 64 | Ceftizoxime 1g lô 040520
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-05-29 |  | 2537 |  | 27 | Cefoperazone 1g lô 070520
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-05-29 |  | 2822 |  | 23 | Cefoperazone 1g lô 070520
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-05-29 |  | 702 |  | 40 | Cefoperazone 1g lô 070520
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-05-29 |  | 325 |  | 18 | Cefoperazone 1g lô 070520
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-05-29 |  | 1271 |  | 91 | Cefoperazone 1g lô 070520
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-05-29 |  | 1315 |  | 13 | Cefoperazone 1g lô 070520
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-05-29 |  | 4294 |  | 263 | Cefoperazone 1g lô 070520
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-05-30 |  | 5732 |  | 192 | Cefoperazone 1g lô 070520
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-05-29 |  | 139 |  | 1 | Cefoperazone 1g lô 070520
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-05-30 |  | 4147 |  | 87 | Cefoperazone 1g lô 070520
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-06-11 |  | 286 |  | 30 | Cefuroxime 1.5g lô 040620
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-06-11 |  | 62 |  | 3 | Cefuroxime 1.5g lô 040620
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-06-12 |  | 3111 |  | 402 | Cefuroxime 1.5g lô 040620
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-06-12 |  | 1239 |  | 121 | Cefuroxime 1.5g lô 040620
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-06-11 |  | 37 |  | 4 | Cefuroxime 1.5g lô 040620
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-06-11 |  | 245 |  | 5 | Cefuroxime 1.5g lô 040620
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-06-12 |  | 1258 |  | 207 | Cefuroxime 1.5g lô 040620
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-06-12 |  | 1802 |  | 250 | Cefuroxime 1.5g lô 040620
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-06-11 |  | 131 |  | 8 | Cefuroxime 1.5g lô 040620
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-06-12 |  | 1553 |  | 112 | Cefuroxime 1.5g lô 040620
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-06-02 |  | 817 |  | 109 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 030620
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-06-02 |  | 447 |  | 44 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 030620
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-06-03 |  | 84 |  | 4 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 030620
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-06-03 |  | 992 |  | 6 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 030620
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-06-02 |  | 3201 |  | 106 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 030620
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-06-02 |  | 6040 |  | 660 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 030620
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-06-03 |  | 7483 |  | 735 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 030620
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-06-03 |  | 5603 |  | 375 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 030620
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-06-02 |  | 74 |  | 12 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 030620
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-06-03 |  | 2590 |  | 59 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 030620
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-05-31 |  | 558 |  | 8 | Cefoperazone 1g lô 080520
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-05-31 |  | 303 |  | 16 | Cefoperazone 1g lô 080520
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-05-31 |  | 420 |  | 7 | Cefoperazone 1g lô 080520
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-05-31 |  | 1047 |  | 6 | Cefoperazone 1g lô 080520
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-05-31 |  | 966 |  | 80 | Cefoperazone 1g lô 080520
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-05-31 |  | 137 |  | 8 | Cefoperazone 1g lô 080520
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-05-31 |  | 3323 |  | 120 | Cefoperazone 1g lô 080520
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-05-31 |  | 3467 |  | 207 | Cefoperazone 1g lô 080520
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-05-31 |  | 124 |  | 2 | Cefoperazone 1g lô 080520
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-05-31 |  | 4221 |  | 33 | Cefoperazone 1g lô 080520
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-06-04 |  | 2927 |  | 747 | Meropenem 1g lô 030620
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-06-04 |  | 186 |  | 29 | Meropenem 1g lô 030620
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-06-04 |  | 558 |  | 24 | Meropenem 1g lô 030620
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-06-04 |  | 207 |  | 15 | Meropenem 1g lô 030620
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-06-04 |  | 748 |  | 60 | Meropenem 1g lô 030620
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-06-04 |  | 134 |  | 5 | Meropenem 1g lô 030620
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-06-04 |  | 1495 |  | 8 | Meropenem 1g lô 030620
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-06-04 |  | 50 |  | 3 | Meropenem 1g lô 030620
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-06-04 |  | 351 |  | 5 | Meropenem 1g lô 030620
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-06-04 |  | 376 |  | 25 | Meropenem 1g lô 030620
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-06-09 |  | 87 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 040620
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-06-09 |  | 18 |  | 4 | Meropenem 500mg lô 040620
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-06-10 |  | 1048 |  | 44 | Meropenem 500mg lô 040620
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-06-10 |  | 1012 |  | 45 | Meropenem 500mg lô 040620
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-06-09 |  | 6 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 040620
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-06-09 |  | 342 |  | 3 | Meropenem 500mg lô 040620
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-06-10 |  | 972 |  | 32 | Meropenem 500mg lô 040620
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-06-10 |  | 1078 |  | 36 | Meropenem 500mg lô 040620
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-06-09 |  | 867 |  | 157 | Meropenem 500mg lô 040620
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-06-10 |  | 1635 |  | 101 | Meropenem 500mg lô 040620
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-06-13 |  | 336 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 040620
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-06-13 |  | 331 |  | 5 | Cefuroxime 750mg lô 040620
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-06-13 |  | 3275 |  | 32 | Cefuroxime 750mg lô 040620
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-06-13 |  | 735 |  | 82 | Cefuroxime 750mg lô 040620
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-06-13 |  | 256 |  | 12 | Cefuroxime 750mg lô 040620
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-06-13 |  | 4 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 040620
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-06-13 |  | 110 |  | 11 | Cefuroxime 750mg lô 040620
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-06-13 |  | 791 |  | 59 | Cefuroxime 750mg lô 040620
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-06-13 |  | 167 |  | 9 | Cefuroxime 750mg lô 040620
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-06-13 |  | 249 |  | 23 | Cefuroxime 750mg lô 040620
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-06-21 |  | 461 |  | 13 | Ceftriaxone 1g lô 210620
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-06-21 |  | 294 |  | 4 | Ceftriaxone 1g lô 210620
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-06-22 |  | 768 |  | 71 | Ceftriaxone 1g lô 210620
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-06-22 |  | 1796 |  | 108 | Ceftriaxone 1g lô 210620
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-06-21 |  | 877 |  | 15 | Ceftriaxone 1g lô 210620
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-06-21 |  | 557 |  | 433 | Ceftriaxone 1g lô 210620
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-06-22 |  | 698 |  | 48 | Ceftriaxone 1g lô 210620
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-06-22 |  | 507 |  | 31 | Ceftriaxone 1g lô 210620
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-06-21 |  | 599 |  | 470 | Ceftriaxone 1g lô 210620
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-06-22 |  | 1188 |  | 60 | Ceftriaxone 1g lô 210620
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-06-23 |  | 376 |  | 8 | Ceftriaxone 1g lô 220620
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-06-23 |  | 55 |  | 14 | Ceftriaxone 1g lô 220620
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-06-23 |  | 1216 |  | 31 | Ceftriaxone 1g lô 220620
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-06-24 |  | 1528 |  | 48 | Ceftriaxone 1g lô 220620
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-06-23 |  | 813 |  | 94 | Ceftriaxone 1g lô 220620
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-06-23 |  | 549 |  | 13 | Ceftriaxone 1g lô 220620
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-06-24 |  | 1328 |  | 4 | Ceftriaxone 1g lô 220620
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-06-24 |  | 1640 |  | 79 | Ceftriaxone 1g lô 220620
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-06-23 |  | 343 |  | 6 | Ceftriaxone 1g lô 220620
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-06-24 |  | 1965 |  | 151 | Ceftriaxone 1g lô 220620
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-06-25 |  | 582 |  | 9 | Ceftriaxone 1g lô 230620
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-06-25 |  | 501 |  | 7 | Ceftriaxone 1g lô 230620
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-06-25 |  | 1191 |  | 10 | Ceftriaxone 1g lô 230620
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-06-25 |  | 1315 |  | 169 | Ceftriaxone 1g lô 230620
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-06-25 |  | 8115 |  | 76 | Ceftriaxone 1g lô 230620
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-06-25 |  | 196 |  | 14 | Ceftriaxone 1g lô 230620
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-06-26 |  | 1202 |  | 33 | Ceftriaxone 1g lô 230620
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-06-26 |  | 2373 |  | 152 | Ceftriaxone 1g lô 230620
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-06-25 |  | 625 |  | 23 | Ceftriaxone 1g lô 230620
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-06-26 |  | 1886 |  | 72 | Ceftriaxone 1g lô 230620
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-06-30 |  | 402 |  | 2 | Cefoperazone 1g lô 090620
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-06-30 |  | 186 |  | 8 | Cefoperazone 1g lô 090620
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-07-01 |  | 20 |  | 9 | Cefoperazone 1g lô 090620
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-07-01 |  | 30 |  | 18 | Cefoperazone 1g lô 090620
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-06-30 |  | 343 |  | 20 | Cefoperazone 1g lô 090620
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-06-30 |  | 273 |  | 4 | Cefoperazone 1g lô 090620
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-07-01 |  | 4207 |  | 174 | Cefoperazone 1g lô 090620
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-07-01 |  | 1718 |  | 78 | Cefoperazone 1g lô 090620
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-06-30 |  | 41 |  | 4 | Cefoperazone 1g lô 090620
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-07-01 |  | 2072 |  | 45 | Cefoperazone 1g lô 090620
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-06-19 |  | 77 |  | 61 | Ceftriaxone 1g lô 200620
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-06-19 |  | 390 |  | 102 | Ceftriaxone 1g lô 200620
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-06-20 |  | 1673 |  | 88 | Ceftriaxone 1g lô 200620
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-06-20 |  | 270 |  | 4 | Ceftriaxone 1g lô 200620
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-06-19 |  | 998 |  | 88 | Ceftriaxone 1g lô 200620
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-06-19 |  | 393 |  | 164 | Ceftriaxone 1g lô 200620
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-06-20 |  | 332 |  | 26 | Ceftriaxone 1g lô 200620
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-06-20 |  | 5375 |  | 206 | Ceftriaxone 1g lô 200620
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-06-19 |  | 1170 |  | 822 | Ceftriaxone 1g lô 200620
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-06-20 |  | 2976 |  | 123 | Ceftriaxone 1g lô 200620
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-07-20 |  | 790 |  | 10 | Cefazolin 1g lô 050720
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-07-20 |  | 801 |  | 18 | Cefazolin 1g lô 050720
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-07-20 |  | 253 |  | 16 | Cefazolin 1g lô 050720
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-07-20 |  | 729 |  | 37 | Cefazolin 1g lô 050720
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-07-20 |  | 84 |  | 6 | Cefazolin 1g lô 050720
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-07-20 |  | 244 |  | 26 | Cefazolin 1g lô 050720
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-07-20 |  | 644 |  | 31 | Cefazolin 1g lô 050720
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-07-20 |  | 441 |  | 34 | Cefazolin 1g lô 050720
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-07-20 |  | 133 |  | 2 | Cefazolin 1g lô 050720
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-07-20 |  | 811 |  | 115 | Cefazolin 1g lô 050720
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-07-07 |  | 1588 |  | 28 | Cefotiam 1g lô 010720
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-07-07 |  | 82 |  | 5 | Cefotiam 1g lô 010720
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-07-07 |  | 333 |  | 4 | Cefotiam 1g lô 010720
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-07-08 |  | 884 |  | 24 | Cefotiam 1g lô 010720
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-07-07 |  | 294 |  | 17 | Cefotiam 1g lô 010720
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-07-07 |  | 592 |  | 10 | Cefotiam 1g lô 010720
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-07-08 |  | 3671 |  | 82 | Cefotiam 1g lô 010720
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-07-08 |  | 4266 |  | 154 | Cefotiam 1g lô 010720
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-07-07 |  | 259 |  | 3 | Cefotiam 1g lô 010720
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-07-08 |  | 1311 |  | 10 | Cefotiam 1g lô 010720
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-07-22 |  | 123 |  | 3 | Cefazolin 1g lô 060720
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-07-22 |  | 79 |  | 5 | Cefazolin 1g lô 060720
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-07-22 |  | 207 |  | 18 | Cefazolin 1g lô 060720
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-07-22 |  | 147 |  | 10 | Cefazolin 1g lô 060720
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-07-22 |  | 198 |  | 11 | Cefazolin 1g lô 060720
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-07-22 |  | 861 |  | 17 | Cefazolin 1g lô 060720
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-07-22 |  | 1900 |  | 756 | Cefazolin 1g lô 060720
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-07-22 |  | 368 |  | 44 | Cefazolin 1g lô 060720
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-07-22 |  | 737 |  | 8 | Cefazolin 1g lô 060720
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-07-22 |  | 1013 |  | 114 | Cefazolin 1g lô 060720
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6
Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11076_4
Phòng đệm 3 Buffer room 3 | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11079_4
Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area) | 3 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11077_1
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8
Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11076_4
Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area) | 3 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11077_1
Phòng đệm 3 Buffer room 3 | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11079_4
Phòng đệm 3 Buffer room 3 | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11079_4 | 2020-09-05 |  | 6659 |  | 16
Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11076_4 | 2020-09-05 |  | 726 |  | 28
Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area) | 3 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11077_1 | 2020-09-05 |  | 2032 |  | 23
Phòng đệm 3 Buffer room 3 | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11079_4 | 2020-09-05 |  | 210 |  | 8
Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11076_4 | 2020-09-12 |  | 155 |  | 9
Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area) | 3 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11077_1 | 2020-09-12 |  | 284 |  | 1
Phòng đệm 3 Buffer room 3 | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11079_4 | 2020-09-20 |  | 11 |  | 0
Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11076_4 | 2020-09-20 |  | 2 |  | 2
Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area) | 3 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11077_1 | 2020-09-20 |  | 93 |  | 13
Phòng đệm 3 Buffer room 3 | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11079_4 | 2020-09-26 |  | 238 |  | 2
Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11076_4 | 2020-09-26 |  | 303 |  | 2
Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area) | 3 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11077_1 | 2020-09-26 |  | 218 |  | 1
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-07-11 |  | 2 |  | 1 | Cefoperazone 1g lô 100720
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-07-11 |  | 184 |  | 11 | Cefoperazone 1g lô 100720
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-07-12 |  | 2970 |  | 361 | Cefoperazone 1g lô 100720
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-07-12 |  | 1122 |  | 126 | Cefoperazone 1g lô 100720
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-07-11 |  | 360 |  | 14 | Cefoperazone 1g lô 100720
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-07-11 |  | 12 |  | 9 | Cefoperazone 1g lô 100720
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-07-12 |  | 1208 |  | 80 | Cefoperazone 1g lô 100720
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-07-12 |  | 2200 |  | 157 | Cefoperazone 1g lô 100720
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-07-11 |  | 42 |  | 2 | Cefoperazone 1g lô 100720
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-07-12 |  | 702 |  | 56 | Cefoperazone 1g lô 100720
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-07-13 |  | 235 |  | 10 | Cefuroxime 1.5g lô 050720
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-07-13 |  | 169 |  | 22 | Cefuroxime 1.5g lô 050720
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-07-14 |  | 1002 |  | 45 | Cefuroxime 1.5g lô 050720
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-07-14 |  | 789 |  | 21 | Cefuroxime 1.5g lô 050720
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-07-13 |  | 468 |  | 14 | Cefuroxime 1.5g lô 050720
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-07-13 |  | 1290 |  | 135 | Cefuroxime 1.5g lô 050720
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-07-14 |  | 1975 |  | 105 | Cefuroxime 1.5g lô 050720
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-07-14 |  | 1280 |  | 173 | Cefuroxime 1.5g lô 050720
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-07-13 |  | 1340 |  | 66 | Cefuroxime 1.5g lô 050720
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-07-14 |  | 2133 |  | 186 | Cefuroxime 1.5g lô 050720
Phòng đệm 3 Buffer room 3 | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11079_4 | 2020-08-03 |  | 7163 |  | 111
Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11076_4 | 2020-08-03 |  | 3729 |  | 144
Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area) | 3 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11077_1 | 2020-08-03 |  | 5936 |  | 160
Phòng đệm 3 Buffer room 3 | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11079_4 | 2020-08-10 |  | 2071 |  | 77
Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11076_4 | 2020-08-10 |  | 846 |  | 45
Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area) | 3 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11077_1 | 2020-08-10 |  | 456 |  | 27
Phòng đệm 3 Buffer room 3 | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11079_4 | 2020-08-17 |  | 1178 |  | 115
Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11076_4 | 2020-08-17 |  | 746 |  | 90
Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area) | 3 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11077_1 | 2020-08-17 |  | 1134 |  | 56
Phòng đệm 3 Buffer room 3 | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11079_4 | 2020-08-24 |  | 2187 |  | 240
Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11076_4 | 2020-08-24 |  | 588 |  | 39
Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area) | 3 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11077_1 | 2020-08-24 |  | 947 |  | 42
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-07-15 |  | 118 |  | 90 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 010720
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-07-15 |  | 216 |  | 164 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 010720
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-07-15 |  | 80 |  | 9 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 010720
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-07-15 |  | 42 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 010720
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-07-15 |  | 733 |  | 36 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 010720
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-07-15 |  | 285 |  | 252 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 010720
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-07-15 |  | 1124 |  | 86 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 010720
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-07-15 |  | 548 |  | 56 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 010720
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-07-15 |  | 2695 |  | 220 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 010720
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-07-15 |  | 1619 |  | 191 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 010720
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-07-09 |  | 29 |  | 4 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 040720
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-07-09 |  | 132 |  | 5 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 040720
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-07-10 |  | 1177 |  | 126 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 040720
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-07-10 |  | 327 |  | 6 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 040720
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-07-09 |  | 101 |  | 12 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 040720
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-07-09 |  | 16 |  | 8 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 040720
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-07-10 |  | 1010 |  | 34 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 040720
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-07-10 |  | 1793 |  | 107 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 040720
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-07-09 |  | 187 |  | 1 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 040720
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-07-10 |  | 1942 |  | 11 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 040720
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-07-17 |  | 1048 |  | 17 | Cefazolin 1 g lô 040720
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-07-17 |  | 95 |  | 32 | Cefazolin 1 g lô 040720
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-07-17 |  | 919 |  | 12 | Cefazolin 1 g lô 040720
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-07-17 |  | 338 |  | 65 | Cefazolin 1 g lô 040720
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-07-17 |  | 58 |  | 36 | Cefazolin 1 g lô 040720
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-07-17 |  | 393 |  | 16 | Cefazolin 1 g lô 040720
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-07-17 |  | 1098 |  | 231 | Cefazolin 1 g lô 040720
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-07-17 |  | 4823 |  | 73 | Cefazolin 1 g lô 040720
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-07-17 |  | 1543 |  | 82 | Cefazolin 1 g lô 040720
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-07-17 |  | 838 |  | 81 | Cefazolin 1 g lô 040720
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-07-24 |  | 213 |  | 10 | Cefuroxime 750mg lô 050720
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-07-24 |  | 34 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 050720
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-07-25 |  | 1697 |  | 54 | Cefuroxime 750mg lô 050720
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-07-25 |  | 2471 |  | 80 | Cefuroxime 750mg lô 050720
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-07-24 |  | 316 |  | 19 | Cefuroxime 750mg lô 050720
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-07-24 |  | 433 |  | 4 | Cefuroxime 750mg lô 050720
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-07-25 |  | 1932 |  | 148 | Cefuroxime 750mg lô 050720
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-07-25 |  | 2138 |  | 179 | Cefuroxime 750mg lô 050720
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-07-24 |  | 113 |  | 8 | Cefuroxime 750mg lô 050720
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-07-25 |  | 3693 |  | 241 | Cefuroxime 750mg lô 050720
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-07-27 |  | 521 |  | 5 | Cefotiam 1g lô 020720
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-07-27 |  | 1738 |  | 7 | Cefotiam 1g lô 020720
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-07-27 |  | 527 |  | 16 | Cefotiam 1g lô 020720
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-07-27 |  | 89 |  | 8 | Cefotiam 1g lô 020720
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-07-27 |  | 366 |  | 34 | Cefotiam 1g lô 020720
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-07-27 |  | 55 |  | 11 | Cefotiam 1g lô 020720
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-07-28 |  | 63 |  | 7 | Cefotiam 1g lô 020720
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-07-28 |  | 2289 |  | 31 | Cefotiam 1g lô 020720
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-07-27 |  | 108 |  | 12 | Cefotiam 1g lô 020720
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-07-28 |  | 743 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 020720
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-07-29 |  | 502 |  | 7 | Cefuroxime 1.5g lô 060720
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-07-29 |  | 74 |  | 1 | Cefuroxime 1.5g lô 060720
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-07-30 |  | 2536 |  | 246 | Cefuroxime 1.5g lô 060720
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-07-30 |  | 1030 |  | 114 | Cefuroxime 1.5g lô 060720
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-07-29 |  | 403 |  | 1 | Cefuroxime 1.5g lô 060720
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-07-29 |  | 43 |  | 3 | Cefuroxime 1.5g lô 060720
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-07-30 |  | 5967 |  | 320 | Cefuroxime 1.5g lô 060720
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-07-30 |  | 1558 |  | 81 | Cefuroxime 1.5g lô 060720
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-07-29 |  | 93 |  | 4 | Cefuroxime 1.5g lô 060720
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-07-30 |  | 2030 |  | 131 | Cefuroxime 1.5g lô 060720
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-07-31 |  | 186 |  | 1 | Cefuroxime 1.5g lô 070720
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-07-31 |  | 1070 |  | 4 | Cefuroxime 1.5g lô 070720
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-07-31 |  | 1280 |  | 46 | Cefuroxime 1.5g lô 070720
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-07-31 |  | 1304 |  | 74 | Cefuroxime 1.5g lô 070720
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-07-31 |  | 14 |  | 1 | Cefuroxime 1.5g lô 070720
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-07-31 |  | 696 |  | 6 | Cefuroxime 1.5g lô 070720
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-07-31 |  | 2497 |  | 190 | Cefuroxime 1.5g lô 070720
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-07-31 |  | 3025 |  | 209 | Cefuroxime 1.5g lô 070720
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-07-31 |  | 39 |  | 9 | Cefuroxime 1.5g lô 070720
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-07-31 |  | 1035 |  | 82 | Cefuroxime 1.5g lô 070720
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-08-03 |  | 206 |  | 9 | Cefuroxime 1.5g lô 080820
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-08-03 |  | 27 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 080820
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-08-03 |  | 654 |  | 67 | Cefuroxime 1.5g lô 080820
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-08-03 |  | 1959 |  | 189 | Cefuroxime 1.5g lô 080820
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-08-03 |  | 18 |  | 4 | Cefuroxime 1.5g lô 080820
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-08-03 |  | 20 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 080820
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-08-03 |  | 2933 |  | 250 | Cefuroxime 1.5g lô 080820
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-08-03 |  | 1242 |  | 110 | Cefuroxime 1.5g lô 080820
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-08-03 |  | 171 |  | 2 | Cefuroxime 1.5g lô 080820
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-08-03 |  | 2520 |  | 120 | Cefuroxime 1.5g lô 080820
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-08-05 |  | 101 |  | 18 | Cefuroxime 750mg lô 060820
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-08-05 |  | 311 |  | 4 | Cefuroxime 750mg lô 060820
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-08-05 |  | 821 |  | 11 | Cefuroxime 750mg lô 060820
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-08-05 |  | 595 |  | 20 | Cefuroxime 750mg lô 060820
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-08-05 |  | 424 |  | 42 | Cefuroxime 750mg lô 060820
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-08-05 |  | 320 |  | 3 | Cefuroxime 750mg lô 060820
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-08-05 |  | 745 |  | 32 | Cefuroxime 750mg lô 060820
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-08-05 |  | 487 |  | 1 | Cefuroxime 750mg lô 060820
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-08-05 |  | 272 |  | 23 | Cefuroxime 750mg lô 060820
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-08-05 |  | 1325 |  | 67 | Cefuroxime 750mg lô 060820
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-08-07 |  | 421 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 070820
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-08-07 |  | 588 |  | 5 | Cefuroxime 750mg lô 070820
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-08-07 |  | 824 |  | 49 | Cefuroxime 750mg lô 070820
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-08-07 |  | 53 |  | 4 | Cefuroxime 750mg lô 070820
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-08-07 |  | 203 |  | 9 | Cefuroxime 750mg lô 070820
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-08-07 |  | 167 |  | 35 | Cefuroxime 750mg lô 070820
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-08-07 |  | 354 |  | 11 | Cefuroxime 750mg lô 070820
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-08-07 |  | 233 |  | 5 | Cefuroxime 750mg lô 070820
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-08-07 |  | 296 |  | 8 | Cefuroxime 750mg lô 070820
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-08-07 |  | 834 |  | 31 | Cefuroxime 750mg lô 070820
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-08-10 |  | 191 |  | 144 | Meropenem 500mg lô 050820
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-08-10 |  | 222 |  | 172 | Meropenem 500mg lô 050820
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-08-11 |  | 664 |  | 30 | Meropenem 500mg lô 050820
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-08-11 |  | 106 |  | 2 | Meropenem 500mg lô 050820
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-08-10 |  | 197 |  | 156 | Meropenem 500mg lô 050820
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-08-10 |  | 62 |  | 49 | Meropenem 500mg lô 050820
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-08-11 |  | 8259 |  | 392 | Meropenem 500mg lô 050820
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-08-11 |  | 2295 |  | 122 | Meropenem 500mg lô 050820
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-08-10 |  | 143 |  | 11 | Meropenem 500mg lô 050820
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-08-11 |  | 716 |  | 14 | Meropenem 500mg lô 050820
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-08-12 |  | 232 |  | 157 | Cefmetazole 1g lô 030820
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-08-12 |  | 385 |  | 21 | Cefmetazole 1g lô 030820
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-08-13 |  | 357 |  | 42 | Cefmetazole 1g lô 030820
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-08-13 |  | 5145 |  | 383 | Cefmetazole 1g lô 030820
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-08-12 |  | 3116 |  | 169 | Cefmetazole 1g lô 030820
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-08-12 |  | 477 |  | 30 | Cefmetazole 1g lô 030820
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-08-13 |  | 503 |  | 26 | Cefmetazole 1g lô 030820
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-08-13 |  | 575 |  | 77 | Cefmetazole 1g lô 030820
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-08-12 |  | 1525 |  | 40 | Cefmetazole 1g lô 030820
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-08-13 |  | 355 |  | 18 | Cefmetazole 1g lô 030820
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-08-14 |  | 2641 |  | 30 | Ceftazidime 1g lô 010820
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-08-14 |  | 202 |  | 72 | Ceftazidime 1g lô 010820
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-08-14 |  | 420 |  | 12 | Ceftazidime 1g lô 010820
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-08-14 |  | 36 |  | 8 | Ceftazidime 1g lô 010820
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-08-14 |  | 131 |  | 27 | Ceftazidime 1g lô 010820
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-08-14 |  | 42 |  | 34 | Ceftazidime 1g lô 010820
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-08-15 |  | 71 |  | 7 | Ceftazidime 1g lô 010820
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-08-15 |  | 448 |  | 106 | Ceftazidime 1g lô 010820
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-08-14 |  | 73 |  | 30 | Ceftazidime 1g lô 010820
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-08-15 |  | 118 |  | 23 | Ceftazidime 1g lô 010820
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-08-19 |  | 149 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 240820
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-08-19 |  | 162 |  | 7 | Ceftriaxone 1g lô 240820
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-08-20 |  | 241 |  | 2 | Ceftriaxone 1g lô 240820
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-08-20 |  | 440 |  | 14 | Ceftriaxone 1g lô 240820
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-08-19 |  | 818 |  | 95 | Ceftriaxone 1g lô 240820
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-08-19 |  | 367 |  | 34 | Ceftriaxone 1g lô 240820
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-08-20 |  | 1780 |  | 93 | Ceftriaxone 1g lô 240820
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-08-20 |  | 1803 |  | 27 | Ceftriaxone 1g lô 240820
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-08-19 |  | 165 |  | 11 | Ceftriaxone 1g lô 240820
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-08-20 |  | 982 |  | 31 | Ceftriaxone 1g lô 240820
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-08-21 |  | 512 |  | 22 | Ceftriaxone 1g lô 250820
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-08-21 |  | 49 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 250820
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-08-22 |  | 773 |  | 29 | Ceftriaxone 1g lô 250820
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-08-22 |  | 392 |  | 11 | Ceftriaxone 1g lô 250820
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-08-21 |  | 2239 |  | 31 | Ceftriaxone 1g lô 250820
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-08-21 |  | 477 |  | 39 | Ceftriaxone 1g lô 250820
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-08-22 |  | 1146 |  | 18 | Ceftriaxone 1g lô 250820
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-08-22 |  | 1552 |  | 49 | Ceftriaxone 1g lô 250820
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-08-21 |  | 52 |  | 4 | Ceftriaxone 1g lô 250820
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-08-22 |  | 665 |  | 35 | Ceftriaxone 1g lô 250820
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-08-24 |  | 435 |  | 36 | Ceftriaxone 1g lô 260820
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-08-24 |  | 184 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 260820
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-08-25 |  | 55 |  | 5 | Ceftriaxone 1g lô 260820
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-08-25 |  | 23 |  | 2 | Ceftriaxone 1g lô 260820
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-08-24 |  | 2796 |  | 52 | Ceftriaxone 1g lô 260820
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-08-24 |  | 14 |  | 1 | Ceftriaxone 1g lô 260820
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-08-25 |  | 1217 |  | 21 | Ceftriaxone 1g lô 260820
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-08-25 |  | 471 |  | 6 | Ceftriaxone 1g lô 260820
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-08-24 |  | 172 |  | 13 | Ceftriaxone 1g lô 260820
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-08-25 |  | 1096 |  | 14 | Ceftriaxone 1g lô 260820
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-08-26 |  | 432 |  | 2 | Ceftriaxone 1g lô 270820
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-08-26 |  | 15 |  | 6 | Ceftriaxone 1g lô 270820
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-08-27 |  | 726 |  | 40 | Ceftriaxone 1g lô 270820
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-08-27 |  | 89 |  | 24 | Ceftriaxone 1g lô 270820
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-08-26 |  | 695 |  | 6 | Ceftriaxone 1g lô 270820
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-08-26 |  | 211 |  | 4 | Ceftriaxone 1g lô 270820
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-08-27 |  | 2580 |  | 144 | Ceftriaxone 1g lô 270820
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-08-27 |  | 1709 |  | 88 | Ceftriaxone 1g lô 270820
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-08-26 |  | 48 |  | 2 | Ceftriaxone 1g lô 270820
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-08-27 |  | 1772 |  | 74 | Ceftriaxone 1g lô 270820
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-08-28 |  | 106 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 280820
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-08-28 |  | 235 |  | 24 | Ceftriaxone 1g lô 280820
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-08-29 |  | 492 |  | 7 | Ceftriaxone 1g lô 280820
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-08-29 |  | 184 |  | 74 | Ceftriaxone 1g lô 280820
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-08-28 |  | 6147 |  | 352 | Ceftriaxone 1g lô 280820
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-08-28 |  | 83 |  | 1 | Ceftriaxone 1g lô 280820
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-08-29 |  | 1398 |  | 95 | Ceftriaxone 1g lô 280820
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-08-29 |  | 3742 |  | 60 | Ceftriaxone 1g lô 280820
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-08-28 |  | 197 |  | 65 | Ceftriaxone 1g lô 280820
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-08-29 |  | 1709 |  | 2 | Ceftriaxone 1g lô 280820
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-09-04 |  | 24 |  | 5 | Cefoperazone 1g lô 110920
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-09-04 |  | 90 |  | 3 | Cefoperazone 1g lô 110920
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-09-05 |  | 675 |  | 109 | Cefoperazone 1g lô 110920
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-09-05 |  | 1619 |  | 223 | Cefoperazone 1g lô 110920
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-09-04 |  | 813 |  | 50 | Cefoperazone 1g lô 110920
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-09-04 |  | 153 |  | 3 | Cefoperazone 1g lô 110920
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-09-05 |  | 650 |  | 46 | Cefoperazone 1g lô 110920
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-09-05 |  | 1682 |  | 44 | Cefoperazone 1g lô 110920
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-09-04 |  | 362 |  | 21 | Cefoperazone 1g lô 110920
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-09-05 |  | 2416 |  | 101 | Cefoperazone 1g lô 110920
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-09-07 |  | 121 |  | 24 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 020920
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-09-07 |  | 243 |  | 57 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 020920
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-09-07 |  | 357 |  | 31 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 020920
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-09-07 |  | 78 |  | 6 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 020920
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-09-07 |  | 37 |  | 4 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 020920
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-09-07 |  | 474 |  | 162 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 020920
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-09-08 |  | 1766 |  | 134 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 020920
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-09-08 |  | 295 |  | 40 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 020920
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-09-07 |  | 58 |  | 11 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 020920
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-09-08 |  | 1953 |  | 100 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 020920
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-09-09 |  | 68 |  | 56 | Cefepime 1g lô 020920
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-09-09 |  | 188 |  | 126 | Cefepime 1g lô 020920
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-09-10 |  | 215 |  | 20 | Cefepime 1g lô 020920
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-09-10 |  | 139 |  | 8 | Cefepime 1g lô 020920
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-09-09 |  | 98 |  | 10 | Cefepime 1g lô 020920
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-09-09 |  | 44 |  | 36 | Cefepime 1g lô 020920
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-09-10 |  | 416 |  | 40 | Cefepime 1g lô 020920
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-09-10 |  | 302 |  | 14 | Cefepime 1g lô 020920
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-09-09 |  | 152 |  | 54 | Cefepime 1g lô 020920
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-09-10 |  | 308 |  | 20 | Cefepime 1g lô 020920
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-10-13 |  | 254 |  | 18 | Media fill lọ 10 ml lô 021020
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-10-13 |  | 535 |  | 53 | Media fill lọ 10 ml lô 021020
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-10-14 |  | 82 |  | 3 | Media fill lọ 10 ml lô 021020
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-10-14 |  | 13 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 021020
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-10-13 |  | 1023 |  | 14 | Media fill lọ 10 ml lô 021020
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-10-13 |  | 3420 |  | 42 | Media fill lọ 10 ml lô 021020
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-10-14 |  | 185 |  | 9 | Media fill lọ 10 ml lô 021020
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-10-14 |  | 568 |  | 22 | Media fill lọ 10 ml lô 021020
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-10-13 |  | 1863 |  | 9 | Media fill lọ 10 ml lô 021020
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-10-14 |  | 444 |  | 27 | Media fill lọ 10 ml lô 021020
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-09-11 |  | 171 |  | 44 | Cephradine 1g lô 010920
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-09-11 |  | 9 |  | 2 | Cephradine 1g lô 010920
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-09-11 |  | 491 |  | 15 | Cephradine 1g lô 010920
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-09-11 |  | 2781 |  | 46 | Cephradine 1g lô 010920
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-09-11 |  | 493 |  | 32 | Cephradine 1g lô 010920
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-09-11 |  | 168 |  | 124 | Cephradine 1g lô 010920
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-09-11 |  | 2961 |  | 498 | Cephradine 1g lô 010920
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-09-12 |  | 1206 |  | 159 | Cephradine 1g lô 010920
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-09-11 |  | 112 |  | 2 | Cephradine 1g lô 010920
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-09-12 |  | 923 |  | 67 | Cephradine 1g lô 010920
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-10-21 |  | 38 |  | 2 | Cephradine 1g lô 021020
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-10-21 |  | 129 |  | 2 | Cephradine 1g lô 021020
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-10-21 |  | 119 |  | 8 | Cephradine 1g lô 021020
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-10-21 |  | 60 |  | 14 | Cephradine 1g lô 021020
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-10-21 |  | 296 |  | 18 | Cephradine 1g lô 021020
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-10-21 |  | 37 |  | 7 | Cephradine 1g lô 021020
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-10-22 |  | 32 |  | 9 | Cephradine 1g lô 021020
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-10-22 |  | 65 |  | 14 | Cephradine 1g lô 021020
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-10-21 |  | 184 |  | 8 | Cephradine 1g lô 021020
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-10-22 |  | 1305 |  | 9 | Cephradine 1g lô 021020
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-10-23 |  | 106 |  | 0 | Cephradine 1g lô 031020
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-10-23 |  | 189 |  | 1 | Cephradine 1g lô 031020
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-10-23 |  | 54 |  | 20 | Cephradine 1g lô 031020
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-10-23 |  | 558 |  | 8 | Cephradine 1g lô 031020
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-10-23 |  | 224 |  | 112 | Cephradine 1g lô 031020
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-10-23 |  | 32 |  | 2 | Cephradine 1g lô 031020
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-10-23 |  | 179 |  | 28 | Cephradine 1g lô 031020
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-10-23 |  | 28 |  | 6 | Cephradine 1g lô 031020
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-10-23 |  | 96 |  | 3 | Cephradine 1g lô 031020
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-10-24 |  | 70 |  | 20 | Cephradine 1g lô 031020
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-10-18 |  | 93 |  | 5 | Ceftriaxone 1g lô 301020
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-10-18 |  | 293 |  | 15 | Ceftriaxone 1g lô 301020
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-10-19 |  | 598 |  | 69 | Ceftriaxone 1g lô 301020
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-10-19 |  | 218 |  | 28 | Ceftriaxone 1g lô 301020
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-10-18 |  | 3703 |  | 275 | Ceftriaxone 1g lô 301020
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-10-18 |  | 777 |  | 9 | Ceftriaxone 1g lô 301020
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-10-19 |  | 399 |  | 19 | Ceftriaxone 1g lô 301020
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-10-19 |  | 1538 |  | 18 | Ceftriaxone 1g lô 301020
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-10-18 |  | 6 |  | 3 | Ceftriaxone 1g lô 301020
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-10-19 |  | 199 |  | 40 | Ceftriaxone 1g lô 301020
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-10-16 |  | 161 |  | 18 | Ceftriaxone 1g lô 291020
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-10-16 |  | 1619 |  | 16 | Ceftriaxone 1g lô 291020
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-10-17 |  | 4068 |  | 412 | Ceftriaxone 1g lô 291020
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-10-17 |  | 11 |  | 4 | Ceftriaxone 1g lô 291020
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-10-16 |  | 128 |  | 9 | Ceftriaxone 1g lô 291020
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-10-16 |  | 2526 |  | 23 | Ceftriaxone 1g lô 291020
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-10-17 |  | 3049 |  | 8 | Ceftriaxone 1g lô 291020
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-10-17 |  | 6060 |  | 218 | Ceftriaxone 1g lô 291020
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-10-16 |  | 199 |  | 8 | Ceftriaxone 1g lô 291020
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-10-17 |  | 1176 |  | 11 | Ceftriaxone 1g lô 291020
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-10-26 |  | 114 |  | 14 | Cephradine 1g lô 041020
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-10-26 |  | 60 |  | 1 | Cephradine 1g lô 041020
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-10-26 |  | 88 |  | 26 | Cephradine 1g lô 041020
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-10-26 |  | 253 |  | 28 | Cephradine 1g lô 041020
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-10-26 |  | 1221 |  | 11 | Cephradine 1g lô 041020
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-10-26 |  | 2 |  | 0 | Cephradine 1g lô 041020
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-10-26 |  | 181 |  | 15 | Cephradine 1g lô 041020
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-10-26 |  | 301 |  | 30 | Cephradine 1g lô 041020
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-10-26 |  | 3410 |  | 50 | Cephradine 1g lô 041020
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-10-27 |  | 165 |  | 63 | Cephradine 1g lô 041020
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-10-28 |  | 2545 |  | 7 | Cephradine 1g lô 051020
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-10-28 |  | 152 |  | 4 | Cephradine 1g lô 051020
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-10-29 |  | 341 |  | 3 | Cephradine 1g lô 051020
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-10-29 |  | 11 |  | 3 | Cephradine 1g lô 051020
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-10-28 |  | 42 |  | 9 | Cephradine 1g lô 051020
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-10-28 |  | 6 |  | 1 | Cephradine 1g lô 051020
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-10-29 |  | 19 |  | 4 | Cephradine 1g lô 051020
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-10-29 |  | 195 |  | 41 | Cephradine 1g lô 051020
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-10-28 |  | 281 |  | 6 | Cephradine 1g lô 051020
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-10-29 |  | 115 |  | 10 | Cephradine 1g lô 051020
Phòng đệm 3 Buffer room 3 | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11079_4 | 2020-12-03 |  | 125 |  | 56
Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11076_4 | 2020-12-03 |  | 60 |  | 17
Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area) | 3 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11077_1 | 2020-12-03 |  | 89 |  | 25
Phòng đệm 3 Buffer room 3 | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11079_4 | 2020-12-10 |  | 381 |  | 13
Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11076_4 | 2020-12-10 |  | 156 |  | 6
Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area) | 3 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11077_1 | 2020-12-10 |  | 1359 |  | 27
Phòng đệm 3 Buffer room 3 | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11079_4 | 2020-12-17 |  | 129 |  | 5
Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11076_4 | 2020-12-17 |  | 44 |  | 1
Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area) | 3 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11077_1 | 2020-12-17 |  | 907 |  | 10
Phòng đệm 3 Buffer room 3 | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11079_4 | 2020-12-24 |  | 696 |  | 22
Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11076_4 | 2020-12-24 |  | 218 |  | 5
Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area) | 3 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11077_1 | 2020-12-24 |  | 138 |  | 4
Phòng đệm 3 Buffer room 3 | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11079_4 | 2020-10-05 |  | 235 |  | 26
Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11076_4 | 2020-10-05 |  | 107 |  | 11
Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area) | 3 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11077_1 | 2020-10-05 |  | 33 |  | 18
Phòng đệm 3 Buffer room 3 | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11079_4 | 2020-10-12 |  | 936 |  | 6
Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11076_4 | 2020-10-12 |  | 986 |  | 4
Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area) | 3 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11077_1 | 2020-10-12 |  | 4286 |  | 4
Phòng đệm 3 Buffer room 3 | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11079_4 | 2020-10-19 |  | 1353 |  | 405
Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11076_4 | 2020-10-19 |  | 1061 |  | 633
Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area) | 3 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11077_1 | 2020-10-19 |  | 157 |  | 114
Phòng đệm 3 Buffer room 3 | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11079_4 | 2020-10-27 |  | 602 |  | 8
Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11076_4 | 2020-10-27 |  | 288 |  | 0
Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area) | 3 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11077_1 | 2020-10-27 |  | 419 |  | 2
Phòng đệm 3 Buffer room 3 | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11079_4 | 2020-11-03 |  | 5085 |  | 116
Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11076_4 | 2020-11-03 |  | 344 |  | 84
Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area) | 3 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11077_1 | 2020-11-03 |  | 203 |  | 118
Phòng đệm 3 Buffer room 3 | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11079_4 | 2020-11-11 |  | 67 |  | 8
Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11076_4 | 2020-11-11 |  | 196 |  | 11
Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area) | 3 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11077_1 | 2020-11-11 |  | 739 |  | 12
Phòng đệm 3 Buffer room 3 | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11079_4 | 2020-11-17 |  | 779 |  | 68
Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11076_4 | 2020-11-17 |  | 367 |  | 58
Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area) | 3 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11077_1 | 2020-11-17 |  | 126 |  | 9
Phòng đệm 3 Buffer room 3 | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11079_4 | 2020-11-24 |  | 1467 |  | 209
Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11076_4 | 2020-11-24 |  | 1413 |  | 141
Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area) | 3 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11077_1 | 2020-11-24 |  | 2629 |  | 251
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2
Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11076_4
Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area) | 3 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11077_1
Phòng đệm 3 Buffer room 3 | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11079_4
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2
Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11076_4 | 2021-01-03 | 54 |  | 1
Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area) | 3 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11077_1 | 2021-01-03 | 297 |  | 2
Phòng đệm 3 Buffer room 3 | 1 tuần/ lần (trạng thái động) Once a week (in operation condition) | 11079_4 | 2021-01-03 | 54 |  | 22
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2021-01-03 | 334 |  | 1
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2021-01-03 | 19 |  | 0
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2021-01-03 | 19 |  | 7
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2021-01-03 | 256 |  | 11
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2021-01-03 | 287 |  | 3
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-10-30 |  | 129 |  | 7 | Cefoperazone 1g lô 121020
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-10-30 |  | 187 |  | 5 | Cefoperazone 1g lô 121020
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-10-30 |  | 879 |  | 166 | Cefoperazone 1g lô 121020
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-10-30 |  | 1041 |  | 95 | Cefoperazone 1g lô 121020
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-10-30 |  | 31 |  | 7 | Cefoperazone 1g lô 121020
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-10-30 |  | 27 |  | 7 | Cefoperazone 1g lô 121020
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-10-31 |  | 4170 |  | 356 | Cefoperazone 1g lô 121020
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-10-31 |  | 4103 |  | 320 | Cefoperazone 1g lô 121020
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-10-30 |  | 471 |  | 179 | Cefoperazone 1g lô 121020
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-10-31 |  | 934 |  | 100 | Cefoperazone 1g lô 121020
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-11-02 |  | 237 |  | 215 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 031120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-11-02 |  | 114 |  | 109 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 031120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-11-02 |  | 223 |  | 18 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 031120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-11-02 |  | 34 |  | 9 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 031120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-11-02 |  | 652 |  | 195 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 031120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-11-02 |  | 127 |  | 77 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 031120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-11-02 |  | 102 |  | 31 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 031120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-11-02 |  | 40 |  | 9 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 031120
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-11-02 |  | 30 |  | 11 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 031120
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-11-02 |  | 12 |  | 5 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 031120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-11-04 |  | 1008 |  | 20 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 041120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-11-04 |  | 71 |  | 27 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 041120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-11-04 |  | 557 |  | 36 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 041120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-11-04 |  | 313 |  | 18 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 041120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-11-04 |  | 947 |  | 25 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 041120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-11-04 |  | 418 |  | 303 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 041120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-11-04 |  | 6765 |  | 602 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 041120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-11-04 |  | 140 |  | 6 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 041120
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-11-04 |  | 482 |  | 13 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 041120
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-11-04 |  | 1431 |  | 122 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 041120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-11-06 |  | 73 |  | 14 | Cefoperazone 1g lô 131120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-11-06 |  | 95 |  | 29 | Cefoperazone 1g lô 131120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-11-06 |  | 4 |  | 1 | Cefoperazone 1g lô 131120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-11-06 |  | 5197 |  | 163 | Cefoperazone 1g lô 131120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-11-06 |  | 684 |  | 9 | Cefoperazone 1g lô 131120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-11-06 |  | 834 |  | 520 | Cefoperazone 1g lô 131120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-11-06 |  | 4437 |  | 384 | Cefoperazone 1g lô 131120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-11-06 |  | 1380 |  | 169 | Cefoperazone 1g lô 131120
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-11-06 |  | 2192 |  | 1083 | Cefoperazone 1g lô 131120
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-11-06 |  | 1144 |  | 41 | Cefoperazone 1g lô 131120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-11-09 |  | 203 |  | 7 | Cefoperazone 1g lô 141120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-11-09 |  | 411 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 141120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-11-10 |  | 1110 |  | 117 | Cefoperazone 1g lô 141120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-11-10 |  | 694 |  | 47 | Cefoperazone 1g lô 141120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-11-09 |  | 24 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 141120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-11-09 |  | 1142 |  | 10 | Cefoperazone 1g lô 141120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-11-10 |  | 215 |  | 28 | Cefoperazone 1g lô 141120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-11-10 |  | 534 |  | 36 | Cefoperazone 1g lô 141120
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-11-09 |  | 515 |  | 23 | Cefoperazone 1g lô 141120
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-11-10 |  | 1060 |  | 33 | Cefoperazone 1g lô 141120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-11-12 |  | 312 |  | 10 | Cefazolin 1g lô 071120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-11-12 |  | 420 |  | 3 | Cefazolin 1g lô 071120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-11-12 |  | 2245 |  | 198 | Cefazolin 1g lô 071120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-11-12 |  | 667 |  | 100 | Cefazolin 1g lô 071120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-11-12 |  | 728 |  | 8 | Cefazolin 1g lô 071120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-11-12 |  | 549 |  | 7 | Cefazolin 1g lô 071120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-11-12 |  | 419 |  | 147 | Cefazolin 1g lô 071120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-11-12 |  | 1198 |  | 69 | Cefazolin 1g lô 071120
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-11-12 |  | 8 |  | 1 | Cefazolin 1g lô 071120
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-11-12 |  | 1200 |  | 72 | Cefazolin 1g lô 071120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-11-14 |  | 17 |  | 1 | Cefazolin 1g lô 081120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-11-14 |  | 247 |  | 4 | Cefazolin 1g lô 081120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-11-14 |  | 30882 |  | 2256 | Cefazolin 1g lô 081120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-11-14 |  | 1660 |  | 101 | Cefazolin 1g lô 081120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-11-14 |  | 277 |  | 14 | Cefazolin 1g lô 081120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-11-14 |  | 285 |  | 18 | Cefazolin 1g lô 081120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-11-14 |  | 576 |  | 265 | Cefazolin 1g lô 081120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-11-14 |  | 377 |  | 102 | Cefazolin 1g lô 081120
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-11-14 |  | 15 |  | 2 | Cefazolin 1g lô 081120
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-11-14 |  | 279 |  | 172 | Cefazolin 1g lô 081120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-11-16 |  | 535 |  | 1 | Cefoperazone 1g lô 151120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-11-16 |  | 798 |  | 5 | Cefoperazone 1g lô 151120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-11-16 |  | 2100 |  | 170 | Cefoperazone 1g lô 151120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-11-16 |  | 25 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 151120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-11-16 |  | 220 |  | 8 | Cefoperazone 1g lô 151120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-11-16 |  | 76 |  | 18 | Cefoperazone 1g lô 151120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-11-16 |  | 167 |  | 7 | Cefoperazone 1g lô 151120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-11-16 |  | 781 |  | 20 | Cefoperazone 1g lô 151120
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-11-16 |  | 10 |  | 2 | Cefoperazone 1g lô 151120
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-11-17 |  | 421 |  | 26 | Cefoperazone 1g lô 151120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-11-18 |  | 44 |  | 1 | Cefazolin 1g lô 091120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-11-18 |  | 541 |  | 4 | Cefazolin 1g lô 091120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-11-19 |  | 3167 |  | 50 | Cefazolin 1g lô 091120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-11-19 |  | 65 |  | 33 | Cefazolin 1g lô 091120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-11-18 |  | 778 |  | 5 | Cefazolin 1g lô 091120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-11-18 |  | 39 |  | 8 | Cefazolin 1g lô 091120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-11-19 |  | 93 |  | 1 | Cefazolin 1g lô 091120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-11-19 |  | 301 |  | 35 | Cefazolin 1g lô 091120
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-11-18 |  | 27 |  | 3 | Cefazolin 1g lô 091120
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-11-19 |  | 465 |  | 54 | Cefazolin 1g lô 091120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-11-23 |  | 61 |  | 5 | Ceftriaxone 1g lô 311120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-11-23 |  | 49 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 311120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-11-24 |  | 1059 |  | 21 | Ceftriaxone 1g lô 311120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-11-24 |  | 437 |  | 17 | Ceftriaxone 1g lô 311120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-11-23 |  | 194 |  | 30 | Ceftriaxone 1g lô 311120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-11-23 |  | 20 |  | 8 | Ceftriaxone 1g lô 311120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-11-24 |  | 747 |  | 32 | Ceftriaxone 1g lô 311120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-11-24 |  | 1248 |  | 75 | Ceftriaxone 1g lô 311120
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-11-23 |  | 3373 |  | 79 | Ceftriaxone 1g lô 311120
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-11-24 |  | 1153 |  | 10 | Ceftriaxone 1g lô 311120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-11-20 |  | 53 |  | 2 | Cefazolin 1g lô 101120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-11-20 |  | 1887 |  | 7 | Cefazolin 1g lô 101120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-11-21 |  | 1332 |  | 13 | Cefazolin 1g lô 101120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-11-21 |  | 96 |  | 10 | Cefazolin 1g lô 101120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-11-20 |  | 58 |  | 10 | Cefazolin 1g lô 101120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-11-20 |  | 590 |  | 6 | Cefazolin 1g lô 101120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-11-21 |  | 43 |  | 5 | Cefazolin 1g lô 101120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-11-21 |  | 189 |  | 39 | Cefazolin 1g lô 101120
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-11-20 |  | 226 |  | 6 | Cefazolin 1g lô 101120
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-11-21 |  | 111 |  | 33 | Cefazolin 1g lô 101120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-11-25 |  | 254 |  | 2 | Ceftriaxone 1g lô 321120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-11-25 |  | 64 |  | 8 | Ceftriaxone 1g lô 321120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-11-26 |  | 555 |  | 5 | Ceftriaxone 1g lô 321120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-11-26 |  | 2086 |  | 12 | Ceftriaxone 1g lô 321120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-11-25 |  | 3249 |  | 72 | Ceftriaxone 1g lô 321120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-11-25 |  | 105 |  | 3 | Ceftriaxone 1g lô 321120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-11-26 |  | 983 |  | 5 | Ceftriaxone 1g lô 321120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-11-26 |  | 523 |  | 59 | Ceftriaxone 1g lô 321120
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-11-25 |  | 120 |  | 8 | Ceftriaxone 1g lô 321120
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-11-26 |  | 251 |  | 28 | Ceftriaxone 1g lô 321120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-11-27 |  | 149 |  | 1 | Ceftriaxone 1g lô 331120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-11-27 |  | 171 |  | 2 | Ceftriaxone 1g lô 331120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-11-27 |  | 528 |  | 37 | Ceftriaxone 1g lô 331120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-11-28 |  | 755 |  | 23 | Ceftriaxone 1g lô 331120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-11-27 |  | 492 |  | 11 | Ceftriaxone 1g lô 331120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-11-27 |  | 2 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 331120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-11-28 |  | 6017 |  | 127 | Ceftriaxone 1g lô 331120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-11-28 |  | 2027 |  | 98 | Ceftriaxone 1g lô 331120
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-11-27 |  | 3403 |  | 72 | Ceftriaxone 1g lô 331120
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-11-28 |  | 2500 |  | 71 | Ceftriaxone 1g lô 331120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-11-30 |  | 196 |  | 6 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 051120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-11-30 |  | 240 |  | 19 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 051120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-12-01 |  | 387 |  | 20 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 051120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-12-01 |  | 2246 |  | 49 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 051120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-11-30 |  | 49 |  | 7 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 051120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-11-30 |  | 133 |  | 119 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 051120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-12-01 |  | 1306 |  | 73 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 051120
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-12-01 |  | 683 |  | 53 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 051120
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-11-30 |  | 133 |  | 24 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 051120
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-12-01 |  | 1039 |  | 32 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 051120
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-12-23 |  | 159 |  | 3 | Cefepime 1g lô 031220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-12-23 |  | 60 |  | 5 | Cefepime 1g lô 031220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-12-24 |  | 305 |  | 25 | Cefepime 1g lô 031220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-12-24 |  | 1033 |  | 56 | Cefepime 1g lô 031220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-12-23 |  | 998 |  | 48 | Cefepime 1g lô 031220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-12-23 |  | 2 |  | 0 | Cefepime 1g lô 031220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-12-24 |  | 1302 |  | 97 | Cefepime 1g lô 031220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-12-24 |  | 198 |  | 13 | Cefepime 1g lô 031220
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-12-23 |  | 240 |  | 2 | Cefepime 1g lô 031220
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-12-24 |  | 1260 |  | 37 | Cefepime 1g lô 031220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-12-14 |  | 89 |  | 80 | Ceftriaxone 1g lô 351220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-12-14 |  | 2896 |  | 28 | Ceftriaxone 1g lô 351220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-12-14 |  | 274 |  | 18 | Ceftriaxone 1g lô 351220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-12-14 |  | 967 |  | 18 | Ceftriaxone 1g lô 351220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-12-14 |  | 135 |  | 85 | Ceftriaxone 1g lô 351220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-12-14 |  | 40 |  | 34 | Ceftriaxone 1g lô 351220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-12-14 |  | 2318 |  | 13 | Ceftriaxone 1g lô 351220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-12-14 |  | 6167 |  | 74 | Ceftriaxone 1g lô 351220
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-12-14 |  | 91 |  | 42 | Ceftriaxone 1g lô 351220
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-12-14 |  | 934 |  | 13 | Ceftriaxone 1g lô 351220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-12-16 |  | 127 |  | 80 | Ceftriaxone 1g lô 361220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-12-16 |  | 74 |  | 50 | Ceftriaxone 1g lô 361220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-12-17 |  | 160 |  | 14 | Ceftriaxone 1g lô 361220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-12-17 |  | 145 |  | 28 | Ceftriaxone 1g lô 361220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-12-16 |  | 350 |  | 87 | Ceftriaxone 1g lô 361220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-12-16 |  | 264 |  | 216 | Ceftriaxone 1g lô 361220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-12-17 |  | 3134 |  | 93 | Ceftriaxone 1g lô 361220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-12-17 |  | 2137 |  | 84 | Ceftriaxone 1g lô 361220
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-12-16 |  | 328 |  | 61 | Ceftriaxone 1g lô 361220
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-12-17 |  | 2100 |  | 68 | Ceftriaxone 1g lô 361220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-12-18 |  | 111 |  | 108 | Ceftriaxone 1g lô 371220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-12-18 |  | 656 |  | 19 | Ceftriaxone 1g lô 371220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-12-19 |  | 319 |  | 32 | Ceftriaxone 1g lô 371220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-12-19 |  | 210 |  | 9 | Ceftriaxone 1g lô 371220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-12-18 |  | 2779 |  | 136 | Ceftriaxone 1g lô 371220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-12-18 |  | 389 |  | 336 | Ceftriaxone 1g lô 371220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-12-19 |  | 1821 |  | 12 | Ceftriaxone 1g lô 371220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-12-19 |  | 2727 |  | 19 | Ceftriaxone 1g lô 371220
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-12-18 |  | 46 |  | 1 | Ceftriaxone 1g lô 371220
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-12-19 |  | 1071 |  | 13 | Ceftriaxone 1g lô 371220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-12-09 |  | 2 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 061220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-12-09 |  | 76 |  | 3 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 061220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-12-09 |  | 758 |  | 26 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 061220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-12-09 |  | 749 |  | 45 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 061220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-12-09 |  | 157 |  | 4 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 061220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-12-09 |  | 72 |  | 15 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 061220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-12-09 |  | 5231 |  | 345 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 061220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-12-09 |  | 1153 |  | 99 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 061220
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-12-09 |  | 665 |  | 21 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 061220
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-12-09 |  | 322 |  | 76 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 061220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-12-02 |  | 316 |  | 23 | Ceftazidime 0.5g lô 021220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-12-02 |  | 7 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 021220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-12-03 |  | 248 |  | 52 | Ceftazidime 0.5g lô 021220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-12-03 |  | 508 |  | 62 | Ceftazidime 0.5g lô 021220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-12-02 |  | 764 |  | 75 | Ceftazidime 0.5g lô 021220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-12-02 |  | 363 |  | 264 | Ceftazidime 0.5g lô 021220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-12-03 |  | 247 |  | 25 | Ceftazidime 0.5g lô 021220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-12-03 |  | 1030 |  | 11 | Ceftazidime 0.5g lô 021220
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-12-02 |  | 457 |  | 32 | Ceftazidime 0.5g lô 021220
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-12-03 |  | 673 |  | 77 | Ceftazidime 0.5g lô 021220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-12-04 |  | 89 |  | 20 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 051220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-12-04 |  | 229 |  | 30 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 051220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-12-05 |  | 622 |  | 3 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 051220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-12-05 |  | 55 |  | 12 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 051220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-12-04 |  | 135 |  | 13 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 051220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-12-04 |  | 41 |  | 33 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 051220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-12-05 |  | 333 |  | 6 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 051220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-12-05 |  | 67 |  | 2 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 051220
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-12-04 |  | 107 |  | 24 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 051220
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-12-05 |  | 1616 |  | 131 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 051220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-12-30 |  | 169 |  | 14 | Media fill lọ 10 ml lô 031220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-12-30 |  | 77 |  | 1 | Media fill lọ 10 ml lô 031220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-12-31 |  | 71 |  | 4 | Media fill lọ 10 ml lô 031220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-12-31 |  | 107 |  | 1 | Media fill lọ 10 ml lô 031220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-12-30 |  | 1186 |  | 43 | Media fill lọ 10 ml lô 031220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-12-30 |  | 225 |  | 16 | Media fill lọ 10 ml lô 031220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-12-31 |  | 135 |  | 8 | Media fill lọ 10 ml lô 031220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-12-31 |  | 142 |  | 18 | Media fill lọ 10 ml lô 031220
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-12-30 |  | 98 |  | 24 | Media fill lọ 10 ml lô 031220
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-12-31 |  | 45 |  | 8 | Media fill lọ 10 ml lô 031220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-12-11 |  | 639 |  | 12 | Ceftriaxone 1g lô 341220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-12-11 |  | 791 |  | 21 | Ceftriaxone 1g lô 341220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_1 | 2020-12-11 |  | 115 |  | 6 | Ceftriaxone 1g lô 341220
Phòng chờ Receiving room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11080_6 | 2020-12-11 |  | 133 |  | 1 | Ceftriaxone 1g lô 341220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-12-11 |  | 228 |  | 29 | Ceftriaxone 1g lô 341220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-12-11 |  | 419 |  | 73 | Ceftriaxone 1g lô 341220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_1 | 2020-12-11 |  | 1612 |  | 6 | Ceftriaxone 1g lô 341220
Phòng đóng thuốc Filling room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11081_8 | 2020-12-11 |  | 1 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 341220
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-12-11 |  | 1139 |  | 34 | Ceftriaxone 1g lô 341220
Phòng niềng Capping room | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 11082_2 | 2020-12-11 |  | 6 |  | 1 | Ceftriaxone 1g lô 341220

## Sheet2
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG TIỂU PHÂN - NĂM 2019 RAW DATA FOR NON-VIABLE PARTICLE MONITORING - YEAR 2019
PHÒNG SẠCH CẤP C CỦA PHÂN XƯỞNG BETALACTAM TIÊM GRADE C CLEAN ROOM OF BETALACTAM STERILE WORKSHOP
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria |  |  |  | 352000 | 3520000 | 2900 | 29000
Giới hạn cảnh báo Alert limit |  |  |  | 281600 | 2816000 | 2320 | 23200
Giới hạn hành động Action limit |  |  |  | 352000 | 3520000 | 2900 | 29000
Tên phòng Room name | Tần suất Frequency | Mã số điểm lấy mẫu Sampling location ID | Ngày lấy mẫu Sampling date | ≥ 0.5 µm |  | ≥ 5.0 µm |  | Mã số điểm lấy mẫu sampling location ID | Tên phòng Room name | Mã số phòng Room number | Tần suất Frequency
|  |  |  | Trạng thái tĩnh At rest condition | Trạng thái động In operation condition | Trạng thái tĩnh At rest condition | Trạng thái động In operation condition
Phòng thay trang phục 1 Gowning room 1 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11067_1 | 2020-01-04 |  | 720 |  | 130 | 11068_3 | Phòng chuẩn bị 1 Preparation room 1 | 11068 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition)
Phòng chuẩn bị 1 Preparation room 1 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11068_3 | 2020-01-04 |  | 3380 |  | 440 | 11067_1 | Phòng thay trang phục 1 Gowning room 1 | 11067 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition)
Phòng thay trang phục 1 (khu vực vô trùng) Gowning room 1 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11075_1 | 2020-01-04 |  | 4990 |  | 340 | 11075_1 | Phòng thay trang phục 1 (khu vực vô trùng) Gowning room 1 (aseptic area) | 11075 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition)
Lối ra 2 (khu vực vô trùng) Return room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11078_1 | 2020-01-04 |  | 160 |  | 20 | 11078_1 | Lối ra 2 (khu vực vô trùng) Return room 2 (aseptic area) | 11078 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition)
Phòng thay trang phục 1 Gowning room 1 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11067_1 | 2020-01-18 |  | 3220 |  | 330
Phòng chuẩn bị 1 Preparation room 1 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11068_3 | 2020-01-18 |  | 2270 |  | 350
Phòng thay trang phục 1 (khu vực vô trùng) Gowning room 1 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11075_1 | 2020-01-18 |  | 540 |  | 60
Lối ra 2 (khu vực vô trùng) Return room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11078_1 | 2020-01-18 |  | 4380 |  | 420
Phòng thay trang phục 1 Gowning room 1 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11067_1 | 2020-02-05 |  | 8470 |  | 920
Phòng chuẩn bị 1 Preparation room 1 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11068_3 | 2020-02-05 |  | 2410 |  | 90
Phòng thay trang phục 1 (khu vực vô trùng) Gowning room 1 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11075_1 | 2020-02-05 |  | 17040 |  | 2170
Lối ra 2 (khu vực vô trùng) Return room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11078_1 | 2020-02-05 |  | 5220 |  | 1080
Phòng thay trang phục 1 Gowning room 1 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11067_1 | 2020-02-19 |  | 4410 |  | 400
Phòng chuẩn bị 1 Preparation room 1 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11068_3 | 2020-02-19 |  | 1860 |  | 90
Phòng thay trang phục 1 (khu vực vô trùng) Gowning room 1 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11075_1 | 2020-02-19 |  | 1800 |  | 220
Lối ra 2 (khu vực vô trùng) Return room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11078_1 | 2020-02-19 |  | 310 |  | 10
Phòng thay trang phục 1 Gowning room 1 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11067_1 | 2020-03-04 |  | 6050 |  | 640
Phòng chuẩn bị 1 Preparation room 1 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11068_3 | 2020-03-04 |  | 10070 |  | 950
Phòng thay trang phục 1 (khu vực vô trùng) Gowning room 1 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11075_1 | 2020-03-04 |  | 4910 |  | 330
Lối ra 2 (khu vực vô trùng) Return room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11078_1 | 2020-03-04 |  | 10240 |  | 1020
Phòng thay trang phục 1 Gowning room 1 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11067_1 | 2020-03-18 |  | 1450 |  | 140
Phòng chuẩn bị 1 Preparation room 1 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11068_3 | 2020-03-18 |  | 1520 |  | 90
Phòng thay trang phục 1 (khu vực vô trùng) Gowning room 1 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11075_1 | 2020-03-18 |  | 2140 |  | 370
Lối ra 2 (khu vực vô trùng) Return room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11078_1 | 2020-03-18 |  | 3840 |  | 350
Phòng chuẩn bị 1 Preparation room 1 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11068_3 | 2020-04-18 |  | 10160 |  | 2320
Phòng thay trang phục 1 Gowning room 1 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11067_1 | 2020-04-18 |  | 3470 |  | 360
Phòng thay trang phục 1 (khu vực vô trùng) Gowning room 1 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11075_1 | 2020-04-18 |  | 2080 |  | 500
Lối ra 2 (khu vực vô trùng) Return room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11078_1 | 2020-04-18 |  | 1560 |  | 380
Phòng chuẩn bị 1 Preparation room 1 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11068_3 | 2020-04-04 |  | 4430 |  | 750
Phòng thay trang phục 1 Gowning room 1 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11067_1 | 2020-04-04 |  | 320 |  | 90
Phòng thay trang phục 1 (khu vực vô trùng) Gowning room 1 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11075_1 | 2020-04-04 |  | 2040 |  | 400
Lối ra 2 (khu vực vô trùng) Return room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11078_1 | 2020-04-04 |  | 740 |  | 80
Phòng chuẩn bị 1 Preparation room 1 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11068_3 | 2020-05-06 |  | 810 |  | 20
Phòng thay trang phục 1 Gowning room 1 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11067_1 | 2020-05-06 |  | 3240 |  | 210
Phòng thay trang phục 1 (khu vực vô trùng) Gowning room 1 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11075_1 | 2020-05-06 |  | 770 |  | 60
Lối ra 2 (khu vực vô trùng) Return room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11078_1 | 2020-05-06 |  | 850 |  | 60
Phòng chuẩn bị 1 Preparation room 1 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11068_3 | 2020-05-19 |  | 620 |  | 10
Phòng thay trang phục 1 Gowning room 1 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11067_1 | 2020-05-19 |  | 910 |  | 80
Phòng thay trang phục 1 (khu vực vô trùng) Gowning room 1 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11075_1 | 2020-05-19 |  | 860 |  | 70
Lối ra 2 (khu vực vô trùng) Return room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11078_1 | 2020-05-19 |  | 3410 |  | 230
Phòng chuẩn bị 1 Preparation room 1 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11068_3 | 2020-06-01 |  | 2820 |  | 160
Phòng thay trang phục 1 Gowning room 1 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11067_1 | 2020-06-01 |  | 950 |  | 120
Phòng thay trang phục 1 (khu vực vô trùng) Gowning room 1 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11075_1 | 2020-06-01 |  | 860 |  | 90
Lối ra 2 (khu vực vô trùng) Return room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11078_1 | 2020-06-01 |  | 1310 |  | 130
Phòng chuẩn bị 1 Preparation room 1 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11068_3 | 2020-06-18 |  | 12360 |  | 870
Phòng thay trang phục 1 Gowning room 1 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11067_1 | 2020-06-18 |  | 1930 |  | 260
Phòng thay trang phục 1 (khu vực vô trùng) Gowning room 1 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11075_1 | 2020-06-18 |  | 7270 |  | 630
Lối ra 2 (khu vực vô trùng) Return room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11078_1 | 2020-06-18 |  | 650 |  | 30
Phòng chuẩn bị 1 Preparation room 1 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11068_3 | 2020-07-06 |  | 7080 |  | 1460
Phòng thay trang phục 1 Gowning room 1 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11067_1 | 2020-07-06 |  | 5580 |  | 490
Phòng thay trang phục 1 (khu vực vô trùng) Gowning room 1 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11075_1 | 2020-07-06 |  | 7040 |  | 980
Lối ra 2 (khu vực vô trùng) Return room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11078_1 | 2020-07-06 |  | 6670 |  | 1270
Phòng chuẩn bị 1 Preparation room 1 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11068_3 | 2020-07-21 |  | 11550 |  | 1300
Phòng thay trang phục 1 Gowning room 1 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11067_1 | 2020-07-21 |  | 8310 |  | 780
Phòng thay trang phục 1 (khu vực vô trùng) Gowning room 1 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11075_1 | 2020-07-21 |  | 9710 |  | 1530
Lối ra 2 (khu vực vô trùng) Return room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11078_1 | 2020-07-21 |  | 8840 |  | 1410
Phòng chuẩn bị 1 Preparation room 1 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11068_3 | 2020-08-04 |  | 650 |  | 70
Phòng thay trang phục 1 Gowning room 1 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11067_1 | 2020-08-04 |  | 350 |  | 40
Phòng thay trang phục 1 (khu vực vô trùng) Gowning room 1 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11075_1 | 2020-08-04 |  | 600 |  | 30
Lối ra 2 (khu vực vô trùng) Return room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11078_1 | 2020-08-04 |  | 300 |  | 20
Phòng chuẩn bị 1 Preparation room 1 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11068_3 | 2020-08-17 |  | 190 |  | 10
Phòng thay trang phục 1 Gowning room 1 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11067_1 | 2020-08-17 |  | 530 |  | 0
Phòng thay trang phục 1 (khu vực vô trùng) Gowning room 1 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11075_1 | 2020-08-17 |  | 420 |  | 0
Lối ra 2 (khu vực vô trùng) Return room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11078_1 | 2020-08-17 |  | 1290 |  | 80
Phòng chuẩn bị 1 Preparation room 1 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11068_3 | 2020-09-01 |  | 7170 |  | 410
Phòng thay trang phục 1 Gowning room 1 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11067_1 | 2020-09-01 |  | 1480 |  | 180
Phòng thay trang phục 1 (khu vực vô trùng) Gowning room 1 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11075_1 | 2020-09-01 |  | 1440 |  | 60
Lối ra 2 (khu vực vô trùng) Return room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11078_1 | 2020-09-01 |  | 360 |  | 40
Phòng chuẩn bị 1 Preparation room 1 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11068_3 | 2020-09-20 |  | 110 |  | 20
Phòng thay trang phục 1 Gowning room 1 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11067_1 | 2020-09-20 |  | 910 |  | 50
Phòng thay trang phục 1 (khu vực vô trùng) Gowning room 1 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11075_1 | 2020-09-20 |  | 350 |  | 60
Lối ra 2 (khu vực vô trùng) Return room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11078_1 | 2020-09-20 |  | 200 |  | 110
Phòng chuẩn bị 1 Preparation room 1 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11068_3 | 2020-10-05 |  | 70 |  | 10
Phòng thay trang phục 1 Gowning room 1 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11067_1 | 2020-10-05 |  | 260 |  | 150
Phòng thay trang phục 1 (khu vực vô trùng) Gowning room 1 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11075_1 | 2020-10-05 |  | 600 |  | 30
Lối ra 2 (khu vực vô trùng) Return room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11078_1 | 2020-10-05 |  | 790 |  | 10
Phòng chuẩn bị 1 Preparation room 1 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11068_3 | 2020-10-19 |  | 100 |  | 10
Phòng thay trang phục 1 Gowning room 1 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11067_1 | 2020-10-19 |  | 70 |  | 0
Phòng thay trang phục 1 (khu vực vô trùng) Gowning room 1 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11075_1 | 2020-10-19 |  | 0 |  | 0
Lối ra 2 (khu vực vô trùng) Return room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11078_1 | 2020-10-19 |  | 650 |  | 30
Phòng chuẩn bị 1 Preparation room 1 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11068_3 | 2020-11-03 |  | 4130 |  | 20
Phòng thay trang phục 1 Gowning room 1 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11067_1 | 2020-11-03 |  | 7070 |  | 160
Phòng thay trang phục 1 (khu vực vô trùng) Gowning room 1 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11075_1 | 2020-11-03 |  | 2350 |  | 40
Lối ra 2 (khu vực vô trùng) Return room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11078_1 | 2020-11-03 |  | 1270 |  | 10
Phòng chuẩn bị 1 Preparation room 1 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11068_3 | 2020-11-18 |  | 240 |  | 20
Phòng thay trang phục 1 Gowning room 1 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11067_1 | 2020-11-18 |  | 220 |  | 10
Phòng thay trang phục 1 (khu vực vô trùng) Gowning room 1 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11075_1 | 2020-11-18 |  | 410 |  | 10
Lối ra 2 (khu vực vô trùng) Return room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11078_1 | 2020-11-18 |  | 670 |  | 20
Phòng chuẩn bị 1 Preparation room 1 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11068_3 | 2020-12-03 |  | 270 |  | 10
Phòng thay trang phục 1 Gowning room 1 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11067_1 | 2020-12-03 |  | 380 |  | 90
Phòng thay trang phục 1 (khu vực vô trùng) Gowning room 1 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11075_1 | 2020-12-03 |  | 270 |  | 80
Lối ra 2 (khu vực vô trùng) Return room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11078_1 | 2020-12-03 |  | 330 |  | 10
Phòng chuẩn bị 1 Preparation room 1 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11068_3 | 2020-12-17 |  | 540 |  | 40
Phòng thay trang phục 1 Gowning room 1 | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11067_1 | 2020-12-17 |  | 630 |  | 10
Phòng thay trang phục 1 (khu vực vô trùng) Gowning room 1 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11075_1 | 2020-12-17 |  | 560 |  | 30
Lối ra 2 (khu vực vô trùng) Return room 2 (aseptic area) | 2 tuần/ lần (trạng thái động) 2 weeks/ time (in operation condition) | 11078_1 | 2020-12-17 |  | 270 |  | 100

## Sheet3
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNGTIỂU PHÂN - NĂM 2019 RAW DATA FOR NON-VIABLE PARTICLE MONITORING - YEAR 2019
PHÒNG SẠCH CẤP D CỦA PHÂN XƯỞNG BETALACTAM TIÊM GRADE D CLEAN ROOM OF BETALACTAM STERILE WORKSHOP
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria |  |  |  | 3520000 | 29000
Giới hạn cảnh báo Alert limit |  |  |  | 2816000 | 23200
Giới hạn hành động Action limit |  |  |  | 3520000 | 29000
Tên phòng Room name | Tần suất Frequency | Mã số điểm lấy mẫu Sampling location ID | Ngày lấy mẫu Sampling date | ≥ 0.5 µm | ≥ 5.0 µm | Mã số điểm lấy mẫu sampling location ID | Tên phòng Room name | Mã số phòng Room number | Tần suất Frequency
|  |  |  | Trạng thái tĩnh At rest condition | Trạng thái tĩnh At rest condition
Phòng thay trang phục (phòng giặt 1) Change room (laundry 1) | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11052_1 | 2020-01-30 | 1240 | 170 | 11069_3 | Phòng chuẩn bị 2 Preparation room 2 | 11069 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition)
Phòng giặt 1 Laundry 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11053_3 | 2020-01-30 | 840 | 120 | 11069_9 | Phòng chuẩn bị 2 Preparation room 2 | 11069 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition)
Phòng giặt 1 Laundry 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11053_8 | 2020-01-30 | 340 | 40 | 11070_6 | Phòng rửa dụng cụ 1 Washing room 1 | 11070 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition)
Phòng thay trang phục 2 (nữ) Change room 2 (women) | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11057_4 | 2020-01-30 | 590 | 180 | 11072_1 | Phòng rửa & khử chí nhiệt tố chai lọ Vial washing & depyrogenation room | 11072 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition)
Phòng thay trang phục 2 (nam) Change room 2 (men) | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11060_4 | 2020-01-30 | 400 | 20 | 11072_5 | Phòng rửa & khử chí nhiệt tố chai lọ Vial washing & depyrogenation room | 11072 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition)
Phòng đệm 1 Buffer room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11061_1 | 2020-01-30 | 170 | 40 | 11072_10 | Phòng rửa & khử chí nhiệt tố chai lọ Vial washing & depyrogenation room | 11072 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition)
Cầu thang Stairs | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11062_2 | 2020-01-30 | 220 | 40 | 11071_2 | Airlock chai lọ Vial airlock | 11071 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition)
Airlock nguyên vật liệu 2 Material airlock 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11065_2 | 2020-01-30 | 6640 | 80 | 11066_2 | Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 11066 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition)
Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11066_2 | 2020-01-30 | 590 | 50 | 11066_7 | Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 11066 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition)
Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11066_7 | 2020-01-30 | 220 | 10 | 11066_10 | Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 11066 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition)
Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11066_10 | 2020-01-30 | 940 | 180 | 11066_13 | Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 11066 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition)
Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11066_13 | 2020-01-30 | 2720 | 150 | 11065_2 | Airlock nguyên vật liệu 2 Material airlock 2 | 11065 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition)
Phòng chuẩn bị 2 Preparation room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11069_3 | 2020-01-30 | 5940 | 500 | 11073_3 | Phòng bảo quản 1 Auxiliary room 1 | 11073 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition)
Phòng chuẩn bị 2 Preparation room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11069_9 | 2020-01-30 | 960 | 180 | 11074_2 | Phòng đệm 2 Buffer room 2 | 11074 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition)
Phòng rửa dụng cụ 1 Washing room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11070_6 | 2020-01-30 | 340 | 60 | 11085_3 | Airlock nguyên liệu Raw material airlock | 11085 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition)
Airlock chai lọ Vial airlock | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11071_2 | 2020-01-30 | 410 | 40 | 11086_3 | Phòng IPC IPC office | 11086 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition)
Phòng rửa & khử chí nhiệt tố chai lọ Vial washing & depyrogenation room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11072_1 | 2020-01-30 | 310 | 40 | 11087_3 | Phòng Quản đốc Production office | 11087 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition)
Phòng rửa & khử chí nhiệt tố chai lọ Vial washing & depyrogenation room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11072_5 | 2020-01-30 | 350 | 30 | 11088_1 | Phòng dụng cụ vệ sinh 1 Cleaning tool room 1 | 11088 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition)
Phòng rửa & khử chí nhiệt tố chai lọ Vial washing & depyrogenation room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11072_10 | 2020-01-30 | 160 | 40 | 11089_3 | Phòng rửa dụng cụ 2 Washing room 2 | 11089 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition)
Phòng bảo quản 1 Auxiliary room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11073_3 | 2020-01-30 | 630 | 70 | 11083_2 | Phòng biệt trữ 1 Staging room 1 | 11083 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition)
Phòng đệm 2 Buffer room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11074_2 | 2020-01-30 | 3290 | 90 | 11084_4 | Phòng soi & dán nhãn Visual inspection & labelling room | 11084 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition)
Phòng biệt trữ 1 Staging room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11083_2 | 2020-01-30 | 530 | 110 | 11084_11 | Phòng soi & dán nhãn Visual inspection & labelling room | 11084 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition)
Phòng soi & dán nhãn Visual inspection & labelling room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11084_4 | 2020-01-30 | 190 | 20 | 11084_16 | Phòng soi & dán nhãn Visual inspection & labelling room | 11084 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition)
Phòng soi & dán nhãn Visual inspection & labelling room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11084_11 | 2020-01-30 | 600 | 70 | 11090_1 | Phòng thay trang phục 2 Gowning room 2 | 11090 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition)
Phòng soi & dán nhãn Visual inspection & labelling room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11084_16 | 2020-01-30 | 890 | 110 | 11091_2 | Airlock nguyên vật liệu 3 Material airlock 3 | 11091 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition)
Airlock nguyên liệu Raw material airlock | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11085_3 | 2020-01-30 | 860 | 70 | 11092_1 | Hành lang sạch 2 Clean corridor 2 | 11092 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition)
Phòng IPC IPC office | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11086_3 | 2020-01-30 | 470 | 40 | 11093_1 | Phòng chuyển trang phục 1 Garment storage room 1 | 11093 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition)
Phòng Quản đốc Production office | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11087_3 | 2020-01-30 | 180 | 10 | 11094_5 | Phòng giặt 2 Washing room - Laundry 2 | 11094 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition)
Phòng dụng cụ vệ sinh 1 Cleaning tool room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11088_1 | 2020-01-30 | 360 | 60 | 11095_1 | Phòng thay trang phục 2 Gowning room 2 | 11095 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition)
Phòng rửa dụng cụ 2 Washing room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11089_3 | 2020-01-30 | 340 | 70 | 11096_1 | Phòng đệm 4 Buffer room 4 | 11096 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition)
Phòng thay trang phục 2 Gowning room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11090_1 | 2020-01-30 | 280 | 30 | 11097_6 | Phòng xếp trang phục Garment packaging room | 11097 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition)
Airlock nguyên vật liệu 3 Material airlock 3 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11091_2 | 2020-01-30 | 130 | 50 | 11100_2 | Phòng chuyển trang phục 2 Garment storage room 2 | 11100 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition)
Hành lang sạch 2 Clean corridor 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11092_1 | 2020-01-30 | 410 | 50 | 11098_3 | Phòng bảo quản 3 Auxiliary room 3 | 11098 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition)
Phòng chuyển trang phục 1 Garment storage room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11093_1 | 2020-01-30 | 1370 | 220 | 11099_2 | Phòng bảo quản 2 Auxiliary room 2 | 11099 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition)
Phòng giặt 2 Washing room - Laundry 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11094_5 | 2020-01-30 | 690 | 90 | 11062_2 | Cầu thang Stairs | 11062 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition)
Phòng thay trang phục 2 Gowning room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11095_1 | 2020-01-30 | 360 | 30 | 11052_1 | Phòng thay trang phục (phòng giặt 1) Change room (laundry 1) | 11052 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition)
Phòng đệm 4 Buffer room 4 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11096_1 | 2020-01-30 | 380 | 180 | 11053_3 | Phòng giặt 1 Laundry 1 | 11053 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition)
Phòng xếp trang phục Garment packaging room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11097_6 | 2020-01-30 | 100 | 70 | 11053_8 | Phòng giặt 1 Laundry 1 | 11053 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition)
Phòng bảo quản 3 Auxiliary room 3 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11098_3 | 2020-01-30 | 250 | 40 | 11057_4 | Phòng thay trang phục 2 (nữ) Change room 2 (women) | 11057 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition)
Phòng bảo quản 2 Auxiliary room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11099_2 | 2020-01-30 | 350 | 120 | 11060_4 | Phòng thay trang phục 2 (nam) Change room 2 (men) | 11060 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition)
Phòng chuyển trang phục 2 Garment storage room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11100_2 | 2020-01-30 | 440 | 30 | 11061_1 | Phòng đệm 1 Buffer room 1 | 11061 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition)
Phòng thay trang phục (phòng giặt 1) Change room (laundry 1) | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11052_1 | 2020-02-29 | 2930 | 120
Phòng giặt 1 Laundry 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11053_3 | 2020-02-29 | 600 | 30
Phòng giặt 1 Laundry 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11053_8 | 2020-02-29 | 270 | 10
Phòng thay trang phục 2 (nữ) Change room 2 (women) | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11057_4 | 2020-02-29 | 330 | 10
Phòng thay trang phục 2 (nam) Change room 2 (men) | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11060_4 | 2020-02-29 | 80 | 10
Phòng đệm 1 Buffer room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11061_1 | 2020-02-29 | 1840 | 60
Cầu thang Stairs | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11062_2 | 2020-02-29 | 270 | 20
Airlock nguyên vật liệu 2 Material airlock 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11065_2 | 2020-02-29 | 160 | 0
Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11066_2 | 2020-02-29 | 4660 | 190
Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11066_7 | 2020-02-29 | 600 | 20
Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11066_10 | 2020-02-29 | 590 | 20
Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11066_13 | 2020-02-29 | 1130 | 50
Phòng chuẩn bị 2 Preparation room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11069_3 | 2020-02-29 | 1790 | 50
Phòng chuẩn bị 2 Preparation room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11069_9 | 2020-02-29 | 90 | 0
Phòng rửa dụng cụ 1 Washing room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11070_6 | 2020-02-29 | 1050 | 60
Airlock chai lọ Vial airlock | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11071_2 | 2020-02-29 | 150 | 20
Phòng rửa & khử chí nhiệt tố chai lọ Vial washing & depyrogenation room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11072_1 | 2020-02-29 | 790 | 40
Phòng rửa & khử chí nhiệt tố chai lọ Vial washing & depyrogenation room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11072_5 | 2020-02-29 | 50 | 0
Phòng rửa & khử chí nhiệt tố chai lọ Vial washing & depyrogenation room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11072_10 | 2020-02-29 | 2170 | 90
Phòng bảo quản 1 Auxiliary room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11073_3 | 2020-02-29 | 80 | 0
Phòng đệm 2 Buffer room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11074_2 | 2020-02-29 | 630 | 10
Phòng biệt trữ 1 Staging room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11083_2 | 2020-02-29 | 10 | 0
Phòng soi & dán nhãn Visual inspection & labelling room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11084_4 | 2020-02-29 | 130 | 0
Phòng soi & dán nhãn Visual inspection & labelling room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11084_11 | 2020-02-29 | 10 | 0
Phòng soi & dán nhãn Visual inspection & labelling room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11084_16 | 2020-02-29 | 410 | 0
Airlock nguyên liệu Raw material airlock | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11085_3 | 2020-02-29 | 200 | 50
Phòng IPC IPC office | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11086_3 | 2020-02-29 | 10 | 0
Phòng Quản đốc Production office | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11087_3 | 2020-02-29 | 50 | 10
Phòng dụng cụ vệ sinh 1 Cleaning tool room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11088_1 | 2020-02-29 | 740 | 10
Phòng rửa dụng cụ 2 Washing room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11089_3 | 2020-02-29 | 270 | 20
Phòng thay trang phục 2 Gowning room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11090_1 | 2020-02-29 | 140 | 0
Airlock nguyên vật liệu 3 Material airlock 3 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11091_2 | 2020-02-29 | 1870 | 80
Hành lang sạch 2 Clean corridor 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11092_1 | 2020-02-29 | 650 | 20
Phòng chuyển trang phục 1 Garment storage room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11093_1 | 2020-02-29 | 780 | 50
Phòng giặt 2 Washing room - Laundry 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11094_5 | 2020-02-29 | 320 | 0
Phòng thay trang phục 2 Gowning room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11095_1 | 2020-02-29 | 140 | 10
Phòng đệm 4 Buffer room 4 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11096_1 | 2020-02-29 | 2100 | 80
Phòng xếp trang phục Garment packaging room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11097_6 | 2020-02-29 | 540 | 20
Phòng bảo quản 3 Auxiliary room 3 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11098_3 | 2020-02-29 | 0 | 0
Phòng bảo quản 2 Auxiliary room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11099_2 | 2020-02-29 | 110 | 0
Phòng chuyển trang phục 2 Garment storage room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11100_2 | 2020-02-29 | 150 | 10
Phòng thay trang phục (phòng giặt 1) Change room (laundry 1) | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11052_1 | 2020-03-24 | 70 | 10
Phòng giặt 1 Laundry 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11053_3 | 2020-03-24 | 2750 | 260
Phòng giặt 1 Laundry 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11053_8 | 2020-03-24 | 2450 | 480
Phòng thay trang phục 2 (nữ) Change room 2 (women) | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11057_4 | 2020-03-24 | 4010 | 1060
Phòng thay trang phục 2 (nam) Change room 2 (men) | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11060_4 | 2020-03-24 | 3460 | 610
Phòng đệm 1 Buffer room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11061_1 | 2020-03-24 | 2590 | 310
Cầu thang Stairs | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11062_2 | 2020-03-24 | 1520 | 490
Airlock nguyên vật liệu 2 Material airlock 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11065_2 | 2020-03-24 | 1000 | 100
Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11066_2 | 2020-03-24 | 150 | 50
Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11066_7 | 2020-03-24 | 1140 | 180
Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11066_10 | 2020-03-24 | 6290 | 980
Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11066_13 | 2020-03-24 | 4090 | 350
Phòng chuẩn bị 2 Preparation room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11069_3 | 2020-03-24 | 1820 | 100
Phòng chuẩn bị 2 Preparation room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11069_9 | 2020-03-24 | 1990 | 80
Phòng rửa dụng cụ 1 Washing room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11070_6 | 2020-03-24 | 6310 | 540
Airlock chai lọ Vial airlock | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11071_2 | 2020-03-24 | 1160 | 240
Phòng rửa & khử chí nhiệt tố chai lọ Vial washing & depyrogenation room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11072_1 | 2020-03-24 | 2020 | 390
Phòng rửa & khử chí nhiệt tố chai lọ Vial washing & depyrogenation room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11072_5 | 2020-03-24 | 3250 | 520
Phòng rửa & khử chí nhiệt tố chai lọ Vial washing & depyrogenation room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11072_10 | 2020-03-24 | 830 | 160
Phòng bảo quản 1 Auxiliary room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11073_3 | 2020-03-24 | 520 | 50
Phòng đệm 2 Buffer room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11074_2 | 2020-03-24 | 4980 | 550
Phòng biệt trữ 1 Staging room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11083_2 | 2020-03-24 | 310 | 30
Phòng soi & dán nhãn Visual inspection & labelling room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11084_4 | 2020-03-24 | 540 | 120
Phòng soi & dán nhãn Visual inspection & labelling room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11084_11 | 2020-03-24 | 460 | 80
Phòng soi & dán nhãn Visual inspection & labelling room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11084_16 | 2020-03-24 | 6490 | 1620
Airlock nguyên liệu Raw material airlock | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11085_3 | 2020-03-24 | 130 | 40
Phòng IPC IPC office | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11086_3 | 2020-03-24 | 510 | 80
Phòng Quản đốc Production office | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11087_3 | 2020-03-24 | 160 | 40
Phòng dụng cụ vệ sinh 1 Cleaning tool room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11088_1 | 2020-03-24 | 1890 | 410
Phòng rửa dụng cụ 2 Washing room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11089_3 | 2020-03-24 | 310 | 60
Phòng thay trang phục 2 Gowning room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11090_1 | 2020-03-24 | 740 | 170
Airlock nguyên vật liệu 3 Material airlock 3 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11091_2 | 2020-03-24 | 710 | 80
Hành lang sạch 2 Clean corridor 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11092_1 | 2020-03-24 | 100 | 10
Phòng chuyển trang phục 1 Garment storage room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11093_1 | 2020-03-24 | 910 | 60
Phòng giặt 2 Washing room - Laundry 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11094_5 | 2020-03-24 | 1750 | 260
Phòng thay trang phục 2 Gowning room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11095_1 | 2020-03-24 | 580 | 40
Phòng đệm 4 Buffer room 4 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11096_1 | 2020-03-24 | 3690 | 200
Phòng xếp trang phục Garment packaging room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11097_6 | 2020-03-24 | 1480 | 240
Phòng bảo quản 3 Auxiliary room 3 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11098_3 | 2020-03-24 | 360 | 70
Phòng bảo quản 2 Auxiliary room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11099_2 | 2020-03-24 | 1080 | 160
Phòng chuyển trang phục 2 Garment storage room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11100_2 | 2020-03-24 | 770 | 120
Phòng chuẩn bị 2 Preparation room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11069_3 | 2020-04-28 | 840 | 140
Phòng chuẩn bị 2 Preparation room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11069_9 | 2020-04-28 | 670 | 90
Phòng rửa dụng cụ 1 Washing room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11070_6 | 2020-04-28 | 2260 | 80
Phòng rửa & khử chí nhiệt tố chai lọ Vial washing & depyrogenation room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11072_1 | 2020-04-28 | 4010 | 770
Phòng rửa & khử chí nhiệt tố chai lọ Vial washing & depyrogenation room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11072_5 | 2020-04-28 | 4890 | 800
Phòng rửa & khử chí nhiệt tố chai lọ Vial washing & depyrogenation room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11072_10 | 2020-04-28 | 4300 | 1060
Airlock chai lọ Vial airlock | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11071_2 | 2020-04-28 | 8470 | 970
Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11066_2 | 2020-04-28 | 940 | 240
Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11066_7 | 2020-04-28 | 2910 | 490
Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11066_10 | 2020-04-28 | 2220 | 500
Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11066_13 | 2020-04-28 | 3310 | 580
Airlock nguyên vật liệu 2 Material airlock 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11065_2 | 2020-04-28 | 6270 | 970
Phòng bảo quản 1 Auxiliary room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11073_3 | 2020-04-28 | 2980 | 600
Phòng đệm 2 Buffer room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11074_2 | 2020-04-28 | 450 | 90
Airlock nguyên liệu Raw material airlock | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11085_3 | 2020-04-28 | 3150 | 670
Phòng IPC IPC office | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11086_3 | 2020-04-28 | 1350 | 160
Phòng Quản đốc Production office | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11087_3 | 2020-04-28 | 640 | 70
Phòng dụng cụ vệ sinh 1 Cleaning tool room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11088_1 | 2020-04-28 | 500 | 90
Phòng rửa dụng cụ 2 Washing room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11089_3 | 2020-04-28 | 5990 | 1820
Phòng biệt trữ 1 Staging room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11083_2 | 2020-04-28 | 5290 | 940
Phòng soi & dán nhãn Visual inspection & labelling room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11084_4 | 2020-04-28 | 5430 | 550
Phòng soi & dán nhãn Visual inspection & labelling room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11084_11 | 2020-04-28 | 490 | 60
Phòng soi & dán nhãn Visual inspection & labelling room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11084_16 | 2020-04-28 | 4190 | 490
Phòng thay trang phục 2 Gowning room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11090_1 | 2020-04-28 | 4360 | 560
Airlock nguyên vật liệu 3 Material airlock 3 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11091_2 | 2020-04-28 | 4010 | 530
Hành lang sạch 2 Clean corridor 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11092_1 | 2020-04-28 | 6610 | 600
Phòng chuyển trang phục 1 Garment storage room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11093_1 | 2020-04-28 | 1320 | 210
Phòng giặt 2 Washing room - Laundry 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11094_5 | 2020-04-28 | 6330 | 390
Phòng thay trang phục 2 Gowning room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11095_1 | 2020-04-28 | 5410 | 550
Phòng đệm 4 Buffer room 4 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11096_1 | 2020-04-28 | 2690 | 400
Phòng xếp trang phục Garment packaging room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11097_6 | 2020-04-28 | 1130 | 150
Phòng chuyển trang phục 2 Garment storage room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11100_2 | 2020-04-28 | 2340 | 400
Phòng bảo quản 3 Auxiliary room 3 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11098_3 | 2020-04-28 | 1160 | 90
Phòng bảo quản 2 Auxiliary room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11099_2 | 2020-04-28 | 1420 | 160
Cầu thang Stairs | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11062_2 | 2020-04-28 | 6370 | 1270
Phòng thay trang phục (phòng giặt 1) Change room (laundry 1) | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11052_1 | 2020-04-28 | 2000 | 360
Phòng giặt 1 Laundry 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11053_3 | 2020-04-28 | 2380 | 390
Phòng giặt 1 Laundry 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11053_8 | 2020-04-28 | 3140 | 240
Phòng thay trang phục 2 (nữ) Change room 2 (women) | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11057_4 | 2020-04-28 | 2530 | 290
Phòng thay trang phục 2 (nam) Change room 2 (men) | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11060_4 | 2020-04-28 | 2430 | 420
Phòng đệm 1 Buffer room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11061_1 | 2020-04-28 | 890 | 280
Phòng chuẩn bị 2 Preparation room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11069_3 | 2020-05-30 | 10 | 0
Phòng chuẩn bị 2 Preparation room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11069_9 | 2020-05-30 | 0 | 0
Phòng rửa dụng cụ 1 Washing room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11070_6 | 2020-05-30 | 570 | 20
Phòng rửa & khử chí nhiệt tố chai lọ Vial washing & depyrogenation room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11072_1 | 2020-05-30 | 160 | 10
Phòng rửa & khử chí nhiệt tố chai lọ Vial washing & depyrogenation room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11072_5 | 2020-05-30 | 140 | 10
Phòng rửa & khử chí nhiệt tố chai lọ Vial washing & depyrogenation room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11072_10 | 2020-05-30 | 30 | 0
Airlock chai lọ Vial airlock | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11071_2 | 2020-05-30 | 730 | 10
Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11066_2 | 2020-05-30 | 20 | 0
Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11066_7 | 2020-05-30 | 40 | 0
Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11066_10 | 2020-05-30 | 340 | 20
Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11066_13 | 2020-05-30 | 140 | 0
Airlock nguyên vật liệu 2 Material airlock 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11065_2 | 2020-05-30 | 2040 | 320
Phòng bảo quản 1 Auxiliary room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11073_3 | 2020-05-30 | 210 | 20
Phòng đệm 2 Buffer room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11074_2 | 2020-05-30 | 290 | 10
Airlock nguyên liệu Raw material airlock | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11085_3 | 2020-05-30 | 90 | 0
Phòng IPC IPC office | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11086_3 | 2020-05-30 | 140 | 10
Phòng Quản đốc Production office | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11087_3 | 2020-05-30 | 100 | 20
Phòng dụng cụ vệ sinh 1 Cleaning tool room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11088_1 | 2020-05-30 | 50 | 0
Phòng rửa dụng cụ 2 Washing room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11089_3 | 2020-05-30 | 110 | 10
Phòng biệt trữ 1 Staging room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11083_2 | 2020-05-30 | 80 | 10
Phòng soi & dán nhãn Visual inspection & labelling room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11084_4 | 2020-05-30 | 90 | 0
Phòng soi & dán nhãn Visual inspection & labelling room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11084_11 | 2020-05-30 | 170 | 0
Phòng soi & dán nhãn Visual inspection & labelling room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11084_16 | 2020-05-30 | 150 | 10
Phòng thay trang phục 2 Gowning room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11095_1 | 2020-05-30 | 410 | 30
Airlock nguyên vật liệu 3 Material airlock 3 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11091_2 | 2020-05-30 | 130 | 10
Hành lang sạch 2 Clean corridor 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11092_1 | 2020-05-30 | 10 | 0
Phòng chuyển trang phục 1 Garment storage room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11093_1 | 2020-05-30 | 580 | 10
Phòng giặt 2 Washing room - Laundry 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11094_5 | 2020-05-30 | 220 | 10
Phòng thay trang phục 2 Gowning room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11090_1 | 2020-05-30 | 250 | 20
Phòng đệm 4 Buffer room 4 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11096_1 | 2020-05-30 | 470 | 40
Phòng xếp trang phục Garment packaging room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11097_6 | 2020-05-30 | 100 | 10
Phòng chuyển trang phục 2 Garment storage room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11100_2 | 2020-05-30 | 3660 | 20
Phòng bảo quản 3 Auxiliary room 3 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11098_3 | 2020-05-30 | 50 | 10
Phòng bảo quản 2 Auxiliary room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11099_2 | 2020-05-30 | 0 | 0
Cầu thang Stairs | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11062_2 | 2020-05-30 | 180 | 30
Phòng thay trang phục (phòng giặt 1) Change room (laundry 1) | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11052_1 | 2020-05-30 | 290 | 50
Phòng giặt 1 Laundry 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11053_3 | 2020-05-30 | 400 | 10
Phòng giặt 1 Laundry 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11053_8 | 2020-05-30 | 170 | 0
Phòng thay trang phục 2 (nữ) Change room 2 (women) | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11057_4 | 2020-05-30 | 970 | 70
Phòng thay trang phục 2 (nam) Change room 2 (men) | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11060_4 | 2020-05-30 | 110 | 10
Phòng đệm 1 Buffer room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11061_1 | 2020-05-30 | 820 | 20
Phòng chuẩn bị 2 Preparation room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11069_3 | 2020-06-27 | 510 | 10
Phòng chuẩn bị 2 Preparation room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11069_9 | 2020-06-27 | 1220 | 80
Phòng rửa dụng cụ 1 Washing room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11070_6 | 2020-06-27 | 280 | 40
Phòng rửa & khử chí nhiệt tố chai lọ Vial washing & depyrogenation room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11072_1 | 2020-06-27 | 1180 | 130
Phòng rửa & khử chí nhiệt tố chai lọ Vial washing & depyrogenation room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11072_5 | 2020-06-27 | 620 | 70
Phòng rửa & khử chí nhiệt tố chai lọ Vial washing & depyrogenation room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11072_10 | 2020-06-27 | 520 | 10
Airlock chai lọ Vial airlock | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11071_2 | 2020-06-27 | 1210 | 110
Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11066_2 | 2020-06-27 | 4650 | 420
Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11066_7 | 2020-06-27 | 600 | 30
Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11066_10 | 2020-06-27 | 2780 | 310
Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11066_13 | 2020-06-27 | 690 | 110
Airlock nguyên vật liệu 2 Material airlock 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11065_2 | 2020-06-27 | 320 | 20
Phòng bảo quản 1 Auxiliary room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11073_3 | 2020-06-27 | 560 | 10
Phòng đệm 2 Buffer room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11074_2 | 2020-06-27 | 1260 | 130
Airlock nguyên liệu Raw material airlock | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11085_3 | 2020-06-27 | 1650 | 180
Phòng IPC IPC office | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11086_3 | 2020-06-27 | 410 | 50
Phòng Quản đốc Production office | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11087_3 | 2020-06-27 | 1620 | 80
Phòng dụng cụ vệ sinh 1 Cleaning tool room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11088_1 | 2020-06-27 | 5260 | 370
Phòng rửa dụng cụ 2 Washing room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11089_3 | 2020-06-27 | 2010 | 150
Phòng biệt trữ 1 Staging room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11083_2 | 2020-06-27 | 850 | 50
Phòng soi & dán nhãn Visual inspection & labelling room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11084_4 | 2020-06-27 | 5460 | 650
Phòng soi & dán nhãn Visual inspection & labelling room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11084_11 | 2020-06-27 | 1160 | 150
Phòng soi & dán nhãn Visual inspection & labelling room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11084_16 | 2020-06-27 | 190 | 40
Phòng thay trang phục 2 Gowning room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11090_1 | 2020-06-27 | 2730 | 380
Airlock nguyên vật liệu 3 Material airlock 3 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11091_2 | 2020-06-27 | 2120 | 220
Hành lang sạch 2 Clean corridor 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11092_1 | 2020-06-27 | 1530 | 150
Phòng chuyển trang phục 1 Garment storage room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11093_1 | 2020-06-27 | 160 | 10
Phòng giặt 2 Washing room - Laundry 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11094_5 | 2020-06-27 | 510 | 50
Phòng thay trang phục 2 Gowning room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11095_1 | 2020-06-27 | 1910 | 90
Phòng đệm 4 Buffer room 4 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11096_1 | 2020-06-27 | 1740 | 140
Phòng xếp trang phục Garment packaging room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11097_6 | 2020-06-27 | 460 | 20
Phòng chuyển trang phục 2 Garment storage room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11100_2 | 2020-06-27 | 450 | 10
Phòng bảo quản 3 Auxiliary room 3 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11098_3 | 2020-06-27 | 1500 | 110
Phòng bảo quản 2 Auxiliary room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11099_2 | 2020-06-27 | 1290 | 110
Cầu thang Stairs | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11062_2 | 2020-06-27 | 1500 | 170
Phòng thay trang phục (phòng giặt 1) Change room (laundry 1) | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11052_1 | 2020-06-27 | 4590 | 330
Phòng giặt 1 Laundry 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11053_3 | 2020-06-27 | 590 | 20
Phòng giặt 1 Laundry 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11053_8 | 2020-06-27 | 2360 | 210
Phòng thay trang phục 2 (nữ) Change room 2 (women) | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11057_4 | 2020-06-27 | 3760 | 430
Phòng thay trang phục 2 (nam) Change room 2 (men) | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11060_4 | 2020-06-27 | 590 | 60
Phòng đệm 1 Buffer room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11061_1 | 2020-06-27 | 520 | 30
Phòng chuẩn bị 2 Preparation room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11069_3 | 2020-07-30 | 6000 | 850
Phòng chuẩn bị 2 Preparation room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11069_9 | 2020-07-30 | 11020 | 3180
Phòng rửa dụng cụ 1 Washing room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11070_6 | 2020-07-30 | 5440 | 1090
Phòng rửa & khử chí nhiệt tố chai lọ Vial washing & depyrogenation room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11072_1 | 2020-07-30 | 7750 | 1590
Phòng rửa & khử chí nhiệt tố chai lọ Vial washing & depyrogenation room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11072_5 | 2020-07-30 | 3830 | 910
Phòng rửa & khử chí nhiệt tố chai lọ Vial washing & depyrogenation room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11072_10 | 2020-07-30 | 1670 | 340
Airlock chai lọ Vial airlock | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11071_2 | 2020-07-30 | 1280 | 200
Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11066_2 | 2020-07-30 | 6300 | 1370
Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11066_7 | 2020-07-30 | 3980 | 620
Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11066_10 | 2020-07-30 | 3940 | 1180
Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11066_13 | 2020-07-30 | 1130 | 250
Airlock nguyên vật liệu 2 Material airlock 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11065_2 | 2020-07-30 | 8910 | 2170
Phòng bảo quản 1 Auxiliary room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11073_3 | 2020-07-30 | 4630 | 960
Phòng đệm 2 Buffer room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11074_2 | 2020-07-30 | 6890 | 790
Airlock nguyên liệu Raw material airlock | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11085_3 | 2020-07-30 | 5390 | 1220
Phòng IPC IPC office | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11086_3 | 2020-07-30 | 7970 | 1570
Phòng Quản đốc Production office | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11087_3 | 2020-07-30 | 10290 | 2300
Phòng dụng cụ vệ sinh 1 Cleaning tool room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11088_1 | 2020-07-30 | 900 | 110
Phòng rửa dụng cụ 2 Washing room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11089_3 | 2020-07-30 | 3450 | 430
Phòng biệt trữ 1 Staging room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11083_2 | 2020-07-30 | 3620 | 750
Phòng soi & dán nhãn Visual inspection & labelling room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11084_4 | 2020-07-30 | 3180 | 540
Phòng soi & dán nhãn Visual inspection & labelling room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11084_11 | 2020-07-30 | 4460 | 680
Phòng soi & dán nhãn Visual inspection & labelling room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11084_16 | 2020-07-30 | 7720 | 1200
Phòng thay trang phục 2 Gowning room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11090_1 | 2020-07-30 | 3830 | 650
Airlock nguyên vật liệu 3 Material airlock 3 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11091_2 | 2020-07-30 | 4770 | 660
Hành lang sạch 2 Clean corridor 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11092_1 | 2020-07-30 | 4630 | 710
Phòng chuyển trang phục 1 Garment storage room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11093_1 | 2020-07-30 | 6610 | 1560
Phòng giặt 2 Washing room - Laundry 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11094_5 | 2020-07-30 | 6300 | 1270
Phòng thay trang phục 2 Gowning room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11095_1 | 2020-07-30 | 7800 | 770
Phòng đệm 4 Buffer room 4 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11096_1 | 2020-07-30 | 10810 | 2060
Phòng xếp trang phục Garment packaging room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11097_6 | 2020-07-30 | 9060 | 2480
Phòng chuyển trang phục 2 Garment storage room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11100_2 | 2020-07-30 | 1600 | 400
Phòng bảo quản 3 Auxiliary room 3 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11098_3 | 2020-07-30 | 4010 | 870
Phòng bảo quản 2 Auxiliary room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11099_2 | 2020-07-30 | 1940 | 460
Cầu thang Stairs | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11062_2 | 2020-07-30 | 2280 | 690
Phòng thay trang phục (phòng giặt 1) Change room (laundry 1) | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11052_1 | 2020-07-30 | 5330 | 730
Phòng giặt 1 Laundry 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11053_3 | 2020-07-30 | 2100 | 430
Phòng giặt 1 Laundry 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11053_8 | 2020-07-30 | 1020 | 200
Phòng thay trang phục 2 (nữ) Change room 2 (women) | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11057_4 | 2020-07-30 | 7860 | 910
Phòng thay trang phục 2 (nam) Change room 2 (men) | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11060_4 | 2020-07-30 | 6730 | 810
Phòng đệm 1 Buffer room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11061_1 | 2020-07-30 | 1610 | 310
Phòng chuẩn bị 2 Preparation room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11069_3 | 2020-08-30 | 2000 | 130
Phòng chuẩn bị 2 Preparation room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11069_9 | 2020-08-30 | 1390 | 250
Phòng rửa dụng cụ 1 Washing room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11070_6 | 2020-08-30 | 2980 | 620
Phòng rửa & khử chí nhiệt tố chai lọ Vial washing & depyrogenation room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11072_1 | 2020-08-30 | 450 | 70
Phòng rửa & khử chí nhiệt tố chai lọ Vial washing & depyrogenation room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11072_5 | 2020-08-30 | 1020 | 200
Phòng rửa & khử chí nhiệt tố chai lọ Vial washing & depyrogenation room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11072_10 | 2020-08-30 | 1010 | 190
Airlock chai lọ Vial airlock | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11071_2 | 2020-08-30 | 170 | 20
Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11066_2 | 2020-08-30 | 2410 | 350
Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11066_7 | 2020-08-30 | 680 | 190
Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11066_10 | 2020-08-30 | 900 | 130
Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11066_13 | 2020-08-30 | 240 | 30
Airlock nguyên vật liệu 2 Material airlock 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11065_2 | 2020-08-30 | 1840 | 1140
Phòng bảo quản 1 Auxiliary room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11073_3 | 2020-08-30 | 510 | 130
Phòng đệm 2 Buffer room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11074_2 | 2020-08-30 | 840 | 30
Airlock nguyên liệu Raw material airlock | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11085_3 | 2020-08-30 | 1040 | 110
Phòng IPC IPC office | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11086_3 | 2020-08-30 | 520 | 100
Phòng Quản đốc Production office | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11087_3 | 2020-08-30 | 450 | 100
Phòng dụng cụ vệ sinh 1 Cleaning tool room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11088_1 | 2020-08-30 | 600 | 130
Phòng rửa dụng cụ 2 Washing room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11089_3 | 2020-08-30 | 440 | 110
Phòng biệt trữ 1 Staging room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11083_2 | 2020-08-30 | 590 | 100
Phòng soi & dán nhãn Visual inspection & labelling room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11084_4 | 2020-08-30 | 620 | 40
Phòng soi & dán nhãn Visual inspection & labelling room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11084_11 | 2020-08-30 | 580 | 40
Phòng soi & dán nhãn Visual inspection & labelling room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11084_16 | 2020-08-30 | 630 | 110
Phòng thay trang phục 2 Gowning room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11090_1 | 2020-08-30 | 470 | 220
Airlock nguyên vật liệu 3 Material airlock 3 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11091_2 | 2020-08-30 | 1350 | 470
Hành lang sạch 2 Clean corridor 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11092_1 | 2020-08-30 | 750 | 210
Phòng chuyển trang phục 1 Garment storage room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11093_1 | 2020-08-30 | 590 | 110
Phòng giặt 2 Washing room - Laundry 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11094_5 | 2020-08-30 | 790 | 90
Phòng thay trang phục 2 Gowning room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11095_1 | 2020-08-30 | 890 | 100
Phòng đệm 4 Buffer room 4 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11096_1 | 2020-08-30 | 580 | 190
Phòng xếp trang phục Garment packaging room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11097_6 | 2020-08-30 | 680 | 100
Phòng chuyển trang phục 2 Garment storage room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11100_2 | 2020-08-30 | 480 | 110
Phòng bảo quản 3 Auxiliary room 3 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11098_3 | 2020-08-30 | 640 | 120
Phòng bảo quản 2 Auxiliary room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11099_2 | 2020-08-30 | 1200 | 80
Cầu thang Stairs | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11062_2 | 2020-08-30 | 710 | 330
Phòng thay trang phục (phòng giặt 1) Change room (laundry 1) | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11052_1 | 2020-08-30 | 700 | 110
Phòng giặt 1 Laundry 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11053_3 | 2020-08-30 | 750 | 210
Phòng giặt 1 Laundry 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11053_8 | 2020-08-30 | 640 | 110
Phòng thay trang phục 2 (nữ) Change room 2 (women) | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11057_4 | 2020-08-30 | 1030 | 210
Phòng thay trang phục 2 (nam) Change room 2 (men) | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11060_4 | 2020-08-30 | 870 | 300
Phòng đệm 1 Buffer room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11061_1 | 2020-08-30 | 580 | 190
Phòng chuẩn bị 2 Preparation room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11069_3 | 2020-09-29 | 600 | 230
Phòng chuẩn bị 2 Preparation room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11069_9 | 2020-09-29 | 820 | 250
Phòng rửa dụng cụ 1 Washing room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11070_6 | 2020-09-29 | 620 | 180
Phòng rửa & khử chí nhiệt tố chai lọ Vial washing & depyrogenation room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11072_1 | 2020-09-29 | 8660 | 1600
Phòng rửa & khử chí nhiệt tố chai lọ Vial washing & depyrogenation room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11072_5 | 2020-09-29 | 1120 | 210
Phòng rửa & khử chí nhiệt tố chai lọ Vial washing & depyrogenation room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11072_10 | 2020-09-29 | 80 | 40
Airlock chai lọ Vial airlock | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11071_2 | 2020-09-29 | 40 | 0
Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11066_2 | 2020-09-29 | 870 | 160
Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11066_7 | 2020-09-29 | 550 | 40
Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11066_10 | 2020-09-29 | 5020 | 330
Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11066_13 | 2020-09-29 | 10040 | 560
Airlock nguyên vật liệu 2 Material airlock 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11065_2 | 2020-09-29 | 2860 | 760
Phòng bảo quản 1 Auxiliary room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11073_3 | 2020-09-29 | 40 | 10
Phòng đệm 2 Buffer room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11074_2 | 2020-09-29 | 1060 | 140
Airlock nguyên liệu Raw material airlock | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11085_3 | 2020-09-29 | 300 | 40
Phòng IPC IPC office | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11086_3 | 2020-09-29 | 910 | 250
Phòng Quản đốc Production office | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11087_3 | 2020-09-29 | 10270 | 2250
Phòng dụng cụ vệ sinh 1 Cleaning tool room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11088_1 | 2020-09-29 | 4160 | 1050
Phòng rửa dụng cụ 2 Washing room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11089_3 | 2020-09-29 | 1600 | 300
Phòng biệt trữ 1 Staging room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11083_2 | 2020-09-29 | 1620 | 450
Phòng soi & dán nhãn Visual inspection & labelling room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11084_4 | 2020-09-29 | 860 | 210
Phòng soi & dán nhãn Visual inspection & labelling room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11084_11 | 2020-09-29 | 890 | 240
Phòng soi & dán nhãn Visual inspection & labelling room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11084_16 | 2020-09-29 | 420 | 130
Phòng thay trang phục 2 Gowning room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11090_1 | 2020-09-29 | 810 | 260
Airlock nguyên vật liệu 3 Material airlock 3 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11091_2 | 2020-09-29 | 830 | 210
Hành lang sạch 2 Clean corridor 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11092_1 | 2020-09-29 | 2560 | 670
Phòng chuyển trang phục 1 Garment storage room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11093_1 | 2020-09-29 | 610 | 180
Phòng giặt 2 Washing room - Laundry 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11094_5 | 2020-09-29 | 2520 | 820
Phòng thay trang phục 2 Gowning room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11095_1 | 2020-09-29 | 820 | 200
Phòng đệm 4 Buffer room 4 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11096_1 | 2020-09-29 | 1060 | 260
Phòng xếp trang phục Garment packaging room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11097_6 | 2020-09-29 | 1400 | 300
Phòng chuyển trang phục 2 Garment storage room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11100_2 | 2020-09-29 | 2140 | 360
Phòng bảo quản 3 Auxiliary room 3 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11098_3 | 2020-09-29 | 5580 | 1000
Phòng bảo quản 2 Auxiliary room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11099_2 | 2020-09-29 | 1180 | 300
Cầu thang Stairs | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11062_2 | 2020-09-29 | 1470 | 390
Phòng thay trang phục (phòng giặt 1) Change room (laundry 1) | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11052_1 | 2020-09-29 | 3430 | 710
Phòng giặt 1 Laundry 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11053_3 | 2020-09-29 | 2520 | 820
Phòng giặt 1 Laundry 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11053_8 | 2020-09-29 | 8600 | 2090
Phòng thay trang phục 2 (nữ) Change room 2 (women) | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11057_4 | 2020-09-29 | 400 | 10
Phòng thay trang phục 2 (nam) Change room 2 (men) | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11060_4 | 2020-09-29 | 1050 | 120
Phòng đệm 1 Buffer room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11061_1 | 2020-09-29 | 240 | 10
Phòng chuẩn bị 2 Preparation room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11069_3 | 2020-10-31 | 30 | 0
Phòng chuẩn bị 2 Preparation room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11069_9 | 2020-10-31 | 930 | 30
Phòng rửa & khử chí nhiệt tố chai lọ Vial washing & depyrogenation room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11072_1 | 2020-10-31 | 290 | 0
Phòng rửa & khử chí nhiệt tố chai lọ Vial washing & depyrogenation room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11072_5 | 2020-10-31 | 20 | 0
Phòng rửa & khử chí nhiệt tố chai lọ Vial washing & depyrogenation room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11072_10 | 2020-10-31 | 120 | 10
Airlock chai lọ Vial airlock | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11071_2 | 2020-10-31 | 490 | 10
Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11066_2 | 2020-10-31 | 150 | 10
Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11066_7 | 2020-10-31 | 1450 | 40
Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11066_10 | 2020-10-31 | 300 | 10
Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11066_13 | 2020-10-31 | 340 | 0
Airlock nguyên vật liệu 2 Material airlock 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11065_2 | 2020-10-31 | 320 | 10
Phòng bảo quản 1 Auxiliary room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11073_3 | 2020-10-31 | 120 | 0
Phòng đệm 2 Buffer room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11074_2 | 2020-10-31 | 170 | 10
Airlock nguyên liệu Raw material airlock | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11085_3 | 2020-10-31 | 110 | 0
Phòng IPC IPC office | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11086_3 | 2020-10-31 | 130 | 0
Phòng Quản đốc Production office | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11087_3 | 2020-10-31 | 70 | 0
Phòng dụng cụ vệ sinh 1 Cleaning tool room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11088_1 | 2020-10-31 | 530 | 0
Phòng rửa dụng cụ 2 Washing room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11089_3 | 2020-10-31 | 320 | 0
Phòng biệt trữ 1 Staging room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11083_2 | 2020-10-31 | 140 | 0
Phòng soi & dán nhãn Visual inspection & labelling room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11084_4 | 2020-10-31 | 20 | 0
Phòng soi & dán nhãn Visual inspection & labelling room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11084_11 | 2020-10-31 | 100 | 20
Phòng soi & dán nhãn Visual inspection & labelling room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11084_16 | 2020-10-31 | 1650 | 50
Phòng thay trang phục 2 Gowning room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11090_1 | 2020-10-31 | 1420 | 30
Airlock nguyên vật liệu 3 Material airlock 3 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11091_2 | 2020-10-31 | 1270 | 20
Hành lang sạch 2 Clean corridor 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11092_1 | 2020-10-31 | 1420 | 30
Phòng chuyển trang phục 1 Garment storage room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11093_1 | 2020-10-31 | 1360 | 10
Phòng giặt 2 Washing room - Laundry 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11094_5 | 2020-10-31 | 400 | 0
Phòng thay trang phục 2 Gowning room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11095_1 | 2020-10-31 | 70 | 0
Phòng đệm 4 Buffer room 4 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11096_1 | 2020-10-31 | 150 | 10
Phòng xếp trang phục Garment packaging room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11097_6 | 2020-10-31 | 160 | 20
Phòng chuyển trang phục 2 Garment storage room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11100_2 | 2020-10-31 | 60 | 10
Phòng bảo quản 3 Auxiliary room 3 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11098_3 | 2020-10-31 | 0 | 0
Phòng bảo quản 2 Auxiliary room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11099_2 | 2020-10-31 | 780 | 20
Cầu thang Stairs | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11062_2 | 2020-10-31 | 600 | 20
Phòng thay trang phục (phòng giặt 1) Change room (laundry 1) | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11052_1 | 2020-10-31 | 170 | 50
Phòng giặt 1 Laundry 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11053_3 | 2020-10-31 | 450 | 50
Phòng thay trang phục 2 (nữ) Change room 2 (women) | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11057_4 | 2020-10-31 | 290 | 20
Phòng thay trang phục 2 (nam) Change room 2 (men) | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11060_4 | 2020-10-31 | 600 | 30
Phòng đệm 1 Buffer room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11061_1 | 2020-10-31 | 120 | 10
Phòng chuẩn bị 2 Preparation room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11069_3 | 2020-11-29 | 50 | 0
Phòng chuẩn bị 2 Preparation room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11069_9 | 2020-11-29 | 20 | 0
Phòng rửa dụng cụ 1 Washing room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11070_6 | 2020-11-29 | 10 | 0
Phòng rửa & khử chí nhiệt tố chai lọ Vial washing & depyrogenation room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11072_1 | 2020-11-29 | 4510 | 360
Phòng rửa & khử chí nhiệt tố chai lọ Vial washing & depyrogenation room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11072_5 | 2020-11-29 | 230 | 50
Phòng rửa & khử chí nhiệt tố chai lọ Vial washing & depyrogenation room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11072_10 | 2020-11-29 | 510 | 170
Airlock chai lọ Vial airlock | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11071_2 | 2020-11-29 | 5520 | 530
Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11066_2 | 2020-11-29 | 730 | 60
Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11066_7 | 2020-11-29 | 380 | 50
Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11066_10 | 2020-11-29 | 310 | 30
Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11066_13 | 2020-11-29 | 230 | 10
Airlock nguyên vật liệu 2 Material airlock 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11065_2 | 2020-11-29 | 730 | 120
Phòng bảo quản 1 Auxiliary room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11073_3 | 2020-11-29 | 210 | 10
Phòng đệm 2 Buffer room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11074_2 | 2020-11-29 | 70 | 10
Airlock nguyên liệu Raw material airlock | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11085_3 | 2020-11-29 | 1070 | 140
Phòng IPC IPC office | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11086_3 | 2020-11-29 | 560 | 100
Phòng Quản đốc Production office | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11087_3 | 2020-11-29 | 10 | 0
Phòng dụng cụ vệ sinh 1 Cleaning tool room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11088_1 | 2020-11-29 | 2300 | 240
Phòng rửa dụng cụ 2 Washing room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11089_3 | 2020-11-29 | 1810 | 230
Phòng biệt trữ 1 Staging room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11083_2 | 2020-11-29 | 780 | 20
Phòng soi & dán nhãn Visual inspection & labelling room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11084_4 | 2020-11-29 | 1780 | 140
Phòng soi & dán nhãn Visual inspection & labelling room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11084_11 | 2020-11-29 | 1100 | 30
Phòng soi & dán nhãn Visual inspection & labelling room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11084_16 | 2020-11-29 | 950 | 0
Phòng thay trang phục 2 Gowning room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11090_1 | 2020-11-29 | 630 | 40
Airlock nguyên vật liệu 3 Material airlock 3 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11091_2 | 2020-11-29 | 1490 | 80
Hành lang sạch 2 Clean corridor 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11092_1 | 2020-11-29 | 2340 | 150
Phòng chuyển trang phục 1 Garment storage room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11093_1 | 2020-11-29 | 2390 | 140
Phòng giặt 2 Washing room - Laundry 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11094_5 | 2020-11-29 | 1170 | 140
Phòng thay trang phục 2 Gowning room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11095_1 | 2020-11-29 | 620 | 40
Phòng đệm 4 Buffer room 4 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11096_1 | 2020-11-29 | 190 | 20
Phòng xếp trang phục Garment packaging room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11097_6 | 2020-11-29 | 80 | 0
Phòng chuyển trang phục 2 Garment storage room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11100_2 | 2020-11-29 | 940 | 60
Phòng bảo quản 3 Auxiliary room 3 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11098_3 | 2020-11-29 | 860 | 160
Phòng bảo quản 2 Auxiliary room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11099_2 | 2020-11-29 | 180 | 0
Cầu thang Stairs | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11062_2 | 2020-11-29 | 1310 | 20
Phòng thay trang phục (phòng giặt 1) Change room (laundry 1) | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11052_1 | 2020-11-29 | 2460 | 220
Phòng giặt 1 Laundry 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11053_3 | 2020-11-29 | 2050 | 220
Phòng giặt 1 Laundry 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11053_8 | 2020-11-29 | 570 | 80
Phòng thay trang phục 2 (nữ) Change room 2 (women) | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11057_4 | 2020-11-29 | 3760 | 50
Phòng thay trang phục 2 (nam) Change room 2 (men) | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11060_4 | 2020-11-29 | 11960 | 80
Phòng đệm 1 Buffer room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11061_1 | 2020-11-29 | 4900 | 40
Phòng chuẩn bị 2 Preparation room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11069_3 | 2020-12-29 | 970 | 130
Phòng chuẩn bị 2 Preparation room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11069_9 | 2020-12-29 | 510 | 50
Phòng rửa dụng cụ 1 Washing room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11070_6 | 2020-12-29 | 1260 | 190
Phòng rửa & khử chí nhiệt tố chai lọ Vial washing & depyrogenation room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11072_1 | 2020-12-29 | 4290 | 230
Phòng rửa & khử chí nhiệt tố chai lọ Vial washing & depyrogenation room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11072_5 | 2020-12-29 | 960 | 180
Phòng rửa & khử chí nhiệt tố chai lọ Vial washing & depyrogenation room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11072_10 | 2020-12-29 | 360 | 80
Airlock chai lọ Vial airlock | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11071_2 | 2020-12-29 | 1430 | 300
Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11066_2 | 2020-12-29 | 1260 | 220
Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11066_7 | 2020-12-29 | 440 | 70
Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11066_10 | 2020-12-29 | 1040 | 100
Hành lang sạch 1 Clean corridor 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11066_13 | 2020-12-29 | 520 | 70
Airlock nguyên vật liệu 2 Material airlock 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11065_2 | 2020-12-29 | 1010 | 150
Phòng bảo quản 1 Auxiliary room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11073_3 | 2020-12-29 | 980 | 200
Phòng đệm 2 Buffer room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11074_2 | 2020-12-29 | 420 | 10
Airlock nguyên liệu Raw material airlock | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11085_3 | 2020-12-29 | 910 | 80
Phòng IPC IPC office | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11086_3 | 2020-12-29 | 480 | 70
Phòng Quản đốc Production office | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11087_3 | 2020-12-29 | 1080 | 170
Phòng dụng cụ vệ sinh 1 Cleaning tool room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11088_1 | 2020-12-29 | 490 | 110
Phòng rửa dụng cụ 2 Washing room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11089_3 | 2020-12-29 | 280 | 50
Phòng biệt trữ 1 Staging room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11083_2 | 2020-12-29 | 440 | 40
Phòng soi & dán nhãn Visual inspection & labelling room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11084_4 | 2020-12-29 | 680 | 40
Phòng soi & dán nhãn Visual inspection & labelling room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11084_11 | 2020-12-29 | 1790 | 250
Phòng soi & dán nhãn Visual inspection & labelling room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11084_16 | 2020-12-29 | 580 | 140
Phòng thay trang phục 2 Gowning room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11095_1 | 2020-12-29 | 1200 | 200
Airlock nguyên vật liệu 3 Material airlock 3 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11091_2 | 2020-12-29 | 620 | 80
Hành lang sạch 2 Clean corridor 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11092_1 | 2020-12-29 | 410 | 60
Phòng chuyển trang phục 1 Garment storage room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11093_1 | 2020-12-29 | 1810 | 210
Phòng giặt 2 Washing room - Laundry 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11094_5 | 2020-12-29 | 610 | 90
Phòng thay trang phục 2 Gowning room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11090_1 | 2020-12-29 | 1130 | 240
Phòng đệm 4 Buffer room 4 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11096_1 | 2020-12-29 | 1800 | 350
Phòng xếp trang phục Garment packaging room | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11097_6 | 2020-12-29 | 340 | 70
Phòng chuyển trang phục 2 Garment storage room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11100_2 | 2020-12-29 | 1230 | 100
Phòng bảo quản 3 Auxiliary room 3 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11098_3 | 2020-12-29 | 170 | 30
Phòng bảo quản 2 Auxiliary room 2 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11099_2 | 2020-12-29 | 1170 | 50
Cầu thang Stairs | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11062_2 | 2020-12-29 | 860 | 210
Phòng thay trang phục (phòng giặt 1) Change room (laundry 1) | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11052_1 | 2020-12-29 | 520 | 100
Phòng giặt 1 Laundry 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11053_3 | 2020-12-29 | 1190 | 150
Phòng giặt 1 Laundry 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11053_8 | 2020-12-29 | 530 | 110
Phòng thay trang phục 2 (nữ) Change room 2 (women) | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11057_4 | 2020-12-29 | 1430 | 180
Phòng thay trang phục 2 (nam) Change room 2 (men) | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11060_4 | 2020-12-29 | 2260 | 200
Phòng đệm 1 Buffer room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11061_1 | 2020-12-29 | 1140 | 180
Phòng rửa dụng cụ 1 Washing room 1 | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11070_6 | 2020-10-31 | 350 | 20
Phòng thay trang phục 2 (nữ) Change room 2 (women) | 1 lần/ tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 11057_4 | 2020-05-30 | đo thiếu | đo thiếu