## Sheet1
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNGTIỂU PHÂN - NĂM 2019 RAW DATA FOR NON-VIABLE PARTICLE MONITORING - YEAR 2019
THIẾT BỊ CẤP A CỦA PHÂN XƯỞNG BETALACTAM TIÊM GRADE A EQUIPMENT OF BETALACTAM STERILE WORKSHOP
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria |  |  |  | 3520 | 3520 | 20 | 20
Giới hạn cảnh báo Alert limit |  |  |  | 2816 | 2816 | 16 | 16
Giới hạn hành động Action limit |  |  |  | 3520 | 3520 | 20 | 20
Tên thiết bị Equipment name | Tần suất Frequency | Mã số điểm lấy mẫu Sampling location ID | Ngày lấy mẫu Sampling date | ≥ 0.5 µm |  | ≥ 5.0 µm |  | Sản phẩm | Mã số điểm lấy mẫu sampling location ID | Tên thiết bị equipment name | Mã số thiết bị Equipment number | Tần suất Frequency
|  |  |  | Trạng thái tĩnh At rest condition | Trạng thái động In operation condition | Trạng thái tĩnh At rest condition | Trạng thái động In operation condition
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-01-02 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 010120 | 21173_1 | ORABS 3 | 21173 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-01-03 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 010120 | 21166_1 | ALAF 2 | 21166 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-01-02 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 010120 | 21167_1 | ALAF 3 | 21167 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-01-03 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 010120 | 21168_1 | ALAF 4 | 21168 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-01-03 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 010120 | 21170_1 | ALAF 6 | 21170 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-01-03 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 010120 | 21171_1 | ALAF 7 | 21171 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-01-02 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 010120 | 21205_1 | ALAF 8 | 21205 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-01-04 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 010120 | 21206_1 | ALAF 9 | 21206 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-01-03 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 010120 | 21155_1 | LAF 2 | 21155 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-01-04 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 010120 | 21156_1 | LAF 3 | 21156 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-01-03 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 010120 | 21157_1 | LAF 4 | 21157 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-01-04 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 010120 | 21162_1 | LAF 12 | 21162 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-01-03 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 010120 | 21161_1 | LAF 13 | 21161 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-01-04 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 010120 | 21158_1 | Mobile LAF 1 | 21158 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-01-03 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 010120 | 21159_1 | Mobile LAF 2 | 21159 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-01-04 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 010120 | 21147_1 | LAF 1 | 21147 | 1 lần / tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition)
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-01-03 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 010120 | 21148_1 | LAF 6 | 21148 | 1 lần / tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition)
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-01-04 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 010120 | 21176_1 | LAF 5 | 21176 | 1 lần / tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition)
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-01-03 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 010120 | 21180_1 | LAF 10 | 21180 | 1 lần / tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition)
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-01-04 |  | 1 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 010120
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-01-03 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 010120
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-01-04 |  | 2 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 010120
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-01-03 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 010120
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-01-04 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 010120
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-01-03 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 010120
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-01-04 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 010120
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-01-03 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 010120
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-01-04 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 010120
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-01-03 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 010120
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-01-04 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 010120
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-01-04 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 020120
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-01-05 |  | 1 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 020120
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-01-04 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 020120
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-01-06 |  | 60 |  | 3 | Ceftriaxone 1g lô 020120
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-01-05 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 020120
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-01-06 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 020120
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-01-04 |  | 8 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 020120
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-01-06 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 020120
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-01-05 |  | 21 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 020120
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-01-06 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 020120
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-01-05 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 020120
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-01-06 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 020120
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-01-05 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 020120
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-01-06 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 020120
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-01-05 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 020120
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-01-06 |  | 4 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 020120
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-01-05 |  | 5 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 020120
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-01-06 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 020120
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-01-05 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 020120
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-01-06 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 020120
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-01-05 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 020120
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-01-06 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 020120
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-01-05 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 020120
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-01-06 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 020120
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-01-05 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 020120
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-01-06 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 020120
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-01-05 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 020120
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-01-06 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 020120
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-01-05 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 020120
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-01-06 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 020120
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-01-06 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 030120
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-01-07 |  | 16 |  | 2 | Ceftriaxone 1g lô 030120
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-01-06 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 030120
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-01-08 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 030120
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-01-07 |  | 27 |  | 3 | Ceftriaxone 1g lô 030120
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-01-08 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 030120
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-01-06 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 030120
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-01-08 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 030120
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-01-07 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 030120
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-01-08 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 030120
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-01-07 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 030120
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-01-08 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 030120
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-01-07 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 030120
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-01-08 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 030120
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-01-07 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 030120
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-01-08 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 030120
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-01-07 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 030120
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-01-08 |  | 2 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 030120
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-01-07 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 030120
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-01-08 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 030120
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-01-07 |  | 1 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 030120
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-01-08 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 030120
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-01-07 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 030120
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-01-08 |  | 1 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 030120
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-01-07 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 030120
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-01-08 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 030120
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-01-07 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 030120
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-01-08 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 030120
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-01-07 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 030120
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-01-08 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 030120
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-01-08 |  | 19 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 040120
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-01-09 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 040120
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-01-08 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 040120
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-01-09 |  | 19 |  | 1 | Ceftriaxone 1g lô 040120
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-01-09 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 040120
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-01-09 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 040120
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-01-08 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 040120
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-01-09 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 040120
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-01-09 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 040120
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-01-09 |  | 2 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 040120
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-01-09 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 040120
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-01-09 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 040120
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-01-09 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 040120
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-01-09 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 040120
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-01-09 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 040120
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-01-09 |  | 4 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 040120
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-01-09 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 040120
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-01-09 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 040120
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-01-09 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 040120
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-01-09 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 040120
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-01-09 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 040120
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-01-09 |  | 11 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 040120
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-01-09 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 040120
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-01-09 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 040120
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-01-09 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 040120
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-01-09 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 040120
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-01-09 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 040120
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-01-09 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 040120
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-01-09 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 040120
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-01-09 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 040120
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-01-11 |  | 2 |  | 1 | Ceftizoxime 1g lô 010120
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-01-13 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 010120
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-01-11 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 010120
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-01-13 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 010120
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-01-12 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 010120
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-01-13 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 010120
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-01-11 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 010120
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-01-13 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 010120
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-01-12 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 010120
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-01-13 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 010120
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-01-12 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 010120
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-01-13 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 010120
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-01-12 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 010120
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-01-13 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 010120
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-01-12 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 010120
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-01-13 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 010120
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-01-12 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 010120
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-01-13 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 010120
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-01-12 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 010120
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-01-13 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 010120
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-01-12 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 010120
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-01-13 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 010120
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-01-12 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 010120
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-01-13 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 010120
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-01-12 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 010120
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-01-13 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 010120
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-01-12 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 010120
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-01-13 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 010120
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-01-12 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 010120
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-01-13 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 010120
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-01-13 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 010120
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-01-14 |  | 8 |  | 2 | Cefuroxime 750mg lô 010120
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-01-13 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 010120
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-01-14 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 010120
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-01-14 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 010120
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-01-14 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 010120
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-01-13 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 010120
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-01-14 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 010120
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-01-14 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 010120
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-01-14 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 010120
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-01-14 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 010120
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-01-14 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 010120
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-01-14 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 010120
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-01-14 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 010120
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-01-14 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 010120
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-01-14 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 010120
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-01-14 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 010120
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-01-14 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 010120
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-01-14 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 010120
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-01-14 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 010120
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-01-14 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 010120
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-01-14 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 010120
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-01-14 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 010120
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-01-15 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 010120
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-01-14 |  | 3 |  | 1 | Cefuroxime 750mg lô 010120
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-01-15 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 010120
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-01-14 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 010120
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-01-15 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 010120
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-01-14 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 010120
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-01-15 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 010120
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-01-15 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 010120
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-01-16 |  | 8 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 010120
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-01-15 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 010120
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-01-16 |  | 7 |  | 1 | Cefuroxime 1.5g lô 010120
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-01-16 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 010120
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-01-16 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 010120
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-01-15 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 010120
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-01-16 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 010120
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-01-16 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 010120
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-01-16 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 010120
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-01-16 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 010120
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-01-16 |  | 9 |  | 1 | Cefuroxime 1.5g lô 010120
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-01-16 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 010120
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-01-16 |  | 20 |  | 2 | Cefuroxime 1.5g lô 010120
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-01-16 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 010120
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-01-17 |  | 27 |  | 3 | Cefuroxime 1.5g lô 010120
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-01-16 |  | 42 |  | 3 | Cefuroxime 1.5g lô 010120
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-01-17 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 010120
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-01-16 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 010120
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-01-17 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 010120
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-01-16 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 010120
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-01-17 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 010120
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-01-16 |  | 4 |  | 3 | Cefuroxime 1.5g lô 010120
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-01-17 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 010120
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-01-16 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 010120
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-01-17 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 010120
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-01-16 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 010120
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-01-17 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 010120
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-01-16 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 010120
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-01-17 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 010120
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-01-17 |  | 61 |  | 1 | Cefazolin 1g lô 010120
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-01-18 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 010120
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-01-17 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 010120
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-01-18 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 010120
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-01-18 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 010120
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-01-18 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 010120
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-01-17 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 010120
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-01-18 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 010120
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-01-18 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 010120
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-01-18 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 010120
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-01-18 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 010120
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-01-18 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 010120
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-01-18 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 010120
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-01-18 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 010120
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-01-18 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 010120
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-01-18 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 010120
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-01-18 |  | 1 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 010120
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-01-18 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 010120
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-01-18 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 010120
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-01-18 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 010120
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-01-18 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 010120
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-01-18 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 010120
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-01-18 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 010120
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-01-18 |  | 4 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 010120
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-01-18 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 010120
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-01-18 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 010120
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-01-18 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 010120
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-01-18 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 010120
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-01-18 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 010120
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-01-18 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 010120
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-01-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 2g lô 010120
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-01-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 2g lô 010120
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-01-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 2g lô 010120
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-01-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 2g lô 010120
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-01-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 2g lô 010120
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-01-21 |  | 12 |  | 0 | Ceftazidime 2g lô 010120
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-01-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 2g lô 010120
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-01-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 2g lô 010120
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-01-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 2g lô 010120
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-01-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 2g lô 010120
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-01-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 2g lô 010120
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-01-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 2g lô 010120
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-01-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 2g lô 010120
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-01-21 |  | 68 |  | 6 | Ceftazidime 2g lô 010120
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-01-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 2g lô 010120
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-01-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 2g lô 010120
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-01-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 2g lô 010120
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-01-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 2g lô 010120
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-01-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 2g lô 010120
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-01-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 2g lô 010120
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-01-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 2g lô 010120
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-01-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 2g lô 010120
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-01-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 2g lô 010120
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-01-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 2g lô 010120
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-01-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 2g lô 010120
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-01-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 2g lô 010120
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-01-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 2g lô 010120
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-01-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 2g lô 010120
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-01-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 2g lô 010120
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-01-21 |  | 8 |  | 1 | Ceftazidime 2g lô 010120
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-01-28 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 050120
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-01-29 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 050120
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-01-28 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 050120
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-01-29 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 050120
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-01-29 |  | 1 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 050120
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-01-29 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 050120
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-01-28 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 050120
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-01-29 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 050120
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-01-29 |  | 18 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 050120
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-01-29 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 050120
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-01-29 |  | 11 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 050120
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-01-29 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 050120
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-01-29 |  | 17 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 050120
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-01-29 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 050120
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-01-29 |  | 6 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 050120
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-01-29 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 050120
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-01-29 |  | 11 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 050120
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-01-29 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 050120
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-01-29 |  | 5 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 050120
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-01-29 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 050120
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-01-29 |  | 3 |  | 1 | Ceftriaxone 1g lô 050120
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-01-29 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 050120
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-01-29 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 050120
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-01-29 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 050120
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-01-29 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 050120
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-01-29 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 050120
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-01-29 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 050120
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-01-29 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 050120
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-01-29 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 050120
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-01-29 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 050120
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-01-30 |  | 6 |  | 1 | Ceftriaxone 1g lô 060120
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-02-01 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 060120
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-01-30 |  | 11 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 060120
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-02-01 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 060120
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-01-31 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 060120
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-02-01 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 060120
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-01-30 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 060120
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-02-01 |  | 5 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 060120
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-01-31 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 060120
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-02-01 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 060120
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-01-31 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 060120
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-02-01 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 060120
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-01-31 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 060120
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-02-01 |  | 9 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 060120
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-01-31 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 060120
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-01-31 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 060120
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-01-31 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 060120
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-02-01 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 060120
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-01-31 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 060120
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-02-01 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 060120
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-01-31 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 060120
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-02-01 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 060120
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-01-31 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 060120
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-02-01 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 060120
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-01-31 |  | 10 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 060120
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-02-01 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 060120
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-01-31 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 060120
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-02-01 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 060120
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-01-31 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 060120
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-02-01 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 060120
LAF 1 | 1 lần / tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 21147_1 | 2020-01-04 |  | 9 |  | 0
LAF 6 | 1 lần / tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 21148_1 | 2020-01-04 |  | 9 |  | 0
LAF 5 | 1 lần / tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 21176_1 | 2020-01-04 |  | 0 |  | 0
LAF 10 | 1 lần / tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 21180_1 | 2020-01-04 |  | 4 |  | 0
LAF 1 | 1 lần / tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 21147_1 | 2020-02-05 |  | 0 |  | 0
LAF 6 | 1 lần / tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 21148_1 | 2020-02-05 |  | 0 |  | 0
LAF 5 | 1 lần / tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 21176_1 | 2020-02-05 |  | 0 |  | 0
LAF 10 | 1 lần / tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 21180_1 | 2020-02-05 |  | 0 |  | 0
LAF 1 | 1 lần / tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 21147_1 | 2020-03-04 |  | 0 |  | 0
LAF 6 | 1 lần / tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 21148_1 | 2020-03-04 |  | 0 |  | 0
LAF 5 | 1 lần / tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 21176_1 | 2020-03-04 |  | 0 |  | 0
LAF 10 | 1 lần / tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 21180_1 | 2020-03-04 |  | 0 |  | 0
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-03-14 | 0 |  | 0 |  | đo ở trạng thái tĩnh tuần không sản xuất
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-03-14 | 0 |  | 0 |  | đo ở trạng thái tĩnh tuần không sản xuất
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-03-14 | 0 |  | 0 |  | đo ở trạng thái tĩnh tuần không sản xuất
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-03-14 | 0 |  | 0 |  | đo ở trạng thái tĩnh tuần không sản xuất
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-03-14 | 0 |  | 0 |  | đo ở trạng thái tĩnh tuần không sản xuất
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-01-01 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 070220
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-02-02 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 070220
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-01-01 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 070220
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-02-02 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 070220
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-02-02 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 070220
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-02-02 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 070220
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-01-01 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 070220
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-02-02 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 070220
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-02-02 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 070220
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-02-02 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 070220
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-02-02 |  | 17 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 070220
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-02-02 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 070220
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-02-02 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 070220
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-02-02 |  | 4 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 070220
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-02-02 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 070220
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-02-02 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 070220
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-02-02 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 070220
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-02-02 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 070220
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-02-02 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 070220
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-02-02 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 070220
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-02-02 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 070220
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-02-02 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 070220
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-02-02 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 070220
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-02-02 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 070220
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-02-02 |  | 2 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 070220
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-02-02 |  | 4 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 070220
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-02-02 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 070220
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-02-02 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 070220
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-02-02 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 070220
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-02-02 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 070220
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-02-03 |  | 1 |  | 1 | Ceftriaxone 1g lô 080220
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-02-04 |  | 1 |  | 1 | Ceftriaxone 1g lô 080220
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-02-03 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 080220
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-02-05 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 080220
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-02-04 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 080220
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-02-05 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 080220
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-02-03 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 080220
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-02-05 |  | 2 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 080220
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-02-04 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 080220
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-02-05 |  | 3 |  | 1 | Ceftriaxone 1g lô 080220
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-02-04 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 080220
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-02-05 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 080220
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-02-04 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 080220
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-02-05 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 080220
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-02-04 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 080220
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-02-05 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 080220
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-02-04 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 080220
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-02-05 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 080220
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-02-04 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 080220
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-02-05 |  | 13 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 080220
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-02-04 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 080220
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-02-05 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 080220
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-02-04 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 080220
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-02-05 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 080220
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-02-04 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 080220
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-02-05 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 080220
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-02-04 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 080220
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-02-05 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 080220
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-02-04 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 080220
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-02-05 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 080220
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-02-06 |  | 1 |  | 1 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 010220
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-02-08 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 010220
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-02-06 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 010220
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-02-08 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 010220
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-02-07 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 010220
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-02-08 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 010220
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-02-06 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 010220
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-02-08 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 010220
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-02-07 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 010220
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-02-08 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 010220
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-02-07 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 010220
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-02-08 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 010220
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-02-07 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 010220
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-02-08 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 010220
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-02-07 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 010220
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-02-08 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 010220
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-02-07 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 010220
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-02-08 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 010220
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-02-07 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 010220
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-02-08 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 010220
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-02-07 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 010220
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-02-08 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 010220
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-02-07 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 010220
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-02-08 |  | 1 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 010220
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-02-07 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 010220
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-02-08 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 010220
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-02-07 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 010220
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-02-08 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 010220
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-02-07 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 010220
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-02-08 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 010220
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-02-08 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 020220
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-02-10 |  | 3 |  | 1 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 020220
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-02-08 |  | 1 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 020220
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-02-10 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 020220
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-02-09 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 020220
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-02-10 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 020220
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-02-08 |  | 63 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 020220
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-02-10 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 020220
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-02-09 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 020220
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-02-10 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 020220
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-02-09 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 020220
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-02-10 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 020220
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-02-09 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 020220
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-02-10 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 020220
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-02-09 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 020220
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-02-10 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 020220
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-02-09 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 020220
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-02-10 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 020220
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-02-09 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 020220
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-02-10 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 020220
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-02-09 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 020220
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-02-10 |  | 19 |  | 1 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 020220
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-02-09 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 020220
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-02-10 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 020220
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-02-09 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 020220
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-02-10 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 020220
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-02-09 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 020220
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-02-10 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 020220
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-02-09 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 020220
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-02-10 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 020220
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-02-10 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 010220
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-02-11 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 010220
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-02-10 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 010220
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-02-11 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 010220
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-02-10 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 010220
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-02-11 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 010220
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-02-10 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 010220
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-02-11 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 010220
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-02-11 |  | 4 |  | 4 | Meropenem 500mg lô 010220
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-02-11 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 010220
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-02-11 |  | 1 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 010220
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-02-11 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 010220
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-02-11 |  | 2 |  | 2 | Meropenem 500mg lô 010220
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-02-11 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 010220
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-02-11 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 010220
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-02-11 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 010220
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-02-11 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 010220
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-02-11 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 010220
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-02-11 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 010220
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-02-11 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 010220
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-02-11 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 010220
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-02-11 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 010220
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-02-11 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 010220
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-02-11 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 010220
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-02-11 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 010220
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-02-11 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 010220
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-02-11 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 010220
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-02-11 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 010220
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-02-11 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 010220
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-02-11 |  | 2 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 010220
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-02-12 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 010220
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-02-14 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 010220
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-02-12 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 010220
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-02-14 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 010220
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-02-13 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 010220
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-02-14 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 010220
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-02-12 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 010220
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-02-14 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 010220
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-02-13 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 010220
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-02-14 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 010220
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-02-13 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 010220
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-02-14 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 010220
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-02-13 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 010220
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-02-14 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 010220
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-02-13 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 010220
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-02-14 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 010220
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-02-13 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 010220
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-02-14 |  | 22 |  | 0 | Cefepime 1g lô 010220
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-02-13 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 010220
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-02-14 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 010220
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-02-13 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 010220
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-02-14 |  | 3 |  | 1 | Cefepime 1g lô 010220
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-02-13 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 010220
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-02-14 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 010220
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-02-13 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 010220
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-02-14 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 010220
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-02-13 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 010220
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-02-14 |  | 60 |  | 2 | Cefepime 1g lô 010220
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-02-13 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 010220
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-02-14 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 010220
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-02-14 |  | 11 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 010220
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-02-15 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 010220
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-02-14 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 010220
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-02-15 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 010220
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-02-15 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 010220
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-02-15 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 010220
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-02-14 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 010220
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-02-15 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 010220
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-02-15 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 010220
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-02-15 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 010220
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-02-15 |  | 1 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 010220
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-02-15 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 010220
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-02-15 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 010220
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-02-15 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 010220
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-02-15 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 010220
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-02-15 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 010220
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-02-15 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 010220
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-02-15 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 010220
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-02-15 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 010220
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-02-15 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 010220
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-02-15 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 010220
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-02-15 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 010220
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-02-15 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 010220
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-02-15 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 010220
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-02-15 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 010220
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-02-15 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 010220
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-02-15 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 010220
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-02-15 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 010220
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-02-15 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 010220
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-02-15 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 010220
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-02-17 |  | 13 |  | 7 | Ceftriaxone 1g lô 090220
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-02-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 090220
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-02-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 090220
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-02-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 090220
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-02-18 |  | 4 |  | 3 | Ceftriaxone 1g lô 090220
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-02-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 090220
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-02-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 090220
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-02-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 090220
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-02-18 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 090220
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-02-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 090220
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-02-18 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 090220
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-02-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 090220
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-02-18 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 090220
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-02-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 090220
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-02-18 |  | 59 |  | 2 | Ceftriaxone 1g lô 090220
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-02-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 090220
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-02-18 |  | 70 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 090220
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-02-19 |  | 6 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 090220
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-02-18 |  | 13 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 090220
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-02-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 090220
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-02-18 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 090220
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-02-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 090220
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-02-18 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 090220
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-02-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 090220
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-02-18 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 090220
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-02-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 090220
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-02-18 |  | 1 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 090220
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-02-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 090220
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-02-18 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 090220
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-02-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 090220
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-02-19 |  | 23 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 100220
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-02-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 100220
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-02-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 100220
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-02-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 100220
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-02-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 100220
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-02-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 100220
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-02-19 |  | 22 |  | 1 | Ceftriaxone 1g lô 100220
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-02-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 100220
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-02-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 100220
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-02-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 100220
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-02-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 100220
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-02-20 |  | 2 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 100220
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-02-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 100220
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-02-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 100220
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-02-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 100220
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-02-20 |  | 3 |  | 1 | Ceftriaxone 1g lô 100220
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-02-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 100220
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-02-21 |  | 39 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 100220
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-02-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 100220
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-02-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 100220
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-02-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 100220
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-02-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 100220
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-02-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 100220
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-02-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 100220
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-02-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 100220
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-02-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 100220
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-02-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 100220
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-02-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 100220
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-02-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 100220
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-02-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 100220
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-02-21 |  | 4 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 110220
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-02-23 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 110220
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-02-21 |  | 3 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 110220
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-02-23 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 110220
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-02-22 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 110220
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-02-23 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 110220
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-02-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 110220
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-02-23 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 110220
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-02-22 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 110220
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-02-23 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 110220
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-02-22 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 110220
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-02-23 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 110220
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-02-22 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 110220
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-02-23 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 110220
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-02-22 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 110220
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-02-23 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 110220
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-02-22 |  | 98 |  | 2 | Ceftriaxone 1g lô 110220
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-02-23 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 110220
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-02-22 |  | 21 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 110220
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-02-23 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 110220
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-02-22 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 110220
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-02-23 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 110220
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-02-22 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 110220
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-02-23 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 110220
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-02-22 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 110220
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-02-23 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 110220
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-02-22 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 110220
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-02-23 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 110220
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-02-22 |  | 1 |  | 1 | Ceftriaxone 1g lô 110220
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-02-23 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 110220
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-02-23 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 120220
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-02-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 120220
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-02-23 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 120220
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-02-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 120220
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-02-24 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 120220
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-02-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 120220
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-02-23 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 120220
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-02-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 120220
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-02-24 |  | 4 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 120220
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-02-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 120220
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-02-24 |  | 17 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 120220
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-02-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 120220
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-02-24 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 120220
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-02-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 120220
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-02-24 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 120220
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-02-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 120220
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-02-24 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 120220
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-02-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 120220
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-02-24 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 120220
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-02-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 120220
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-02-24 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 120220
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-02-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 120220
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-02-24 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 120220
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-02-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 120220
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-02-24 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 120220
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-02-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 120220
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-02-24 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 120220
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-02-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 120220
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-02-24 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 120220
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-02-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 120220
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-02-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 130220
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-02-27 |  | 1 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 130220
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-02-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 130220
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-02-27 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 130220
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-02-26 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 130220
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-02-27 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 130220
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-02-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 130220
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-02-27 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 130220
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-02-26 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 130220
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-02-27 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 130220
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-02-26 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 130220
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-02-27 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 130220
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-02-26 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 130220
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-02-27 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 130220
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-02-26 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 130220
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-02-27 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 130220
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-02-26 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 130220
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-02-27 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 130220
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-02-26 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 130220
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-02-27 |  | 6 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 130220
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-02-26 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 130220
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-02-27 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 130220
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-02-26 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 130220
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-02-27 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 130220
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-02-26 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 130220
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-02-27 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 130220
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-02-26 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 130220
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-02-27 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 130220
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-02-26 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 130220
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-02-27 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 130220
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-02-29 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 010320
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-03-02 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 010320
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-02-29 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 010320
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-03-02 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 010320
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-03-01 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 010320
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-03-02 |  | 3 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 010320
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-02-29 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 010320
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-03-02 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 010320
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-03-01 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 010320
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-03-02 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 010320
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-03-01 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 010320
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-03-02 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 010320
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-03-01 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 010320
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-03-02 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 010320
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-03-01 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 010320
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-03-02 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 010320
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-03-01 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 010320
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-03-02 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 010320
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-03-01 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 010320
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-03-02 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 010320
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-03-01 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 010320
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-03-02 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 010320
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-03-01 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 010320
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-03-02 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 010320
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-03-01 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 010320
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-03-02 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 010320
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-03-01 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 010320
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-03-02 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 010320
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-03-01 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 010320
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-03-02 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 010320
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-03-02 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 020320
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-03-04 |  | 11 |  | 2 | Cefoperazone 1g lô 020320
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-03-02 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 020320
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-03-04 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 020320
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-03-03 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 020320
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-03-04 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 020320
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-03-02 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 020320
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-03-04 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 020320
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-03-03 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 020320
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-03-04 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 020320
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-03-03 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 020320
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-03-04 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 020320
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-03-03 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 020320
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-03-04 |  | 23 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 020320
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-03-03 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 020320
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-03-04 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 020320
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-03-03 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 020320
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-03-04 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 020320
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-03-03 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 020320
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-03-04 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 020320
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-03-03 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 020320
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-03-04 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 020320
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-03-03 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 020320
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-03-04 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 020320
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-03-03 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 020320
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-03-04 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 020320
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-03-03 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 020320
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-03-04 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 020320
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-03-03 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 020320
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-03-04 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 020320
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-03-04 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010320
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-03-05 |  | 1 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010320
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-03-04 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010320
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-03-05 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010320
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-03-05 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010320
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-03-05 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010320
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-03-04 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010320
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-03-06 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010320
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-03-05 |  | 1 |  | 1 | Cefotaxime 1g lô 010320
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-03-06 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010320
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-03-05 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010320
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-03-06 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010320
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-03-05 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010320
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-03-06 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010320
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-03-05 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010320
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-03-06 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010320
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-03-05 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010320
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-03-06 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010320
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-03-05 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010320
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-03-06 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010320
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-03-05 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010320
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-03-06 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010320
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-03-05 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010320
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-03-06 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010320
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-03-05 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010320
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-03-06 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010320
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-03-05 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010320
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-03-06 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010320
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-03-05 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010320
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-03-06 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010320
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-03-16 |  | 4 |  | 3 | Cefuroxime 1.5g lô 020320
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-03-17 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 020320
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-03-16 |  | 27 |  | 13 | Cefuroxime 1.5g lô 020320
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-03-17 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 020320
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-03-17 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 020320
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-03-17 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 020320
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-03-16 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 020320
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-03-18 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 020320
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-03-17 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 020320
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-03-18 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 020320
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-03-17 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 020320
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-03-18 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 020320
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-03-17 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 020320
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-03-18 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 020320
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-03-17 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 020320
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-03-18 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 020320
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-03-17 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 020320
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-03-18 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 020320
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-03-17 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 020320
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-03-18 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 020320
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-03-17 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 020320
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-03-18 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 020320
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-03-17 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 020320
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-03-18 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 020320
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-03-17 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 020320
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-03-18 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 020320
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-03-17 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 020320
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-03-18 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 020320
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-03-17 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 020320
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-03-18 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 020320
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-03-18 |  | 27 |  | 1 | Cefazolin 1g lô 020320
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-03-20 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 020320
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-03-18 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 020320
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-03-20 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 020320
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-03-19 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 020320
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-03-20 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 020320
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-03-18 |  | 6 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 020320
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-03-20 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 020320
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-03-19 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 020320
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-03-20 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 020320
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-03-19 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 020320
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-03-20 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 020320
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-03-19 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 020320
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-03-20 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 020320
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-03-19 |  | 1 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 020320
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-03-20 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 020320
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-03-19 |  | 3 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 020320
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-03-20 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 020320
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-03-19 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 020320
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-03-20 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 020320
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-03-19 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 020320
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-03-20 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 020320
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-03-19 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 020320
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-03-20 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 020320
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-03-19 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 020320
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-03-20 |  | 10 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 020320
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-03-19 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 020320
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-03-20 |  | 1 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 020320
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-03-19 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 020320
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-03-20 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 020320
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-03-20 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 010320
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-03-21 |  | 1 |  | 0 | Meropenem 1g lô 010320
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-03-20 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 010320
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-03-21 |  | 1 |  | 0 | Meropenem 1g lô 010320
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-03-21 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 010320
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-03-21 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 010320
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-03-20 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 010320
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-03-21 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 010320
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-03-21 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 010320
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-03-21 |  | 48 |  | 0 | Meropenem 1g lô 010320
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-03-21 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 010320
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-03-21 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 010320
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-03-21 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 010320
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-03-21 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 010320
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-03-21 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 010320
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-03-21 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 010320
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-03-21 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 010320
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-03-21 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 010320
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-03-21 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 010320
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-03-21 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 010320
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-03-21 |  | 3 |  | 0 | Meropenem 1g lô 010320
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-03-21 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 010320
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-03-21 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 010320
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-03-21 |  | 32 |  | 6 | Meropenem 1g lô 010320
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-03-21 |  | 6 |  | 1 | Meropenem 1g lô 010320
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-03-21 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 010320
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-03-21 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 010320
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-03-21 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 010320
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-03-21 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 010320
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-03-21 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 010320
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-03-22 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 020320
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-03-23 |  | 23 |  | 5 | Meropenem 500mg lô 020320
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-03-22 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 020320
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-03-23 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 020320
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-03-22 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 020320
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-03-23 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 020320
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-03-22 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 020320
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-03-23 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 020320
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-03-22 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 020320
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-03-23 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 020320
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-03-23 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 020320
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-03-23 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 020320
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-03-23 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 020320
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-03-23 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 020320
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-03-23 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 020320
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-03-23 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 020320
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-03-23 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 020320
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-03-23 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 020320
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-03-23 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 020320
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-03-23 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 020320
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-03-23 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 020320
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-03-23 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 020320
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-03-23 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 020320
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-03-23 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 020320
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-03-23 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 020320
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-03-23 |  | 1 |  | 1 | Meropenem 500mg lô 020320
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-03-23 |  | 8 |  | 3 | Meropenem 500mg lô 020320
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-03-23 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 020320
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-03-23 |  | 1 |  | 1 | Meropenem 500mg lô 020320
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-03-23 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 020320
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-03-24 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 020320
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-03-26 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 020320
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-03-24 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 020320
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-03-26 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 020320
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-03-25 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 020320
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-03-26 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 020320
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-03-24 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 020320
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-03-26 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 020320
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-03-25 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 020320
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-03-26 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 020320
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-03-25 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 020320
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-03-26 |  | 22 |  | 1 | Cefuroxime 750mg lô 020320
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-03-25 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 020320
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-03-26 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 020320
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-03-25 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 020320
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-03-26 |  | 3 |  | 3 | Cefuroxime 750mg lô 020320
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-03-25 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 020320
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-03-26 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 020320
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-03-25 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 020320
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-03-26 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 020320
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-03-25 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 020320
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-03-26 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 020320
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-03-25 |  | 10 |  | 2 | Cefuroxime 750mg lô 020320
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-03-26 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 020320
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-03-25 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 020320
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-03-26 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 020320
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-03-25 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 020320
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-03-26 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 020320
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-03-25 |  | 3 |  | 1 | Cefuroxime 750mg lô 020320
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-03-26 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 020320
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-03-26 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 2g lô 010320
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-03-27 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 2g lô 010320
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-03-26 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 2g lô 010320
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-03-27 |  | 3 |  | 0 | Cefotaxime 2g lô 010320
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-03-27 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 2g lô 010320
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-03-27 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 2g lô 010320
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-03-26 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 2g lô 010320
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-03-27 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 2g lô 010320
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-03-27 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 2g lô 010320
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-03-27 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 2g lô 010320
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-03-27 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 2g lô 010320
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-03-28 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 2g lô 010320
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-03-27 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 2g lô 010320
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-03-28 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 2g lô 010320
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-03-27 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 2g lô 010320
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-03-28 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 2g lô 010320
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-03-27 |  | 3 |  | 0 | Cefotaxime 2g lô 010320
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-03-28 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 2g lô 010320
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-03-27 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 2g lô 010320
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-03-28 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 2g lô 010320
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-03-27 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 2g lô 010320
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-03-28 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 2g lô 010320
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-03-27 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 2g lô 010320
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-03-28 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 2g lô 010320
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-03-27 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 2g lô 010320
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-03-28 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 2g lô 010320
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-03-27 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 2g lô 010320
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-03-28 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 2g lô 010320
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-03-27 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 2g lô 010320
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-03-28 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 2g lô 010320
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-03-28 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 030320
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-03-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 030320
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-03-28 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 030320
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-03-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 030320
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-03-29 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 030320
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-03-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 030320
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-03-28 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 030320
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-03-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 030320
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-03-29 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 030320
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-03-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 030320
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-03-29 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 030320
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-03-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 030320
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-03-29 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 030320
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-03-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 030320
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-03-29 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 030320
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-03-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 030320
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-03-29 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 030320
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-03-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 030320
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-03-29 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 030320
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-03-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 030320
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-03-29 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 030320
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-03-30 |  | 1 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 030320
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-03-29 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 030320
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-03-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 030320
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-03-29 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 030320
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-03-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 030320
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-03-29 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 030320
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-03-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 030320
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-03-29 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 030320
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-03-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 030320
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-03-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 040320
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-03-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 040320
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-03-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 040320
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-03-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 040320
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-03-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 040320
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-03-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 040320
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-03-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 040320
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-03-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 040320
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-03-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 040320
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-03-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 040320
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-03-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 040320
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-03-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 040320
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-03-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 040320
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-03-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 040320
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-03-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 040320
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-03-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 040320
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-03-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 040320
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-03-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 040320
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-03-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 040320
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-03-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 040320
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-03-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 040320
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-03-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 040320
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-03-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 040320
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-03-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 040320
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-03-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 040320
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-04-01 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 040320
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-03-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 040320
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-04-01 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 040320
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-03-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 040320
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-04-01 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 040320
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-05-06 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 010520
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-05-08 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 010520
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-05-03 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 010520
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-05-08 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 010520
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-05-07 |  | 1 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 010520
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-05-08 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 010520
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-05-03 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 010520
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-05-08 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 010520
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-05-04 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 010520
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-05-08 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 010520
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-05-07 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 010520
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-05-08 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 010520
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-05-07 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 010520
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-05-08 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 010520
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-05-07 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 010520
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-05-08 |  | 9 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 010520
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-05-07 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 010520
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-05-08 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 010520
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-05-07 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 010520
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-05-08 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 010520
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-05-07 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 010520
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-05-08 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 010520
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-05-07 |  | 1 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 010520
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-05-08 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 010520
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-05-07 |  | 4 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 010520
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-05-08 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 010520
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-05-07 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 010520
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-05-08 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 010520
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-05-07 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 010520
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-05-08 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 010520
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-04-03 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010420 (lọ 10ml)
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-04-05 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010420 (lọ 10ml)
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-04-03 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010420 (lọ 10ml)
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-04-05 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010420 (lọ 10ml)
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-04-04 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010420 (lọ 10ml)
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-04-05 |  | 4 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010420 (lọ 10ml)
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-04-03 |  | 7 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010420 (lọ 10ml)
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-04-05 |  | 9 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010420 (lọ 10ml)
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-04-04 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010420 (lọ 10ml)
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-04-05 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010420 (lọ 10ml)
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-04-04 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010420 (lọ 10ml)
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-04-05 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010420 (lọ 10ml)
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-04-04 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010420 (lọ 10ml)
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-04-05 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010420 (lọ 10ml)
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-04-04 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010420 (lọ 10ml)
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-04-05 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010420 (lọ 10ml)
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-04-04 |  | 4 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010420 (lọ 10ml)
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-04-05 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010420 (lọ 10ml)
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-04-04 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010420 (lọ 10ml)
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-04-05 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010420 (lọ 10ml)
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-04-04 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010420 (lọ 10ml)
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-04-05 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010420 (lọ 10ml)
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-04-04 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010420 (lọ 10ml)
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-04-05 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010420 (lọ 10ml)
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-04-04 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010420 (lọ 10ml)
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-04-05 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010420 (lọ 10ml)
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-04-04 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010420 (lọ 10ml)
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-04-05 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010420 (lọ 10ml)
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-04-04 |  | 3 |  | 3 | Cefotaxime 1g lô 010420 (lọ 10ml)
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-04-05 |  | 0 |  | 0 | Cefotaxime 1g lô 010420 (lọ 10ml)
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-04-06 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 140420
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-04-08 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 140420
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-04-06 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 140420
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-04-08 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 140420
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-04-07 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 140420
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-04-08 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 140420
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-04-06 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 140420
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-04-08 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 140420
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-04-07 |  | 1 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 140420
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-04-08 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 140420
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-04-07 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 140420
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-04-08 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 140420
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-04-07 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 140420
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-04-08 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 140420
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-04-07 |  | 1 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 140420
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-04-08 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 140420
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-04-07 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 140420
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-04-08 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 140420
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-04-07 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 140420
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-04-08 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 140420
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-04-07 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 140420
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-04-08 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 140420
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-04-07 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 140420
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-04-08 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 140420
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-04-07 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 140420
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-04-08 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 140420
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-04-07 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 140420
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-04-08 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 140420
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-04-07 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 140420
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-04-08 |  | 2 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 140420
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-04-08 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 150420
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-04-10 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 150420
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-04-08 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 150420
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-04-10 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 150420
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-04-09 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 150420
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-04-10 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 150420
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-04-08 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 150420
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-04-10 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 150420
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-04-09 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 150420
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-04-10 |  | 4 |  | 3 | Ceftriaxone 1g lô 150420
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-04-09 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 150420
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-04-10 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 150420
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-04-09 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 150420
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-04-10 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 150420
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-04-09 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 150420
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-04-10 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 150420
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-04-09 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 150420
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-04-10 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 150420
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-04-09 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 150420
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-04-10 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 150420
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-04-09 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 150420
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-04-10 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 150420
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-04-09 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 150420
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-04-10 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 150420
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-04-09 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 150420
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-04-10 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 150420
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-04-09 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 150420
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-04-10 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 150420
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-04-09 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 150420
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-04-10 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 150420
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-04-10 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 160420
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-04-12 |  | 4 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 160420
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-04-10 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 160420
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-04-12 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 160420
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-04-11 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 160420
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-04-12 |  | 14 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 160420
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-04-10 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 160420
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-04-12 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 160420
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-04-11 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 160420
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-04-12 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 160420
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-04-11 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 160420
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-04-12 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 160420
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-04-11 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 160420
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-04-12 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 160420
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-04-11 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 160420
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-04-12 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 160420
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-04-11 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 160420
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-04-12 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 160420
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-04-11 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 160420
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-04-12 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 160420
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-04-11 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 160420
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-04-12 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 160420
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-04-11 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 160420
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-04-12 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 160420
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-04-11 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 160420
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-04-12 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 160420
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-04-11 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 160420
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-04-12 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 160420
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-04-11 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 160420
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-04-12 |  | 5 |  | 2 | Ceftriaxone 1g lô 160420
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-04-12 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 170420
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-04-14 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 170420
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-04-12 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 170420
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-04-14 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 170420
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-04-13 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 170420
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-04-14 |  | 1 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 170420
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-04-12 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 170420
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-04-14 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 170420
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-04-13 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 170420
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-04-14 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 170420
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-04-13 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 170420
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-04-14 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 170420
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-04-13 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 170420
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-04-14 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 170420
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-04-13 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 170420
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-04-14 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 170420
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-04-13 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 170420
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-04-14 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 170420
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-04-13 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 170420
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-04-14 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 170420
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-04-13 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 170420
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-04-14 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 170420
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-04-13 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 170420
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-04-14 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 170420
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-04-13 |  | 103 |  | 6 | Ceftriaxone 1g lô 170420
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-04-14 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 170420
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-04-13 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 170420
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-04-14 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 170420
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-04-13 |  | 145 |  | 9 | Ceftriaxone 1g lô 170420
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-04-14 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 170420
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-04-14 |  | 6 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 180420
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-04-16 |  | 56 |  | 5 | Ceftriaxone 1g lô 180420
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-04-14 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 180420
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-04-16 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 180420
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-04-15 |  | 2 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 180420
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-04-16 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 180420
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-04-14 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 180420
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-04-16 |  | 83 |  | 1 | Ceftriaxone 1g lô 180420
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-04-15 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 180420
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-04-16 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 180420
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-04-15 |  | 1 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 180420
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-04-16 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 180420
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-04-15 |  | 2 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 180420
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-04-16 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 180420
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-04-15 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 180420
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-04-16 |  | 15 |  | 3 | Ceftriaxone 1g lô 180420
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-04-15 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 180420
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-04-16 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 180420
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-04-15 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 180420
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-04-16 |  | 3 |  | 1 | Ceftriaxone 1g lô 180420
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-04-15 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 180420
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-04-16 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 180420
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-04-15 |  | 4 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 180420
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-04-16 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 180420
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-04-15 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 180420
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-04-16 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 180420
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-04-15 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 180420
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-04-16 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 180420
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-04-15 |  | 1 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 180420
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-04-16 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 180420
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-04-16 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 190420
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-04-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 190420
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-04-16 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 190420
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-04-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 190420
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-04-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 190420
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-04-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 190420
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-04-16 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 190420
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-04-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 190420
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-04-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 190420
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-04-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 190420
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-04-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 190420
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-04-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 190420
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-04-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 190420
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-04-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 190420
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-04-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 190420
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-04-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 190420
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-04-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 190420
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-04-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 190420
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-04-17 |  | 6 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 190420
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-04-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 190420
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-04-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 190420
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-04-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 190420
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-04-17 |  | 2 |  | 1 | Ceftriaxone 1g lô 190420
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-04-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 190420
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-04-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 190420
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-04-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 190420
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-04-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 190420
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-04-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 190420
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-04-17 |  | 16 |  | 3 | Ceftriaxone 1g lô 190420
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-04-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 190420
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-04-18 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 020420
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-04-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 020420
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-04-18 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 020420
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-04-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 020420
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-04-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 020420
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-04-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 020420
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-04-18 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 020420
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-04-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 020420
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-04-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 020420
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-04-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 020420
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-04-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 020420
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-04-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 020420
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-04-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 020420
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-04-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 020420
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-04-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 020420
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-04-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 020420
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-04-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 020420
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-04-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 020420
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-04-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 020420
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-04-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 020420
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-04-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 020420
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-04-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 020420
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-04-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 020420
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-04-21 |  | 1 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 020420
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-04-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 020420
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-04-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 020420
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-04-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 020420
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-04-21 |  | 2 |  | 1 | Ceftizoxime 1g lô 020420
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-04-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 020420
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-04-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 020420
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-04-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 010420
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-04-23 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 010420
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-04-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 010420
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-04-23 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 010420
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-04-22 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 010420
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-04-23 |  | 6 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 010420
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-04-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 010420
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-04-23 |  | 6 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 010420
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-04-22 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 010420
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-04-23 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 010420
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-04-22 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 010420
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-04-23 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 010420
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-04-22 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 010420
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-04-23 |  | 1 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 010420
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-04-22 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 010420
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-04-23 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 010420
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-04-22 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 010420
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-04-23 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 010420
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-04-22 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 010420
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-04-23 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 010420
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-04-22 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 010420
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-04-23 |  | 3 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 010420
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-04-22 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 010420
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-04-23 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 010420
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-04-22 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 010420
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-04-23 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 010420
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-04-22 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 010420
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-04-23 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 010420
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-04-22 |  | 3 |  | 3 | Ceftazidime 0.5g lô 010420
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-04-23 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 010420
LAF 1 | 1 lần / tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 21147_1 | 2020-04-04 | 0 đo lại |  | 0 đo lại
LAF 6 | 1 lần / tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 21148_1 | 2020-04-04 | 0 đo lại |  | 0 đo lại
LAF 5 | 1 lần / tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 21176_1 | 2020-04-04 | 0 đo lại |  | 0 đo lại
LAF 10 | 1 lần / tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 21180_1 | 2020-04-04 | 0 đo lại |  | 0 đo lại
LAF 1 | 1 lần / tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 21147_1 | 2020-05-06 | 1 đo lại |  | 0 đo lại
LAF 6 | 1 lần / tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 21148_1 | 2020-05-06 | 0 đo lại |  | 0 đo lại
LAF 5 | 1 lần / tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 21176_1 | 2020-05-06 | 1 |  | 0
LAF 10 | 1 lần / tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 21180_1 | 2020-05-06 | 0 đo lại |  | 0 đo lại
LAF 1 | 1 lần / tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 21147_1 | 2020-06-01 | 0 |  | 0
LAF 6 | 1 lần / tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 21148_1 | 2020-06-01 | 0 |  | 0
LAF 5 | 1 lần / tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 21176_1 | 2020-06-01 | 0 |  | 0
LAF 10 | 1 lần / tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 21180_1 | 2020-06-01 | 0 |  | 0
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-04-23 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 050420
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-04-24 |  | 2 |  | 2 | Cefoperazone 1g lô 050420
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-04-23 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 050420
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-04-24 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 050420
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-04-24 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 050420
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-04-24 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 050420
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-04-23 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 050420
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-04-24 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 050420
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-04-24 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 050420
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-04-24 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 050420
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-04-24 |  | 1 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 050420
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-04-24 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 050420
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-04-24 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 050420
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-04-25 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 050420
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-04-24 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 050420
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-04-25 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 050420
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-04-24 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 050420
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-04-25 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 050420
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-04-24 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 050420
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-04-25 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 050420
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-04-24 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 050420
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-04-25 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 050420
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-04-24 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 050420
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-04-25 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 050420
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-04-24 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 050420
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-04-25 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 050420
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-04-24 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 050420
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-04-25 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 050420
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-04-24 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 050420
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-04-25 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 050420
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-04-25 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 020420
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-04-26 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 020420
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-04-25 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 020420
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-04-26 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 020420
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-04-26 |  | 1 |  | 1 | Cefmetazole 1g lô 020420
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-04-26 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 020420
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-04-25 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 020420
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-04-26 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 020420
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-04-26 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 020420
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-04-26 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 020420
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-04-26 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 020420
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-04-26 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 020420
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-04-26 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 020420
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-04-27 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 020420
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-04-26 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 020420
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-04-27 |  | 23 |  | 3 | Cefmetazole 1g lô 020420
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-04-26 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 020420
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-04-27 |  | 1 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 020420
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-04-26 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 020420
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-04-27 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 020420
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-04-26 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 020420
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-04-27 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 020420
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-04-26 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 020420
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-04-27 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 020420
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-04-26 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 020420
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-04-27 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 020420
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-04-26 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 020420
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-04-27 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 020420
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-04-26 |  | 1 |  | 1 | Cefmetazole 1g lô 020420
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-04-27 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 020420
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-05-10 |  | 2 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 030520
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-05-11 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 030520
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-05-10 |  | 47 |  | 1 | Cefuroxime 1.5g lô 030520
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-05-11 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 030520
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-05-11 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 030520
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-05-11 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 030520
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-05-10 |  | 2 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 030520
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-05-11 |  | 1 |  | 1 | Cefuroxime 1.5g lô 030520
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-05-11 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 030520
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-05-12 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 030520
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-05-11 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 030520
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-05-11 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 030520
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-05-11 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 030520
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-05-11 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 030520
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-05-11 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 030520
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-05-12 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 030520
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-05-11 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 030520
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-05-12 |  | 1 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 030520
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-05-11 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 030520
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-05-12 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 030520
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-05-11 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 030520
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-05-12 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 030520
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-05-11 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 030520
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-05-12 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 030520
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-05-11 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 030520
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-05-12 |  | 10 |  | 2 | Cefuroxime 1.5g lô 030520
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-05-11 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 030520
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-05-12 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 030520
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-05-11 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 030520
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-05-12 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 030520
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-05-12 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 060520
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-05-13 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 060520
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-05-12 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 060520
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-05-14 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 060520
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-05-13 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 060520
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-05-14 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 060520
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-05-12 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 060520
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-05-14 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 060520
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-05-13 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 060520
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-05-14 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 060520
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-05-13 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 060520
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-05-13 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 060520
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-05-13 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 060520
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-05-13 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 060520
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-05-13 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 060520
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-05-14 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 060520
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-05-13 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 060520
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-05-14 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 060520
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-05-13 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 060520
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-05-14 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 060520
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-05-13 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 060520
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-05-14 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 060520
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-05-13 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 060520
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-05-14 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 060520
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-05-13 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 060520
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-05-14 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 060520
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-05-13 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 060520
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-05-14 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 060520
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-05-13 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 060520
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-05-14 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 060520
LAF 1 | 1 lần / tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 21147_1 | 2020-07-06 | 0 |  | 0
LAF 6 | 1 lần / tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 21148_1 | 2020-07-06 | 0 |  | 0
LAF 5 | 1 lần / tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 21176_1 | 2020-07-06 | 0 |  | 0
LAF 10 | 1 lần / tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 21180_1 | 2020-07-06 | 1 |  | 0
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-05-14 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 030520
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-05-16 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 030520
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-05-14 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 030520
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-05-16 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 030520
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-05-14 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 030520
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-05-16 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 030520
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-05-14 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 030520
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-05-16 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 030520
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-05-15 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 030520
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-05-16 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 030520
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-05-15 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 030520
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-05-16 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 030520
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-05-15 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 030520
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-05-16 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 030520
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-05-15 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 030520
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-05-16 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 030520
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-05-15 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 030520
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-05-16 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 030520
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-05-15 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 030520
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-05-16 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 030520
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-05-15 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 030520
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-05-16 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 030520
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-05-15 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 030520
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-05-16 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 030520
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-05-15 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 030520
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-05-16 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 030520
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-05-15 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 030520
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-05-16 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 030520
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-05-15 |  | 8 |  | 2 | Meropenem 500mg lô 030520
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-05-16 |  | 1 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 030520
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-05-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 030520
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-05-19 |  | 1 |  | 1 | Ceftizoxime 1g lô 030520
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-05-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 030520
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-05-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 030520
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-05-18 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 030520
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-05-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 030520
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-05-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 030520
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-05-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 030520
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-05-18 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 030520
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-05-19 |  | 76 |  | 1 | Ceftizoxime 1g lô 030520
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-05-18 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 030520
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-05-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 030520
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-05-18 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 030520
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-05-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 030520
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-05-18 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 030520
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-05-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 030520
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-05-18 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 030520
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-05-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 030520
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-05-18 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 030520
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-05-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 030520
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-05-18 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 030520
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-05-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 030520
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-05-18 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 030520
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-05-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 030520
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-05-18 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 030520
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-05-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 030520
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-05-18 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 030520
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-05-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 030520
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-05-18 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 030520
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-05-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 030520
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-05-19 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 020520
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-05-21 |  | 1 |  | 0 | Meropenem 1g lô 020520
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-05-19 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 020520
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-05-21 |  | 8 |  | 0 | Meropenem 1g lô 020520
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-05-19 |  | 7 |  | 0 | Meropenem 1g lô 020520
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-05-21 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 020520
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-05-19 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 020520
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-05-21 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 020520
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-05-19 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 020520
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-05-21 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 020520
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-05-20 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 020520
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-05-21 |  | 6 |  | 1 | Meropenem 1g lô 020520
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-05-20 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 020520
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-05-21 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 020520
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-05-20 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 020520
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-05-21 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 020520
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-05-20 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 020520
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-05-21 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 020520
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-05-20 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 020520
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-05-21 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 020520
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-05-20 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 020520
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-05-21 |  | 1 |  | 0 | Meropenem 1g lô 020520
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-05-20 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 020520
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-05-21 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 020520
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-05-20 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 020520
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-05-21 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 020520
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-05-20 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 020520
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-05-21 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 020520
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-05-20 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 020520
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-05-21 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 020520
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-05-21 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 030520
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-05-23 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 030520
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-05-21 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 030520
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-05-23 |  | 24 |  | 1 | Cefazolin 1g lô 030520
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-05-22 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 030520
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-05-23 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 030520
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-05-21 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 030520
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-05-23 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 030520
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-05-22 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 030520
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-05-23 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 030520
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-05-22 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 030520
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-05-23 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 030520
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-05-22 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 030520
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-05-23 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 030520
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-05-22 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 030520
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-05-23 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 030520
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-05-22 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 030520
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-05-23 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 030520
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-05-22 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 030520
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-05-23 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 030520
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-05-22 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 030520
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-05-23 |  | 16 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 030520
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-05-22 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 030520
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-05-23 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 030520
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-05-22 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 030520
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-05-23 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 030520
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-05-22 |  | 2 |  | 2 | Cefazolin 1g lô 030520
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-05-23 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 030520
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-05-22 |  | 7 |  | 3 | Cefazolin 1g lô 030520
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-05-23 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 030520
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-05-23 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 030520
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-05-26 |  | 1 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 030520
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-05-23 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 030520
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-05-26 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 030520
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-05-25 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 030520
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-05-26 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 030520
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-05-23 |  | 1 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 030520
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-05-26 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 030520
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-05-25 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 030520
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-05-26 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 030520
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-05-25 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 030520
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-05-26 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 030520
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-05-25 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 030520
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-05-26 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 030520
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-05-25 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 030520
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-05-26 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 030520
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-05-25 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 030520
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-05-26 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 030520
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-05-25 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 030520
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-05-26 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 030520
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-05-25 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 030520
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-05-26 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 030520
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-05-25 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 030520
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-05-26 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 030520
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-05-25 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 030520
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-05-26 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 030520
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-05-25 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 030520
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-05-26 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 030520
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-05-25 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 030520
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-05-26 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 030520
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-05-26 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 040520
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-05-28 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 040520
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-05-26 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 040520
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-05-28 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 040520
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-05-27 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 040520
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-05-28 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 040520
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-05-26 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 040520
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-05-28 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 040520
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-05-27 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 040520
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-05-28 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 040520
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-05-27 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 040520
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-05-28 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 040520
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-05-27 |  | 2 |  | 1 | Ceftizoxime 1g lô 040520
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-05-28 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 040520
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-05-27 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 040520
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-05-28 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 040520
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-05-27 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 040520
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-05-28 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 040520
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-05-27 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 040520
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-05-28 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 040520
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-05-27 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 040520
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-05-28 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 040520
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-05-27 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 040520
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-05-28 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 040520
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-05-27 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 040520
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-05-28 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 040520
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-05-27 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 040520
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-05-28 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 040520
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-05-27 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 040520
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-05-28 |  | 0 |  | 0 | Ceftizoxime 1g lô 040520
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-05-28 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 070520
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-05-29 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 070520
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-05-28 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 070520
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-05-29 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 070520
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-05-29 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 070520
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-05-29 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 070520
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-05-28 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 070520
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-05-29 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 070520
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-05-29 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 070520
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-05-29 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 070520
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-05-29 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 070520
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-05-29 |  | 6 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 070520
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-05-29 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 070520
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-05-29 |  | 4 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 070520
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-05-29 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 070520
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-05-29 |  | 3 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 070520
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-05-29 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 070520
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-05-29 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 070520
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-05-29 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 070520
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-05-29 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 070520
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-05-29 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 070520
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-05-29 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 070520
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-05-29 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 070520
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-05-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 070520
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-05-29 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 070520
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-05-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 070520
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-05-29 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 070520
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-05-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 070520
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-05-29 |  | 1 |  | 1 | Cefoperazone 1g lô 070520
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-05-30 |  | 1 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 070520
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-06-10 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 040620
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-06-11 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 040620
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-06-10 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 040620
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-06-11 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 040620
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-06-11 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 040620
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-06-11 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 040620
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-06-10 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 040620
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-06-12 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 040620
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-06-11 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 040620
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-06-12 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 040620
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-06-11 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 040620
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-06-12 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 040620
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-06-11 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 040620
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-06-12 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 040620
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-06-11 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 040620
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-06-12 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 040620
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-06-11 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 040620
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-06-12 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 040620
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-06-11 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 040620
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-06-12 |  | 6 |  | 1 | Cefuroxime 1.5g lô 040620
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-06-11 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 040620
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-06-12 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 040620
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-06-11 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 040620
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-06-12 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 040620
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-06-11 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 040620
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-06-12 |  | 2 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 040620
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-06-11 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 040620
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-06-12 |  | 2 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 040620
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-06-11 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 040620
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-06-12 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 040620
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-06-01 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 030620
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-06-03 |  | 4 |  | 4 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 030620
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-06-01 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 030620
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-06-03 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 030620
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-06-02 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 030620
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-06-03 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 030620
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-06-01 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 030620
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-06-03 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 030620
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-06-02 |  | 4 |  | 1 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 030620
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-06-03 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 030620
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-06-02 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 030620
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-06-03 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 030620
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-06-02 |  | 12 |  | 5 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 030620
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-06-03 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 030620
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-06-02 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 030620
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-06-03 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 030620
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-06-02 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 030620
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-06-03 |  | 3 |  | 1 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 030620
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-06-02 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 030620
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-06-03 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 030620
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-06-02 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 030620
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-06-03 |  | 1 |  | 1 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 030620
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-06-02 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 030620
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-06-03 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 030620
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-06-02 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 030620
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-06-03 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 030620
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-06-02 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 030620
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-06-03 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 030620
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-06-02 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 030620
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-06-03 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 030620
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-05-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 080520
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-05-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 080520
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-05-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 080520
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-05-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 080520
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-05-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 080520
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-05-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 080520
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-05-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 080520
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-05-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 080520
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-05-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 080520
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-05-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 080520
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-05-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 080520
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-05-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 080520
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-05-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 080520
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-05-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 080520
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-05-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 080520
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-05-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 080520
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-05-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 080520
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-05-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 080520
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-05-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 080520
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-05-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 080520
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-05-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 080520
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-05-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 080520
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-05-31 |  | 9 |  | 4 | Cefoperazone 1g lô 080520
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-05-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 080520
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-05-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 080520
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-05-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 080520
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-05-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 080520
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-05-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 080520
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-05-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 080520
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-05-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 080520
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-06-03 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 030620
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-06-04 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 030620
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-06-03 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 030620
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-06-04 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 030620
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-06-03 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 030620
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-06-04 |  | 1 |  | 0 | Meropenem 1g lô 030620
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-06-03 |  | 1 |  | 0 | Meropenem 1g lô 030620
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-06-04 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 030620
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-06-04 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 030620
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-06-04 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 030620
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-06-04 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 030620
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-06-04 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 030620
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-06-04 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 030620
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-06-04 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 030620
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-06-04 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 030620
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-06-04 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 030620
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-06-04 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 030620
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-06-04 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 030620
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-06-04 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 030620
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-06-04 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 030620
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-06-04 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 030620
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-06-04 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 030620
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-06-04 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 030620
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-06-04 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 030620
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-06-04 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 030620
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-06-04 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 030620
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-06-04 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 030620
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-06-04 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 030620
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-06-04 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 030620
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-06-04 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 1g lô 030620
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-06-08 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 040620
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-06-10 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 040620
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-06-08 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 040620
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-06-10 |  | 41 |  | 4 | Meropenem 500mg lô 040620
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-06-08 |  | 3 |  | 1 | Meropenem 500mg lô 040620
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-06-10 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 040620
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-06-08 |  | 8 |  | 2 | Meropenem 500mg lô 040620
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-06-10 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 040620
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-06-09 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 040620
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-06-10 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 040620
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-06-09 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 040620
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-06-10 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 040620
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-06-09 |  | 11 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 040620
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-06-10 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 040620
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-06-09 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 040620
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-06-10 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 040620
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-06-09 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 040620
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-06-10 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 040620
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-06-09 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 040620
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-06-10 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 040620
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-06-09 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 040620
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-06-10 |  | 3 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 040620
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-06-09 |  | 23 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 040620
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-06-10 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 040620
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-06-09 |  | 1 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 040620
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-06-10 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 040620
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-06-09 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 040620
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-06-10 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 040620
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-06-09 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 040620
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-06-10 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 040620
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-06-12 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 040620
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-06-13 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 040620
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-06-12 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 040620
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-06-13 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 040620
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-06-13 |  | 3 |  | 2 | Cefuroxime 750mg lô 040620
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-06-13 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 040620
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-06-12 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 040620
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-06-13 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 040620
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-06-13 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 040620
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-06-13 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 040620
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-06-13 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 040620
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-06-13 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 040620
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-06-13 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 040620
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-06-13 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 040620
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-06-13 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 040620
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-06-13 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 040620
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-06-13 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 040620
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-06-13 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 040620
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-06-13 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 040620
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-06-13 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 040620
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-06-13 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 040620
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-06-13 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 040620
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-06-13 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 040620
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-06-13 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 040620
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-06-13 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 040620
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-06-13 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 040620
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-06-13 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 040620
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-06-13 |  | 3 |  | 1 | Cefuroxime 750mg lô 040620
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-06-13 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 040620
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-06-13 |  | 3 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 040620
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-06-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 210620
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-06-21 |  | 3 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 210620
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-06-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 210620
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-06-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 210620
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-06-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 210620
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-06-21 |  | 138 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 210620
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-06-20 |  | 10 |  | 4 | Ceftriaxone 1g lô 210620
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-06-21 |  | 15 |  | 1 | Ceftriaxone 1g lô 210620
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-06-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 210620
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-06-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 210620
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-06-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 210620
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-06-21 |  | 16 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 210620
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-06-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 210620
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-06-21 |  | 1 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 210620
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-06-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 210620
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-06-22 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 210620
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-06-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 210620
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-06-22 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 210620
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-06-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 210620
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-06-22 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 210620
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-06-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 210620
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-06-22 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 210620
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-06-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 210620
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-06-22 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 210620
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-06-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 210620
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-06-22 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 210620
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-06-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 210620
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-06-22 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 210620
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-06-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 210620
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-06-22 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 210620
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-06-22 |  | 3 |  | 1 | Ceftriaxone 1g lô 220620
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-06-23 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 220620
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-06-22 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 220620
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-06-23 |  | 5 |  | 3 | Ceftriaxone 1g lô 220620
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-06-23 |  | 1 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 220620
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-06-23 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 220620
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-06-22 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 220620
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-06-23 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 220620
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-06-23 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 220620
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-06-23 |  | 5 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 220620
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-06-23 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 220620
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-06-23 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 220620
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-06-23 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 220620
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-06-23 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 220620
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-06-23 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 220620
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-06-24 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 220620
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-06-23 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 220620
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-06-24 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 220620
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-06-23 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 220620
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-06-24 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 220620
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-06-23 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 220620
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-06-24 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 220620
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-06-23 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 220620
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-06-24 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 220620
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-06-23 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 220620
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-06-24 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 220620
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-06-23 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 220620
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-06-24 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 220620
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-06-23 |  | 4 |  | 4 | Ceftriaxone 1g lô 220620
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-06-24 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 220620
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-06-24 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 230620
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-06-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 230620
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-06-24 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 230620
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-06-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 230620
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-06-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 230620
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-06-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 230620
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-06-24 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 230620
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-06-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 230620
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-06-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 230620
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-06-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 230620
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-06-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 230620
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-06-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 230620
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-06-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 230620
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-06-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 230620
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-06-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 230620
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-06-26 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 230620
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-06-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 230620
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-06-26 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 230620
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-06-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 230620
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-06-26 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 230620
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-06-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 230620
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-06-26 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 230620
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-06-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 230620
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-06-26 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 230620
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-06-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 230620
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-06-26 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 230620
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-06-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 230620
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-06-26 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 230620
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-06-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 230620
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-06-26 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 230620
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-06-29 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 090620
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-07-01 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 090620
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-06-29 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 090620
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-07-01 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 090620
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-06-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 090620
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-07-01 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 090620
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-06-29 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 090620
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-07-01 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 090620
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-06-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 090620
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-07-01 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 090620
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-06-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 090620
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-07-01 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 090620
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-06-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 090620
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-07-01 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 090620
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-06-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 090620
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-07-01 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 090620
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-06-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 090620
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-07-01 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 090620
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-06-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 090620
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-07-01 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 090620
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-06-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 090620
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-07-01 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 090620
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-06-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 090620
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-07-01 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 090620
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-06-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 090620
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-07-01 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 090620
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-06-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 090620
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-07-01 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 090620
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-06-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 090620
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-07-01 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 090620
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-06-18 |  | 28 |  | 2 | Ceftriaxone 1g lô 200620
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-06-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 200620
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-06-18 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 200620
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-06-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 200620
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-06-19 |  | 1 |  | 1 | Ceftriaxone 1g lô 200620
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-06-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 200620
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-06-18 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 200620
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-06-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 200620
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-06-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 200620
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-06-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 200620
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-06-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 200620
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-06-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 200620
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-06-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 200620
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-06-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 200620
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-06-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 200620
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-06-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 200620
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-06-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 200620
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-06-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 200620
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-06-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 200620
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-06-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 200620
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-06-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 200620
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-06-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 200620
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-06-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 200620
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-06-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 200620
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-06-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 200620
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-06-20 |  | 1 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 200620
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-06-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 200620
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-06-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 200620
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-06-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 200620
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-06-20 |  | 3 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 200620
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-07-18 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 050720
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-07-18 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 050720
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-07-18 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 050720
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-07-20 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 050720
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-07-20 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 050720
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-07-20 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 050720
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-07-18 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 050720
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-07-20 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 050720
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-07-20 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 050720
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-07-20 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 050720
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-07-20 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 050720
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-07-20 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 050720
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-07-20 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 050720
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-07-20 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 050720
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-07-20 |  | 3 |  | 1 | Cefazolin 1g lô 050720
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-07-20 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 050720
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-07-20 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 050720
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-07-20 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 050720
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-07-20 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 050720
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-07-20 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 050720
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-07-20 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 050720
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-07-20 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 050720
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-07-20 |  | 16 |  | 5 | Cefazolin 1g lô 050720
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-07-20 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 050720
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-07-20 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 050720
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-07-20 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 050720
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-07-20 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 050720
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-07-20 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 050720
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-07-20 |  | 14 |  | 4 | Cefazolin 1g lô 050720
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-07-20 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 050720
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-07-06 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 010720
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-07-07 |  | 7 |  | 1 | Cefotiam 1g lô 010720
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-07-06 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 010720
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-07-07 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 010720
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-07-07 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 010720
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-07-07 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 010720
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-07-06 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 010720
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-07-07 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 010720
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-07-07 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 010720
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-07-07 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 010720
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-07-07 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 010720
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-07-07 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 010720
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-07-07 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 010720
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-07-07 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 010720
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-07-07 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 010720
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-07-08 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 010720
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-07-07 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 010720
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-07-08 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 010720
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-07-07 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 010720
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-07-08 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 010720
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-07-07 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 010720
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-07-08 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 010720
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-07-07 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 010720
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-07-08 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 010720
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-07-07 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 010720
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-07-08 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 010720
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-07-07 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 010720
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-07-08 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 010720
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-07-07 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 010720
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-07-08 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 010720
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-07-21 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 060720
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-07-22 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 060720
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-07-21 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 060720
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-07-22 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 060720
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-07-22 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 060720
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-07-22 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 060720
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-07-21 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 060720
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-07-22 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 060720
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-07-22 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 060720
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-07-22 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 060720
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-07-22 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 060720
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-07-22 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 060720
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-07-22 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 060720
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-07-22 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 060720
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-07-22 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 060720
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-07-22 |  | 31 |  | 3 | Cefazolin 1g lô 060720
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-07-22 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 060720
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-07-22 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 060720
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-07-22 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 060720
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-07-22 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 060720
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-07-22 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 060720
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-07-22 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 060720
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-07-22 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 060720
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-07-22 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 060720
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-07-22 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 060720
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-07-22 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 060720
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-07-22 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 060720
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-07-22 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 060720
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-07-22 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 060720
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-07-22 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 060720
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-07-10 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 100720
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-07-12 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 100720
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-07-10 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 100720
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-07-12 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 100720
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-07-11 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 100720
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-07-12 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 100720
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-07-10 |  | 1 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 100720
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-07-12 |  | 2 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 100720
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-07-11 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 100720
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-07-12 |  | 11 |  | 3 | Cefoperazone 1g lô 100720
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-07-11 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 100720
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-07-12 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 100720
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-07-11 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 100720
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-07-12 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 100720
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-07-11 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 100720
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-07-12 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 100720
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-07-11 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 100720
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-07-12 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 100720
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-07-11 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 100720
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-07-12 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 100720
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-07-11 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 100720
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-07-12 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 100720
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-07-11 |  | 1 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 100720
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-07-12 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 100720
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-07-11 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 100720
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-07-12 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 100720
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-07-11 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 100720
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-07-12 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 100720
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-07-11 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 100720
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-07-12 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 100720
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-07-12 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 050720
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-07-14 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 050720
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-07-12 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 050720
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-07-14 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 050720
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-07-13 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 050720
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-07-14 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 050720
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-07-12 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 050720
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-07-14 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 050720
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-07-13 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 050720
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-07-14 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 050720
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-07-13 |  | 33 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 050720
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-07-14 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 050720
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-07-13 |  | 1 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 050720
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-07-14 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 050720
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-07-13 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 050720
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-07-14 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 050720
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-07-13 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 050720
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-07-14 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 050720
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-07-13 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 050720
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-07-14 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 050720
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-07-13 |  | 5 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 050720
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-07-14 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 050720
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-07-13 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 050720
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-07-14 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 050720
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-07-13 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 050720
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-07-14 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 050720
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-07-13 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 050720
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-07-14 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 050720
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-07-13 |  | 2 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 050720
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-07-14 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 050720
LAF 1 | 1 lần / tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 21147_1 | 2020-08-04 | 0 |  | 0
LAF 6 | 1 lần / tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 21148_1 | 2020-08-04 | 0 |  | 0
LAF 5 | 1 lần / tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 21176_1 | 2020-08-04 | 0 |  | 0
LAF 10 | 1 lần / tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 21180_1 | 2020-08-04 | 0 |  | 0
LAF 1 | 1 lần / tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 21147_1 | 2020-09-01 | 0 |  | 0
LAF 6 | 1 lần / tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 21148_1 | 2020-09-01 | 2 |  | 1
LAF 5 | 1 lần / tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 21176_1 | 2020-09-01 | 0 |  | 0
LAF 10 | 1 lần / tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 21180_1 | 2020-09-01 | 0 |  | 0
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-07-14 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 010720
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-07-15 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 010720
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-07-14 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 010720
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-07-15 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 010720
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-07-14 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 010720
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-07-15 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 010720
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-07-14 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 010720
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-07-15 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 010720
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-07-15 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 010720
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-07-15 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 010720
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-07-15 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 010720
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-07-15 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 010720
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-07-15 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 010720
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-07-15 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 010720
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-07-15 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 010720
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-07-15 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 010720
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-07-15 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 010720
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-07-15 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 010720
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-07-15 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 010720
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-07-15 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 010720
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-07-15 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 010720
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-07-15 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 010720
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-07-15 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 010720
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-07-15 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 010720
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-07-15 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 010720
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-07-15 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 010720
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-07-15 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 010720
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-07-15 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 010720
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-07-15 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 010720
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-07-15 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 010720
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-07-08 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 040720
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-07-10 |  | 2 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 040720
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-07-08 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 040720
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-07-10 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 040720
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-07-09 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 040720
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-07-10 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 040720
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-07-08 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 040720
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-07-10 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 040720
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-07-09 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 040720
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-07-10 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 040720
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-07-09 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 040720
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-07-10 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 040720
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-07-09 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 040720
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-07-10 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 040720
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-07-09 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 040720
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-07-10 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 040720
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-07-09 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 040720
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-07-10 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 040720
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-07-09 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 040720
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-07-10 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 040720
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-07-09 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 040720
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-07-10 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 040720
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-07-09 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 040720
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-07-10 |  | 1 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 040720
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-07-09 |  | 4 |  | 2 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 040720
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-07-10 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 040720
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-07-09 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 040720
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-07-10 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 040720
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-07-09 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 040720
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-07-10 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 040720
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-07-16 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1 g lô 040720
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-07-17 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1 g lô 040720
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-07-16 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1 g lô 040720
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-07-17 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1 g lô 040720
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-07-17 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1 g lô 040720
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-07-17 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1 g lô 040720
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-07-16 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1 g lô 040720
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-07-17 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1 g lô 040720
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-07-17 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1 g lô 040720
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-07-17 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1 g lô 040720
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-07-17 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1 g lô 040720
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-07-17 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1 g lô 040720
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-07-17 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1 g lô 040720
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-07-17 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1 g lô 040720
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-07-17 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1 g lô 040720
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-07-17 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1 g lô 040720
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-07-17 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1 g lô 040720
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-07-17 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1 g lô 040720
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-07-17 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1 g lô 040720
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-07-17 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1 g lô 040720
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-07-17 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1 g lô 040720
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-07-17 |  | 1 |  | 0 | Cefazolin 1 g lô 040720
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-07-17 |  | 4 |  | 4 | Cefazolin 1 g lô 040720
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-07-17 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1 g lô 040720
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-07-17 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1 g lô 040720
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-07-17 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1 g lô 040720
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-07-17 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1 g lô 040720
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-07-17 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1 g lô 040720
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-07-17 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1 g lô 040720
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-07-17 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1 g lô 040720
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-07-23 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 050720
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-07-25 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 050720
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-07-23 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 050720
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-07-25 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 050720
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-07-24 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 050720
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-07-25 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 050720
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-07-23 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 050720
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-07-25 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 050720
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-07-24 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 050720
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-07-25 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 050720
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-07-24 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 050720
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-07-25 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 050720
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-07-24 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 050720
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-07-25 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 050720
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-07-24 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 050720
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-07-25 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 050720
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-07-24 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 050720
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-07-25 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 050720
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-07-24 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 050720
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-07-25 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 050720
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-07-24 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 050720
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-07-25 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 050720
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-07-24 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 050720
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-07-25 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 050720
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-07-24 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 050720
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-07-25 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 050720
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-07-24 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 050720
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-07-25 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 050720
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-07-24 |  | 19 |  | 4 | Cefuroxime 750mg lô 050720
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-07-25 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 050720
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-07-25 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 020720
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-07-27 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 020720
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-07-25 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 020720
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-07-27 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 020720
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-07-27 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 020720
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-07-27 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 020720
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-07-25 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 020720
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-07-27 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 020720
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-07-27 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 020720
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-07-27 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 020720
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-07-27 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 020720
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-07-27 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 020720
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-07-27 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 020720
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-07-27 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 020720
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-07-27 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 020720
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-07-27 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 020720
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-07-27 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 020720
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-07-27 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 020720
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-07-27 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 020720
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-07-27 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 020720
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-07-27 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 020720
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-07-28 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 020720
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-07-27 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 020720
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-07-28 |  | 38 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 020720
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-07-27 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 020720
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-07-28 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 020720
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-07-27 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 020720
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-07-28 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 020720
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-07-27 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 020720
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-07-28 |  | 0 |  | 0 | Cefotiam 1g lô 020720
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-07-28 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 060720
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-07-30 |  | 3 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 060720
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-07-28 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 060720
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-07-30 |  | 60 |  | 8 | Cefuroxime 1.5g lô 060720
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-07-29 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 060720
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-07-30 |  | 11 |  | 1 | Cefuroxime 1.5g lô 060720
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-07-28 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 060720
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-07-30 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 060720
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-07-29 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 060720
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-07-30 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 060720
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-07-29 |  | 2 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 060720
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-07-30 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 060720
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-07-29 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 060720
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-07-30 |  | 13 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 060720
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-07-29 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 060720
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-07-30 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 060720
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-07-29 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 060720
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-07-30 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 060720
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-07-29 |  | 1 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 060720
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-07-30 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 060720
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-07-29 |  | 7 |  | 1 | Cefuroxime 1.5g lô 060720
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-07-30 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 060720
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-07-29 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 060720
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-07-30 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 060720
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-07-29 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 060720
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-07-30 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 060720
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-07-29 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 060720
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-07-30 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 060720
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-07-29 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 060720
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-07-30 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 060720
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-07-30 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 070720
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-07-31 |  | 3 |  | 2 | Cefuroxime 1.5g lô 070720
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-07-30 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 070720
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-07-31 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 070720
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-07-31 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 070720
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-07-31 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 070720
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-07-30 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 070720
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-07-31 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 070720
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-07-31 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 070720
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-07-31 |  | 22 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 070720
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-07-31 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 070720
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-07-31 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 070720
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-07-31 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 070720
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-07-31 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 070720
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-07-31 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 070720
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-07-31 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 070720
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-07-31 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 070720
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-07-31 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 070720
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-07-31 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 070720
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-07-31 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 070720
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-07-31 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 070720
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-07-31 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 070720
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-07-31 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 070720
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-07-31 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 070720
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-07-31 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 070720
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-07-31 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 070720
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-07-31 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 070720
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-07-31 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 070720
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-07-31 |  | 1 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 070720
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-07-31 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 070720
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-08-02 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 080820
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-08-03 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 080820
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-08-02 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 080820
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-08-03 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 080820
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-08-03 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 080820
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-08-03 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 080820
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-08-02 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 080820
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-08-03 |  | 2 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 080820
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-08-03 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 080820
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-08-03 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 080820
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-08-03 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 080820
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-08-03 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 080820
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-08-03 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 080820
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-08-03 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 080820
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-08-03 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 080820
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-08-03 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 080820
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-08-03 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 080820
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-08-03 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 080820
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-08-03 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 080820
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-08-03 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 080820
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-08-03 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 080820
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-08-03 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 080820
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-08-03 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 080820
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-08-03 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 080820
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-08-03 |  | 11 |  | 2 | Cefuroxime 1.5g lô 080820
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-08-03 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 080820
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-08-03 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 080820
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-08-04 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 080820
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-08-03 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 080820
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-08-04 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 1.5g lô 080820
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-08-04 |  | 2 |  | 2 | Cefuroxime 750mg lô 060820
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-08-05 |  | 3 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 060820
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-08-04 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 060820
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-08-05 |  | 107 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 060820
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-08-05 |  | 3 |  | 2 | Cefuroxime 750mg lô 060820
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-08-05 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 060820
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-08-04 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 060820
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-08-05 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 060820
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-08-05 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 060820
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-08-05 |  | 34 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 060820
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-08-05 |  | 1 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 060820
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-08-05 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 060820
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-08-05 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 060820
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-08-05 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 060820
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-08-05 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 060820
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-08-05 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 060820
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-08-05 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 060820
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-08-05 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 060820
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-08-05 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 060820
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-08-05 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 060820
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-08-05 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 060820
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-08-05 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 060820
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-08-05 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 060820
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-08-05 |  | 34 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 060820
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-08-05 |  | 9 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 060820
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-08-05 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 060820
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-08-05 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 060820
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-08-05 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 060820
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-08-05 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 060820
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-08-05 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 060820
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-08-06 |  | 3 |  | 3 | Cefuroxime 750mg lô 070820
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-08-07 |  | 15 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 070820
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-08-06 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 070820
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-08-07 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 070820
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-08-07 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 070820
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-08-07 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 070820
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-08-06 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 070820
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-08-07 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 070820
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-08-07 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 070820
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-08-07 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 070820
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-08-07 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 070820
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-08-07 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 070820
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-08-07 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 070820
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-08-07 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 070820
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-08-07 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 070820
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-08-07 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 070820
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-08-07 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 070820
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-08-07 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 070820
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-08-07 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 070820
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-08-07 |  | 2 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 070820
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-08-07 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 070820
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-08-07 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 070820
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-08-07 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 070820
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-08-07 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 070820
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-08-07 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 070820
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-08-07 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 070820
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-08-07 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 070820
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-08-07 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 070820
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-08-07 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 070820
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-08-07 |  | 0 |  | 0 | Cefuroxime 750mg lô 070820
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-08-08 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 050820
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-08-11 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 050820
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-08-08 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 050820
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-08-11 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 050820
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-08-08 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 050820
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-08-11 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 050820
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-08-08 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 050820
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-08-11 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 050820
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-08-10 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 050820
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-08-11 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 050820
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-08-08 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 050820
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-08-11 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 050820
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-08-08 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 050820
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-08-11 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 050820
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-08-10 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 050820
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-08-11 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 050820
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-08-10 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 050820
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-08-11 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 050820
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-08-10 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 050820
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-08-11 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 050820
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-08-10 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 050820
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-08-11 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 050820
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-08-10 |  | 15 |  | 12 | Meropenem 500mg lô 050820
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-08-11 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 050820
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-08-10 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 050820
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-08-11 |  | 3 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 050820
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-08-10 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 050820
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-08-11 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 050820
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-08-10 |  | 15 |  | 2 | Meropenem 500mg lô 050820
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-08-11 |  | 0 |  | 0 | Meropenem 500mg lô 050820
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-08-11 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 030820
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-08-13 |  | 7 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 030820
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-08-11 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 030820
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-08-13 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 030820
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-08-12 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 030820
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-08-13 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 030820
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-08-12 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 030820
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-08-13 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 030820
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-08-12 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 030820
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-08-13 |  | 4 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 030820
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-08-12 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 030820
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-08-13 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 030820
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-08-12 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 030820
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-08-13 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 030820
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-08-12 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 030820
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-08-13 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 030820
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-08-12 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 030820
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-08-13 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 030820
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-08-12 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 030820
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-08-13 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 030820
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-08-12 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 030820
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-08-13 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 030820
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-08-12 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 030820
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-08-13 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 030820
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-08-12 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 030820
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-08-13 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 030820
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-08-12 |  | 10 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 030820
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-08-13 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 030820
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-08-12 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 030820
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-08-13 |  | 0 |  | 0 | Cefmetazole 1g lô 030820
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-08-13 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 1g lô 010820
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-08-14 |  | 2 |  | 0 | Ceftazidime 1g lô 010820
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-08-13 |  | 6 |  | 0 | Ceftazidime 1g lô 010820
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-08-14 |  | 1 |  | 1 | Ceftazidime 1g lô 010820
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-08-14 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 1g lô 010820
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-08-14 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 1g lô 010820
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-08-13 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 1g lô 010820
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-08-14 |  | 1 |  | 0 | Ceftazidime 1g lô 010820
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-08-14 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 1g lô 010820
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-08-14 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 1g lô 010820
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-08-14 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 1g lô 010820
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-08-14 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 1g lô 010820
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-08-14 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 1g lô 010820
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-08-14 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 1g lô 010820
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-08-14 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 1g lô 010820
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-08-14 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 1g lô 010820
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-08-14 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 1g lô 010820
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-08-15 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 1g lô 010820
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-08-14 |  | 1 |  | 0 | Ceftazidime 1g lô 010820
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-08-15 |  | 13 |  | 3 | Ceftazidime 1g lô 010820
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-08-14 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 1g lô 010820
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-08-15 |  | 36 |  | 1 | Ceftazidime 1g lô 010820
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-08-14 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 1g lô 010820
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-08-15 |  | 3 |  | 0 | Ceftazidime 1g lô 010820
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-08-14 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 1g lô 010820
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-08-15 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 1g lô 010820
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-08-14 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 1g lô 010820
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-08-15 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 1g lô 010820
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-08-14 |  | 82 |  | 1 | Ceftazidime 1g lô 010820
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-08-15 |  | 8 |  | 0 | Ceftazidime 1g lô 010820
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-08-18 |  | 6 |  | 3 | Ceftriaxone 1g lô 240820
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-08-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 240820
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-08-18 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 240820
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-08-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 240820
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-08-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 240820
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-08-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 240820
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-08-18 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 240820
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-08-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 240820
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-08-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 240820
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-08-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 240820
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-08-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 240820
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-08-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 240820
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-08-19 |  | 2 |  | 2 | Ceftriaxone 1g lô 240820
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-08-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 240820
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-08-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 240820
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-08-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 240820
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-08-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 240820
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-08-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 240820
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-08-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 240820
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-08-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 240820
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-08-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 240820
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-08-20 |  | 13 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 240820
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-08-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 240820
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-08-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 240820
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-08-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 240820
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-08-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 240820
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-08-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 240820
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-08-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 240820
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-08-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 240820
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-08-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 240820
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-08-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 250820
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-08-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 250820
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-08-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 250820
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-08-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 250820
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-08-20 |  | 8 |  | 1 | Ceftriaxone 1g lô 250820
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-08-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 250820
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-08-20 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 250820
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-08-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 250820
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-08-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 250820
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-08-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 250820
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-08-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 250820
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-08-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 250820
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-08-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 250820
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-08-22 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 250820
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-08-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 250820
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-08-22 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 250820
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-08-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 250820
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-08-22 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 250820
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-08-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 250820
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-08-22 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 250820
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-08-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 250820
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-08-22 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 250820
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-08-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 250820
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-08-22 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 250820
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-08-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 250820
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-08-22 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 250820
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-08-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 250820
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-08-22 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 250820
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-08-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 250820
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-08-22 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 250820
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-08-22 |  | 6 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 260820
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-08-25 |  | 1 |  | 1 | Ceftriaxone 1g lô 260820
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-08-22 |  | 6 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 260820
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-08-25 |  | 4 |  | 3 | Ceftriaxone 1g lô 260820
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-08-24 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 260820
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-08-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 260820
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-08-22 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 260820
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-08-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 260820
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-08-24 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 260820
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-08-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 260820
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-08-24 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 260820
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-08-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 260820
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-08-24 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 260820
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-08-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 260820
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-08-24 |  | 4 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 260820
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-08-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 260820
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-08-24 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 260820
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-08-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 260820
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-08-24 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 260820
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-08-25 |  | 1 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 260820
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-08-24 |  | 1 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 260820
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-08-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 260820
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-08-24 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 260820
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-08-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 260820
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-08-24 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 260820
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-08-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 260820
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-08-24 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 260820
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-08-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 260820
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-08-24 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 260820
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-08-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 260820
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-08-25 |  | 4 |  | 4 | Ceftriaxone 1g lô 270820
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-08-27 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 270820
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-08-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 270820
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-08-27 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 270820
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-08-26 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 270820
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-08-27 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 270820
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-08-25 |  | 5 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 270820
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-08-27 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 270820
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-08-26 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 270820
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-08-27 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 270820
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-08-26 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 270820
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-08-27 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 270820
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-08-26 |  | 1 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 270820
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-08-27 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 270820
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-08-26 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 270820
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-08-27 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 270820
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-08-26 |  | 8 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 270820
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-08-27 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 270820
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-08-26 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 270820
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-08-27 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 270820
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-08-26 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 270820
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-08-27 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 270820
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-08-26 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 270820
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-08-27 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 270820
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-08-26 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 270820
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-08-27 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 270820
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-08-26 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 270820
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-08-27 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 270820
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-08-26 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 270820
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-08-27 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 270820
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-08-27 |  | 5 |  | 4 | Ceftriaxone 1g lô 280820
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-08-29 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 280820
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-08-27 |  | 14 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 280820
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-08-29 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 280820
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-08-28 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 280820
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-08-29 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 280820
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-08-27 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 280820
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-08-29 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 280820
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-08-28 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 280820
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-08-29 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 280820
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-08-28 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 280820
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-08-29 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 280820
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-08-28 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 280820
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-08-29 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 280820
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-08-28 |  | 1 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 280820
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-08-29 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 280820
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-08-28 |  | 10 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 280820
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-08-29 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 280820
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-08-28 |  | 1 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 280820
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-08-29 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 280820
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-08-28 |  | 1 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 280820
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-08-29 |  | 4 |  | 1 | Ceftriaxone 1g lô 280820
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-08-28 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 280820
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-08-29 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 280820
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-08-28 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 280820
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-08-29 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 280820
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-08-28 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 280820
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-08-29 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 280820
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-08-28 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 280820
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-08-29 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 280820
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-09-03 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 110920
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-09-05 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 110920
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-09-03 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 110920
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-09-05 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 110920
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-09-04 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 110920
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-09-05 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 110920
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-09-03 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 110920
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-09-05 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 110920
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-09-04 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 110920
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-09-05 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 110920
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-09-04 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 110920
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-09-05 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 110920
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-09-04 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 110920
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-09-05 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 110920
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-09-04 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 110920
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-09-05 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 110920
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-09-04 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 110920
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-09-05 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 110920
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-09-04 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 110920
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-09-05 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 110920
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-09-04 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 110920
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-09-05 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 110920
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-09-04 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 110920
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-09-05 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 110920
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-09-04 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 110920
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-09-05 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 110920
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-09-04 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 110920
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-09-05 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 110920
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-09-04 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 110920
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-09-05 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 110920
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-09-05 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 020920
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-09-07 |  | 54 |  | 9 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 020920
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-09-05 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 020920
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-09-07 |  | 1 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 020920
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-09-05 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 020920
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-09-07 |  | 2 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 020920
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-09-05 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 020920
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-09-07 |  | 139 |  | 1 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 020920
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-09-07 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 020920
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-09-07 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 020920
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-09-05 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 020920
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-09-07 |  | 37 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 020920
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-09-05 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 020920
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-09-07 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 020920
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-09-07 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 020920
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-09-07 |  | 1 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 020920
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-09-07 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 020920
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-09-08 |  | 29 |  | 2 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 020920
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-09-07 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 020920
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-09-08 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 020920
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-09-07 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 020920
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-09-08 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 020920
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-09-07 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 020920
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-09-08 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 020920
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-09-07 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 020920
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-09-08 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 020920
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-09-07 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 020920
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-09-08 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 020920
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-09-07 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 020920
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-09-08 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 020920
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-09-08 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 020920
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-09-09 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 020920
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-09-08 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 020920
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-09-09 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 020920
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-09-09 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 020920
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-09-09 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 020920
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-09-08 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 020920
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-09-09 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 020920
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-09-09 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 020920
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-09-10 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 020920
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-09-09 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 020920
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-09-10 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 020920
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-09-09 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 020920
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-09-10 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 020920
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-09-09 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 020920
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-09-10 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 020920
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-09-09 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 020920
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-09-10 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 020920
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-09-09 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 020920
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-09-10 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 020920
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-09-09 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 020920
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-09-10 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 020920
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-09-09 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 020920
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-09-10 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 020920
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-09-09 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 020920
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-09-10 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 020920
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-09-09 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 020920
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-09-10 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 020920
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-09-09 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 020920
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-09-10 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 020920
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-10-12 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 021020
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-10-14 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 021020
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-10-12 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 021020
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-10-14 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 021020
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-10-13 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 021020
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-10-14 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 021020
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-10-12 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 021020
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-10-14 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 021020
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-10-13 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 021020
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-10-14 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 021020
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-10-13 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 021020
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-10-14 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 021020
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-10-13 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 021020
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-10-14 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 021020
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-10-13 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 021020
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-10-14 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 021020
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-10-13 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 021020
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-10-14 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 021020
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-10-13 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 021020
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-10-14 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 021020
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-10-13 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 021020
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-10-14 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 021020
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-10-13 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 021020
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-10-14 |  | 3 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 021020
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-10-13 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 021020
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-10-14 |  | 16 |  | 1 | Media fill lọ 10 ml lô 021020
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-10-13 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 021020
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-10-14 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 021020
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-10-13 |  | 10 |  | 8 | Media fill lọ 10 ml lô 021020
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-10-14 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 021020
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-09-10 |  | 1 |  | 1 | Cephradine 1g lô 010920
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-09-11 |  | 3 |  | 1 | Cephradine 1g lô 010920
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-09-10 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 010920
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-09-11 |  | 3 |  | 2 | Cephradine 1g lô 010920
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-09-11 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 010920
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-09-11 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 010920
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-09-10 |  | 31 |  | 3 | Cephradine 1g lô 010920
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-09-11 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 010920
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-09-11 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 010920
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-09-11 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 010920
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-09-11 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 010920
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-09-11 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 010920
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-09-11 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 010920
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-09-11 |  | 16 |  | 4 | Cephradine 1g lô 010920
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-09-11 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 010920
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-09-11 |  | 6 |  | 5 | Cephradine 1g lô 010920
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-09-11 |  | 6 |  | 1 | Cephradine 1g lô 010920
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-09-11 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 010920
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-09-11 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 010920
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-09-11 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 010920
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-09-11 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 010920
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-09-11 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 010920
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-09-11 |  | 20 |  | 4 | Cephradine 1g lô 010920
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-09-12 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 010920
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-09-11 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 010920
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-09-12 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 010920
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-09-11 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 010920
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-09-12 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 010920
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-09-11 |  | 23 |  | 0 | Cephradine 1g lô 010920
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-09-12 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 010920
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-10-20 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 021020
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-10-21 |  | 1 |  | 0 | Cephradine 1g lô 021020
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-10-20 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 021020
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-10-21 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 021020
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-10-21 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 021020
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-10-21 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 021020
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-10-20 |  | 1 |  | 0 | Cephradine 1g lô 021020
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-10-21 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 021020
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-10-21 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 021020
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-10-21 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 021020
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-10-21 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 021020
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-10-21 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 021020
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-10-21 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 021020
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-10-21 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 021020
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-10-21 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 021020
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-10-21 |  | 6 |  | 0 | Cephradine 1g lô 021020
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-10-21 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 021020
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-10-21 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 021020
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-10-21 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 021020
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-10-21 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 021020
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-10-21 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 021020
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-10-21 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 021020
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-10-21 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 021020
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-10-22 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 021020
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-10-21 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 021020
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-10-22 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 021020
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-10-21 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 021020
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-10-22 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 021020
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-10-21 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 021020
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-10-22 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 021020
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-10-22 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 031020
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-10-23 |  | 1 |  | 0 | Cephradine 1g lô 031020
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-10-22 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 031020
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-10-23 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 031020
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-10-23 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 031020
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-10-23 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 031020
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-10-22 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 031020
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-10-23 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 031020
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-10-23 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 031020
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-10-23 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 031020
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-10-23 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 031020
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-10-23 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 031020
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-10-23 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 031020
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-10-23 |  | 4 |  | 0 | Cephradine 1g lô 031020
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-10-23 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 031020
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-10-23 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 031020
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-10-23 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 031020
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-10-23 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 031020
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-10-23 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 031020
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-10-23 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 031020
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-10-23 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 031020
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-10-23 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 031020
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-10-23 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 031020
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-10-24 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 031020
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-10-23 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 031020
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-10-24 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 031020
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-10-23 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 031020
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-10-24 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 031020
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-10-23 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 031020
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-10-24 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 031020
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-10-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 301020
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-10-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 301020
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-10-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 301020
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-10-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 301020
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-10-18 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 301020
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-10-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 301020
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-10-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 301020
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-10-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 301020
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-10-18 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 301020
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-10-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 301020
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-10-18 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 301020
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-10-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 301020
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-10-18 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 301020
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-10-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 301020
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-10-18 |  | 6 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 301020
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-10-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 301020
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-10-18 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 301020
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-10-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 301020
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-10-18 |  | 25 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 301020
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-10-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 301020
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-10-18 |  | 59 |  | 2 | Ceftriaxone 1g lô 301020
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-10-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 301020
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-10-18 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 301020
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-10-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 301020
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-10-18 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 301020
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-10-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 301020
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-10-18 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 301020
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-10-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 301020
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-10-18 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 301020
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-10-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 301020
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-10-15 |  | 1 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 291020
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-10-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 291020
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-10-15 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 291020
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-10-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 291020
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-10-16 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 291020
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-10-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 291020
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-10-15 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 291020
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-10-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 291020
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-10-16 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 291020
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-10-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 291020
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-10-16 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 291020
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-10-17 |  | 10 |  | 2 | Ceftriaxone 1g lô 291020
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-10-16 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 291020
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-10-17 |  | 1 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 291020
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-10-16 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 291020
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-10-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 291020
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-10-16 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 291020
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-10-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 291020
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-10-16 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 291020
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-10-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 291020
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-10-16 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 291020
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-10-17 |  | 36 |  | 1 | Ceftriaxone 1g lô 291020
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-10-16 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 291020
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-10-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 291020
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-10-16 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 291020
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-10-17 |  | 1 |  | 1 | Ceftriaxone 1g lô 291020
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-10-16 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 291020
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-10-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 291020
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-10-16 |  | 6 |  | 5 | Ceftriaxone 1g lô 291020
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-10-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 291020
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-10-24 |  | 1 |  | 1 | Cephradine 1g lô 041020
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-10-26 |  | 2 |  | 0 | Cephradine 1g lô 041020
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-10-24 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 041020
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-10-26 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 041020
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-10-26 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 041020
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-10-26 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 041020
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-10-24 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 041020
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-10-26 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 041020
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-10-26 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 041020
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-10-26 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 041020
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-10-26 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 041020
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-10-26 |  | 1 |  | 0 | Cephradine 1g lô 041020
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-10-26 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 041020
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-10-26 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 041020
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-10-26 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 041020
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-10-26 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 041020
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-10-26 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 041020
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-10-26 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 041020
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-10-26 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 041020
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-10-26 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 041020
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-10-26 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 041020
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-10-26 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 041020
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-10-26 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 041020
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-10-27 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 041020
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-10-26 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 041020
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-10-27 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 041020
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-10-26 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 041020
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-10-27 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 041020
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-10-26 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 041020
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-10-27 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 041020
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-10-27 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 051020
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-10-29 |  | 3 |  | 1 | Cephradine 1g lô 051020
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-10-27 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 051020
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-10-29 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 051020
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-10-28 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 051020
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-10-29 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 051020
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-10-27 |  | 10 |  | 1 | Cephradine 1g lô 051020
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-10-29 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 051020
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-10-28 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 051020
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-10-29 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 051020
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-10-28 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 051020
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-10-29 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 051020
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-10-28 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 051020
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-10-29 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 051020
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-10-28 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 051020
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-10-29 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 051020
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-10-28 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 051020
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-10-29 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 051020
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-10-28 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 051020
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-10-29 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 051020
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-10-28 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 051020
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-10-29 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 051020
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-10-28 |  | 1 |  | 0 | Cephradine 1g lô 051020
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-10-29 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 051020
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-10-28 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 051020
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-10-29 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 051020
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-10-28 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 051020
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-10-29 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 051020
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-10-28 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 051020
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-10-29 |  | 0 |  | 0 | Cephradine 1g lô 051020
LAF 1 | 1 lần / tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 21147_1 | 2020-12-03 | 96 |  | 20
LAF 6 | 1 lần / tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 21148_1 | 2020-12-03 | 0 |  | 0
LAF 5 | 1 lần / tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 21176_1 | 2020-12-03 | 0 |  | 0
LAF 10 | 1 lần / tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 21180_1 | 2020-12-03 | 0 |  | 0
LAF 1 | 1 lần / tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 21147_1 | 2020-10-05 | 0 |  | 0
LAF 6 | 1 lần / tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 21148_1 | 2020-10-05 | 0 |  | 0
LAF 5 | 1 lần / tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 21176_1 | 2020-10-05 | 0 |  | 0
LAF 10 | 1 lần / tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 21180_1 | 2020-10-05 | 0 |  | 0
LAF 1 | 1 lần / tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 21147_1 | 2020-11-03 | 17 |  | 0
LAF 6 | 1 lần / tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 21148_1 | 2020-11-03 | 2 |  | 0
LAF 5 | 1 lần / tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 21176_1 | 2020-11-03 | 7 |  | 0
LAF 10 | 1 lần / tháng (trạng thái tĩnh) Once a month (at rest condition) | 21180_1 | 2020-11-03 | 16 |  | 0
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-10-29 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 121020
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-10-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 121020
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-10-29 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 121020
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-10-30 |  | 3 |  | 2 | Cefoperazone 1g lô 121020
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-10-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 121020
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-10-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 121020
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-10-29 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 121020
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-10-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 121020
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-10-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 121020
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-10-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 121020
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-10-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 121020
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-10-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 121020
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-10-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 121020
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-10-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 121020
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-10-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 121020
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-10-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 121020
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-10-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 121020
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-10-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 121020
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-10-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 121020
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-10-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 121020
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-10-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 121020
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-10-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 121020
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-10-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 121020
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-10-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 121020
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-10-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 121020
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-10-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 121020
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-10-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 121020
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-10-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 121020
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-10-30 |  | 3 |  | 1 | Cefoperazone 1g lô 121020
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-10-31 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 121020
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-10-31 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 031120
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-11-02 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 031120
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-10-31 |  | 3 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 031120
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-11-02 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 031120
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-10-31 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 031120
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-11-02 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 031120
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-10-31 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 031120
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-11-02 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 031120
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-11-02 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 031120
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-11-02 |  | 8 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 031120
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-10-31 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 031120
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-11-02 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 031120
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-10-31 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 031120
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-11-02 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 031120
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-11-02 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 031120
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-11-02 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 031120
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-11-02 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 031120
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-11-02 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 031120
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-11-02 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 031120
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-11-02 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 031120
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-11-02 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 031120
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-11-02 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 031120
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-11-02 |  | 1 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 031120
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-11-02 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 031120
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-11-02 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 031120
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-11-02 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 031120
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-11-02 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 031120
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-11-02 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 031120
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-11-02 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 031120
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-11-02 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 031120
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-11-03 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 041120
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-11-04 |  | 7 |  | 2 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 041120
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-11-03 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 041120
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-11-04 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 041120
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-11-03 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 041120
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-11-04 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 041120
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-11-03 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 041120
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-11-04 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 041120
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-11-04 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 041120
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-11-04 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 041120
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-11-04 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 041120
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-11-04 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 041120
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-11-04 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 041120
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-11-04 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 041120
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-11-04 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 041120
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-11-04 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 041120
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-11-04 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 041120
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-11-04 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 041120
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-11-04 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 041120
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-11-04 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 041120
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-11-04 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 041120
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-11-04 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 041120
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-11-04 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 041120
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-11-04 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 041120
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-11-04 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 041120
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-11-04 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 041120
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-11-04 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 041120
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-11-04 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 041120
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-11-04 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 041120
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-11-04 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 041120
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-11-05 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 131120
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-11-06 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 131120
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-11-05 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 131120
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-11-06 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 131120
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-11-06 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 131120
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-11-06 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 131120
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-11-05 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 131120
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-11-06 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 131120
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-11-06 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 131120
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-11-06 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 131120
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-11-06 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 131120
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-11-06 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 131120
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-11-06 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 131120
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-11-06 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 131120
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-11-06 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 131120
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-11-06 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 131120
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-11-06 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 131120
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-11-06 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 131120
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-11-06 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 131120
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-11-06 |  | 3 |  | 1 | Cefoperazone 1g lô 131120
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-11-06 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 131120
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-11-06 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 131120
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-11-06 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 131120
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-11-06 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 131120
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-11-06 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 131120
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-11-06 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 131120
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-11-06 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 131120
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-11-07 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 131120
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-11-06 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 131120
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-11-06 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 131120
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-11-07 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 141120
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-11-10 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 141120
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-11-07 |  | 2 |  | 1 | Cefoperazone 1g lô 141120
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-11-10 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 141120
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-11-09 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 141120
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-11-10 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 141120
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-11-07 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 141120
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-11-10 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 141120
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-11-09 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 141120
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-11-10 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 141120
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-11-09 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 141120
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-11-10 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 141120
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-11-09 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 141120
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-11-10 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 141120
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-11-09 |  | 1 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 141120
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-11-10 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 141120
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-11-09 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 141120
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-11-10 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 141120
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-11-09 |  | 2 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 141120
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-11-10 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 141120
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-11-09 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 141120
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-11-10 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 141120
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-11-09 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 141120
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-11-10 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 141120
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-11-09 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 141120
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-11-10 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 141120
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-11-09 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 141120
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-11-10 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 141120
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-11-09 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 141120
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-11-10 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 141120
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-11-11 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 071120
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-11-12 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 071120
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-11-11 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 071120
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-11-12 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 071120
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-11-12 |  | 1 |  | 1 | Cefazolin 1g lô 071120
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-11-12 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 071120
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-11-11 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 071120
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-11-12 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 071120
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-11-12 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 071120
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-11-12 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 071120
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-11-12 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 071120
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-11-12 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 071120
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-11-12 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 071120
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-11-12 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 071120
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-11-12 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 071120
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-11-12 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 071120
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-11-12 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 071120
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-11-12 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 071120
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-11-12 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 071120
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-11-12 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 071120
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-11-12 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 071120
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-11-12 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 071120
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-11-12 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 071120
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-11-12 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 071120
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-11-12 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 071120
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-11-12 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 071120
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-11-12 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 071120
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-11-12 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 071120
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-11-12 |  | 1 |  | 1 | Cefazolin 1g lô 071120
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-11-12 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 071120
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-11-13 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 081120
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-11-14 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 081120
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-11-13 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 081120
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-11-14 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 081120
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-11-14 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 081120
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-11-14 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 081120
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-11-13 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 081120
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-11-14 |  | 47 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 081120
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-11-14 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 081120
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-11-14 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 081120
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-11-14 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 081120
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-11-14 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 081120
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-11-14 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 081120
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-11-14 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 081120
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-11-14 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 081120
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-11-14 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 081120
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-11-14 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 081120
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-11-14 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 081120
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-11-14 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 081120
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-11-14 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 081120
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-11-14 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 081120
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-11-14 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 081120
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-11-14 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 081120
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-11-14 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 081120
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-11-14 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 081120
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-11-14 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 081120
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-11-14 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 081120
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-11-14 |  | 1 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 081120
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-11-14 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 081120
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-11-14 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 081120
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-11-15 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 151120
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-11-16 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 151120
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-11-15 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 151120
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-11-16 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 151120
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-11-16 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 151120
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-11-16 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 151120
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-11-15 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 151120
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-11-16 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 151120
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-11-16 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 151120
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-11-16 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 151120
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-11-16 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 151120
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-11-16 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 151120
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-11-16 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 151120
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-11-16 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 151120
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-11-16 |  | 1 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 151120
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-11-16 |  | 1 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 151120
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-11-16 |  | 1 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 151120
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-11-16 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 151120
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-11-16 |  | 5 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 151120
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-11-16 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 151120
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-11-16 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 151120
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-11-16 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 151120
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-11-16 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 151120
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-11-16 |  | 6 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 151120
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-11-16 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 151120
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-11-16 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 151120
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-11-16 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 151120
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-11-16 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 151120
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-11-16 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 151120
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-11-16 |  | 8 |  | 0 | Cefoperazone 1g lô 151120
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-11-17 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 091120
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-11-19 |  | 1 |  | 1 | Cefazolin 1g lô 091120
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-11-17 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 091120
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-11-19 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 091120
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-11-18 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 091120
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-11-19 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 091120
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-11-17 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 091120
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-11-19 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 091120
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-11-18 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 091120
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-11-19 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 091120
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-11-18 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 091120
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-11-19 |  | 1 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 091120
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-11-18 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 091120
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-11-19 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 091120
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-11-18 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 091120
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-11-19 |  | 1 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 091120
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-11-18 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 091120
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-11-19 |  | 5 |  | 5 | Cefazolin 1g lô 091120
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-11-18 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 091120
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-11-19 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 091120
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-11-18 |  | 1 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 091120
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-11-19 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 091120
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-11-18 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 091120
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-11-19 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 091120
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-11-18 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 091120
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-11-19 |  | 1 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 091120
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-11-18 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 091120
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-11-19 |  | 1 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 091120
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-11-18 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 091120
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-11-19 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 091120
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-11-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 311120
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-11-24 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 311120
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-11-21 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 311120
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-11-24 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 311120
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-11-23 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 311120
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-11-24 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 311120
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-11-21 |  | 4 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 311120
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-11-24 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 311120
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-11-23 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 311120
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-11-24 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 311120
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-11-23 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 311120
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-11-24 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 311120
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-11-23 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 311120
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-11-24 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 311120
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-11-23 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 311120
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-11-24 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 311120
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-11-23 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 311120
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-11-24 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 311120
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-11-23 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 311120
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-11-24 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 311120
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-11-23 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 311120
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-11-24 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 311120
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-11-23 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 311120
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-11-24 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 311120
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-11-23 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 311120
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-11-24 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 311120
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-11-23 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 311120
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-11-24 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 311120
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-11-23 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 311120
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-11-24 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 311120
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-11-19 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 101120
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-11-21 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 101120
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-11-19 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 101120
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-11-21 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 101120
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-11-20 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 101120
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-11-21 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 101120
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-11-19 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 101120
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-11-21 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 101120
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-11-20 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 101120
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-11-21 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 101120
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-11-20 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 101120
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-11-21 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 101120
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-11-20 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 101120
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-11-21 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 101120
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-11-20 |  | 1 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 101120
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-11-21 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 101120
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-11-20 |  | 1 |  | 1 | Cefazolin 1g lô 101120
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-11-21 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 101120
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-11-20 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 101120
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-11-21 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 101120
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-11-20 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 101120
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-11-21 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 101120
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-11-20 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 101120
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-11-21 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 101120
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-11-20 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 101120
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-11-21 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 101120
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-11-20 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 101120
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-11-21 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 101120
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-11-20 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 101120
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-11-21 |  | 0 |  | 0 | Cefazolin 1g lô 101120
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-11-24 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 321120
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-11-26 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 321120
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-11-24 |  | 1 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 321120
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-11-26 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 321120
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-11-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 321120
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-11-26 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 321120
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-11-24 |  | 1 |  | 1 | Ceftriaxone 1g lô 321120
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-11-26 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 321120
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-11-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 321120
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-11-26 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 321120
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-11-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 321120
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-11-26 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 321120
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-11-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 321120
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-11-26 |  | 5 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 321120
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-11-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 321120
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-11-26 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 321120
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-11-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 321120
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-11-26 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 321120
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-11-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 321120
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-11-26 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 321120
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-11-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 321120
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-11-26 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 321120
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-11-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 321120
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-11-26 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 321120
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-11-25 |  | 1 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 321120
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-11-26 |  | 1 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 321120
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-11-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 321120
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-11-26 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 321120
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-11-25 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 321120
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-11-26 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 321120
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-11-26 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 331120
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-11-27 |  | 129 |  | 8 | Ceftriaxone 1g lô 331120
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-11-26 |  | 17 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 331120
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-11-27 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 331120
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-11-27 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 331120
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-11-27 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 331120
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-11-26 |  | 1 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 331120
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-11-27 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 331120
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-11-27 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 331120
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-11-27 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 331120
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-11-27 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 331120
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-11-27 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 331120
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-11-27 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 331120
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-11-27 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 331120
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-11-27 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 331120
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-11-28 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 331120
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-11-27 |  | 1 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 331120
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-11-28 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 331120
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-11-27 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 331120
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-11-28 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 331120
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-11-27 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 331120
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-11-28 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 331120
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-11-27 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 331120
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-11-28 |  | 1 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 331120
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-11-27 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 331120
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-11-28 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 331120
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-11-27 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 331120
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-11-28 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 331120
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-11-27 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 331120
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-11-28 |  | 1 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 331120
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-11-28 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 051120
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-12-01 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 051120
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-11-28 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 051120
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-12-01 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 051120
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-11-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 051120
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-12-01 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 051120
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-11-28 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 051120
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-12-01 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 051120
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-11-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 051120
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-12-01 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 051120
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-11-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 051120
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-12-01 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 051120
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-11-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 051120
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-12-01 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 051120
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-11-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 051120
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-12-01 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 051120
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-11-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 051120
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-12-01 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 051120
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-11-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 051120
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-12-01 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 051120
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-11-30 |  | 2 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 051120
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-12-01 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 051120
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-11-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 051120
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-12-01 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 051120
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-11-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 051120
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-12-01 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 051120
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-11-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 051120
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-12-01 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 051120
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-11-30 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 051120
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-12-01 |  | 0 |  | 0 | Cefoperazone 500 mg & Sulbactam 500 mg lô 051120
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-12-22 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 031220
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-12-24 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 031220
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-12-22 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 031220
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-12-24 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 031220
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-12-23 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 031220
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-12-24 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 031220
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-12-22 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 031220
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-12-24 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 031220
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-12-23 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 031220
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-12-24 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 031220
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-12-23 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 031220
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-12-24 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 031220
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-12-23 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 031220
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-12-24 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 031220
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-12-23 |  | 4 |  | 4 | Cefepime 1g lô 031220
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-12-24 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 031220
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-12-23 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 031220
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-12-24 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 031220
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-12-23 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 031220
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-12-24 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 031220
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-12-23 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 031220
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-12-24 |  | 6 |  | 0 | Cefepime 1g lô 031220
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-12-23 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 031220
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-12-24 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 031220
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-12-23 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 031220
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-12-24 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 031220
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-12-23 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 031220
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-12-24 |  | 11 |  | 1 | Cefepime 1g lô 031220
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-12-23 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 031220
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-12-24 |  | 0 |  | 0 | Cefepime 1g lô 031220
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-12-12 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 351220
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-12-14 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 351220
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-12-12 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 351220
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-12-14 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 351220
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-12-14 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 351220
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-12-14 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 351220
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-12-12 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 351220
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-12-14 |  | 1 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 351220
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-12-14 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 351220
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-12-14 |  | 2 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 351220
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-12-14 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 351220
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-12-14 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 351220
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-12-14 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 351220
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-12-14 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 351220
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-12-14 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 351220
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-12-14 |  | 1 |  | 1 | Ceftriaxone 1g lô 351220
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-12-14 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 351220
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-12-14 |  | 2 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 351220
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-12-14 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 351220
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-12-14 |  | 2 |  | 1 | Ceftriaxone 1g lô 351220
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-12-14 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 351220
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-12-14 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 351220
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-12-14 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 351220
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-12-14 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 351220
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-12-14 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 351220
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-12-14 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 351220
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-12-14 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 351220
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-12-14 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 351220
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-12-14 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 351220
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-12-14 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 351220
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-12-15 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 361220
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-12-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 361220
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-12-15 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 361220
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-12-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 361220
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-12-16 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 361220
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-12-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 361220
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-12-15 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 361220
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-12-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 361220
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-12-16 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 361220
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-12-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 361220
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-12-16 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 361220
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-12-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 361220
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-12-16 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 361220
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-12-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 361220
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-12-16 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 361220
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-12-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 361220
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-12-16 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 361220
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-12-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 361220
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-12-16 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 361220
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-12-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 361220
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-12-16 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 361220
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-12-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 361220
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-12-16 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 361220
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-12-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 361220
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-12-16 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 361220
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-12-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 361220
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-12-16 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 361220
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-12-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 361220
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-12-16 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 361220
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-12-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 361220
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-12-17 |  | 25 |  | 1 | Ceftriaxone 1g lô 371220
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-12-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 371220
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-12-17 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 371220
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-12-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 371220
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-12-18 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 371220
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-12-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 371220
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-12-17 |  | 1 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 371220
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-12-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 371220
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-12-18 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 371220
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-12-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 371220
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-12-18 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 371220
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-12-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 371220
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-12-18 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 371220
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-12-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 371220
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-12-18 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 371220
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-12-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 371220
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-12-18 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 371220
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-12-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 371220
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-12-18 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 371220
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-12-19 |  | 1 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 371220
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-12-18 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 371220
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-12-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 371220
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-12-18 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 371220
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-12-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 371220
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-12-18 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 371220
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-12-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 371220
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-12-18 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 371220
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-12-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 371220
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-12-18 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 371220
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-12-19 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 371220
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-12-08 |  | 5 |  | 4 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 061220
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-12-09 |  | 45 |  | 2 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 061220
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-12-08 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 061220
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-12-09 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 061220
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-12-08 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 061220
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-12-09 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 061220
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-12-08 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 061220
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-12-09 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 061220
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-12-09 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 061220
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-12-09 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 061220
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-12-08 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 061220
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-12-09 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 061220
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-12-08 |  | 9 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 061220
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-12-09 |  | 9 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 061220
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-12-09 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 061220
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-12-09 |  | 1 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 061220
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-12-09 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 061220
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-12-09 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 061220
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-12-09 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 061220
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-12-09 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 061220
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-12-09 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 061220
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-12-09 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 061220
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-12-09 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 061220
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-12-09 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 061220
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-12-09 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 061220
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-12-09 |  | 1 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 061220
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-12-09 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 061220
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-12-09 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 061220
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-12-09 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 061220
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-12-09 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 061220
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-12-01 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 021220
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-12-02 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 021220
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-12-01 |  | 6 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 021220
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-12-02 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 021220
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-12-02 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 021220
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-12-02 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 021220
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-12-01 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 021220
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-12-02 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 021220
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-12-02 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 021220
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-12-02 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 021220
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-12-02 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 021220
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-12-03 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 021220
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-12-02 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 021220
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-12-03 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 021220
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-12-02 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 021220
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-12-03 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 021220
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-12-02 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 021220
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-12-03 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 021220
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-12-02 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 021220
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-12-03 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 021220
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-12-02 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 021220
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-12-03 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 021220
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-12-02 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 021220
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-12-03 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 021220
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-12-02 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 021220
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-12-03 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 021220
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-12-02 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 021220
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-12-03 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 021220
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-12-02 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 021220
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-12-03 |  | 0 |  | 0 | Ceftazidime 0.5g lô 021220
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-12-03 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 051220
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-12-04 |  | 47 |  | 10 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 051220
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-12-03 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 051220
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-12-05 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 051220
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-12-03 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 051220
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-12-05 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 051220
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-12-03 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 051220
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-12-05 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 051220
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-12-04 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 051220
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-12-05 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 051220
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-12-04 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 051220
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-12-05 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 051220
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-12-04 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 051220
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-12-05 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 051220
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-12-04 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 051220
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-12-05 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 051220
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-12-04 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 051220
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-12-05 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 051220
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-12-04 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 051220
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-12-05 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 051220
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-12-04 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 051220
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-12-05 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 051220
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-12-04 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 051220
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-12-05 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 051220
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-12-04 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 051220
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-12-05 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 051220
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-12-04 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 051220
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-12-05 |  | 22 |  | 3 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 051220
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-12-04 |  | 0 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 051220
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-12-05 |  | 4 |  | 0 | Imipenem 500 mg & Cilastatin 500 mg lô 051220
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-12-29 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 031220
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-12-31 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 031220
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-12-26 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 031220
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-12-31 |  | 2 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 031220
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-12-29 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 031220
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-12-31 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 031220
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-12-26 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 031220
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-12-31 |  | 4 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 031220
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-12-30 |  | 53 |  | 1 | Media fill lọ 10 ml lô 031220
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-12-31 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 031220
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-12-29 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 031220
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-12-31 |  | 19 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 031220
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-12-29 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 031220
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-12-31 |  | 1 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 031220
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-12-30 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 031220
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-12-31 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 031220
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-12-30 |  | 1 |  | 1 | Media fill lọ 10 ml lô 031220
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-12-31 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 031220
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-12-30 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 031220
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-12-31 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 031220
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-12-30 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 031220
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-12-31 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 031220
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-12-30 |  | 135 |  | 6 | Media fill lọ 10 ml lô 031220
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-12-31 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 031220
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-12-30 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 031220
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-12-31 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 031220
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-12-30 |  | 2 |  | 2 | Media fill lọ 10 ml lô 031220
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-12-31 |  | 1 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 031220
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-12-30 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 031220
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-12-31 |  | 0 |  | 0 | Media fill lọ 10 ml lô 031220
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-12-10 |  | 18 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 341220
LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21155_1 | 2020-12-11 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 341220
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-12-10 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 341220
LAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21156_1 | 2020-12-11 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 341220
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-12-11 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 341220
LAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21157_1 | 2020-12-11 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 341220
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-12-10 |  | 10 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 341220
Mobile LAF 1 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21158_1 | 2020-12-11 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 341220
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-12-11 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 341220
Mobile LAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21159_1 | 2020-12-11 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 341220
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-12-11 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 341220
LAF 12 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21162_1 | 2020-12-11 |  | 12 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 341220
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-12-11 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 341220
LAF 13 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21161_1 | 2020-12-11 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 341220
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-12-11 |  | 6 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 341220
ALAF 2 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21166_1 | 2020-12-11 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 341220
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-12-11 |  | 1 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 341220
ALAF 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21167_1 | 2020-12-11 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 341220
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-12-11 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 341220
ALAF 4 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21168_1 | 2020-12-11 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 341220
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-12-11 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 341220
ALAF 6 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21170_1 | 2020-12-11 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 341220
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-12-11 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 341220
ALAF 7 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21171_1 | 2020-12-11 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 341220
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-12-11 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 341220
ALAF 8 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21205_1 | 2020-12-11 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 341220
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-12-11 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 341220
ALAF 9 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21206_1 | 2020-12-11 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 341220
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-12-11 |  | 11 |  | 8 | Ceftriaxone 1g lô 341220
ORABS 3 | Hàng tuần đối với tuần không sản xuất Weekly for week without production | 21173_1 | 2020-12-11 |  | 0 |  | 0 | Ceftriaxone 1g lô 341220